	[image: image1.png]



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГБОУ ВО «Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарева»

430000 г. Саранск, ул. Большевистская, 68  тел.: 24-48-88


	           СОГЛАСОВАНО
Глава администрации 

городского поселения Чамзинка

______________ А.В. Пыресева

«____»____________2018 г.
	             УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по научной работе 

______________П.В. Сенин

«____»_____________2018 г.


ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Г.П. ЧАМЗИНКА
ДО 2028 ГОДА

Руководитель

УНЦ «Мордовский центр энергосбережения» 
_____________   А.П. Левцев

Саранск 2018
Содержание

61.1 Функциональная структура организации теплоснабжения


61.1.1 Описание эксплуатационных зон действия теплоснабжающих организаций


101.2 Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими организациями


101.3 Описание зон действия прочих источников тепловой энергии


101.4 Описание зон действия индивидуального теплоснабжения


101.2 Источники тепловой энергии


101.2.1 Общие положения


121.2.2 Состав и технические характеристики основного оборудования (структура основного оборудования)


141.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности


151.2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто


271.2.5 Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса


281.2.6 Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя


281.2.7 Среднегодовая загрузка оборудования


291.2.8 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети


291.2.9 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии


291.2.10 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии


301.3 Тепловые сети


301.3.1 Общие положения


301.3.2 Общая характеристика тепловых сетей г.п. Чамзинка


311.3.3 Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики


311.3.4 Анализ нормативных и фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя


361.4 Зоны действия источников тепловой энергии


361.4.1 Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории поселения, городского округа, включая перечень котельных, находящихся в зоне эффективного радиуса теплоснабжения


361.4.1.1 Зона котельной №1 ООО «ИнКомСистемы - Мордовия»


371.4.1.2 Зона действия котельной №2 ООО «ИнКомСистемы - Мордовия»


371.4.1.3 Зона действия котельной по ул. Большая 2а ООО «ИнКомСистемы - Мордовия»


371.4.1.4 Зона действия котельной по ул. Большая 12 ООО «ИнКомСистемы - Мордовия»


381.4.1.5 Зона действия котельной по ул. Мира 3 ООО «ИнКомСистемы - Мордовия»


381.4.1.6 Зона действия котельной по ул. Мира 7 ООО «ИнКомСистемы - Мордовия»


391.4.1.7 Зоны действия крышных котельных


391.4.1.8 Зоны действия источников прочих муниципальных и ведомственных котельных


391.4.1.9 Зоны действия источников индивидуального теплоснабжения


391.4.2 Определение эффективного радиуса теплоснабжения


401.4.3.1 Наличие мощностей установленной, подключенной зарезервированной


401.4.3.2 Схемы выдачи тепловой мощности котельных


421.4.3.3 Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств


421.4.3.4 Проектный и установленный топливный режим


431.5 Тепловые нагрузки потребителей, групп потребителей в зонах действия источников тепловой энергии


431.5.1 Тепловые нагрузки в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха


431.5.2 Описание случаев (условий) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии


451.5.3 Значения расчетной тепловой нагрузки при расчётных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии


501.5.4 Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение


511.6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии


511.6.1 Баланс тепловой нагрузки за 2013 г. и 2017 г.


531.6.2 Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки, резервы и дефициты тепловой мощности по котельным


541.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии


541.7 Балансы теплоносителя


541.7.1 Котельная №1 ООО «ИнКомСистемы - Мордовия»


541.7.2 Котельная №2 ООО «ИнКомСистемы - Мордовия»


541.7.3 Котельная по ул. Большая, 2а ООО «ИнКомСистемы - Мордовия»


541.7.4 Котельная по ул. Большая, 12 ООО «ИнКомСистемы - Мордовия»


541.7.5 Котельная по ул. Мира, 3 ООО «ИнКомСистемы - Мордовия»


551.7.6 Котельная по ул. Мира, 7 ООО «ИнКомСистемы - Мордовия»


551.8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом


551.8.1 Топливный баланс котельной №1 ООО «ИнКомСистемы - Мордовия»


561.8.2 Топливный баланс котельной №2 ООО «ИнКомСистемы - Мордовия»


561.8.3 Топливный баланс котельной по ул. Большая, 2а ООО «ИнКомСистемы - Мордовия»


571.8.4 Топливный баланс котельной по ул. Большая, 12 ООО «ИнКомСистемы - Мордовия»


581.8.5 Топливный баланс котельной по ул. Мира, 3 ООО «ИнКомСистемы - Мордовия»


591.8.6 Топливный баланс котельной по ул. Мира, 7 ООО «ИнКомСистемы - Мордовия»


601.8.7 Топливный баланс котельных г.п. Чамзинка


611.9 Технико-экономические показатели теплосетевых организаций г.п. Чамзинка


611.9.1 Утвержденные удельные расходы топлива по котельным ООО «Малахит» и ООО «ИнКомСистемы - Мордовия»


621.9.2 Отпуск тепловой энергии по котельной ООО «ИнКомСистемы-Мордовия»


631.9.3 Затраты тепла на собственные нужды а также удельный расход топлива по месяцам по котельным ООО «ИнКомСистемы-Мордовия»


661.10 Тарифы в системе теплоснабжения


661.10.1 Утвержденные тарифы на тепловую энергию


672. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения


672.1 Общие положения


672.2 Прогноз перспективной застройки


683 Электронной модели системы теплоснабжения г.п. Чамзинка


683.1 Общее назначение электронной модели системы теплоснабжения г.п. Чамзинка


683.2 Расчетные модули ГИС «ZULU»


683.2.1 Общие положения


683.2.2 ГИС «Zulu»


693.2.3 Программно-расчетный комплекс «ZuluThermo»


693.2.3.1 Построение расчетной модели тепловой сети


693.2.3.2 Наладочный расчет тепловой сети


703.2.3.3 Поверочный расчет тепловой сети


703.2.3.4 Конструкторский расчет тепловой сети


703.2.3.5 Расчет требуемой температуры на источнике


703.2.3.6 Коммутационные задачи


703.2.3.7 Пьезометрический график


713.2.3.8 Расчет нормативных потерь тепла через изоляцию


713.3 База данных электронной модели системы теплоснабжения г.п. Чамзинка


723.4 Этапы создания электронной модели системы теплоснабжения г.п. Чамзинка


723.4.1 Информационно-графическое описание объектов системы теплоснабжения положения


723.4.2 Описание топологической связности объектов системы теплоснабжения


723.4.3 Отладка и калибровка электронной модели


733.4.4 Электронная модель перспективной системы теплоснабжения города


844 Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности


844.1 Общие положения


844.2 Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки на перспективу до 2028 г. с выделением этапов в 2018-2023г.г., 2024-2028г.г., при развитии систем теплоснабжения.


844.2.1 Баланс располагаемой тепловой мощности по состоянию на 2018-2023 г.г.


854.2.2 Баланс располагаемой тепловой мощности по состоянию на 2028 г.


864.2.3Выводы о резервах (дефицитах) тепловой мощности существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки


875 Перспективные балансы водоподготовительных установок


875.1 Общие положения


875.2 Перспективные объемы теплоносителя


875.3 Балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети


875.4 Аварийные режимы подпитки тепловой сети


906 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии


906.1 Общие положения


906.2 Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии


906.2.1 Техническое перевооружение источников теплоснабжения в период с 2018 до 2023 г.г.


926.2.2 Развитие источников теплоснабжения в период с 2024 до 2028 г.г.


937 Предложения по строительству, реконструкции и техническому тепловых сетей и сооружений на них


937.1 Общие положения


937.2 Структура предложений и проектов по теплоснабжению объектов перспективной застройки


937.2.1 Структура предложений


937.2.2 Предложение по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей для обеспечения перспективной нагрузки


947.2.3 Оценка необходимых финансовых потребностей для реализации проекта


1118 Топливные балансы


1118.1 Общие положения


1118.2 Перспективные топливные балансы источников теплоснабжения по котельным ООО «ИнКомСистемы - Мордовия»


1159.1 Общие положения


1179.2.2 Методика расчета надежности теплоснабжения


1179.2.2.1 Расчет надежности теплоснабжения не резервируемых участков тепловой сети


1209.2.2.2 Расчет надежности теплоснабжения для резервированных участков тепловой сети


1229.2.2.3 Оценка недоотпуска тепла потребителям


1229.2.3 Результаты расчетов


1229.3 Расчет вероятности безотказной работы тепловых сетей в зоне действия энергоисточников г.п. Чамзинка на отопительный период 20173 года


1229.3.1 Вероятности безотказной работы не резервируемых магистральных теплопроводов тепловой сети


1229.3.1.1 Общие положения


1239.4 Выводы и предложения по тепловым сетям


12410. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение


12410.1 Общие положения


12410.2 Нормативно-методическая база для проведения расчетов


12410.3 Макроэкономические параметры


12410.3.1 Сроки реализации


12410.3.2 Основные подходы к расчету экономической эффективности


12510.3.2.1 Потребность в инвестициях и источники финансирования


12510.3.2.2 Программа производства и реализации


12510.3.2.3 Производственные издержки по теплоисточникам


12610.3.2.4 Производственные издержки по тепловым сетям


12610.3.2.5 Результаты расчётов экономической эффективности сценариев развития системы теплоснабжения


12610.4 Объемы финансирования проектов, предложенных для включения в инвестиционную программу


12610.4.1 Инвестиции в техническое перевооружение котельных г.п Чамзинка


12710.4.2 Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей и сооружений на них


12811 Обоснование предложений по определению единой теплоснабжающей организации


12811.1 Общие положения


12811.2 Определение существующих изолированных зон действия теплоисточников в системе теплоснабжения г.п. Чамзинка


12911.3 Выводы


13012 Воздействие на окружающую среду


13012.1 Анализ воздействия энергоисточников на воздушный бассейн (существующее положение)


13012.1.1 Краткая характеристика метеорологических условий и их влияние на рассеивание вредных веществ в атмосфере


13012.1.2 Качество атмосферного воздуха Чамзинкого района


13112.1.3 Краткая характеристика районов размещения основных источников теплоснабжения





1.1 Функциональная структура организации теплоснабжения

1.1.1 Описание эксплуатационных зон действия теплоснабжающих организаций

На территории г.п.Чамзинка Чамзинского муниципального района в сфере теплоснабжения осуществляет производство и передачу тепловую энергию, обеспечивая теплоснабжение жилых и административных зданий поселка одна организация ООО «ИнКомСистемы - Мордовия». 

На балансе данной организации находятся следующие котельные: котельные №1, №2, котельная по ул. Большая, 2а и ул. Большая, 12, котельная по ул. Мира, 3 и ул.Мира, 7.   

Котельная №1 находящаяся на балансе ООО «ИнКомСистемы - Мордовия» введена в эксплуатацию в 2011 году. В котельной №1 установлены десять котлов марки КВа-0,75 теплопроизводительностью 0,647 Гкал/ч каждый, работающие в водогрейном режиме, и два котла марки КВа-0,25 теплопроизводительностью 0,216 Гкал/ч. В состав котельной входит: ГРП, дымовая труба с надземными газопроводами, инженерные сети и коммуникации. Производительность котельной 6,897 Гкал/ч.

По состоянию на четвертый квартал 2017 года котельная №1 г.п. Чамзинка обеспечивает тепловой энергией на цели отопления жилищного фонда, объектов социально-культурного и административного назначения расположенных на ул. Терешковой дома (№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 7а, 8, 9,  15, 17, 18, 19, 20 21, 22, 23 и 23а, 24 и 24а) а также дома по ул. Республиканская, 24 и 13а, по ул. Победы дома (№1 и 1а, 3, 15, 19) по ул. Ленина дома (№18, 12, 10, 20) и дома по ул. Почтовая, дома №2 и №3, а также по ул. Горячкина дома (№2, 3, 4, 5, 6, 7 и 7а, 8, 10, 12, 14). Для покрытия тепловых нагрузок котельная №1 работает по температурному графику 95-70 °С. Суммарная присоединенная тепловая нагрузка потребителей котельной №1 равна 6,5279 Гкал/час из которых 6,14 Гкал/ч составляет нагрузка отопления и 0,3879 Гкал/ч нагрузка ГВС.

Тепловые сети от котельной №1 выполнены в двухтрубном исполнении. Система отопления зданий подсоединена к тепловым сетям по зависимой схеме. Тепловые сети выполнена из стальных труб с тепловой изоляцией из минваты, проложены в надземном исполнении, частично имеется прокладка трубопроводов подземном исполнении. Циркуляция и подпитка теплоносителя осуществляется насосами следующих марок (DAB NKV-10/9, DAB K18/500 Т, DAB ВРн 60/280.50Т, DAB КР 60/12М, DAB СМ125-4750). Общая протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении от котельной №1 г.п. Чамзинка составляет 11652 м, из которых 3772 м подземка, 7880 м надземная. Компенсация тепловых удлинений осуществляется самокомпенсацией за счёт углов поворота трассы и П-образными компенсаторами. 

Котельная №2 находящаяся на балансе ООО «ИнКомСистемы - Мордовия» введена в эксплуатацию в 2011 году. В котельной №2 установлены пять котлов марки КВа-0,75 теплопроизводительностью 0,647 Гкал/ч каждый, работающие в водогрейном режиме. В состав котельной входит: ГРП, дымовая труба с надземными газопроводами, инженерные сети и коммуникации. Производительность котельной 3,235 Гкал/ч. По состоянию на четвертый квартал 2017 года котельная №2 г.п.Чамзинка обеспечивает тепловой энергией на цели отопления жилищного фонда, объектов социально-культурного и административного назначения расположенным на ул. Дальняя дома (№4а, 13), ул. Зеленая дома №8А, а также дома и административные здания расположенные в 6 микрорайоне), а именно (№4, 5, 5а, 10, 17, 18, 19, 21, 22). Для покрытия внешних тепловых нагрузок котельная №2 работает по температурному графику 95-70°С. Суммарная присоединенная тепловая нагрузка потребителей котельной №2 равна 1,7066 Гкал/ч из которых 1,4077 Гкал/ч составляет нагрузка отопления и 0,2989 Гкал/ч нагрузка ГВС.

Тепловые сети от котельной №2 выполнены в двухтрубном исполнении. Система отопления зданий подсоединена к тепловым сетям по зависимой схеме. Тепловые сети выполнена из стальных труб с тепловой изоляцией из минваты, проложены в надземном исполнении, частично имеется прокладка трубопроводов подземном исполнении. Циркуляция и подпитка теплоносителя осуществляется насосами следующих марок (DAB NKV-10/9, DAB K28/500 Т, DAB ВРн 60/340.65Т, DAB КР 60/12М, DAB СМ125-1075Т). Общая протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении от котельной №2 г.п. Чамзинка составляет 7261 м, из которых 6263 м подземка, 998 м надземная. Компенсация тепловых удлинений осуществляется самокомпенсацией за счёт углов поворота трассы и П-образными компенсаторами. 

Котельная по ул. Большая 2а находящаяся на балансе ООО «ИнКомСистемы - Мордовия» введена в эксплуатацию в 2007 году реконструирована в 2016 году. В котельной установлены три котла марки Proterm Bear 50 KLOM17 теплопроизводительностью 0,038 Гкал/ч каждый, работающие на нагрузку отопления жилого дома расположенного по ул. Большая, 2а. В состав котельной входит: дымовая труба с надземными газопроводами, инженерные сети и коммуникации. Производительность котельной 0,114 Гкал/ч. Суммарная присоединенная тепловая нагрузка потребителей котельной по ул. Большая, 2а равна 0,0636 Гкал/час из которых вся нагрузка является нагрузка отопление жилого дома расположенного по ул. Большая, 2а.

Котельная по ул. Большая,12 находящаяся на балансе ООО «ИнКомСистемы - Мордовия» введена в эксплуатацию в 2007 году, реконструирована в 2016 году. В котельной Большая,12 установлен один котел Protherm Bear 50 KLOM17 теплопроизводительностью 0,038 Гкал/ч и один Protherm Bear 30 KLOM17 теплопроизводительностью 0,022 Гкал/ч, работающие в водогрейном режиме. В состав котельной входит: дымовая труба с надземными газопроводами, инженерные сети и коммуникации. Производительность котельной 0,06 Гкал/ч. Суммарная присоединенная тепловая нагрузка потребителей котельной по Большая, 12 равна 0,0281 Гкал/час из которых вся нагрузка является нагрузка отопление жилого дома расположенного по ул. Большая, 12.

Котельная по ул. Мира, 3 находящаяся на балансе ООО «ИнКомСистемы - Мордовия» введена в эксплуатацию в 2007 году, реконструирована в 2016 году. В котельной по ул. Мира,3 установлены два котла марки Protherm Bear 50 KLOM17 и Protherm Bear 30 KLOM17 теплопроизводительностью 0,038 Гкал/ч и 0,022Гкал/ч соответственно. Все оборудование работает в водогрейном режиме. В состав котельной входит: дымовая труба с надземными газопроводами, инженерные сети и коммуникации. Производительность котельной 0,06Гкал/ч. Суммарная присоединенная тепловая нагрузка потребителей котельной по ул. Мира, 3 равна 0,0313 Гкал/час из которых вся нагрузка является нагрузка отопление жилого дома расположенного по ул. Мира, 3.

Котельная по ул. Мира, 7 находящаяся на балансе ООО «ИнКомСистемы - Мордовия» введена в эксплуатацию в 2007 году, реконструирована в 2016 году. В котельной по ул. Мира,7 установлены два котла один Protherm Bear 50 KLOM17 теплопроизводительностью 0,038 Гкал/ч и (один Protherm Bear 30 KLOM17) теплопроизводительностью 0,022 Гкал/ч. Все оборудование работает в водогрейном режиме. В состав котельной входит: дымовая труба с надземными газопроводами, инженерные сети и коммуникации. Производительность котельной 0,06 Гкал/ч. Суммарная присоединенная тепловая нагрузка потребителей котельной по ул. Мира, 7 равна 0,0483 Гкал/час из которых вся нагрузка является нагрузка отопление жилого дома расположенного по ул. Мира, 7. Зоны действия теплоснабжающей организации представлены по основным крупным котельным на рис.1.1 и рис. 1.2. 

[image: image2.jpg]



Рисунок 1.1-Зоны действия котельной №1

[image: image3.jpg]



Рисунок 1.2 - Зона действия котельной №2
В качестве сетки расчетных элементов территориального деления, используемых в качестве территориальной единицы представления информации, принята сетка кадастрового деления территории г.п. Чамзинка. При проведении кадастрового зонирования территории г.п. Чамзинка выделяются структурно-территориальные единицы - кадастровые зоны и кадастровые кварталы. Кадастровые зоны выделяются, как правило, в границах административных районов и включенных в городскую черту дополнительных территорий. Кадастровые кварталы выделяются в границах кварталов существующей поселковой застройки, красных линий, а также территорий, ограниченных дорогами, просеками, реками и другими естественными границами. 

Кадастровый номер квартала представляет собой уникальный идентификатор, присваиваемый объекту учета и который сохраняется за объектом учета до тех пор, пока он существует как единый объект. При проведении кадастрового зонирования территории города выделяются структурно-территориальные единицы - кадастровые зоны и кадастровые кварталы. 

Номер кадастрового квартала имеет иерархическую структуру и состоит из четырех частей – А: Б: В: В1. 

где, А – номер Республики Мордовия в Российской Федерации (13); Б – номер Чамзинского района (22); В – номер кадастровой зоны (административного района); В1 – номер кадастрового квартала. 

Кадастровые зоны и кварталы покрывают территорию города без разрывов и перекрытий. 

Сетка кадастрового деления города загружена отдельным слоем в Электронную модель системы теплоснабжения г.п.Чамзинка 

Укрупненный фрагмент сетки кадастрового деления территории Чамзинского района представлен на рисунке 1.3.

[image: image4.png]



Рисунок 1.3 - Сетка кадастрового деления территории Чамзинского административного района

1.2 Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими организациями 

По состоянию на 12.11.2017 г. в системах централизованного теплоснабжения - производство и транспортировку тепловой энергии осуществляет одна теплоснабжающая организация ООО «ИнКомСистемы - Мордовия», которая заключают договор на продажу произведенной тепловой энергии на котельных населению. Оплата за потребленную тепловую энергию от потребителей поступает на счет ООО «ИнКомСистемы - Мордовия». 

Отпуск тепловой энергии в горячей воде от теплоисточника для передачи ее потребителям по магистральным и внутриквартальным тепловым сетям ООО «ИнКомСистемы - Мордовия» определяется на границах ответственности по их приборам учета. За время разработки схемы теплоснабжения в системе договорных отношений рассмотренных выше организаций изменений не произошло.

1.3 Описание зон действия прочих источников тепловой энергии 

Сведения по зонам действия прочих источников тепловой энергии отсутствуют. Так как сторонние предприятия расположенные на территории г.п. Чамзинка не предоставили сведения.
1.4 Описание зон действия индивидуального теплоснабжения 

Зоны действия индивидуального теплоснабжения расположены в основном на окраинах г.п. Чамзинка в частном секторе, где преобладает 1 этажная застройка. 

Теплообеспечение всей малоэтажной индивидуальной застройки предполагается децентрализованное (индивидуальное), в виду экономически не выгодного присоединения их центральному теплоснабжению. Основным топливо индивидуальной застройки является природный газ.

1.2 Источники тепловой энергии 

1.2.1 Общие положения 

Теплоснабжение г.п. Чамзинка осуществляется от следующих котельных: (котельная №1, №2, котельные расположенные по ул. Большая, 2а, и Большая, 12, а также котельных по ул. Мира, 3 и ул. Мира, 7). 

Все котельные работают на природном газе. Суммарная тепловая мощность котельной 12,31 Гкал/ч вполне достаточна для теплоснабжения всего посёлка.

Общая установленная тепловая мощность источников г.п. Чамзинка, обеспечивающая балансы покрытия присоединенной тепловой нагрузки на конец 2017 года составила 10,43 Гкал/ч. Вся нагрузка покрывается одной теплоснабжающей организацией - ООО «ИнКомСистемы - Мордовия». 

Что касается отдельных групп источников теплоснабжения (котельных) в общую тепловую мощность г.п. Чамзинка, представленных на рисунке 1.4, составляют: котельная №1 – 66,41%; котельная №2 – 31,01%, котельная по ул. Большая, 2а –1,09%; котельная по ул. Большая, 12 – 0,58%, котельная по ул. Мира, 3 – 0,58%, котельная по ул. Мира, 7 – 0,58%.

[image: image5.png]0,58% 1L09% _0,58% 0,58%

31,01%

000 «MHKomCuctembl - Mopaosua» KotenbHaa Nol

= 000 «MHKomCucTembl - Mopaosua» KoTenbHan No2
= 000 «MHKomCucTembi - Mopaosua» KotenbHas o yn.5onbluan 2a
= 000 «MHKomCucTembi - Mopaosua» KotenbHas o yn.5onbiuan 12
= 000 «MHKomCHcTembi - Mopaosua» Kotenbhas no ya.Mupa, 3

B000 «MHKomCuctemsl - Mopaosua» Kotenbhas no yn.Mupa, 7




Рисунок 1.4 – Вклады в общую тепловую мощность источников теплоснабжения г.п. Чамзинка

Перечень котельных представлен соответственно следующему делению: 

- по мощности котельных: 

- крупные котельные (выше 10 Гкал/ч); 

- средние котельные (от 5 до 10 Гкал/ч); 

- малые котельные (от 1 до 5 Гкал/ч); 

- индивидуальные котельные (менее 1 Гкал/ч).

[image: image6.png]wr.

4,5

35

25

15

05

KOTenbHbie Bbilue 5,0
Tkan/u

KoTenbHbie (011,0405,0
Tkan/u);

HasBanue ocn

KoTenbHbie (40 1,0
Tkan/u);




Рисунок 1.5- Количество котельных по группам мощности 

[image: image7.png]kan/u

9,00
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00

0,00

KOTenbHbie BbilLe 5,0
Tkan/u

KkoTenbHbie (011,0405,0
Tkan/u);

KkoTenbHbie (40 1,0
Tkan/u);




Рисунок 1.6 - Суммарная установленная мощность котлов в группе котельных 
По ведомственной принадлежности котельных: 

- ведомственные котельные, входящие в систему централизованного теплоснабжения СЦТ (сети обслуживаются OOO «Теплосбытовая компания»); 

- прочие ведомственные котельные, не относящиеся к системе централизованного теплоснабжения СЦТ.

1.2.2 Состав и технические характеристики основного оборудования (структура основного оборудования) 

Основное и вспомогательное оборудование котельных теплоснабжающей компании ООО «ИнКомСистемы - Мордовия» расположенные в г.п. Чамзинка представлены в табл.1.1-1.12.
Таблица 1.1 – Характеристики котлоагрегатов котельной №1 г.п. Чамзинка

	№, 

котла
	Тип
	Установленная мощность

котла Гкал/час
	Год ввода
	Температурный

 график
	КПД по 

режимной карте

	1
	КВа-0,75
	0,647
	2011
	95-70
	91,0%

	2
	КВа-0,75
	0,647
	2011
	95-70
	91,0%

	4
	КВа-0,75
	0,647
	2011
	95-70
	91,0%

	3
	КВа-0,75
	0,647
	2011
	95-70
	91,0%

	5
	КВа-0,75
	0,647
	2011
	95-70
	91,0%

	6
	КВа-0,75
	0,647
	2011
	95-70
	91,0%

	7
	КВа-0,75
	0,647
	2011
	95-70
	91,0%

	8
	КВа-0,75
	0,647
	2011
	95-70
	91,0%

	9
	КВа-0,75
	0,647
	2011
	95-70
	91,0%

	10
	КВа-0,75
	0,647
	2011
	95-70
	91,0%

	11
	КВа-0,25
	0,216
	2011
	95-70
	91,0%

	12
	КВа-0,25
	0,216
	2011
	95-70
	91,0%


Таблица 1.2 – Характеристика насосов котельной №1 г.п. Чамзинка

	Тип насоса
	Кол-во, шт.
	Производительность, V, м3/ч
	Напор, Н, м
	Мощность, кВт

	DAB NKV-10/9
	2
	от 4  до 29
	до 249
	3,0

	DAB K18/500 Т
	2
	39,0
	30,0
	3,0

	DAB ВРн 60/280.50Т
	2
	25,0
	7,8
	0,464

	DAB КР 60/12М
	2
	2,1
	90,0
	0,750

	DAB СР125-4750
	2
	380
	47,5
	37,0


Таблица 1.3 – Характеристики котлоагрегатов котельной №2 г.п. Чамзинка

	№, 

котла 
	Тип
	Установленная мощность котла Гкал/час
	Год ввода
	Температурный график
	КПД по 

режимной 
карте

	1
	КВа-0,75
	0,647
	2011
	95-70
	91,0%

	2
	КВа-0,75
	0,647
	2011
	95-70
	91,0%

	4
	КВа-0,75
	0,647
	2011
	95-70
	91,0%

	3
	КВа-0,75
	0,647
	2011
	95-70
	91,0%

	5
	КВа-0,75
	0,647
	2011
	95-70
	91,0%


Таблица 1.4 – Характеристика насосов котельной №2 г.п. Чамзинка

	Тип насоса
	Кол-во, шт.
	Производительность, V, м3/ч
	Напор, Н, м
	Мощность, кВт

	DAB NKV-10/9
	2
	от 4  до 29
	до 249
	3,0

	DAB K28/500 Т
	2
	39,0
	35,0
	4,0

	DAB ВРн 60/340.65Т
	2
	35,0
	7,5
	0,582

	DAB КР 60/12М
	2
	2,1
	90,0
	0,750

	DAB СМ125-1075Т
	2
	179
	10,9
	4,0


Таблица 1.5 – Характеристики котлоагрегатов котельной по ул. Большая, 2а г.п. Чамзинка  

	№, 

котла 
	Тип
	Установленная мощность котла Гкал/час
	Год ввода
	Температурный график
	КПД 

Брутто

	1
	Protherm Bear 50 KLOM17
	0,038
	2016
	95-70
	92%

	2
	Protherm Bear 50 KLOM17
	0,038
	2016
	95-70
	92%

	3
	Protherm Bear 50 KLOM17
	0,038
	2016
	95-70
	92%


Таблица 1.6 – Характеристика насосов котельной по ул. Большая, 2а г.п. Чамзинка  

	Тип насоса
	Подача, V, м3/ч
	Напор, Н, м
	Мощность, кВт

	Циркуляционные

	DAB BM 30/360 80Т 2шт.
	38
	3
	0,48

	DAB BM 30/360 80Т 2шт.
	38
	3
	0,48


Таблица 1.7 – Характеристики котлоагрегатов котельной по ул. Большая, 12 г.п.Чамзинка  

	№, 

котла 
	Тип
	Установленная мощность котла Гкал/час
	Год ввода
	Температурный график
	КПД 

Брутто

	1
	Protherm Bear 50 KLOM17
	0,038
	2016
	95-70
	92%

	2
	Protherm Bear 30 KLOM17
	0,022
	2016
	95-70
	92%


Таблица 1.8 – Характеристика насосов котельной по ул. Большая, 12 г.п. Чамзинка  

	Тип насоса
	Подача, V, м3/ч
	Напор, Н, м
	Мощность, кВт

	Циркуляционные

	DAB BM 30/360 80Т 2шт.
	38
	3
	0,48

	DAB BM 30/360 80Т 2шт.
	38
	3
	0,48


Таблица 1.9 – Характеристики котлоагрегатов котельной по ул. Мира, 3 г.п.Чамзинка 

	№, 

котла 
	Тип
	Установленная мощность котла Гкал/час
	Год ввода
	Температурный график
	КПД 

Брутто

	1
	Protherm Bear 50 KLOM17
	0,038
	2016
	95-70
	92%

	2
	Protherm Bear 30 KLOM17
	0,022
	2016
	95-70
	92%


Таблица 1.10 – Характеристика насосов котельной по ул. Мира, 3 г.п.Чамзинка

	Тип насоса
	Подача, V, м3/ч
	Напор, Н, м
	Мощность, кВт

	Циркуляционные

	DAB BM 30/360 80Т 2шт.
	38
	3
	0,48

	DAB BM 30/360 80Т 2шт.
	38
	3
	0,48


Таблица 1.11 – Характеристики котлоагрегатов котельной по ул. Мира, 7 г.п.Чамзинка

	№, 

котла 
	Тип
	Установленная мощность котла Гкал/час
	Год ввода
	Температурный график
	КПД 

Брутто

	1
	Protherm Bear 50 KLOM17
	0,038
	2016
	95-70
	92%

	2
	Protherm Bear 30 KLOM17
	0,022
	2016
	95-70
	92%


Таблица 1.12 – Характеристика насосов котельной по ул. Мира, 7 г.п. Чамзинка

	Тип насоса
	Подача, V, м3/ч
	Напор, Н, м
	Мощность, кВт

	Циркуляционные

	DAB BM 30/360 80Т 2шт.
	38
	3
	0,48

	DAB BM 30/360 80Т 2шт.
	38
	3
	0,48


Все оборудование котельной находится в исправном состоянии.

Котлы снабжены предохранительными устройствами, манометрами, запорной и регулирующей арматурой, питательными устройствами и приборами безопасности. Для защиты котлов, системы теплоснабжения и арматуры от коррозии, образования накипи в котельных предусмотрена автоматическая водоподготовительная установка. Обработка подпиточной воды осуществляется включает в себя умягчающие фильтры очистки воды марки AFSS -1252, устраняющие излишние соли кальция и магния. Эти фильтры имеют цилиндрический корпус, блок управления с клапаном FLECK 9100/1600 SXT. Фильтрующим элементом является сильнокислотный Na-катионит. 

 Отвод дымовых газов осуществляется посредствам металлических газоходов через металлическую дымовую трубу. 

Основное оборудование котельных представлено котлами различной мощности отечественных и иностранных производителей: КВа-0,75, КВа-0,25, Protherm Bear 50 KLOM17, Protherm Bear 30 KLOM17.

1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

Техническое состояние водогрейных котлов и вспомогательного оборудования котельных ООО «ИнКомСистемы - Мордовия» – находится в удовлетворительном состоянии, так как на всех котельных ТСО была проведена реконструкция в 2007 и 2011 г.г.  

1.2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто

Объем потребления тепловой энергии на собственные нужды котельной определяется расчетным путем согласно ''Порядок по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станции и котельных», утвержденной Приказом Минэнерго России от «30» декабря 2008 г. № 323 и методических рекомендаций Роскоммунэнерго.

В состав общего расхода тепловой энергии на собственные нужды котельной в виде горячей воды или пара входят следующие элементы затрат: растопка, (продувка котлов); обдувка поверхностей нагрева; деаэрация (выпар); технологические нужды ХВО; отопление и хозяйственные нужды котельной, потери с излучением тепловой энергии теплопроводами, насосами, баками и т.п.; утечки, парение при опробовании и другие потери.

Расчеты расхода тепловой энергии на собственные нужды выполняются на каждый месяц и в целом за год. При этом, расчеты по отдельным статьям расхода тепловой энергии могут выполняться в целом за год с распределением его по месяцам пропорционально определяющему показателю (выработка тепловой энергии; число часов работы; количество пусков; температура наружного воздуха; длительность отопительного периода и др.)

В качестве исходных данных принимались отчетные и нормативные показатели такие как: (планируемый отпуск, количество растопок, удельный расход на собственные нужды ХВО, температура воды, количество и площади баков, численность работающего персонала, количество душевых сеток и т.п.). 

Ниже произведен расчет собственных нужд по статьям на 2017 г. на примере котельной №2 г.п.Чамзинка на январь месяц в соответствии с методикой изложенной в Порядок.

Потери тепловой энергии с продувочной водой 

Потери тепловой энергии с продувочной водой, Гкал, зависят от периодичности и продолжительности продувки котла и определяются по формуле:

                            
[image: image8.wmf]å

=

=

к

I

i

im

прод

прод

Q

К

Q

1

,                                                         (1.1)
где, 
[image: image9.wmf]продi

К

 - коэффициент продувки i-го котла, принимаемый для непрерывной продувки паровых котлов – 0,01, для периодической продувки паровых котлов – 0,005, водогрейных котлов – 0,003; 
[image: image10.wmf]im

Q

 -  количество тепловой энергии, Гкал, произведенное котлом за расчетный период; 
[image: image11.wmf]к

I

  - количество котлов.

Для котельной №2 за январь периода регулирования потери с продувочной водой согласно формуле (1.3), составят:

                                                    
[image: image12.wmf]50

,

2

46

,

833

003

,

0

=

×

=

прод

Q

Гкал.     

Расход тепловой энергии за расчетный период на растопку котлов
Расход тепловой энергии за расчетный период на растопку котлов Qраст, определяется по формуле (1.2.),

         
[image: image13.wmf])

(

'

'

'

'

'

'

1

i

i

I

к

i

кi

раст

N

К

N

К

Q

Q

+

=

å

=

,                                                                 (1.2)

где, 
[image: image14.wmf]к

Q

- часовая выработка тепловой энергии i-ым котлом (по паспортной характеристике), Гкал;

К' - доля расхода тепловой энергии на одну растопку котла после простоя до 12 ч (из горячего состояния), принимаемая в отопительном периоде – 0,3, в неотопительном – 0,2;  N( i  -  количество растопок из горячего состояния в расчетном периоде; К'' - доля расхода тепловой энергии на одну растопку котла после простоя свыше 12 ч (из холодного состояния), принимаемая в отопительном периоде – 0,65, в неотопительном – 0,45; (((i - количество растопок из холодного состояния в расчетном периоде.

Расчетное количество растопок котлов определяется по отчетным данным базового года с внесением коррективов по прогнозируемому режиму потребления тепловой энергии потребителями в октябре месяце расчетного периода. 


[image: image15.wmf]к

Q

- в нашем случае мощность котлов каждого составляет 0,75 Гкал/ч.

Для данного примера расход тепловой энергии на растопку определяется, как 


[image: image16.wmf]61

,

0

))

1

65

,

0

1

3

,

0

(

75

,

0

(

=

×

+

×

×

=

раст

Q

Гкал.

Расход тепловой энергии на технологические нужды химводоочистки 

Расход тепловой энергии на технологические нужды химводоочистки при отсутствием охладителя выпара находится, как


[image: image17.wmf])

10

)

(

004

,

0

(

)

10

)

(

(

3

'

"

3

'

"

-

-

-

+

-

=

хво

хво

хво

в

вз

хво

хво

хво

Z

i

i

G

Z

t

t

С

К

G

К

Q

,                   (1.3)

где, Kхво  - удельный расход воды на собственные нужды ХВО, исходной воды на 1 т химически очищенной воды, принимается в зависимости от общей жесткости воды, (табл.1.14.); Gхво - средний расход воды на ХВО в расчетном периоде, т/ч определяется расчетным путем и для зимнего периода составил 0,12 т/ч, а для летнего 0,06 т/ч (табл.1.14.); Квз - поправочный коэффициент, принимаемый из (табл.1.14.); Св - теплоемкость воды, ккал/кгоС; принимаем – 1 ккал/кг°С; t", t' - соответственно температура воды после и до подогревателя сырой и исходной воды, оС – принимаем соответственно +40 и +8,9 оС (табл.1.14.); zхво - продолжительность работы, в январе (табл.1.14.); i’’,i' - энтальпия соответственно выпара из деаэратора и исходной воды, (табл.1.14).

Для котельной №2 расход тепловой энергии на химводоподготовку составит:


[image: image18.wmf]64

,

0

10

744

)

30

7

,

652

(

278

,

0

004

,

0

(

)

10

744

)

9

,

8

40

(

12

,

0

125

,

0

(

3

3

=

×

×

-

×

×

+

×

×

-

×

×

=

-

-

ХВО

Q

Гкал.

Расход тепловой энергии на отопление помещения котельной

Часовой расход тепловой энергии, Гкал, на отопление помещения котельной №2 определяется следующим образом:


[image: image19.wmf]6

.

10

)

(

-

-

=

н

р

вн

o

o

o

t

t

q

V

Q

a

,                                                    (1.4)

где, Vо - объем отапливаемого помещения (рабочей зоны), 
[image: image20.wmf]3

м

 (табл.1.14.); qо - удельная отопительная характеристика здания при tр.о = -30оС, ккал/
[image: image21.wmf]3

м

оС принимается (табл.1.14.); tр.о. -  расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления оС, принимаем -30 оС; 
[image: image22.wmf]a

- поправочный коэффициент на температуру наружного воздуха для проектирования отопления принимается по нижеприведенным данным: tвн - температура воздуха внутри помещения оС, принимаемая как средневзвешенная по всем  помещениям непосредственно в котельной (котельный зал; насосное отделение; щитовое помещение и др.); принимается по Порядка равной 19 оС.

Для помещения котельной №2 расход тепла на отопление составит:


[image: image23.wmf]025

,

0

10

))

30

(

19

(

3

,

0

1728

1

6

=

×

-

-

×

×

×

=

-

о

Q

Гкал/ч.
Пересчет расхода тепловой энергии на отопление в конкретном расчетном месяце, Гкал по формуле:

                               
[image: image24.wmf]мес

о

р

вн

c

р

вн

o

o

мме

r

t

t

t

t

Q

Q

.

-

-

=

,                                                                (1.5)

где, tср - средняя за январь температура наружного воздуха, оС, (табл.1.14.); rмес - продолжительность отопления, принимаем (табл.1.14.).

Для котельной №2 затраты тепловой энергии на отопление за январь составят


[image: image25.wmf]07

,

12

744

))

30

(

19

/(

)

3

,

12

(

19

(

025

,

0

=

×

-

-

-

-

×

=

о

Q

Гкал/ч.

Потери тепловой энергии котлоагрегатами определяются по формуле (1.8):


[image: image26.wmf]å

=

-

=

к

I

i

топл

усл

бр

ка

i

ка

тп

q

Q

b

Q

Q

1

6

5

.

10

100

,                                                    (1.6)

где, 
[image: image27.wmf]i

Q

 - производство тепловой энергии 
[image: image28.wmf]i

- котлом за расчетный период, Гкал;
[image: image29.wmf]бр

ка

b

 - удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии 
[image: image30.wmf]i

- котлом за расчетный период, кг.у.т./Гкал; q5 - средняя потеря тепловой энергии всеми элементами котлоагрегатов в окружающую среду, в % от количества теплоты топлива, принимается по показателям режимной карты для января для котла №1 q5 =2,5; №2 q5 = 2,4; №3 q5 = 4,2; 
[image: image31.wmf].

.

топл

усл

Q

 - теплота сгорания по условному топливу, ккал/кг; Ik - количество котлоагрегатов.


[image: image32.wmf]Гкал.

17

,

27

)

10

100

2

,

4

7000

47

,

152

28

,

280

(

)

10

100

4

,

2

7000

14

,

152

28

,

280

(

)

10

100

5

,

2

7000

66

,

151

28

,

280

(

6

6

6

=

×

×

×

×

+

+

×

×

×

×

+

×

×

×

×

=

-

-

-

ка

тп

Q


Так как тепловыделения от котлоагрегатов покрывают всю нагрузку отопления котельного зала в несколько раз, то нагрузка отопления из общего баланса убирается за исключением отопления подсобных помещений, которые составляют около 15%.

Потери тепловой энергии баками различного назначения

Потери тепловой энергии баками различного назначения Гкал, определяют по формуле:

                                  
[image: image33.wmf]6

10

-

=

бj

j

t

бj

бj

бак

r

n

R

F

q

Q

  ,                                                              (1.7)  

где, qбј - норма плотности теплового потока через поверхность бака, ккал/м2ч; Fбј - поверхность бака, м2; Кt - температурный коэффициент; nј - количество баков 0; rбј- продолжительность работы баков в расчетном периоде, 744 ч. 
[image: image34.wmf]0

=

бак

Q

 Гкал.

Расход тепловой энергии на хозяйственно-бытовые нужды 

Расход тепловой энергии на хозяйственно-бытовые нужды котельной, Гкал, определяется по формуле:


[image: image35.wmf]3

10

)

(

)

(

-

-

+

=

q

хв

г

в

в

q

q

q

х

T

t

t

p

c

M

K

N

Q

a

a

,                                          (1.8)

где, (q - норма расхода горячей воды на одну душевую сетку, принимается равной 0,27 м3/сут.; Nq - количество душевых сеток принимаем (табл. 1.14); Kq - коэффициент использования душевых, определяется практическим путем, при отсутствии данных принимается равным; ( - норма расхода горячей воды на 1 человека в смену, при отсутствии данных принимается (табл.1.14.); M - численность работающих человек в сутки принимаем (табл.1.14); tг , tхв - соответственно температура горячей и исходной воды, принимаем (табл. 1.14); св - теплоемкость воды, 1 ккал/кгоС; Тq  - продолжительность в январе месяце, принимаем Тq  =31 сут; 
[image: image36.wmf]в

r

 - плотность воды, принимаем
[image: image37.wmf]в

r

= 0,98573 т/м3  (при температуре горячей воды 55 оС;)


[image: image38.wmf]00

,

1

10

31

)

9

,

8

55

(

9857

,

0

1

)

7

024

,

0

1

2

27

,

0

(

3

=

×

×

-

×

×

×

×

+

×

×

=

-

х

Q

 Гкал.

Другие потери тепловой энергии

Другие потери (опробование предохранительных клапанов, потери с утечками, парением, через теплоизоляцию трубопроводов), Гкал, принимают равными:

                                                        Qпр = 0,001Qпроизв,

где, Qпроизв. - количество тепловой энергии, Гкал, произведенное котельной за расчетный  период.

Прочие потери для котельной №2 г.п.Чамзинка.  


                                           
[image: image39.wmf]83

,

0

46

,

833

001

,

0

=

×

=

пр

Q

Гкал.

Общий расход тепловой энергии на собственные нужды за расчетный период определяется по формуле:


[image: image40.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image41.wmf]å

=

=

N

i

снi

c

н

Q

Q

1

,                                                                   (1.9)

где, Qснi - тепловые потери  на i-е нужды, Гкал;

                        
[image: image42.wmf]39

,

7

83

,

0

00

,

1

0

07

,

12

64

,

0

61

,

0

50

,

2

=

+

+

+

+

+

+

=

сн

Q

 Гкал.

По другим месяцам и в целом за год расчеты проводились аналогично. Результаты расчета сведены в табл. 14. 

Норматив удельного расхода топлива на отпуск тепловой энергии для к-ой котельной в целом за год определяется по формуле:


[image: image43.wmf]å

å

=

=

×

=

12

1

12

1

_

_

j

j

j

j

o

j

о

к

Q

Q

H

H

                                                                (1.10)

где, 
[image: image44.wmf]j

Q

-отпуск тепловой энергии котельной в j-ом месяце, Гкал/мес.
Норматив удельного расхода топлива на отпуск тепловой энергии в целом для ЭСО определяется по формуле:


[image: image45.wmf]å

å

=

=

×

=

n

k

к

к

к

o

к

о

ЭСО

Q

Q

H

H

1

12

1

_

_

                                                             (1.11)
где, 
[image: image46.wmf]к

Q

- отпуск тепловой энергии к-й котельной, Гкал/год.
Ниже приведен расчет норматива удельного расхода топлива на примере котельной №2, находящейся на балансе ЭСО для регулируемого периода.

В качестве исходных данных для расчета нормативов удельного расхода топлива принимаются: 

- тип котлов, установленных в котельной;

- режим теплопотребления на отопление, вентиляцию, ГВС и технологию, а также расходы тепловой энергии на собственные нужды;

- нормативные технологические потери при передаче тепловой энергии в собственных сетях и сетях абонентов;

- режимно-наладочные карты и нормативные характеристики работающих котлов.

Режим теплопотребления котельной по месяцам, технологические потери в тепловой сети сведены в табл. 1.13. В данной таблице приведены расчетно-часовые нагрузки по месяцам. Также в табл. 1.13 представлен режим теплопотребления. В итоге получен прогнозный отпуск тепловой энергии в сеть по месяцам и в целом за год.  

По КПД при различной нагрузке, представленных в режимных картах (прил.3) проводилось распределение тепловой нагрузки по котлам. При распределении нагрузки по котлам руководствовались следующим принципом. Порядок включения котлов в работу определяется их КПД. При одновременной работе нескольких котлов нагрузка между ними делится пропорционально. Максимальная величина загрузки одного котла не превышает 85% от его номинала. 

По соответствующим месячным тепловым нагрузкам определялась величина загрузки котлов.

По значениям загрузки котлов из режимных карт находились удельные расходы топлива методом интерполирования. Для регулируемого периода норма удельного расхода топлива на выработку котельной в январе составит:

      
[image: image47.wmf]09

,

152

)

744

31

,

0

660

31

,

0

702

31

,

0

(

)

744

47

,

152

31

,

0

660

14

,

152

31

,

0

702

66

,

151

31

,

0

(

_

=

×

+

×

+

×

×

×

+

×

×

+

×

×

=

я

H

кг.у.т./Гкал.

По формуле (2) определяется средневзвешенная норма удельного расхода топлива на отпуск тепловой энергии для января

                                            
[image: image48.wmf]44

,

153

1

,

0

1

09

,

152

_

=

-

=

о

я

H

кг.у.т./Гкал.

Расчеты средневзвешенных норм удельного расхода топлива по другим месяцам, кварталам выполнены аналогично в табличном редакторе Excel и сведены в табл. 1.15-1.16.    

По формуле (1.11) определялся норматив удельного расхода топлива на отпуск тепловой энергии для котельной на период регулирования.


[image: image49.wmf]ал.

кг.у.т./Гк

 

23

,

154

06

,

767

38

,

640

06

,

767

83

,

153

38

,

640

23

,

154

77

,

435

45

,

177

77

,

182

25

,

180

71

,

226

77

,

435

43

,

154

45

,

177

46

,

155

77

,

182

33

,

155

25

,

180

38

,

155

71

,

226

25

,

155

59

,

522

77

,

724

99

,

743

46

,

833

59

,

522

26

,

154

77

,

724

11

,

154

99

,

743

07

,

154

46

,

833

09

,

152

_

=

+

+

×

+

×

+

+

+

+

+

+

+

+

×

+

×

+

×

+

×

+

×

+

+

+

+

+

+

×

+

×

+

×

+

×

=

о

к

H


Результаты расчета групповых норм удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной №2 г.п.Чамзинка по кварталам на регулируемый период приведены в табл. 1.19.

Таблица 1.13 - Режим теплопотребления котельной №2 г.п. Чамзинка

	Наименование
	Коэффициент

снижения нагрузки
	Температура наружного

воздуха
	Тепловые нагрузки, Гкал/ч
	Режим теплопотребления 
	Отпуск в сеть, Гкал

	
	
	
	1,4077
	0,2989
	 
	 
	
	

	
	
	
	отопления
	ГВС
	потери
	Всего
	отопления
	ГВС
	потери
	

	Январь
	0,78
	-12,3
	0,70
	0,235
	0,228
	1,16
	744
	620
	744
	833,46

	Февраль
	0,78
	-11,7
	0,68
	0,235
	0,228
	1,15
	672
	560
	672
	743,99

	Март
	0,78
	-5,9
	0,55
	0,235
	0,229
	1,01
	744
	620
	744
	724,77

	Апрель
	0,78
	4,8
	0,30
	0,235
	0,227
	0,76
	720
	600
	720
	522,59

	Май
	0,78
	13,1
	0,11
	0,235
	0,088
	0,44
	139
	620
	744
	226,71

	Июнь
	0,78
	
	
	0,235
	0,055
	0,29
	
	600
	720
	180,25

	Июль
	0,78
	
	
	0,235
	0,052
	0,29
	
	620
	744
	183,96

	Август
	0,78
	
	
	0,235
	0,050
	0,28
	
	620
	744
	182,77

	Сентябрь
	0,78
	
	
	0,235
	0,051
	0,29
	
	600
	720
	177,45

	Октябрь
	0,78
	4,1
	0,32
	0,235
	0,161
	0,72
	533
	620
	744
	435,77

	Ноябрь
	0,78
	-3,0
	0,48
	0,235
	0,211
	0,93
	720
	600
	720
	640,38

	Декабрь
	0,78
	-8,7
	0,61
	0,235
	0,221
	1,07
	744
	620
	744
	767,06

	Всего за год
	
	
	
	
	
	
	5016
	7300
	
	5619,17


	Таблица 1.14 - Исходные данные для расчета собственных нужд котельной №2 г.п.Чамзинка 

	 
	Время работы котельной, Тк, ч.
	Планируемый отпуск тепловой энергии, S Гкал.
	 Коэффициент продувки, Кпрод.i.
	Доля расхода тепловой энергии на одну растопку из горячего состояния, K'. 
	доля расхода тепловой энергии на одну растопку из холодного состояния, K''. 
	Количество растопок, N.
	 Удельный расход на собственные нужды ХВО, Kхво, т.
	 Средний расход воды на собственные нужды ХВО,Gхво, т/ч
	 Температура воды до и после подогревателя, °С.
	Энтальпия выпора из деаэратора и исходной воды, ккал/кг. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	t" 
	 t'
	i"  
	 i'  

	Январь
	744
	833,46
	0,003
	0,30
	0,65
	1
	0,125
	0,120
	40
	8,9
	652,7
	30,0

	Февраль
	672
	743,99
	0,003
	0,30
	0,65
	6
	0,125
	0,120
	40
	8,9
	652,7
	30,0

	Март
	744
	724,77
	0,003
	0,30
	0,65
	6
	0,125
	0,120
	40
	8,9
	652,7
	30,0

	Апрель
	720
	522,59
	0,003
	0,30
	0,65
	6
	0,125
	0,120
	40
	8,9
	652,7
	30,0

	Май
	744
	226,71
	0,003
	0,30
	0,45
	6
	0,125
	0,060
	40
	8,9
	652,7
	30,0

	Июнь
	720
	180,25
	0,003
	0,20
	0,45
	6
	0,125
	0,060
	40
	8,9
	652,7
	30,0

	Июль
	744
	183,96
	0,003
	0,20
	0,45
	6
	0,125
	0,060
	40
	8,9
	652,7
	30,0

	Август
	720
	182,77
	0,003
	0,20
	0,45
	6
	0,125
	0,060
	40
	8,9
	652,7
	30,0

	Сентябрь
	744
	177,45
	0,003
	0,20
	0,45
	6
	0,125
	0,060
	40
	8,9
	652,7
	30,0

	Октябрь
	744
	435,77
	0,003
	0,30
	0,65
	5
	0,125
	0,120
	40
	8,9
	652,7
	30,0

	Ноябрь
	720
	640,38
	0,003
	0,30
	0,65
	6
	0,125
	0,120
	40
	8,9
	652,7
	30,0

	Декабрь
	744
	767,06
	0,003
	0,00
	0,65
	6
	0,125
	0,120
	40
	8,9
	652,7
	30,0

	Всего за год
	8760
	5619
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Продолжение табл. 1.14

	 
	 Объем 

отапливаемого помещения,

Vо, м3.
	Часовой 

расход тепловой энергии на 

отопление котельной, Гкал/ч.
	Расчетная температура наруж. и внутр. воздуха, °С.
	Нормативная температура наружного воздуха,°С.
	 Норма плотности теплового потока через поверхность бака, q,ккал/м2ч.
	 Поверхность бака, F,м2.
	Кол-во баков, n,

шт.
	Кол-во душевых сеток, N, шт.
	Численность работающих в сутки, M, чел.
	 температура горячей и холодной воды, °С.
	Норма расхода горячей воды на одного человека в сутки, a.

	
	
	
	tр.о. 
	 tвн
	
	
	
	
	
	
	tг
	 tхв
	

	Январь
	1728
	0,025
	-30
	19
	-12,3
	0
	0
	0
	2
	7
	55
	8,9
	0,024

	Февраль
	1728
	
	-30
	19
	-11,7
	0
	0
	0
	2
	7
	55
	8,9
	0,024

	Март
	1728
	
	-30
	19
	-5,9
	0
	0
	0
	2
	7
	55
	8,9
	0,024

	Апрель
	1728
	
	-30
	19
	4,8
	0
	0
	0
	2
	7
	55
	8,9
	0,024

	Май
	1728
	
	-30
	19
	13,1
	0
	0
	0
	2
	5
	55
	8,9
	0,024

	Июнь
	0
	
	0
	0
	0,0
	0
	0
	0
	2
	5
	55
	8,9
	0,024

	Июль
	0
	
	0
	0
	0,0
	0
	0
	0
	2
	5
	55
	8,9
	0,024

	Август
	0
	
	0
	0
	0,0
	0
	0
	0
	2
	5
	55
	8,9
	0,024

	Сентябрь
	0
	
	0
	0
	0,0
	0
	0
	0
	2
	5
	55
	8,9
	0,024

	Октябрь
	1728
	
	-30
	19
	4,1
	0
	0
	0
	2
	7
	55
	8,9
	0,024

	Ноябрь
	1728
	
	-30
	19
	-3,0
	0
	0
	0
	2
	7
	55
	8,9
	0,024

	Декабрь
	1728
	
	-30
	19
	-8,7
	0
	0
	0
	2
	7
	55
	8,9
	0,024


 Таблица 1.15 - Результаты расчета расходов на собственные нужды котельной №2  
	Наименование
	Qпрод, 

потери 

тепловой

энергии с продувочной водой, Гкал
	Qраст, 

потери тепловой энергии на растопку котлов, Гкал
	Qхво, 

расход  тепловой энергии на ХВО, Гкал
	Расход тепловой энергии по месяцам, Qо, Гкал
	Потери тепловой вой энергии баками различного назначения, Qбак. Гкал
	Расход тепловой энергии на хозяйственно-бытовые нужды, Qх., Гкал
	Другие потери, Qпр
	Общий расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	Планируемое производство тепловой 

энергии, Гкал
	Общий 

расход 

тепловой 

энергии на собственные нужды, %

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Январь
	2,50
	0,61
	0,64
	12,07
	0,00
	1,00
	0,83
	7,39
	840,85
	0,88

	Февраль
	2,23
	3,63
	0,58
	10,69
	0,00
	0,90
	0,74
	9,69
	753,69
	1,29

	Март
	2,17
	3,63
	0,64
	9,60
	0,00
	1,00
	0,72
	9,61
	734,38
	1,31

	Апрель
	1,57
	3,63
	0,62
	5,30
	0,00
	0,97
	0,52
	8,10
	530,70
	1,53

	Май
	0,68
	2,87
	0,32
	2,28
	0,00
	0,93
	0,23
	5,37
	232,08
	2,31

	Июнь
	0,54
	2,49
	0,31
	0,00
	0,00
	0,90
	0,18
	4,42
	184,67
	2,39

	Июль
	0,55
	2,49
	0,32
	0,00
	0,00
	0,93
	0,18
	4,47
	188,43
	2,37

	Август
	0,55
	2,49
	0,31
	0,00
	0,00
	0,90
	0,18
	4,43
	187,19
	2,36

	Сентябрь
	0,53
	2,49
	0,32
	0,00
	0,00
	0,93
	0,18
	4,45
	181,89
	2,44

	Октябрь
	1,31
	3,03
	0,64
	5,75
	0,00
	1,00
	0,44
	7,27
	443,04
	1,64

	Ноябрь
	1,92
	3,63
	0,62
	8,21
	0,00
	0,97
	0,64
	9,01
	649,40
	1,39

	Декабрь
	2,30
	2,49
	0,64
	10,68
	0,00
	1,00
	0,77
	8,79
	775,85
	1,13

	Всего за год
	16,86
	33,47
	5,95
	64,59
	0,00
	11,41
	5,62
	83
	5702
	1,46


Таблицы 1.16 -  Загрузка котлов и индивидуальные расходы топлива по котельной №2 

	Номер котлоагрегата
	№1
	№2
	№3
	№4
	№5

	Тип котлоагрегата
	Ква-0,75
	Ква-0,75
	Ква-0,75
	Ква-0,75
	Ква-0,75

	Теплопроизводительность, Гкал
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64

	КПД брутто котлоагрегата
	0,920
	0,920
	0,920
	0,920
	0,920

	
	Время работы

 котельной
	Теплопроизводительность 

котельной, Гкал/ч
	Процент загрузки работающих

 котлоагрегатов
	Время работы

 котлоагрегата
	Загрузка

 котлоагрегата,

 Гкал/ч
	Индивидуальная

 норма расхода топлива, кг.у.т./Гкал
	Время работы

 котлоагрегата
	Загрузка

 котлоагрегата, Гкал/ч
	Индивидуальная норма расхода 

топлива, кг.у.т./Гкал
	Время работы

 котлоагрегата
	Загрузка

 котлоагрегата, Гкал/ч
	Индивидуальная норма расхода 

топлива, кг.у.т./Гкал
	Время работы

 котлоагрегата
	Загрузка 

котлоагрегата, Гкал/ч
	Индивидуальная норма расхода 

топлива, кг.у.т./Гкал
	Время работы 

котлоагрегата
	Загрузка

 котлоагрегата, Гкал/ч
	Индивидуальная норма расхода 

топлива, кг.у.т./Гкал

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Январь
	744
	1,17
	61%
	702
	0,39
	151,66
	660
	0,39
	152,14
	744
	0,39
	152,47
	0
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00

	Февраль
	672
	1,16
	61%
	630
	0,39
	151,66
	588
	0,39
	152,14
	672
	0,39
	152,47
	0
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00

	Март
	744
	1,03
	54%
	702
	0,34
	151,66
	660
	0,34
	152,14
	744
	0,34
	152,47
	0
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00

	Апрель
	720
	0,78
	61%
	678
	0,39
	151,66
	712
	0,39
	152,14
	0
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00

	Май
	744
	0,45
	70%
	702
	0,45
	151,66
	0
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00

	Июнь
	720
	0,30
	47%
	678
	0,30
	151,66
	0
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00

	Июль
	744
	0,29
	46%
	702
	0,29
	151,66
	0
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00

	Август
	744
	0,29
	46%
	702
	0,29
	151,66
	0
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00

	Сентябрь
	720
	0,29
	46%
	678
	0,29
	151,66
	0
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00

	Октябрь
	744
	0,73
	57%
	702
	0,36
	151,66
	712
	0,36
	152,14
	0
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00

	Ноябрь
	720
	0,94
	49%
	678
	0,31
	151,66
	636
	0,31
	152,14
	720
	0,31
	152,47
	0
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00

	Декабрь
	744
	1,08
	57%
	702
	0,36
	151,66
	660
	0,36
	152,14
	744
	0,36
	152,47
	0
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00


Таблица 1.17 - Режимы работы котлоагрегатов котельной котельной№2 г.п.Чамзинка

	Наименование
	№1
	№2
	№3
	№4
	№5
	Производство тепловой энергии котлоагрегатом, Гкал
	Средневзвешенная норма по котельной на производство, кг.у.т./Гкал
	Расхода тепловой энергии на собственные нужды котельной, Гкал. 
	Общий расход тепловой энергии на собственные нужды, %
	Отпуск тепловой энергии котельной, Гкал
	Групповой норматив удельного расхода топлива на отпуск тепловой энергии,  кг.у.т./Гкал

	
	Ква-0,75
	Ква-0,75
	Ква-0,75
	Ква-0,75
	Ква-0,75
	
	
	
	
	
	

	
	время работы

 котлоагрегата
	Производство 

тепловой энергии 

котлоагрегатом, Гкал
	время работы 

котлоагрегата
	Производство

 тепловой энергии котлоагрегатом, Гкал
	время работы

 котлоагрегата
	Производство 

тепловой энергии 

котлоагрегатом, Гкал
	время работы 

котлоагрегата
	Производство 

тепловой энергии 

котлоагрегатом, Гкал
	время работы 

котлоагрегата
	Производство 

тепловой энергии 

котлоагрегатом, Гкал
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Январь
	702
	280,28
	660
	280,28
	744
	280,28
	0
	0,00
	0
	0,00
	840,85
	152,09
	7,39
	0,88
	833,46
	153,44

	Февраль
	630
	251,23
	588
	251,23
	672
	251,23
	0
	0,00
	0
	0,00
	753,69
	152,09
	9,69
	1,29
	743,99
	154,07

	Март
	702
	244,79
	660
	244,79
	744
	244,79
	0
	0,00
	0
	0,00
	734,38
	152,09
	9,61
	1,31
	724,77
	154,11

	Апрель
	678
	265,35
	712
	265,35
	0
	0
	0
	0,00
	0
	0,00
	530,70
	151,90
	8,10
	1,53
	522,59
	154,26

	Май
	702
	232,08
	0
	0,00
	0
	0
	0
	0,00
	0
	0,00
	232,08
	151,66
	5,37
	2,31
	226,71
	155,25

	Июнь
	678
	184,67
	0
	0,00
	0
	0
	0
	0,00
	0
	0,00
	184,67
	151,66
	4,42
	2,39
	180,25
	155,38

	Июль
	702
	188,43
	0
	0,00
	0
	0
	0
	0,00
	0
	0,00
	188,43
	151,66
	4,47
	2,37
	183,96
	155,35

	Август
	702
	187,19
	0
	0,00
	0
	0
	0
	0,00
	0
	0,00
	187,19
	151,66
	4,43
	2,36
	182,77
	155,33

	Сентябрь
	678
	181,89
	0
	0,00
	0
	0
	0
	0,00
	0
	0,00
	181,89
	151,66
	4,45
	2,44
	177,45
	155,46

	Октябрь
	702
	221,52
	712
	221,52
	0
	0
	0
	0,00
	0
	0,00
	443,04
	151,90
	7,27
	1,64
	435,77
	154,43

	Ноябрь
	678
	216,47
	636
	216,47
	720
	216,47
	0
	0,00
	0
	0,00
	649,40
	152,09
	9,01
	1,39
	640,38
	154,23

	Декабрь
	702
	258,62
	660
	258,62
	744
	258,62
	0
	0,00
	0
	0,00
	775,85
	152,09
	8,79
	1,13
	767,06
	153,83

	Всего за год
	8256
	2712,52
	4628
	1738,26
	3624
	1251,39
	0
	0,00
	0
	0,00
	5702,17
	151,98
	83,00
	1,46
	5619,17
	154,23


Таблица 1.18 - Показатели работы котлов котельной №2 г.п Чамзинка 

	Тип котла
	Нагрузка котла

	
	%
	Гкал/ч

	
	квартал

	
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	

	КВа-0,75, №1
	60%
	52%
	42%
	52%
	0,38
	0,33
	0,27
	0,33

	КВа-0,75, №2
	64%
	58%
	0%
	54%
	0,41
	0,37
	0,00
	0,35

	КВа-0,75, №4
	56%
	0%
	0%
	51%
	0,36
	0,00
	0,00
	0,32

	КВа-0,75, №3
	0%
	0%
	0%
	0%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	КВа-0,75, №5
	0%
	0%
	0%
	0%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Продолжение табл. 1.18

	Тип котла
	Время работы котла на данной 

нагрузке, ч
	Индивидуальная норма расхода 

условного топлива, кг.у.т./Гкал

	
	квартал

	
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV

	
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	КВа-0,75, №1
	2034
	2058
	2082
	2082
	154,35
	154,35
	154,35
	154,35

	КВа-0,75, №2
	1908
	712
	0
	2008
	154,35
	154,35
	0,00
	154,35

	КВа-0,75, №4
	2160
	0
	0
	1464
	154,35
	0,00
	0,00
	154,35

	КВа-0,75, №3
	0
	0
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	КВа-0,75, №5
	0
	0
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Таблица 1.19 - Результаты расчета годовой групповой нормы удельного расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной №2 г.п. Чамзинка

	Показатели
	Квартал

	
	I
	II
	III
	IV

	Средневзвешенная норма расхода условного топлива на производство тепловой энергии котельной, кг.у.т/Гкал
	152,09
	151,79
	151,66
	152,04

	Расход тепловой энергии на собственные нужды по кварталам, %
	1,15
	1,89
	2,39
	1,34

	Групповой норматив удельного расхода топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал 
	153,85
	154,72
	155,38
	154,11

	Отпуск тепловой энергии котельной по кварталам, Гкал
	2302,23
	929,56
	544,17
	1843,21

	Годовая групповая норма расхода топлива на отпуск тепловой энергии котельной, кг.у.т/Гкал
	154,23


Анализируя плановое потребление тепловой энергии на собственные нужды по каждой котельной по нормативу следует отметить, что процент расходов тепловой энергии на собственные нужды изменяется 1,37% до 5,07% от отпуска котельной в сеть.

Таблица 1.20 - Собственные нужды котельных в разрезе по каждой котельной

	Наименование котельной
	2017 г.

	
	Гкал
	%

	Котельная №1
	193,28
	1,37

	Котельная №2
	83,00
	1,46

	Котельная по ул. Большая, 2а
	3,75
	2,58

	Котельная по ул. Большая, 12
	3,44
	5,07

	Котельная по ул. Мира, 3
	2,51
	3,48

	Котельная по ул. Мира, 7
	2,69
	2,31


[image: image50.png]66,96%

= KotenbHasa No1 = KoTtenbHasa No2

= KoTenbHas 1o ya1.6onblwan, 2a = KotenibHan o yn.6onbwas, 12

= KoTenbHan noyn.Mupa,3 = Kotenibhas no yn.Mupa, 7




Рисунок 1.7- Доля собственных нужд котельных г.п. Чамзинка

1.2.5 Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Формирование схемы теплоснабжения поселка Чамзинка началось в 1980 г. Начиная с 2007 г. в г.п. Чамзинке прошла полная модернизация котельных, поэтому ввод оборудования и котельных в эксплуатацию распределен от 2011 до 2016 г.г. В соответствии с градацией по установленной мощности котельных активными периодами ввода основного котельного оборудования были: 

- в 2011 г.  КВа-0,25, КВа-0,75;

- в 2016 г.  Protherm Bear 50 KLOM17, Protherm Bear 30 KLOM17.

Данные по паспортному значению назначенного срока службы котлов имеются и находятся на предприятиях. 

В данный момент котельное оборудование с выработанным парковым ресурсом, но прошедшее техническое освидетельствование и диагностирование на предприятии отсутствует. 

1.2.6 Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя

 Регулирование отпуска тепловой энергии от котельной принято качественное по нагрузке на нужды отопления. При изменении температуры наружного воздуха изменяется температура теплоносителя, сохраняя постоянный расход. Расчетные параметры теплоносителя 95/70 °С. 

1.2.7 Среднегодовая загрузка оборудования

Среднегодовая загрузка основного оборудования по котельным г.п. Чамзинка приведен табл.1.21.

Таблица 1.21 – Среднегодовая загрузка оборудования 

	Наименование 

котельной
	Марка и № котлоагрегата
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Наработка за год

	
	
	время 

наработки
	время

 наработки
	время 

наработки
	время 

наработки
	время 

наработки
	время 

наработки
	время 

наработки
	время 

наработки
	время 

наработки
	время 

наработки
	время 

наработки
	время 

наработки
	

	Котельная №1
	КВа-0,75 (№1)
	744
	672
	744
	720
	744
	720
	744
	744
	720
	744
	720
	744
	8760

	
	КВа-0,75 (№2)
	702
	630
	702
	678
	744
	0
	0
	0
	0
	702
	678
	702
	5538

	
	КВа-0,75 (№3)
	660
	588
	660
	712
	0
	0
	0
	0
	0
	744
	636
	660
	4660

	
	КВа-0,75 (№4)
	744
	672
	744
	720
	0
	0
	0
	0
	0
	744
	720
	744
	5088

	
	КВа-0,75 (№5)
	744
	672
	744
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	720
	744
	3624

	
	КВа-0,75 (№6)
	744
	672
	744
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	720
	744
	3624

	
	КВа-0,75 (№7)
	744
	672
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	744
	2160

	
	КВа-0,75 (№8)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	КВа-0,75 (№9)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	КВа-0,75 (№10)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	КВа-0,25 (№11)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	КВа-0,25 (№12)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная №2
	КВа-0,75 (№1)
	702
	630
	702
	678
	702
	678
	702
	702
	678
	702
	678
	702
	8256

	
	КВа-0,75 (№2)
	660
	588
	660
	712
	0
	0
	0
	0
	0
	712
	636
	660
	4628

	
	КВа-0,75 (№3)
	744
	672
	744
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	720
	744
	3624

	
	КВа-0,75 (№4)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	КВа-0,75 (№5)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Кот.  по ул. Большая, 2а
	Protherm Bear 50 KLOM17 (№1)
	744
	672
	744
	720
	139
	0
	0
	0
	0
	533
	720
	744
	5016

	
	Protherm Bear 50 KLOM17 (№2)
	744
	672
	744
	720
	139
	0
	0
	0
	0
	533
	720
	744
	5016

	
	Protherm Bear 50 KLOM17 (№3)
	744
	672
	744
	720
	139
	0
	0
	0
	0
	533
	720
	744
	5016

	Кот. по ул. Большая, 12
	Protherm Bear 50 KLOM17 (№1)
	744
	672
	744
	720
	139
	0
	0
	0
	0
	533
	720
	744
	5016

	
	Protherm Bear 30 KLOM17 (№2)
	744
	672
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	744
	2160

	Кот.  по ул.Мира, 3
	Protherm Bear 50 KLOM17 (№1)
	744
	672
	744
	720
	139
	0
	0
	0
	0
	533
	720
	744
	5016

	
	Protherm Bear 30 KLOM17 (№2)
	744
	672
	744
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	720
	744
	3624

	Кот. по ул.Мира, 7
	Protherm Bear 50 KLOM17 (№1)
	744
	672
	744
	720
	139
	0
	0
	0
	0
	533
	720
	744
	5016

	
	Protherm Bear 30 KLOM17 (№2)
	744
	672
	744
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	720
	744
	3624


1.2.8 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

По всем источникам теплоснабжения ООО «ИнКомСистемы - Мордовия» учет тепла отпущенного в тепловые сети ведется по коммерческим приборам учета оборудованных системами передачи сигналов по системам телеизмерений в центральный диспетчерский пункт. Сведения по приборам коммерческого учета представлены в табл. 1.22.

Таблица 1.22- Сведения по приборам коммерческого учета отпуска тепловой энергии в сеть 

	Объект
	Счетчик
	№ счетчика
	Год 

выпуска
	Корректор
	№ 

корректора
	Дата поверки 

	
	
	
	
	
	
	Счетчик
	Корректор

	Котельная №1
	RVG G250
	11077148
	2011
	ЕК 270
	11102918
	28.07.2016
	01.08.2016

	Котельная №2
	RVG G250
	11077146
	2011
	ЕК 270
	11102861
	28.07.2016
	28.07.2016

	Котельная по ул. Большая, 2а
	ВК G6Т
	30726496
	2013
	
	
	16.03.2013
	

	Котельная по ул. Мира, 3
	ВК G6Т
	29868160
	2012
	
	
	16.08.2022
	

	Котельная по ул. Мира, 7
	ВК G6Т
	29579266
	2012
	
	
	04.05.2022
	

	Котельная по ул. Большая, 12
	ВК G6Т
	23669630
	2007
	
	
	08.08.2017
	


1.2.9 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Данные по отказам и восстановлениям на тепловых сетях ООО «ИнКомСистемы - Мордовия» теплоснабжающей компанией не были представлены.

Ежегодно (весной и осенью) проводятся гидравлические испытания давлением 1,25 от рабочего значения. После весеннего гидравлического испытания проводится ремонт и замена участков трубопроводов.

1.2.10 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии по ООО «ИнКомСистемы - Мордовия» по г.п. Чамзинка отсутствуют.
1.3 Тепловые сети

1.3.1 Общие положения

Общие характеристики тепловых сетей (протяженность в однотрубном исчислении и средний по материальной характеристике диаметр трубопровода) г.п.Чамзинка и их динамика за период 2011-2013, 2017 г.г. представлена в табл. 1.23. Протяженность теплосети в 2011 г. однотрубном исчислении составлял 16917 м. За период 2011-2013 г.г. протяженность теплосети возрос до 18913 м в период до 2017 г. незначительно снижаются до 17449 м. Рост обусловлен включением в структуру тепловые сети отопления и ГВС вводных участков теплосети к введенным в данный период жилым домам. Снижение протяженности теплосети обусловлен, оптимизацией трассировки теплосети. Средний диаметр теплосети по материальной характеристике за приведенный период снизился с 0,116 м до 0,11 м. Схемы тепловых сетей представлены в прил. 1. 

Таблица 1.23 – Общие характеристики тепловых сетей

	Наименование теплоснабжающей и теплосетевой организации 
	Протяженность трубопроводов тепловых сетей в однотрубном исчислении, м
	Средний (по материальной характеристике) наружный диаметр трубопроводов тепловых сетей, м
	Объем трубопроводов тепловых сетей, м3

	
	
	
	отопительный период
	летний период

	1
	2
	3
	4
	5

	Характеристики теплосети СЦТ в 2011 г.

	СЦТ от котельной №1
	9196,0
	0,125
	116,38
	1,88

	СЦТ от котельной №2
	7721,0
	0,104
	65,35
	10,92

	Всего в 2011 г.
	16917,0
	0,116
	181,74
	12,80

	Характеристики теплосети СЦТ в 2012 г.

	СЦТ от котельной №1
	11652,0
	0,114
	125,74
	6,53

	СЦТ от котельной №2
	7261,0
	0,103
	60,89
	10,92

	Всего в 2012 г.
	18913,0
	0,110
	186,63
	17,45

	Характеристики теплосети СЦТ в 2013 г.

	СЦТ от котельной №1
	11652,0
	0,114
	125,74
	6,53

	СЦТ от котельной №2
	7261,0
	0,103
	60,89
	10,92

	Всего в 2013 г.
	18913,0
	0,110
	186,63
	17,45

	Характеристики теплосети СЦТ в 2017 г.

	СЦТ от котельной №1
	11438,0
	0,114
	124,22
	5,26

	СЦТ от котельной №2
	6011,0
	0,107
	55,19
	6,79

	Всего в 2017 г.
	17449,0
	0,111
	179,41
	12,05


 1.3.2 Общая характеристика тепловых сетей г.п. Чамзинка  

Как отмечено выше тепловые сети г.п. Чамзинка в 2017 г. по 2013 г. претерпели изменения как протяженности и среднего диаметра, так и типа прокладки. В табл. 1.24 представлена структура тепловых сетей по их типу прокладки.  

Таблица 1.24 - Структура тепловых сетей по их типу прокладки

	Наименование теплоснабжающей и теплосетевой организации
	Тип прокладки трубопроводов
	2017 г.

	
	
	протяж. труб. тс в однотрубном исчислении, м
	сред. (по матер. характ.) наруж. диаметр труб.  тс, м

	СЦТ от котельной №1
	Надземная
	6450,00
	0,119

	
	Подземная
	4988,00
	0,107

	
	Итого
	11438,00
	0,114

	СЦТ от котельной №2
	Надземная
	85,69
	0,102

	
	Подземная
	5925,31
	0,108

	
	Итого
	6011,00
	0,107

	Всего 
	Надземная
	6535,7
	0,119

	
	Подземная
	10913,3
	0,107

	
	Итого
	17449,0
	0,111


В 2011 г. основная доля (88,34 %) тепловых сетей подземного типа прокладки. После проведения капитального ремонта тепловых сетей доля подземного типа снизилось до 62,54 %.    
1.3.3 Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики 

Гидравлический режим тепловых сетей основывается на гидравлическом расчете. Основной задачей гидравлического расчета тепловых сетей является определение диаметров трубопроводов участков тепловой сети, потерь дав​ления (напора) по всей сети и на отдельных ее участках.

Гидравлический расчет начинается с выбора главной магистрали. В ка​честве главной расчетной магистрали выбирают наиболее нагруженную и протяженную, соединяющую источник теплоснабжения с наиболее удален​ным потребителем. При этом вычерчивают расчетную схему в одну линию с выделением отдельных участков. Расход теплоносителя в пределах каждого участка остается постоянным; границами участков являются ответвления (узлы). 
После составления расчетной схемы принимают удельные потери дав​ления по длине Кл: для расчетной, главной магистрали водяных тепловых се​тей - 30...80 Па/м, ответвлений водяных тепловых сетей – по расчетному давлению, но не более 300 Па/м; паропроводов – 70... 150 Па/м; конденсато-проводов - 20...60 Па/м.
Результаты гидравлического режима представлены в прил. 1. В данном случае гидравлический расчет и разработка гидравлического режима осуществлялось в разрабатываемой электронной модели на программно-расчетном комплексе для систем теплоснабжения ZuluThermo. Пьезометрические графики также представлены в прил. 1.

1.3.4 Анализ нормативных и фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя 

Расчет и обоснование нормативов технологических потерь теплоносителя и тепловой энергии в тепловых сетях г.п. Чамзинка производится в соответствии с «Порядком по организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной приказом Минэнерго РФ от 30 декабря 2008 г. № 325, зарегистрированным в Минюсте РФ 16.03.2009 г. № 13513. Нормируемые часовые среднегодовые тепловые потери через изоляцию трубопроводов тепловых сетей определяются по всем участкам тепловой сети (при среднегодовых условиях). 

Нормируемые месячные часовые потери определяются исходя из ожидаемых условий работы тепловой сети путем пересчета нормативных среднегодовых тепловых потерь на их ожидаемые среднемесячные значения отдельно для участков подземной и надземной прокладки. Нормируемые годовые потери планируются суммированием тепловых потерь по всем участкам, определенных с учетом нормируемых месячных часовых потерь тепловых сетей и времени работы сетей.

Фактические годовые потери тепловой энергии через тепловую изоляцию определяются путем суммирования фактических тепловых потерь по участкам тепловых сетей с учетом пересчета нормативных часовых среднегодовых тепловых потерь на их фактические среднемесячные значения отдельно для участков подземной и надземной прокладки применительно к фактическим среднемесячным условиям работы тепловых сетей:

– фактических среднемесячных температур воды в подающей и обратной линиях тепловой сети, определенных по эксплуатационному температурному графику при фактической среднемесячной температуре наружного воздуха; 

– среднегодовой температуры воды в подающей и обратной линиях тепловой сети, определенной как среднеарифметическое из фактических среднемесячных температур в соответствующих линиях за весь год работы сети; 

– среднемесячной и среднегодовой температуре грунта на глубине заложения теплопроводов; 

– фактической среднемесячной и среднегодовой температуре наружного воздуха за год. 

Кроме того в ходе анализа производственных показателей, подключенной тепловой нагрузки и теплового потребления полученных на основе приборного учета, а также на основание замеров параметров теплоносителя, температуры наружного воздуха и температуры внутреннего воздуха в помещениях портативными приборами определены фактические потери за анализируемый период.     

Динамика тепловых потерь с разбивкой на составляющие по СЦТ от котельной №1 и СЦТ от котельной №2 г.п. Чамзинка представлена в таблице 25 для плановых потерь и в таблице 26 для фактических потерь. В таблицах использованы следующие обозначения: Qут. – тепловые потери с утечками; Qиз. – тепловые потери через изоляцию; Qтех – тепловые потери со сбросами сетевой воды и заполнениями отключенных участков трубопроводов после ремонтов и ликвидации дефектов. В таблице 27 представлены отчетные потери тепловой энергии в теплосети за 2011-2017 г.г. 

В 2011 г. суммарные отчетные тепловые потери составили 3396,36 Гкал в т.ч. в тепловых сетях СЦТ от котельной №1 – 1771,64 Гкал и составляют 101,2 % от нормативных по данной СЦТ. Соизмеримость отчетных и нормативных потерь обусловлен их получением. Отчетные потери принимаются нормативными скорректированными на отпуск тепловой энергии в сеть и продолжительности отопительного периода. Потери тепловой энергии при фактических температурах наружного воздуха и продолжительности отопительного периода соизмеримы с нормативными и составляют соответственно по СЦТ от котельной №1 – 1687,16 Гкал (96,33 %) и по СЦТ от котельной №2 – 1685,28 Гкал (97,2 %).   

В 2011 г. в СЦТ от котельной №1, №2 проведена реконструкция котельных с полной заменой основного и вспомогательного оборудования. Кроме того частично тепловые сети переложены в том числе и из подземного типа в надземное, восстановлены циркуляционные линии ГВС и проложены сети ГВС до школы. Нормативные тепловые потери тепловой энергии в теплосети на 2012 г. составили 3164,8 Гкал (90,8 % от 2011 г.). При этом отчетные тепловые потери выше нормативных и составили 3407,98 Гкал. Нормативные потери на 2013 г. остаются без изменения. При этом потери тепловой энергии в теплосети при фактических температурах наружного воздуха и продолжительности отопительного периода как в 2012 г. так и в 2013 г. ниже нормативных и соответственно составляют 3039,63 Гкал и 3106,8 Гкал. 

Нормативные потери тепловой энергии в теплосети на 2017 г. за счет включение в структуру тепловых сетей ведомственных участков с худшими удельными характеристиками в условиях оптимизации трассировки теплосети незначительно возрастают до 3316,36 Гкал. 

Отчетные потери тепловой энергии в теплосети за период 2013-2017 г.г. полученные с применением фактического отпуска тепловой энергии в сеть по приборам учета и отчетной реализации существенно выше нормативных. В 2013 г. отчетные потери тепловой энергии составили 3385,25 Гкал (106,7 % от нормативных). В 2017 г. отчетные потери тепловой энергии составили 4085,82 Гкал (123,2 % от нормативных). При этом наибольшие отчетные потери тепловой энергии за указанный период наблюдается в 2014 г. – 5371,26 Гкал и в 2016 г. – 5209,32 Гкал, или более 160,5 % от средних нормативных.    

Таблица 1.25 – Годовые нормативные технологические потери тепловой энергии в теплосети      

	Наименование СЦТ 
	Тип теплоносителя, его параметры  
	2011 г 
	2012 г.   
	2013 г.     
	2017 г.     

	
	
	через 

изоляцию  
	с затратами теплоносителя  
	всего 
	через 

изоляцию  
	с затратами теплоносителя  
	всего
	через 

изоляцию  
	с затратами 

теплоносителя  
	всего
	через 

изоляцию  
	с затратами 

теплоносителя  
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	СЦТ от котельной №1
	горячая вода
	1658,78
	92,64
	1751,43
	1574,42
	86,39
	1660,81
	1574,42
	86,39
	1660,81
	1906,35
	100,31
	2006,65

	СЦТ от котельной №2
	горячая вода
	1678,16
	56,29
	1734,44
	1458,80
	45,19
	1503,99
	1458,80
	45,19
	1503,99
	1263,21
	46,50
	1309,71

	Всего
	 
	3336,94
	148,93
	3485,87
	3033,22
	131,58
	3164,80
	3033,22
	131,58
	3164,80
	3169,56
	146,81
	3316,36


Таблица 1.26 – Годовые технологические потери тепловой энергии в теплосети при фактических температурах воздуха                  
	Наименование теплоснабжающей и теплосетевой организации 
	Тип теплоносителя, его параметры  
	2011 г 
	2012 г.   
	2013 г.     
	2016 г.     

	
	
	через 

изоляцию  
	с затратами теплоносителя  
	всего 
	через 

изоляцию  
	через 

изоляцию  
	через 

изоляцию  
	через 

изоляцию  
	с затратами теплоносителя  
	всего
	через 

изоляцию  
	с затратами теплоносителя  
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	9
	9
	9
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	СЦТ от котельной №1
	горячая вода
	1597,36
	89,80
	1687,16
	1507,70
	82,82
	1590,52
	1535,95
	84,10
	1620,05
	1653,57
	79,49
	1733,06

	СЦТ от котельной №2
	горячая вода
	1630,62
	54,67
	1685,28
	1405,71
	43,40
	1449,11
	1442,71
	44,05
	1486,76
	1160,06
	37,26
	1197,32

	Всего
	 
	3227,98
	144,47
	3372,44
	2913,41
	126,21
	3039,63
	2978,66
	128,14
	3106,80
	2813,63
	116,75
	2930,38


Таблица 1.27 – Годовые отчетные потери тепловой энергии в теплосети  

	Наименование теплоснабжающей и теплосетевой организации
	Тип теплоносителя, его параметры  
	2011 г
	2012 г.   
	2013 г.     
	2014 г
	2015 г.   
	2016 г.     
	2017 г.     

	СЦТ от котельной №1
	горячая вода
	1771,64
	1751,41
	1728,68
	3509,61
	2528,79
	3313,18
	2288,44

	СЦТ от котельной №2
	горячая вода
	1624,72
	1656,57
	1656,57
	1861,65
	1746,71
	1896,14
	1797,38

	По ЭСО в целом
	горячая вода
	3396,36
	3407,98
	3385,25
	5371,26
	4275,5
	5209,32
	4085,82


1.4 Зоны действия источников тепловой энергии

1.4.1 Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории поселения, городского округа, включая перечень котельных, находящихся в зоне эффективного радиуса теплоснабжения

На территории г.п. Чамзинка на нужды теплоснабжения населения находятся шесть источников тепловой энергии – котельная №1 - ООО «ИнКомСистемы - Мордовия», котельная №2 - ООО «ИнКомСистемы - Мордовия», котельная по ул. Большая, 2а - ООО «ИнКомСистемы - Мордовия», котельная Большая, 12- ООО «ИнКомСистемы - Мордовия», котельная по ул. Мира, 3 - ООО «ИнКомСистемы - Мордовия», котельная Мира, 7 - ООО «ИнКомСистемы - Мордовия».

Таким образом, в зоне действия котельных находится вся территория г.п.Чамзинка. Котельные расположены по всей территории поселка. В котельных установлено основное и вспомогательное оборудование перечень которого приведен в табл. 1.1. В состав котельных входит: здания, сооружения топливоподачи, дымовая труба с надземными газопроводами, баки-аккумуляторы воды, инженерные сети и коммуникации. Установленная мощность котельных 10,43 Гкал/ч.

Количество подключенных (зданий) вводов на четвертый квартал 2017 г. составляет около 99 шт. Средний радиус теплоснабжения для котельной и подключенных абонентов составляет 1000 м. Данные по радиусу действия приведен в табл. 1.29. Средний радиус теплоснабжения – отношение оборота тепла к суммарной расчетной тепловой нагрузке всех абонентов, характеризующее собой среднюю удаленность абонентов от источника теплоснабжения или расстояние от этого источника до центра тяжести тепловых нагрузок всех абонентов сетей.

Оборот тепла (теоретический) отражает ту степень транзита тепла, которая является неизбежной при заданном расположении абонентов относительно источника теплоснабжения. При определении теоретического оборота тепла принимается векторная длина от теплоисточника до каждого потребителя. Для определения фактического оборота тепла используется фактическая длина тепломагистрали от источника до каждого абонента. Протяженность трубопровода от источника до наиболее отдаленного потребителя составляет 1240 м. 

1.4.1.1 Зона котельной №1 ООО «ИнКомСистемы - Мордовия» 

Система централизованного теплоснабжения (СЦТ) состоит из одной котельной №1 расположенной в г.п.Чамзинка. Зона действия котельной №1 являются дома расположенные на ул. Терешковой дома (№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 7а, 8, 9, 15, 17 и 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23 и 23а, 24 и 24а, 25, 26) а также дома по ул. Республиканская, 24 и 13а, по ул. Нижняя дома (№21, 23), по ул. Победы дома (№1 1а, 3, 13, 15, 19) и дома по ул. Почтовая, №2 и №3, а также по ул. Горячкина дома (№6, 7и7а, 8, 10, 12, 14, 5, 6, 3 и 2).   

Распределение зон действия источников теплоснабжения СЦТ по улицам проекта планировки приведено в таблице 1.28. 

Таблица 1.28 – Наименование районов проекта планировки

	№ п/п
	Наименование улиц планировки
	Наименование источника 

теплоснабжения

	1.1.
	Терешковой
	Котельная №1

	1.2.
	Победы
	

	1.3.
	Республиканская
	

	1.4.
	Ленина
	

	1.5.
	Почтовая
	

	1.6.
	Горячкина
	


Распределение нагрузок потребителей по основным направлениям от котельной №1 приведено в табл. 1.29. 

Таблица 1.29 – Присоединенная нагрузка потребителей  
	Наименование источника теплоснабжения
	Присоединённая тепловая нагрузка (при средней нагрузке ГВС), Гкал/ч
	Радиус действия, м

	Котельная №1
	6,5279
	1002


1.4.1.2 Зона действия котельной №2 ООО «ИнКомСистемы - Мордовия» 

Система централизованного теплоснабжения (СЦТ) состоит из одной котельной №2 расположенной в г.п. Чамзинка. Зоны действия котельной №2 г.п.Чамзинка обеспечивает тепловой энергией на цели отопления жилищного фонда, объектов социально-культурного и административного назначения расположенным на ул. Дальняя дом №4а, ул. Зеленая дома №8А, а также дома и административные здания расположенные в 6 микрорайоне), а именно (№4, 5, 5а, 10, 17, 18, 19, 21, 22).

Распределение зон действия источников теплоснабжения СЦТ от котельной №2 по улицам проекта планировки приведено в таблице 30. 

Таблица 1.30 – Наименование районов проекта планировки

	№ п/п
	Наименование улиц планировки
	Наименование источника

теплоснабжения

	1.1.
	6-й микрорайон
	Котельная №2

	1.2.
	Дальняя
	

	1.3.
	Зеленая
	


Распределение нагрузок потребителей по основным направлениям от котельной №2 приведено в таблице 1.31. 

Таблица 1.31 – Присоединенная нагрузка потребителей  
	Наименование источника теплоснабжения
	Присоединённая тепловая нагрузка (при средней нагрузке ГВС), Гкал/ч
	Радиус действия, м

	Котельная №2
	1,7066
	1240


1.4.1.3 Зона действия котельной по ул. Большая 2а ООО «ИнКомСистемы - Мордовия» 

Котельная по ул. Большая, 2а введена ввод в 2007г. расположена возле жилого дома по адресу ул. Большая, 2а расположенной в г.п.Чамзинка. Зона действия котельной является обеспечение тепловой энергией жилого дома по ул. Большая, 2а.

Таблица 1.32 – Присоединенная нагрузка потребителей  
	Наименование источника 

теплоснабжения
	Присоединённая тепловая нагрузка (при средней нагрузке ГВС), Гкал/ч
	Радиус действия, м

	Котельная по ул. Большая, 2а
	0,0636
	-


1.4.1.4 Зона действия котельной по ул. Большая 12 ООО «ИнКомСистемы - Мордовия» 

Котельная по ул. Большая, 12 введена ввод в 2007г. расположена возле жилого дома по адресу ул. Большая, 12 расположенной в г.п.Чамзинка. Зона действия котельной является обеспечение тепловой энергией жилого дома по ул. Большая, 12.

Таблица 1.33 – Присоединенная нагрузка потребителей  
	Наименование источника теплоснабжения
	Присоединённая тепловая нагрузка (при средней нагрузке ГВС), Гкал/ч
	Радиус действия, м

	Котельная по ул. Большая, 12
	0,0281
	-


 1.4.1.5 Зона действия котельной по ул. Мира 3 ООО «ИнКомСистемы - Мордовия» 

Котельная по ул. Мира, 3 введена ввод в 2007 г. расположена возле жилого дома по адресу ул. Мира,3 расположенной в г.п.Чамзинка. Зона действия котельной является обеспечение тепловой энергией жилого дома по ул. Мира,3.

Таблица 1.34 – Присоединенная нагрузка потребителей  
	Наименование источника теплоснабжения
	Присоединённая тепловая нагрузка (при средней нагрузке ГВС), Гкал/ч
	Радиус действия, м

	Котельная по ул. Мира,3
	0,0313
	-


1.4.1.6 Зона действия котельной по ул. Мира 7 ООО «ИнКомСистемы - Мордовия» 

Котельная по ул. Мира, 7 введена ввод в 2007 г. расположена возле жилого дома по адресу ул. Мира,7 расположенной в г.п. Чамзинка. Зона действия котельной является обеспечение тепловой энергией жилого дома по ул.Мира,7.

Таблица 1.35 – Присоединенная нагрузка потребителей  
	Наименование источника теплоснабжения
	Присоединённая тепловая нагрузка (при средней нагрузке ГВС), Гкал/ч
	Радиус действия, м

	Котельная по ул. Мира,7
	0,0483
	-


Суммарная тепловая нагрузка потребителей, подключенных к основными котельным г.п. Чамзинка, расположенных в зонах действия котельных, составляет 8,4058 Гкал/ч. 

	[image: image51.jpg]



	[image: image52.jpg]





Рисунок 1.8- Зоны действия основных котельных г.п. Чамзинка

1.4.1.7 Зоны действия крышных котельных  

Крышные котельные в г.п. Чамзинка отсутствуют. 

1.4.1.8 Зоны действия источников прочих муниципальных и ведомственных котельных 
Ведомственные и муниципальные энергоисточники осуществляют теплоснабжение соответствующих предприятий и организаций. 

1.4.1.9 Зоны действия источников индивидуального теплоснабжения 

Зоны действия источников индивидуального теплоснабжения в основном находятся в частном секторе поселка, одного имеется и индивидуальное теплоснабжение в многоквартирных домах. Перечень квартир с индивидуальным отоплением приведены в таблицах раздела 1.5. 

1.4.2 Определение эффективного радиуса теплоснабжения 

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. 

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными. 

В основу расчета были положены полуэмпирические соотношения, которые представлены в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году. Для приведения указанных зависимостей к современным условиям была проведена дополнительная работа по анализу структуры себестоимости производства и транспорта тепловой энергии в функционирующих в настоящее время системах теплоснабжения. В результате этой работы были получены эмпирические коэффициенты, которые позволили уточнить имеющиеся зависимости и применить их для определения минимальных удельных затрат при действующих в настоящее время ценовых индикаторах. 

Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической зависимости: 


[image: image53.wmf]38

,

0

19

,

0

0,62

26

.

0

86

.

0

2

3

П

95

П

10

30

t

w

D

×

×

×

×

+

×

×

×

+

=

Н

S

B

R

R

b

S


где, R - радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км; H - потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м.вод. ст.;  b - эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб/Гкал/ч; s - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб/м2; B - cреднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 1/км2; П - теплоплотность района, Гкал/чкм2; Δτ - расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, оС; φ - поправочный коэффициент, принимаемый равным 1,3 для ТЭЦ и 1 для котельных.

Дифференцируя полученное соотношение по параметру R, и приравнивая к нулю производную, можно получить формулу для определения эффективного радиуса теплоснабжения в виде: 


[image: image54.wmf]13

,

0

09

.

0

07

.

0

35

.

0

э

П

)

(

563

÷

ø

ö

ç

è

æ

D

×

×

×

=

t

j

B

H

S

R


Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения для котельных №1 и №2 приведены в табл. 1.36.

Таблица 1.36 – Результаты расчета радиуса теплоснабжения

	 
	R-радиус действия главной магистрали (длина главной магистрали),км
	H-потери напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой мавгистрали, м.в.ст.
	b-эмпирический коэфффициент удельных затрат в единицу теплвой мощности котельной, руб./Гкал/ч
	s-удельная стоимость материальной характеристикитепловой сети, руб/м2
	В-среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 1/км2
	П-теплотность района, Гкал/ч*км2
	T-расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °С
	w-поправочный коэффициент принимаемый для ТЭЦ равный 1,3, а для котельной равным 1
	Rэ

	Котельная №1
	1002
	15
	1125000,00
	18935,14
	3,94
	0,64
	25
	1
	1,14

	Котельная №2
	1240
	9
	1024000,00
	2005,24
	2,32
	0,24
	25
	1
	2,23


1.4.3.1 Наличие мощностей установленной, подключенной зарезервированной 

Мощности котельных, установленная по режимным картам, подключенная, а также зарезервированная в разрезе по котельным представлена в табл. 1.37. Резерв мощности имеется во всех котельных г.п.Чамзинка наибольший резерв имеет котельная №2. 

Анализируя мощность котельных г.п. Чамзинка, было определено что общая располагаемая тепловая мощность котельных города составляет – 9,72 Гкал/ч. 

Таблица 1.37 – Мощности котельных, установленная по режимным картам, подключенная, а также имеющийся резерв в разрезе по котельным 

	Ведомственная принадлежность
	Наименование

котельной, адрес,
	Мощность котельной, Гкал/час
	Резерв (+)/дефицит (-), Гкал/ч

	
	
	Установленная
	Располагаемая
	Подключенная
	

	ООО "ИнкомСистемы-Мордовия"
	Котельная №1
	6,90
	6,48
	6,5279
	-0,047

	
	Котельная №2
	3,24
	2,99
	1,7066
	1,286

	
	Котельная по ул. Большая, 2а
	0,11
	0,10
	0,0636
	0,033

	
	Котельная по ул. Большая, 12
	0,06
	0,05
	0,0281
	0,023

	
	Котельная по ул. Мира, 3
	0,06
	0,05
	0,0313
	0,020

	
	Котельная по ул. Мира, 7
	0,06
	0,05
	0,0483
	0,003


1.4.3.2 Схемы выдачи тепловой мощности котельных 

В общем случае котельная установка представляет собой совокупность котла (котлов) и оборудования, включающего следующие устройства: 

- устройства подачи и сжигания топлива, очистки, химической подготовки и деаэрации воды; 

- теплообменные аппараты различного назначения;

- насосы исходной (сырой) воды, сетевые или циркуляционные – для циркуляции воды в системе теплоснабжения, подпиточные – для возмещения воды, расходуемой у потребителя и утечек в тепловых сетях, питательные для подачи воды в паровые котлы, рециркуляционные (подмешивающие);

- баки питательные, конденсационные, баки-аккумуляторы горячей воды; 

- дутьевые вентиляторы и воздушный тракт, дымососы, газовый тракт и дымовую трубу; 

- устройства вентиляции, системы автоматического регулирования и безопасности сжигания топлива, тепловой щит или пульт управления. 

Тепловая схема котельной зависит от вида вырабатываемого теплоносителя и от схемы тепловых сетей, связывающих котельную с потребителями пара или горячей воды, от качества исходной воды. Водяные тепловые сети бывают двух типов: закрытые и открытые. При закрытой системе вода (или пар) отдает свою теплоту в местных системах и полностью возвращается в котельную. При открытой системе вода (или пар) частично, а в редких случаях полностью отбирается в местных установках. Схема тепловой сети определяет производительность оборудования водоподготовки, а также вместимость баков- аккумуляторов. 

В качестве примера приведена принципиальная тепловая схема водогрейных котельных (рис.9). Установленный на обратной линии сетевой (циркуляционный) насос обеспечивает поступление питательной воды в котел и далее в систему теплоснабжения. Обратная и подающая линии соединены между собой перемычками – перепускной и рециркуляционной. Через первую из них при всех режимах работы, кроме максимального зимнего, перепускается часть воды из обратной в подающую линию для поддержания заданной температуры.   


[image: image55.emf]6

7

8

9

10

13

11

4

14

15

1

12

2

3

5

из сети


1 – сетевой насос; 2 – подпиточный насос; 3 – бак подпиточной воды; 4 – насос исходной воды; 5 – насос подачи воды к эжектору; 6 – расходный бак эжекторной установки; 7 – водоструйный эжектор; 8 – охлодитель выпора; 9 – вакуумный; 10 – подогреватель химически очищенной воды; 11 – фильтр химводоочистки; 12 – подогреватель исходной воды; 13 – водогрейный котел; 14 – рециркуляционный насос; 15 – линия перепуска.

Рисунок 1.9 – Принципиальная тепловая схема паровой котельной при закрытых сетях
По условиям предупреждения коррозии металла температура воды на входе в котел при работе на газовом топливе должна быть не ниже 60 °С во избежание конденсации водяных паров, содержащихся в уходящих газах. Так как температура обратной воды почти всегда ниже этого значения, то в котельных со стальными котлами часть горячей воды подается в обратную линию рециркуляционным насосом. 

В коллектор сетевого насоса из бака поступает подпиточная вода (насос, компенсирующая расход воды у потребителей). Исходная вода, подаваемая насосом, проходит через подогреватель, фильтры химводоочистки и после умягчения через второй подогреватель, где нагревается до 75-80 °С (на малых котельных исходной водой является вода из водопровода, которая не проходит химической очистки на станции). Далее вода поступает в колонку вакуумного деаэратора. Вакуум в деаэраторе поддерживается за счет отсасывания из колонки деаэратора паровоздушной смеси с помощью водоструйного эжектора. Рабочей жидкостью эжектора служит вода, подаваемая насосом из бака эжекторной установки. Пароводяная смесь, удаляемая из деаэраторной головки, проходит через теплообменник – охладитель выпара. В этом теплообменнике происходит конденсация паров воды, и конденсат стекает обратно в колонку деаэратора. Деаэрированная вода самотеком поступает к подпиточному насосу, который подает ее во всасывающий коллектор сетевых насосов или в бак подпиточной воды.  Подогрев в теплообменниках химически очищенной и исходной воды осуществляется водой, поступающей из котлов. Во многих случаях насос, установленный на этом трубопроводе (показан штриховой линией), используется также и в качестве рециркуляционного. 

Конденсат паровой сети, возвращенный от потребителей, подается насосом из конденсатного бака в деаэратор. В деаэратор поступает химически очищенная вода и конденсат пароводяного подогревателя химически очищенной воды. Сетевая вода подогревается последовательно в охладителе конденсата паро- водяного подогревателя и в паро-водяном подогревателе. 

Во многих случаях в паровых котельных для приготовления горячей воды устанавливают и водогрейные котлы, которые полностью обеспечивают потребность в горячей воде или являются пиковыми. Котлы устанавливают за паро-водяным подогревателем по ходу воды в качестве второй ступени подогрева. Если пароводогрейная котельная обслуживает открытые водяные сети, тепловой схемой предусматривается установка двух деаэраторов – для питательной и подпиточной воды. Для выравнивания режима приготовления горячей воды, а также для ограничения и выравнивания давления в системах горячего и холодного водоснабжения в отопительных котельных предусматривают установку баков- аккумуляторов. 

Тягодутьевые установки по схеме применения бывают: общие (для всех котлов котельной), групповые (для отдельных групп котлов), индивидуальные (для отдельных котлов). Общие и групповые установки должны иметь два дымососа и два дутьевых вентилятора. Индивидуальные установки по условиям регулирования их работы при изменении производительности котла являются наиболее желательными.
 В г.п. Чамзинка паровые котельные отсутствуют.

1.4.3.3 Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств

Источником водоснабжения котельных ООО «ИнКомСистемы - Мордовия» является вода из поселкового водопровода г.п. Чамзинка. В котельных №1 и №2, применяется система автоматической химводоподготовки. Оборудование для обработки подпиточной воды осуществляется включает в себя умягчающие фильтры очистки воды марки AFSS -1252, устраняющие излишние соли кальция и магния. Эти фильтры имеют цилиндрический корпус, блок управления с клапаном FLECK 9100/1600 SXT. Фильтрующим элементом является сильнокислотный Na-катионит.

Показатели подпиточной воды соответствуют нормативным требованиям. 

1.4.3.4 Проектный и установленный топливный режим 

На территории г.п. Чамзинка работают более 6 котельных, из них на теплоснабжение населения а также бюджетных потребителей основным источником теплоснабжения являются котельная №1 и котельная №2 - ООО «ИнКомСистемы - Мордовия». Основным топливом является природный газ. Ни одна из котельных г.п.Чамзинка не имеет резервного топлива.

Основным поставщиком природного газа для теплоисточников г.п. Чамзинка является: ОАО «Газпром межрегионгаз Саранск. Поставка газа для котельных осуществляется на основании договора поставки газа. 

Газ поставляется по газопроводам Уренгой-Ужгород, Уренгой-Центр-1, Уренгой-Центр-2, Ямбург-Ялец-1, Ямбург-Ялец-1, Ямбург-Западная граница.

Динамика изменения структуры топлива (качество топлива) представлена в таблице 1.43

Таблица 1.38 – Динамика структуры топлива 

	Показатели
	
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.

	Газ

	Калорийность
	ккал/нм3
	8100
	8124
	8232
	8244
	8277
	8308

	Мазут

	Зольность
	%
	
	
	
	
	
	

	Влажность
	%
	
	
	
	
	
	

	Калорийность
	ккал/кг
	
	
	
	
	
	


1.5 Тепловые нагрузки потребителей, групп потребителей в зонах действия источников тепловой энергии

1.5.1 Тепловые нагрузки в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха 

Сводная тепловая нагрузка административно бытовых зданий и жилого фонда г.п. Чамзинка подключенных к СЦТ от котельных: №1; №2; по ул. Большая, 2а; по ул. Большая, 12; по ул. Мира, 3; по ул. Мира, 7 представлена в табл. 1.39. Согласно табл. расчетная присоединенная тепловая нагрузка г.п. Чамзинка обеспечивающая теплом централизованно составляет 7,7190 Гкал/ч на цели отопления и 0,6868 Гкал/ч на цели ГВС. 

Таблица 1.39 – Сводная тепловая нагрузка и годовое теплопотребление в 2017 г.
	Наименование системы теплоснабжения   
	Присоединенная максимально-часовая нагрузка, Гкал/ч
	Годовая потребность в тепле, Гкал

	
	Отопление
	ГВС
	Отопление
	ГВС

	СЦТ от котельной №1
	6,1400
	0,3879
	14451,33
	471,28

	СЦТ от котельной №2
	1,4077
	0,2989
	3315,94
	1428,56

	СЦТ от котельной по ул. Большая, 2а
	0,0636
	 
	149,59
	 

	СЦТ от котельной по ул. Большая, 12
	0,0281
	 
	66,18
	 

	СЦТ от котельной по ул. Мира, 3
	0,0313
	 
	73,61
	 

	СЦТ от котельной по ул. Мира, 7
	0,0483
	 
	113,45
	 

	Итого
	7,7190
	0,6868
	18170,10
	1899,84


Тепловая нагрузка по типу объектов (жилые дома, административно-бытовые здания, образовательные и т.д.) г.п. Чамзинка представлена в табл. 1.40. Как видно из таблицы 73,72 % тепловой нагрузки составляет тепловая нагрузка жилых домов.  

Таблица 1.40 – Тепловая нагрузка и годовое теплопотребление на отопление по типу объектов

	№ п/п
	Наименование потребителя
	Расчетная часовая 

нагрузка 
	Теплопотребление, Гкал

	
	
	Гкал/ч
	%
	

	1
	Жилые дома (средне и многоэтажные)
	5,6907
	73,72%
	13380,30

	2
	Административно-бытовые здания
	1,0984
	14,23%
	2582,65

	3
	Общеобразовательных школы и детских дошкольных учреждений
	0,8433
	10,92%
	1994,35

	4
	Объектов здравоохранения
	0,0866
	1,12%
	212,80


1.5.2 Описание случаев (условий) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии 

Индивидуальные квартирные источники тепловой энергии в многоквартирных жилых домах г.п. Чамзинка согласно табл. 1.41 используется в 633 квартире. Общая площадь квартир с индивидуальным отоплением составляет 33662,6 м2 (37,20 % от общей площади многоэтажных домов).

Таблица 1.41 – Индивидуальное отопление многоэтажных домов

	№ п/п

 
	Количество квартир в МКД, находящиеся на центральном отоплении
	Площадь квартир на центральном отоплении
	Количество квартир в МКД, находящиеся на индивидуальном  отоплении
	Площадь квартир на индивидуальном отоплении

	
	адрес МКД
	кол-во квартир
	кв.м
	кол-во квартир
	кв.м
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Котельная №1
	1023
	40199,73
	421
	22033,32
	35,40%

	1
	ГОРЯЧКИНА, 10
	31
	1562,5
	29
	1509,8
	49,14%

	2
	ГОРЯЧКИНА, 12
	40
	1725,2
	28
	1467,4
	45,96%

	3
	ГОРЯЧКИНА, 14
	20
	1420,5
	28
	2419,0
	63,00%

	4
	ГОРЯЧКИНА, 2
	10
	415,6
	12
	640,6
	60,65%

	5
	ГОРЯЧКИНА, 3
	13
	566,9
	9
	515,8
	47,64%

	6
	ГОРЯЧКИНА, 4
	13
	572,2
	9
	444,9
	43,74%

	7
	ГОРЯЧКИНА, 5
	12
	531,1
	10
	553,6
	51,04%

	8
	ГОРЯЧКИНА, 6
	15
	655,4
	9
	391,7
	37,41%

	9
	ГОРЯЧКИНА, 7
	62
	2713,1
	25
	1212,4
	30,89%

	10
	ГОРЯЧКИНА, 8
	20
	872,0
	4
	177,8
	16,94%

	11
	МОСКОВСКАЯ, 6
	1
	53,6
	7
	327,8
	85,95%

	12
	МОСКОВСКАЯ, 7
	5
	226,7
	3
	145,9
	39,16%

	13
	НИЖНЯЯ, 21
	38
	1583,5
	20
	1037,4
	39,58%

	14
	НИЖНЯЯ, 23
	38
	1796,9
	22
	1307,62
	42,12%

	15
	ПОБЕДЫ, 13
	10
	370,2
	5
	352,8
	48,80%

	16
	ПОБЕДЫ, 15
	21
	1128,8
	11
	543,0
	32,48%

	17
	ПОБЕДЫ, 19
	5
	140,2
	2
	139,6
	49,89%

	18
	ПОЧТОВАЯ, 3
	11
	522,8
	20
	1011,2
	65,92%

	19
	РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, 13А
	38
	1618,6
	22
	1042,0
	39,16%

	20
	ТЕРЕШКОВОЙ, 1
	23
	891,0
	11
	500,4
	35,96%

	21
	ТЕРЕШКОВОЙ, 15
	24
	948,6
	12
	520,1
	35,41%

	22
	ТЕРЕШКОВОЙ, 17
	16
	724,8
	8
	314,6
	30,27%

	23
	ТЕРЕШКОВОЙ, 18
	10
	536,9
	8
	498,1
	48,13%

	24
	ТЕРЕШКОВОЙ, 19
	46
	2067,9
	13
	668,0
	24,42%

	25
	ТЕРЕШКОВОЙ, 2
	7
	220,2
	1
	35,1
	13,75%

	26
	ТЕРЕШКОВОЙ, 20
	31
	1292,8
	5
	224,5
	14,80%

	27
	ТЕРЕШКОВОЙ, 21
	39
	545,5
	 
	 
	 

	28
	ТЕРЕШКОВОЙ, 22
	47
	2041,73
	13
	662,0
	24,48%

	29
	ТЕРЕШКОВОЙ, 23
	15
	636,6
	9
	441,6
	40,96%

	30
	ТЕРЕШКОВОЙ, 24
	51
	2035,2
	19
	877,1
	30,12%

	31
	ТЕРЕШКОВОЙ, 25
	57
	2406,0
	13
	626,8
	20,67%


Продолжение табл. 1.41

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	32
	ТЕРЕШКОВОЙ, 26
	41
	1778,0
	17
	781,8
	30,54%

	33
	ТЕРЕШКОВОЙ, 3
	5
	163,8
	3
	100,9
	38,12%

	34
	ТЕРЕШКОВОЙ, 4
	7
	219,4
	1
	34,4
	13,55%

	35
	ТЕРЕШКОВОЙ, 5
	8
	314,8
	8
	302,4
	49,00%

	36
	ТЕРЕШКОВОЙ, 6
	22
	284,3
	 
	 
	 

	37
	ТЕРЕШКОВОЙ, 7
	31
	1226,3
	5
	205,2
	14,33%

	38
	ТЕРЕШКОВОЙ, 8
	80
	1117,1
	 
	 
	 

	39
	ТЕРЕШКОВОЙ, 9
	60
	2273
	 
	 
	 

	Котельная №2 
	318
	14626,6
	202
	11257,02
	43,49%

	1
	ДАЛЬНЯЯ, 4А
	22
	931,0
	14
	788,2
	45,85%

	2
	ЗЕЛЕНАЯ , 8А
	12
	822,3
	28
	1826,9
	68,96%

	3
	МИКРОРАЙОН-6, 10
	39
	1701,8
	21
	1047,5
	38,10%

	4
	МИКРОРАЙОН-6, 17
	33
	1612,9
	11
	612,3
	27,52%

	5
	МИКРОРАЙОН-6, 18
	11
	595,7
	19
	1178,3
	66,42%

	6
	МИКРОРАЙОН-6, 19
	19
	964,9
	11
	740,62
	43,42%

	7
	МИКРОРАЙОН-6, 21
	19
	878,5
	17
	769,8
	46,70%

	8
	МИКРОРАЙОН-6, 22
	21
	1033,4
	15
	687,5
	39,95%

	9
	МИКРОРАЙОН-6, 4
	51
	1929,7
	35
	1929,1
	49,99%

	10
	МИКРОРАЙОН-6, 5
	61
	2906,3
	19
	1072,8
	26,96%

	11
	МИКРОРАЙОН-6, 5А
	30
	1250,1
	12
	604
	32,58%

	Мини котельная
	100
	2002,5
	10
	372,3
	15,68%

	1
	БОЛЬШАЯ, 12
	16
	338,0
	 
	 
	 

	2
	БОЛЬШАЯ, 2А
	22
	739,5
	10
	372,3
	33,49%

	3
	МИРА, 3
	21
	364,4
	 
	 
	 

	4
	МИРА, 7
	41
	560,6
	 
	 
	 

	 Итого по г.п. Чамзинка
	1441,0
	56828,8
	633,0
	33662,6
	37,20%


1.5.3 Значения расчетной тепловой нагрузки при расчётных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии 

Общая расчётная тепловая нагрузка потребителей г.п. Чамзинка по состоянию на 01.01.2018 г. составляет 8,41 Гкал/ч. При этом: 

– общая расчётная тепловая нагрузка потребителей от СЦТ от котельной №1 составила 6,5279 Гкал/ч в ч. 6,1400 Гкал/ч на отопительные цели; 

– общая расчетная тепловая нагрузка потребителей от СЦТ от котельной №2 – 1,7066 Гкал/ч.

Таблица 1.42 – Расчетная тепловая нагрузка и теплопотребление жилых и общественных зданий СЦТ от котельной №1 г.п. Чамзинка на 2017 г.

	№ п/п
	Наименование потребителя
	Площадь здания, м2
	Наружный строительный объем здания, м3
	Присоединенная максимально-часовая нагрузка, Гкал/ч
	Годовая потребность в тепле, Гкал
	Отказы от СЦТ (индивидуальное отопление)
	Теплопотребление,  Гкал
	Расчетная часовая нагрузка, Гкал/ч

	
	
	
	
	
	
	м2
	Гкал
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Ж/д, ул. Республиканская, 13 а
	2659,1
	14135
	0,2286
	537,43
	1042,0
	204,0
	333,40
	0,1418

	2
	Ж/д, ул. Победы, 13
	723
	3152
	0,0926
	217,69
	352,8
	69,1
	148,61
	0,0632

	3
	Ж/д, ул. Победы, 15
	1671,8
	8509
	0,1769
	416,05
	543,0
	106,3
	309,73
	0,1317

	4
	Ж/д, ул. Победы, 19
	278,1
	1233
	0,0391
	91,90
	139,6
	27,3
	64,57
	0,0275

	5
	Ж/д, ул. Почтовая, 3
	1534
	7243
	0,1460
	343,32
	1011,2
	198,0
	145,33
	0,0618

	6
	Ж/д, ул. Московская, 6
	381,9
	 
	0,0444
	104,28
	327,8
	64,2
	40,10
	0,0171

	7
	Ж/д, ул. Московская, 7
	372,6
	1229
	0,0444
	104,28
	145,9
	28,6
	75,72
	0,0322

	8
	Ж/д, ул. Терешковой, 1
	1394,3
	5540
	0,1328
	312,29
	500,4
	98,0
	214,31
	0,0911

	9
	Ж/д, ул. Терешковой, 2
	255,3
	1368
	0,0342
	80,45
	35,1
	6,9
	73,57
	0,0313

	10
	Ж/д, ул. Терешковой, 3
	229
	1386
	0,0342
	80,45
	100,9
	19,8
	60,69
	0,0258

	11
	Ж/д, ул. Терешковой, 4
	253,8
	1376
	0,0342
	80,45
	34,4
	6,7
	73,71
	0,0313

	12
	Ж/д, ул. Терешковой, 5
	617,2
	2572
	0,0687
	161,62
	302,4
	59,2
	102,42
	0,0436

	13
	Ж/д, ул. Терешковой, 6
	330,8
	1779
	0,0516
	121,31
	 
	0,0
	121,31
	0,0516

	14
	Ж/д, ул. Терешковой, 7
	1427,4
	5540
	0,1328
	312,29
	205,2
	40,2
	272,11
	0,1157

	15
	Ж/д, ул. Терешковой, 8
	1109,9
	9900
	0,1314
	309,06
	 
	0,0
	309,06
	0,1314

	16
	Ж/д, ул. Терешковой, 9
	2274,1
	8500
	0,1875
	440,86
	 
	0,0
	440,86
	0,1875

	17
	Ж/д, ул. Терешковой, 15
	1469,4
	5540
	0,1328
	312,29
	520,1
	101,8
	210,45
	0,0895

	18
	Ж/д, ул. Терешковой, 17
	957,5
	6111
	0,1328
	312,29
	314,6
	61,6
	250,69
	0,1066

	19
	Ж/д, ул. Терешковой, 18
	1037,9
	4200
	0,0954
	203,20
	498,1
	97,5
	105,67
	0,0449

	19
	Ж/д, ул. Терешковой, 19
	2734,6
	13470
	0,2286
	537,43
	668,0
	130,8
	406,63
	0,1729

	20
	Ж/д, ул. Терешковой, 20
	1517,3
	5792
	0,1328
	312,29
	224,5
	44,0
	268,33
	0,1141

	21
	Ж/д, ул. Терешковой, 21
	546,7
	3320
	0,0863
	202,82
	 
	0,0
	202,82
	0,0863


Продолжение табл. 1.42

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	22
	Ж/д, ул. Терешковой, 22
	2706,13
	12030
	0,2286
	537,43
	662,0
	129,6
	407,81
	0,1734

	23
	Ж/д, ул. Терешковой, 23
	1078,2
	4533
	0,1036
	243,62
	441,6
	86,5
	157,16
	0,0668

	24
	Ж/д, ул. Терешковой, 24
	2917,3
	12896
	0,2424
	570,00
	877,1
	171,7
	398,26
	0,1694

	25
	Ж/д, ул. Терешковой, 25
	3032,8
	10245
	0,2459
	578,14
	626,8
	122,7
	455,41
	0,1937

	26
	Ж/д, ул. Терешковой, 26
	2559,6
	12719
	0,2478
	582,53
	781,8
	153,1
	429,45
	0,1826

	27
	Ж/д, ул. Горячкина, 2
	1056,2
	4654
	0,1214
	285,35
	640,6
	125,4
	159,93
	0,0680

	28
	Ж/д, ул. Горячкина, 3
	1082,4
	5162
	0,1214
	285,35
	515,8
	101,0
	184,36
	0,0784

	29
	Ж/д, ул. Горячкина, 4
	1017,1
	4909
	0,1214
	285,35
	444,9
	87,1
	198,24
	0,0843

	30
	Ж/д, ул. Горячкина, 5
	1081,7
	5563
	0,1214
	285,35
	553,6
	108,4
	176,96
	0,0753

	31
	Ж/д, ул. Горячкина, 6
	1036
	4789
	0,1033
	242,96
	391,7
	76,7
	166,27
	0,0707

	32
	Ж/д, ул. Горячкина, 7
	3928,2
	18808
	0,3655
	859,38
	1212,4
	237,4
	622,00
	0,2645

	33
	Ж/д, ул. Горячкина, 8
	1049,8
	4446
	0,1033
	242,96
	177,8
	34,8
	208,15
	0,0885

	34
	Ж/д, ул. Горячкина, 10
	3074,1
	12127
	0,2563
	602,57
	1509,8
	295,6
	306,95
	0,1305

	35
	Ж/д, ул. Горячкина, 12
	3196,3
	14257
	0,2853
	670,84
	1467,4
	287,3
	383,53
	0,1631

	36
	Ж/д, ул. Горячкина, 14
	3839,5
	15600
	0,4725
	1110,97
	2419,0
	473,6
	637,33
	0,2711

	37
	Ж/д, ул. Нижняя, 21
	2617,3
	12364
	0,2286
	537,43
	1037,4
	203,1
	334,30
	0,1422

	38
	Ж/д, ул. Нижняя, 23
	3104,72
	11783
	0,2563
	602,57
	1307,6
	256,0
	346,54
	0,1474

	39
	МБУ "Центральная районная библиотека" ЧМР РМ, ул. Ленина, 12
	 
	4078
	0,0525
	123,44
	 
	 
	123,44
	0,0525

	40
	МБУ "Чамзинский РДК", ул. Терешковой, 7а
	 
	15664
	0,2162
	508,25
	 
	 
	508,25
	0,2162

	41
	МБОУ ДОД "Чамзинская ДЮСШ", ул. Ленина, 20
	 
	5700
	0,0918
	225,56
	 
	 
	225,56
	0,0918

	42
	МБОУ ДОД "Комсомольская ДШИ", ул. Терешковой, 23а
	 
	1129
	0,0203
	49,78
	 
	 
	49,78
	0,0203

	43
	МБОУ ДОД "Чамзинская ДМШ", ул. Ленина, 10
	 
	3355
	0,0602
	147,93
	 
	 
	147,93
	0,0602


Продолжение табл. 1.42

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	44
	МКУ "МФЦ предоставления ГМУ", ул. Победы, 3
	 
	1092
	0,0383
	89,98
	 
	 
	89,98
	0,0383

	45
	МБДОУ Д/с "Звездочка", ул. Терешковой, 20а
	 
	4406
	0,0815
	200,34
	 
	 
	200,34
	0,0815

	46
	МБДОУ Д/с "Солнышко", ул. Терешковой, 17а
	 
	4559
	0,0989
	243,14
	 
	 
	243,14
	0,0989

	47
	МБДОУ Д/с "Ягодка", ул. Горячкина, 7а
	 
	6260
	0,0815
	200,34
	 
	 
	200,34
	0,0815

	48
	Соц. защита ул. Терешковой, 24а
	 
	10711
	0,18209
	428,13
	 
	 
	428,13
	0,1821

	49
	МБОУ "Лицей" №1 (начальная)
	 
	4078
	0,08177
	182,79
	 
	 
	182,79
	0,0818

	50
	МБОУ "Лицей" №1
	 
	16763
	0,26987
	603,26
	 
	 
	603,26
	0,2699

	51
	ММО МВД РФ "Чамзинский", ул. Республиканская, 24
	 
	4797
	0,21638
	508,77
	 
	 
	508,77
	0,2164

	52
	Управления пен. Фонда, Администрация г.п. Чамзинка и т.д., ул. Победы, 1а
	 
	2304
	0,06973
	163,96
	 
	 
	163,96
	0,0697

	53
	Администрация ЧМР РМ, ул. Победы, 1
	 
	11120
	0,20210
	475,20
	 
	 
	475,20
	0,2021

	54
	ГБУЗ РМ Комсомольская ЦРБ, ул. Победы, 12
	 
	4329
	0,08658
	212,80
	 
	 
	212,80
	0,0866

	55
	ФГУП "Почта России", ул. Почтовая, 2
	 
	1494
	0,04278
	100,59
	 
	 
	100,59
	0,0428

	56
	 ОАО "Ростелеком, ул. Почтовая, 2
	 
	4480
	0,07840
	184,34
	 
	 
	184,34
	0,0784

	 
	ИТОГО
	 
	385099
	7,98374
	18765,45
	22033,32
	4314,12
	14451,33
	6,1400


Таблица 1.43 – Расчетная тепловая нагрузка и теплопотребление жилых и общественных зданий СЦТ от котельной №2 г.п. Чамзинка на 2017 г.

	№ п/п
	Наименование потребителя
	Площадь здания, м2
	Наружный строительный объем здания, м3
	Присоединенная максимально-часовая нагрузка, Гкал/ч
	Годовая потребность в тепле, Гкал
	Отказы от СЦТ (индивидуальное отопление)
	Теплопотребление,  Гкал
	Расчетная часовая нагрузка, Гкал/ч

	
	
	
	
	
	
	м2
	Гкал
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Ж/д, МКР-6, №4
	3857,8
	19324
	0,3207
	754,15
	1929,1
	377,7
	376,44
	0,1601

	2
	Ж/д, МКР-6, №5
	3976,2
	16907
	0,3069
	721,58
	1072,8
	210,1
	511,53
	0,2176

	3
	Ж/д, МКР-6, №5а
	1850,3
	8400
	0,1728
	406,30
	604,0
	118,3
	288,03
	0,1225

	4
	Ж/д, МКР-6, №10
	2748
	11745
	0,2462
	578,77
	1047,5
	205,1
	373,67
	0,1589

	5
	Ж/д, МКР-6, №17
	2225,2
	9266
	0,1961
	461,12
	612,3
	119,9
	341,23
	0,1451

	6
	Ж/д, МКР-6, №18
	1774
	7626
	0,1637
	384,80
	1178,3
	230,7
	154,09
	0,0655

	7
	Ж/д, МКР-6, №19
	1702,62
	7553
	0,1637
	384,80
	740,6
	145,0
	239,79
	0,1020

	8
	Ж/д, МКР-6, №21
	1645
	7389
	0,1637
	384,80
	769,8
	150,7
	234,08
	0,0996

	9
	Ж/д, МКР-6, №22
	1720,9
	7807
	0,1587
	373,14
	687,5
	134,6
	238,53
	0,1014

	10
	Ж/д, ул. Дальняя, №4а
	1719,2
	8709
	0,1566
	368,14
	788,2
	154,3
	213,82
	0,0909

	11
	Ж/д, ул. Зеленая, №8а
	2581,2
	12911
	0,2387
	561,23
	1826,9
	357,7
	203,52
	0,0866

	12
	МБОУ Д/с "Золушка", МКР-6, 10а
	 
	3927
	0,0575
	141,22
	 
	 
	141,22
	0,0575

	 
	ИТОГО
	2,3451
	5520,06
	11257,0
	2204,1
	3315,94
	1,4077


1.5.4 Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение 

Приказом Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 18 сентября 2012 г. N 80 "Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг для населения, проживающего на территории Республики Мордовия". В табл. 1.44 приводятся установленные нормативы потребления коммунальных услуг населением в части холодного и горячего водоснабжения.

Таблица 1.44 – Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях для населения, проживающего в многоквартирных домах и жилых домах на территории Республики Мордовия

	N
п/п
	Описание степени благоустройства многоквартирного дома или жилого дома
	Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях, куб. метров на 1 человека в месяц

	
	
	Горячее водоснабжение
	Холодное водоснабжение
	Водоотведение

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Жилые помещения в многоквартирных домах и жилых домов при наличии централизованного холодного и горячего водоснабжения, канализованные:
	
	
	

	1.1.
	- с полным набором сантехнического оборудования (мойка кухонная, раковина, туалет, ванна и душ);
	3,19
	4,48
	7,67

	1.2.
	- оборудованные мойкой кухонной, раковиной, туалетом, ванной;
	2,44
	3,85
	6,29

	1.3.
	- оборудованные мойкой кухонной, раковиной, туалетом, душевыми кабинами, с кухней;
	3,19
	4,48
	7,67

	1.4.
	- оборудованные мойкой кухонной, раковиной, без ванн и душа.
	1,46
	3,13
	4,50

	2.
	Жилые помещения в многоквартирных домах, имеющих статус общежития, при наличии централизованного холодного и горячего водоснабжения и канализации:
	
	
	

	2.1.
	- оборудованные душем, без кухни на этаже;
	1,70
	1,95
	3,65

	2.2.
	- оборудованные душем, с кухней на этаже;
	2,80
	2,68
	5,48

	2.3.
	- оборудованные ванной без душа;
	2,22
	4,77
	6,99

	2.4.
	- оборудованные ванной и душем, с кухнями в секции;
	3,19
	4,48
	7,67

	2.5.
	- не оборудованные ванной и душем, с кухнями в секции.
	2,04
	2,71
	4,75

	3.
	Жилые помещения в многоквартирных домах, имеющих статус общежития, при наличии централизованного холодного водоснабжения и канализации.
	-
	2,74
	2,74

	4.
	Жилые помещения в многоквартирных домах и жилых домов с централизованной системой холодного водоснабжения, канализацией, с газовыми колонками или быстродействующими электрическими водонагревателями (накопительные и проточные) и полным набором сантехнического оборудования (мойка кухонная, раковина, ванна и душ).
	-
	6,99
	6,99


Продолжение табл. 1.44

	1
	2
	3
	4
	5

	5.
	Жилые помещения в многоквартирных домах и жилых домов неблагоустроенные:
	

	5.1.
	- с обеспечением из водоразборных колонок;
	-
	1,22
	-

	5.2.
	- с централизованной системой холодного водоснабжения, неканализованные;
	-
	2,43
	-

	5.3.
	- с централизованной системой холодного водоснабжения, выгребными ямами, без ванны;
	-
	3,65
	-

	5.4.
	- с централизованной системой холодного водоснабжения, газовой колонкой или быстродействующими электрическими водонагревателями (накопительные и проточные), выгребными ямами, с ванной;
	-
	5,17
	-

	5.5.
	- с централизованной системой холодного водоснабжения, газовой колонкой или быстродействующими электрическими водонагревателями (накопительные и проточные), с ванной, туалет в доме, выгребная яма;
	-
	6,39
	-

	5.6.
	- с централизованной системой холодного водоснабжения, без газовой колонки, выгребными ямами, с ванной;
	-
	4,74
	-

	5.7.
	- с централизованной системой холодного водоснабжения и канализацией, без ванны;
	-
	3,65
	3,65

	5.8.
	- с централизованной системой холодного водоснабжения выгребными ямами, с местными нагревательными приборами на твердом топливе, оборудованные ванной.
	-
	5,47
	-

	6.
	Жилые помещения в многоквартирных домах и жилых домов с централизованной системой холодного водоснабжения, канализацией, и индивидуальными тепловыми пунктами и полным набором сантехнического оборудования (мойка, раковина, ванна, душ).
	-
	7,67
	7,67


1.6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

В рамках работ по «Схеме теплоснабжения г.п. Чамзинка до 2028 г.» на основании договорных и фактических тепловых нагрузок потребителей и данных по установленным, располагаемым мощностям основных теплоисточников поселка, которыми являются котельная №1 - ООО «ИнКомСистемы - Мордовия», №2 - ООО «ИнКомСистемы - Мордовия», котельные по ул. Большая, 2а - ООО «ИнКомСистемы - Мордовия» и ул. Большая, 12 - ООО «ИнКомСистемы - Мордовия» и котельная по ул. Мира,3 ООО «ИнКомСистемы - Мордовия» и Мира, 7 - ООО «ИнКомСистемы - Мордовия», были разработаны тепловые балансы. 

1.6.1 Баланс тепловой нагрузки за 2013 г. и 2017 г. 

В рамках работ по «Схеме теплоснабжения г.п.Чамзинка до 2028г.» был выполнен сравнительный анализ договорных тепловых нагрузок и фактического теплопотребления абонентов. На основании предоставленных данных о присоединённых фактических и договорных тепловых нагрузках, установленных, располагаемых мощностях, потерях в сетях и собственных нуждах теплоисточников были составлены тепловые балансы по каждой котельной, представленные в таблицах 1.45-1.50. 

Таблица 1.45 - Баланс тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной №1 ООО «ИнКомСистемы - Мордовия», Гкал/ч 

	Зона действия котельная №1
	2013 г.
	2017 г.

	Договорная тепловая нагрузка Гкал/ч в горячей воде (без хознужд), в т.ч.:

	Отопление
	6,1718
	6,1400

	Горячее водоснабжение
	0,3879
	0,3879

	Итого
	6,5597
	6,5279


Таблица 1.46 - Баланс тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной №2 ООО «ИнКомСистемы - Мордовия», Гкал/ч, 

	Зона действия котельная №2
	2013 г.
	2017 г.

	Договорная тепловая нагрузка Гкал/ч в горячей воде (без хознужд), в т.ч.:

	Отопление
	1,5872
	1,4077

	Горячее водоснабжение
	0,2989
	0,2989

	Итого
	1,8861
	1,7066


Таблица 1.47 - Баланс тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной по ул.Большая, 2а ООО «ИнКомСистемы - Мордовия», Гкал/ч, 

	Зона действия котельной по ул. Большая, 2а 
	2013 г.
	2017 г.

	Договорная тепловая нагрузка Гкал/ч в горячей воде (без хознужд), в т.ч.:

	Отопление
	0,659
	0,0636

	Горячее водоснабжение
	
	-

	Итого
	0,659
	0,0636


Таблица 1.48 - Баланс тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной ул.Большая, 12 ООО «ИнКомСистемы - Мордовия», Гкал/ч, 

	Зона действия котельной по ул. Большая, 12
	2013 г.
	2017 г.

	Договорная тепловая нагрузка Гкал/ч в горячей воде (без хознужд), в т.ч.:

	Отопление
	0,0281
	0,0281

	Горячее водоснабжение
	-
	-

	Итого
	0,0281
	0,0281


Таблица 1.49 - Баланс тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной ул.Мира,3 ООО «ИнКомСистемы - Мордовия», Гкал/ч, 

	Зона действия котельной по ул. Мира, 3
	2013 г.
	2017 г.

	Договорная тепловая нагрузка Гкал/ч в горячей воде (без хознужд), в т.ч.:

	Отопление
	0,0313
	0,0313

	Горячее водоснабжение
	-
	-

	Итого
	0,0313
	0,0313


Таблица 1.50 - Баланс тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной ул.Мира,7 ООО «ИнКомСистемы - Мордовия», Гкал/ч, 

	Зона действия котельной по ул. Мира,7
	2013 г.
	2017 г.

	Договорная тепловая нагрузка Гкал/ч в горячей воде (без хознужд), в т.ч.:

	Отопление
	0,0483
	0,0483

	Горячее водоснабжение
	-
	-

	Итого
	0,0483
	0,0483


[image: image56.png]Kotenbtan  Kotenbhan Kotenbhan o Kotenbhas no Kotenbhas no Kotenbhas o
Nel Ne2 ynBonbwan yn.bombwan ynMupa,3  yn.Mupa,7
2a 12

20131 ==———2017r.




Рисунок 1.9 - Динамика договорной нагрузки по основным источникам теплоснабжения

За базовый баланс для составления перспективных тепловых балансов источников принимается баланс, составленный на базе фактических тепловых нагрузок.

Из анализа баланса установленной тепловой мощности и фактической присоединенной тепловой нагрузки следует: суммарная подключенная тепловая мощность основных теплоснабжающих организаций поселка в горячей воде в 2017 г. составляет 8,41 Гкал/ч.

1.6.2 Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки, резервы и дефициты тепловой мощности по котельным 

В рамках работ по «Схеме теплоснабжения г.п. Чамзинка до 2028г.» на основании предоставленных данных о присоединённых тепловых нагрузках, установленных мощностях и собственных нуждах котельных был составлен баланс тепловой мощности и нагрузки по котельным, приведенный в таблице 1.51.

Таблица 1.51 - Тепловой баланс котельных по состоянию на конец 2017 г.

	№
	Источник
	Располагаемая мощность, Гкал/ч
	Расчетная

тепловая нагрузка 2017г., Гкал/ч
	Собственные нужды

источника, Гкал/ч
	Потери в

тепловых

сетях, Гкал/ч
	Резерв (+)/Дефицит (-)

	1
	Котельная №1
	6,48
	6,7478
	0,021
	0,3366
	-0,63

	2
	Котельная №2
	2,99
	1,7367
	0,009
	0,219
	1,03

	3
	Котельная по ул. Большая, 2а
	0,10
	0,0636
	0,001
	0
	0,04

	4
	Котельная по ул. Большая, 12
	0,05
	0,0281
	0,001
	0
	0,02

	5
	Котельная по ул. Мира, 3
	0,05
	0,0313
	0,001
	0
	0,02

	6
	Котельная по ул. Мира, 7
	0,05
	0,0483
	0,001
	0
	0,00

	 
	Итого
	9,72
	8,6558
	0,0342
	0,5556
	0,4744


Анализ таблица 1.51 показывает, что: 

- суммарная располагаемая тепловая мощность котельных поселка составляет 9,72 Гкал/ч; 

- суммарная присоединённая нагрузка потребителей, снабжаемых теплом от котельных г.п. Чамзинка, по состоянию на конец 2017 г. составляет 8,6558 Гкал/ч; 

- основная часть нагрузки приходится на котельные №1 и №2 соответственно. 

По состоянию на 01.12.2017 года в целом по котельным поселка имеется значительный резерв тепловой мощности в размере 0,4744 Гкал/ч, при этом основная доля свободных резервных тепловых мощностей приходится на котельную №2. 

1.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии 

Система централизованного теплоснабжения г.п. Чамзинка запроектирована на качественное регулирование отпуска тепловой энергии потребителям. Ежегодно по каждой котельной разрабатываются температурные графики отпуска тепла от источников СЦТ. Графики согласовываются в поселковой администрации. 

Регулирование режима работы систем теплопотребления абонентов, осуществляется по температурным графикам для потребителей, разработанных с учетом режима работы различных схем подключения. 

Анализ режима отпуска и потребления тепловой энергии производился на основании: 

- замеров портативными приборами; 

- показаний приборов учета расположенных на некоторых объектах г.п. Чамзинка. 

1.7 Балансы теплоносителя

1.7.1 Котельная №1 ООО «ИнКомСистемы - Мордовия» 
Для обеспечения надежной и бесперебойной работы котельной №1 требуется ее техническое водоснабжение. В состав систем технического водоснабжения входят источник, подводной и отводной каналы. Основным источником водоснабжения является водопровод г.п.Чамзинка. Для защиты котлов, системы теплоснабжения и арматуры от коррозии, образования накипи в котельной №1 предусмотрена автоматическая водоподготовительная установка. Которая включает в себя умягчающие фильтры очистки воды марки AFSS -1252, устраняющие излишние соли кальция и магния. Эти фильтры имеют цилиндрический корпус, блок управления с клапаном FLECK 9100/1600 SXT. Фильтрующим элементом является сильнокислотный Na-катионит и емкость для регенерационной жидкости. 

1.7.2 Котельная №2 ООО «ИнКомСистемы - Мордовия»
Для обеспечения надежной и бесперебойной работы в котельной №2 требуется ее техническое водоснабжение. В состав систем технического водоснабжения входят источник, подводной и отводной каналы. Основным источником водоснабжения является водопровод г.п. Чамзинка. Для защиты котлов, системы теплоснабжения и арматуры от коррозии, образования накипи в котельной №1 предусмотрена автоматическая водоподготовительная установка. Которая включает в себя умягчающие фильтры очистки воды марки AFSS -1252, устраняющие излишние соли кальция и магния. Эти фильтры имеют цилиндрический корпус, блок управления с клапаном FLECK 9100/1600 SXT. Фильтрующим элементом является сильнокислотный Na-катионит и емкость для регенерационной жидкости. 

1.7.3 Котельная по ул. Большая, 2а ООО «ИнКомСистемы - Мордовия»
В котельной по ул. Большая, 2а химводоподготовка отсутствует. Подпитка осуществляется непосредственно от водопровода г.п. Чамзинка. 

1.7.4 Котельная по ул. Большая, 12 ООО «ИнКомСистемы - Мордовия»
В котельной по ул. Большая, 12 химводоподготовка отсутствует. Подпитка осуществляется непосредственно от водопровода г.п. Чамзинка. 

1.7.5 Котельная по ул. Мира, 3 ООО «ИнКомСистемы - Мордовия»
В котельной по ул. Мира, 3 химводоподготовка отсутствует. Подпитка осуществляется непосредственно от водопровода г.п. Чамзинка. 

1.7.6 Котельная по ул. Мира, 7 ООО «ИнКомСистемы - Мордовия»
В котельной по ул. Мира, 7а химводоподготовка отсутствует. Подпитка осуществляется непосредственно от водопровода г.п. Чамзинка. 

1.8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

1.8.1 Топливный баланс котельной №1 ООО «ИнКомСистемы - Мордовия»
Основным видом топлива для котельной №1 является природный газ со следующими техническими характеристиками:

Калорийность топлива за 2017 г. составила ккал/нм3 – от 8232 до 8282;

Кроме того, оборудование станции позволяет использовать газ в объеме необходимом для работы всего оборудования на номинальной нагрузке.

Резервное топливо на котельной №1 - отсутствует.

Сведения по потреблению котельно-печного топлива по котельной №1 приведено в табл.1.52. 

Таблица 1.52 – Сведения по потреблению котельно-печного топлива по котельной №1 ООО «ИнКомСистемы - Мордовия» за 2015-2017 г.г.

	 №

п/п
	Статья приход/расход
	Предшествующие годы
	Отчетный (базовый) 2017 г.

	
	
	2015 г.
	2016 г.
	

	1.
	Приход*

	1.1.
	Газ природный, т.у.т.
	2288,7169
	2296,561
	2226,508

	1.2.
	Нефтетопливо, т.у.т.
	-
	-
	-

	 
	Итого суммарный приход, т.у.т
	2288,7169
	2296,561
	2226,508

	2
	Расход

	2.1.
	Технологическое использование всего, в том числе
	-
	-
	-

	2.2.
	не топливное использование (в виде сырья)
	-
	-
	-

	 
	на выработку тепловой энергии всего,
	2288,7169
	2296,561
	2226,508

	 
	в собственной котельной
	2288,7169
	2296,561
	2226,508

	 
	Итого суммарный расход
	2288,7169
	2296,561
	2226,508


[image: image57.png]2320

2300

2280

. 2260

Ty.T

2240

2220

2200

2180

2015r.

2016r.

2017r.




Рисунок 1.10 – Потребление газа котельной №1

1.8.2 Топливный баланс котельной №2 ООО «ИнКомСистемы - Мордовия»
Основным видом топлива для котельной №2 является природный газ со следующими техническими характеристиками:

Калорийность топлива ккал/нм3 – от 8232 до 8282;

Кроме того, оборудование станции позволяет использовать газ в объеме необходимом для работы всего оборудования на номинальной нагрузке.

Резервное топливо на котельной №2 - отсутствует.

Сведения по потреблению котельно-печного топлива по котельной №2 приведено в табл.1.53. 

Таблица 1.53 – Сведения по потреблению котельно-печного топлива по котельной №2 ООО «ИнКомСистемы - Мордовия» за 2015 – 2017 г.г.

	 №

п/п
	Статья приход/расход
	Предшествующие годы
	Отчетный (базовый) 2017 г.

	
	
	2015 г.
	2016 г.
	

	1.
	Приход*

	1.1.
	Газ природный, т.у.т
	959,29616
	946,7239
	896,1126

	1.2.
	Нефтетопливо, т.у.т
	-
	-
	-

	 
	Итого суммарный приход, тут
	959,29616
	946,7239
	896,1126

	2
	Расход

	2.1.
	Технологическое использование всего, в том числе
	-
	-
	-

	2.2.
	не топливное использование (в виде сырья)
	-
	-
	-

	 
	на выработку тепловой энергии всего,
	959,29616
	946,7239
	896,1126

	 
	в собственной котельной
	959,29616
	946,7239
	896,1126

	 
	Итого суммарный расход
	959,29616
	946,7239
	896,1126


[image: image58.png]980
960
940

=

5920
900

880

860
2015r. 2016r. 2017r.




Рисунок 1.11 – Потребление газа котельной №2

1.8.3 Топливный баланс котельной по ул. Большая, 2а ООО «ИнКомСистемы - Мордовия»
Основным видом топлива для котельной по ул. Большая, 2а является природный газ со следующими техническими характеристиками:

Калорийность топлива ккал/нм3 – от 8232 до 8282;

Кроме того, оборудование станции позволяет использовать газ в объеме необходимом для работы всего оборудования на номинальной нагрузке.

Резервное топливо на котельной по ул. Большая, 2а - отсутствует.

Сведения по потреблению котельно-печного топлива по котельной по ул. Большая, 2а приведено в табл.1.54. 
Таблица 1.54 – Сведения по потреблению котельно-печного топлива по котельной по ул. Большая, 2а ООО «ИнКомСистемы - Мордовия» за 2015-2017 г.г.

	 №

п/п
	Статья приход/расход
	Предшествующие годы
	Отчетный (базовый) 2017 г.

	
	
	2015 г.
	2016 г.
	

	1.
	Приход*

	1.1.
	Газ природный, т.у.т
	29,4014
	28,8088
	23,4455

	1.2.
	Нефтетопливо, т.у.т
	-
	-
	-

	 
	Итого суммарный приход, тут
	29,4014
	28,8088
	23,4455

	2
	Расход

	2.1.
	Технологическое использование всего, в том числе
	-
	-
	-

	2.2.
	не топливное использование (в виде сырья)
	-
	-
	-

	 
	на выработку тепловой энергии всего,
	29,4014
	28,8088
	23,4455

	 
	в собственной котельной
	29,4014
	28,8088
	23,4455

	 
	Итого суммарный расход
	29,4014
	28,8088
	23,4455


[image: image59.png]35

30

25

20

Ty

15

10

2015r.

2016r.

2017r.





Рисунок 1.12 – Потребление газа котельной по ул. Большая, 2а

1.8.4 Топливный баланс котельной по ул. Большая, 12 ООО «ИнКомСистемы - Мордовия»
Основным видом топлива для котельной по ул. Большая, 12 является природный газ со следующими техническими характеристиками:

Калорийность топлива ккал/нм3 – от 8232 до 8282;

Кроме того, оборудование станции позволяет использовать газ в объеме необходимом для работы всего оборудования на номинальной нагрузке.

Резервное топливо на котельной по ул. Большая, 12 - отсутствует.

Сведения по потреблению котельно-печного топлива по котельной по ул. Большая, 12 приведено в табл. 1.55. 
Таблица 1.55 – Сведения по потреблению котельно-печного топлива по котельной по ул. Большая, 12 ООО «ИнКомСистемы - Мордовия» за 2015-2017 г.г.

	 №

п/п
	Статья приход/расход
	Предшествующие годы
	Отчетный (базовый) 2017 г.

	
	
	2015 г.
	2016 г.
	

	1.
	Приход*

	1.1.
	Газ природный, т.у.т
	13,8431
	13,362
	11,944

	1.2.
	Нефтетопливо, т.у.т
	-
	-
	-

	 
	Итого суммарный приход, тут
	13,8431
	13,362
	11,944

	2
	Расход

	2.1.
	Технологическое использование всего, в том числе
	-
	-
	-

	2.2.
	не топливное использование (в виде сырья)
	-
	-
	-

	 
	на выработку тепловой энергии всего,
	13,8431
	13,362
	11,944

	 
	в собственной котельной
	13,8431
	13,362
	11,944

	 
	Итого суммарный расход
	13,8431
	13,362
	11,944


[image: image60.png]14,5
14
13,5
13
=
5125
o
12
11,5
11

10,5

2015r.

2016r.

2017r.




Рисунок 1.13 – Потребление газа котельной по ул. Большая, 12

1.8.5 Топливный баланс котельной по ул. Мира, 3 ООО «ИнКомСистемы - Мордовия» 

Основным видом топлива для котельной по ул. Мира, 3 является природный газ со следующими техническими характеристиками:

Калорийность топлива ккал/нм3 – от 8232 до 8282;

Кроме того, оборудование станции позволяет использовать газ в объеме необходимом для работы всего оборудования на номинальной нагрузке.

Резервное топливо на котельной по ул. Мира, 3 - отсутствует.

Сведения по потреблению котельно-печного топлива по котельной по ул. Мира, 3 приведено в табл. 1.56. 

Таблица 1.56 – Сведения по потреблению котельно-печного топлива по котельной по ул. Мира, 3 ООО «ИнКомСистемы - Мордовия» за 2015-2017 г.г.

	 №

п/п
	Статья приход/расход
	Предшествующие годы
	Отчетный (базовый) 2017 г.

	
	
	2015 г.
	2016 г.
	

	1.
	Приход*

	1.1.
	Газ природный, т.у.т
	14,1785
	14,2443
	13,1416

	1.2.
	Нефтетопливо, т.у.т
	-
	-
	-

	 
	Итого суммарный приход, тут
	14,1785
	14,2443
	13,1416

	2
	Расход

	2.1.
	Технологическое использование всего, в том числе
	-
	-
	-

	2.2.
	не топливное использование (в виде сырья)
	-
	-
	-

	 
	на выработку тепловой энергии всего,
	14,1785
	14,2443
	13,1416

	 
	в собственной котельной
	14,1785
	14,2443
	13,1416

	 
	Итого суммарный расход
	14,1785
	14,2443
	13,1416


[image: image61.png]T

Ty.

14,6
14,4
14,2

14
13,8
13,6
13,4
13,2

13
12,8
12,6
12,4

2015r.

2016r.

2017r.




Рисунок 1.14 – Потребление газа котельной по ул. Мира, 3

1.8.6 Топливный баланс котельной по ул. Мира, 7 ООО «ИнКомСистемы - Мордовия»
Основным видом топлива для котельной по ул. Мира, 7 является природный газ со следующими техническими характеристиками:

Калорийность топлива ккал/нм3 – от 8232 до 8282;

Кроме того, оборудование станции позволяет использовать газ в объеме необходимом для работы всего оборудования на номинальной нагрузке.

Резервное топливо на котельной по ул. Мира, 7 - отсутствует.

Сведения по потреблению котельно-печного топлива по котельной по ул. Мира, 7 приведено в табл.1.57. 

Таблица 1.57 – Сведения по потреблению котельно-печного топлива по котельной по ул. Мира, 7 ООО «ИнКомСистемы - Мордовия» за 2015-2017 г.г.

	 №

п/п
	Статья приход/расход
	Предшествующие годы
	Отчетный (базовый) 2017 г.

	
	
	2015 г.
	2016 г.
	

	1.
	Приход*

	1.1.
	Газ природный, т.у.т
	10,7053
	17,4097
	15,9358

	1.2.
	Нефтетопливо, т.у.т
	-
	-
	-

	 
	Итого суммарный приход, тут
	10,7053
	17,4097
	15,9358

	2
	Расход

	2.1.
	Технологическое использование всего, в том числе
	-
	-
	-

	2.2.
	не топливное использование (в виде сырья)
	-
	-
	-

	 
	на выработку тепловой энергии всего,
	10,7053
	17,4097
	15,9358

	 
	в собственной котельной
	10,7053
	17,4097
	15,9358

	 
	Итого суммарный расход
	10,7053
	17,4097
	15,9358


[image: image62.png]Ty.T

20

18

16

14

12

>~ 10

o

o

2015r.

2016r.

2017r.





Рисунок 1.15 – Потребление газа котельной по ул. Мира, 7

1.8.7 Топливный баланс котельных г.п. Чамзинка

Основным топливом для котлоагрегатов котельной является газ. Ни на одной из котельных не имеется резервное топливо. Топливопотребление в 2017 году по 6 котельным составило 2716,215 тыс.м3 газа, наибольшее потребление составило по котельной №1 – 1897,77 тыс.м3 газа и по котельной №2 – 763,487 тыс.м3. Потребление газа в разрезе по котельным за 2017г. приведено в табл.1.58 и на рис.1.16. 

Таблица 1.58 – Объем потребленных ресурсов (газ) по всем котельным г.п. Чамзинка за 2017 г.
	 Наименование 
	Вид топлива
	Фактическое потребление газа, тыс.м3

	
	
	

	Котельная №1
	газ
	1897,77

	Котельная №2
	газ
	763,487

	Котельная по ул. Большая, 2а
	газ
	19,988

	Котельная по ул. Большая, 12
	газ
	10,182

	Котельная по ул. Мира, 3
	газ
	11,203

	Котельная по ул. Мира, 7
	газ
	13,585

	Всего 
	
	2716,215


[image: image63.png]Pacxop, rasa, Tbic.m3

2000

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

KoTenbhan Kotenbhas KoTenbHan Korenbhas KotenbHas —KoTenbHan
Nel Ne2 noyn. noyn.  noyn.Mupa,noyn. Mupa,
Bonblwas, 2a bonbuwas, 12 3 7

HasBanue ocn




Рисунок 1.16 - Потребление газа котельными за 2017 г.

1.9 Технико-экономические показатели теплосетевых организаций г.п. Чамзинка

1.9.1 Утвержденные удельные расходы топлива по котельным ООО «Малахит» и ООО «ИнКомСистемы - Мордовия» 
ООО «ИнКомСистемы-Мордовия» была образована в результате реорганизации в 2017 г. ООО «Малахит», поэтому с 2015 по 2016 г.г. утвержденные значения удельного расхода топлива приведены для ООО «ИнКомСистемы-Мордовия». Значения нормативов за 2015 г. и 2016 г. включенных в тариф приведены в табл.1.59.

Таблица 1.59 – Удельные расходы топлива на отпущенную тепловую энергию утвержденные в тарифе для ООО «ИнКомСистемы-Мордовия»  
	Показатели
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.

	
	Норматив 

утвержденный в МЭ
	Норматив 

утвержденный в МЭ
	Норматив 

утвержденный в МЭ

	Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию, кг.у.т./Гкал
	168,149
	168,149
	168,149


[image: image64.png]HYP tonausa, Kr.y.1./TKan

180

160

140

120

100

80

60

20

2015r. 2016r. 2017r.

000 "Manaxut" 1 000 "MHKomCuctembl-Mopaosus"”




Рисунок 1.17 – Динамика удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию утвержденного в тарифе для ООО «Малахит» и ООО «ИнКомСистемы-Мордовия» 
1.9.2 Отпуск тепловой энергии по котельной ООО «ИнКомСистемы-Мордовия» 

В таблице 1.60 представлены данные по отпуску тепловой энергии от котельных ООО «Малахит» за 2015-2016 г.г. и ООО «ИнКомСистемы-Мордовия» за 2017 г. расположенных в г.п. Чамзинка.

Таблица 1.60 – Отпуск тепловой энергии от котельных ООО «ИнКомСистемы-Мордовия»
	Наименование котельной
	По годам, тыс. Гкал

	
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.

	СЦТ от котельной №1
	14718,153
	15194,29
	13869,23

	СЦТ от котельной №2
	6098,238
	5999,077
	5619,173

	СЦТ от котельной по ул. Большая, 2а
	146,992
	139,748
	141,4

	СЦТ от котельной по ул. Большая, 12
	64,831
	63,22
	64,336

	СЦТ от котельной по ул. Мира, 3
	69,889
	66,552
	69,685

	СЦТ от котельной по ул. Мира, 7
	107,526
	103,386
	109,374


[image: image65.png]16000

14000

12000
10000
8000
6000
400
200
0 ——

KotenbHaa  KoTenbHaa KoTenbHaa KoTenbHaa  KoTenbHaa — KoTenbHas

S

S

Nel Ne2 no no o yn.Mupa, no yn.Mupa,
yn.Bonbwan yn.6onbiuan 3 7
2a 12

W2015r. ®W2016r. ®2017r.




Рисунок 1.18 – Динамика отпуск тепловой энергии в сеть котельных ООО «Малахит»
за 2015-2016 г.г. и ООО «ИнКомСистемы-Мордовия» за 2017г.

1.9.3 Затраты тепла на собственные нужды а также удельный расход топлива по месяцам по котельным ООО «ИнКомСистемы-Мордовия» 

Анализ данных по отпуску тепловой энергии, собственным нуждам и удельного расхода топлива по ООО «ИнКомСистемы-Мордовия» планируемых на 2017 г. приведен в табл. 1.61, а также на рис.1.19 и рис.1.20.
[image: image66.png]YaeabHblit pacxog, Tonanea Kr.y.1/lkan

300,00

250,00
200,00
150,00
100,00
50,00
0,00

m KoTenban Nol 193,28 mKoTenbHan Ne2 83,00
= KoTenbHan 10 y1.60/bluas, 2a 3,75 W Kotenbhan no yn.6onbuwas, 12 3,44

W KoTenbHan no yn.Mupa, 32,51 W KotenbHas no yn.Mupa, 7 2,69




Рисунок 1.19-Динамика нормативного удельного расход  топлива
 по ООО «ИнКомСистемы-Мордовия»
[image: image67.png]'kan

30,00
25,00
20,00
15,00
10,00

5,00

0,00

m KoTenbHasa No1

mKoTenbhan Ne2
m KoTenbHan no yn.6onbluan, 2a M KoTenbHan o yn.6obiuas, 12

mKoTenbHan noy1.Mupa,3 M Kotenbhan no yn.Mupa, 7




Рисунок 1.20-Динамика расхода тепловой энергии на собственные нужды  по ООО «ИнКомСистемы-Мордовия»

Таблица 1.61 – Сводная таблица результатов расчетов НУР топлива на отпущенное тепло на каждый месяц 2017 г. и в целом за год по котельным ООО «ИнКомСистемы-Мордовия»
	Наименование котельной
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Гкал
	%

	Котельная №1 

	отпуск тепла, тыс. Гкал
	2481,68
	2203,43
	2040,59
	1261,16
	291,31
	183,42
	188,26
	187,59
	181,83
	846,87
	1773,39
	2229,70
	193,28
	1,37

	нормативный удельный расход топлива на отпущенное тепло, кг.у.т/Гкал
	153,98
	154,05
	154,12
	154,60
	157,72
	159,15
	159,07
	159,00
	159,72
	155,52
	154,24
	153,92
	
	

	Котельная №2 

	отпуск тепла, тыс. Гкал
	833,46
	743,99
	724,77
	522,59
	226,71
	180,25
	183,96
	182,77
	177,45
	435,77
	640,38
	767,06
	83,00
	1,46

	нормативный удельный расход топлива на отпущенное тепло, кг.у.т/Гкал
	153,44
	154,07
	154,11
	154,26
	155,25
	155,38
	155,35
	155,33
	155,46
	154,43
	154,23
	153,83
	
	

	Котельная по ул.Большая, 2а  

	отпуск тепла, тыс. Гкал
	28,24
	25,01
	22,28
	11,91
	0,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9,28
	18,94
	24,89
	3,75
	2,58

	нормативный удельный расход топлива на отпущенное тепло, кг. у.т/Гкал
	166,64
	167,16
	167,41
	169,16
	213,02
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	170,07
	167,75
	167,19
	
	

	Котельная по ул.Большая, 12 

	отпуск тепла, тыс. Гкал
	12,85
	11,38
	10,14
	5,42
	0,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4,22
	8,62
	11,32
	3,44
	5,07

	нормативный удельный расход топлива на отпущенное тепло, кг. у.т/Гкал
	170,13
	170,54
	171,24
	175,09
	271,49
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	177,10
	172,00
	170,60
	
	

	Котельная по ул.Мира, 3 

	отпуск тепла, тыс. Гкал
	13,92
	12,32
	10,98
	5,87
	0,42
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4,57
	9,34
	12,27
	2,51
	3,48

	нормативный удельный расход топлива на отпущенное тепло, кг. у.т/Гкал
	168,27
	168,47
	168,76
	170,95
	214,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	171,47
	168,89
	168,28
	
	

	Котельная по ул.Мира, 7

	отпуск тепла, тыс. Гкал
	22,66
	20,06
	17,87
	9,55
	0,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7,45
	15,20
	19,97
	2,69
	2,31

	нормативный удельный расход топлива на отпущенное тепло, кг. у.т/Гкал
	166,47
	166,76
	166,94
	168,35
	196,72
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	168,92
	167,18
	166,79
	
	

	ЭСО в целом

	отпуск тепла, тыс. Гкал
	3392,8
	3016,2
	2826,6
	1816,5
	520,4
	363,7
	372,2
	370,4
	359,3
	1308,2
	2465,9
	3065,2
	288,7
	1,43

	нормативный удельный расход топлива на отпущенное тепло, кг.у.т./Гкал
	154,16
	154,37
	154,42
	154,78
	156,91
	157,28
	157,23
	157,19
	157,61
	155,46
	154,54
	154,21
	20165,94
	


1.10 Тарифы в системе теплоснабжения

1.10.1 Утвержденные тарифы на тепловую энергию

В таблице 1.62 и на рисунках 1.21 представлена динамика тарифов на тепловую энергию, установленных Министерством энергетики и тарифной политики Республика Мордовия.

Таблица 1.62 – Тарифы на тепловую энергию для потребителей г.п. Чамзинка

	Наименование теплоснабжающей организации
	Единица

измерения
	
	2016 г.

	
	
	2015г.
	Период

	
	
	
	с 01.01.2016г. по 30.06.2016г.
	с 01.07.2016г. по 31.12.2016г.

	ООО «Малахит»
	руб./Гкал
	1896,54
	1896,54
	2016,36


	Наименование теплоснабжающей организации
	Единица

измерения
	2017 г.

	
	
	Период

	
	
	с 01.01.2017г. по 30.06.2017г.
	с 01.07.2017г. по 31.12.2017г.

	ООО «ИнКомСистемы-Мордовии»
	руб./Гкал
	2016,36
	2096,59


Динамика тарифа на производство и передачу тепловой энергии, установленного Министерством энергетики Республики Мордовия для ООО «Малахит» и ООО «ИнКомСистемы-Мордовия», приведена на рисунке 1.21 соответственно.

[image: image68.png]py6./Tkan

2150

2100

2050

2000

1950

1900

1850

1800

1750

2015r. 2016r. 2017r.
000 "Manaxut" 1 000 "UHKomCuctembl-Mopaosumn™



 
   Рисунок 1.21 – Динамика тарифов на тепловую энергию для ООО «Малахит» и ООО «ИнКомСистемы-Мордовия» 

2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

2.1 Общие положения 

Прогноз спроса на тепловую энергию для перспективной застройки территории городского поселения Чамзинка Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на период до 2028 г. определялся на основе планов территориального развития. 

Следует отметить, что в работе принят оптимистический сценарий развития городского поселения. 

2.2 Прогноз перспективной застройки 

Прогнозируемые годовые объемы прироста перспективной застройки для каждого из периодов были определены по состоянию на начало следующего периода, т.е. исходя из величины площади застройки, введенной в эксплуатацию в течение рассматриваемого периода. 

Прогноз ввода жилищного фонда в целях многоэтажного строительства до 2028 г. принят по данным Администрации городского поселения Чамзинка. 

Из представленных данных видно, что в период до 2024 г. в городском поселении Чамзинка жилой фондов площадей подключенных к системе централизованного теплоснабжения составит 58378,2 м2, что на 2,7 % выше базового (2017 г.). Рост в условиях перехода части потребителей (2450,6 м2 жилого фонда или 51 квартиры) на индивидуальное отопление обеспечивается вводом в данный период жилого дома по ул. Горячкина, 9). 

В период с 2024 по 2028 гг. согласно данным Администрации городского поселения планируется строительство двух многоквартирных жилых дома в непосредственной близости от жилого дома 5 мкр. 6. Суммарный прирост составит около 8000 м2.    

Из представленных данных видно площадь веденного в эксплуатацию жилищного фонда в городском поселении Чамзинка в период до 2028 г. подключенных к СЦТ составит 12000 м2.

За данный период, также предусмотрено реконструкция ДК и детского сада (без изменения площади) с подключением к системе центрального ГВС.     

Таблица 2.1 – Жилищный фонд системы централизованного теплоснабжения
	Наименование
	2013 г.
	2017 г.
	2023 г.
	Конец периода 2028 г.

	Жилищный фонд, м2
	62683,4
	56828,8
	58378,2
	66378,2


Таблица 2.2 – Перспективный спрос на тепловую мощность (на отопительные цели), Гкал/ч

	Наименование
	2013 г.
	2017 г.
	2023 г.
	Конец периода 2028 г.

	Жилищный фонд, Гкал/ч
	5,4701
	5,6907
	5,7244
	6,2339

	Административно-бытовые здания, Гкал/ч
	1,1548
	1,0984
	1,0984
	1,0984

	Общеобразовательные школы и детские дошкольные учреждения, Гкал/ч
	1,2211
	0,8433
	0,8433
	0,8433

	Объекты здравоохранения, Гкал/ч
	0,0866
	0,0866
	0,0866
	0,0866


Таблица 2.3 - Прогноз перспективной застройки и тепловой нагрузки на период до 2028 г.

	№ пл. 
	Наименование объекта
	Ориентировочный срок вода
	Характеристика здания 
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Теплопотребление, Гкал/год

	
	
	
	объём здания, м3
	площадь здания, м2
	
	

	
	
	
	
	
	отопление
	ГВС
	

	1
	Жилой 60 квартирный дом по ул. Горячкина, 9
	 2018-2023
	16900
	4000
	0,3655
	0,11
	1115

	2
	Жилой 60 квартирный дом по ул. 6 мкр.
	2024-2028
	16900
	4000
	0,3069
	0,11
	980

	3
	Жилой 60 квартирный дом по ул. 6 мкр.
	2024-2028
	16900
	4000
	0,3069
	0,11
	980

	Всего
	
	50700
	12000
	0,9793
	0,33
	3075


3 Электронной модели системы теплоснабжения г.п. Чамзинка 

3.1 Общее назначение электронной модели системы теплоснабжения г.п. Чамзинка 

Электронная модель системы теплоснабжения г.п. Чамзинка на базе информационно-графической системы «Zulu» (далее по тексту - электронная модель) разрабатывалась в целях: повышения эффективности информационного обеспечения процессов принятия решений в области текущего функционирования и перспективного развития системы теплоснабжения города; разработка мер для повышения надежности системы теплоснабжения;

Разработанная электронная модель предназначена для решения следующих задач: создания электронной схемы существующих и перспективных тепловых сетей и объектов системы теплоснабжения г.п. Чамзинка, привязанных к карте поселка; сведения балансов тепловой энергии; оптимизация гидравлических режимов, определение оптимальных диаметров проектируемых и реконструируемых тепловых сетей.

3.2 Расчетные модули ГИС «ZULU»

3.2.1 Общие положения

Электронная модель системы теплоснабжения г.п. Чамзинка разработана в составе основных модулей:

– ГИС «Zulu 7.0» («Зулу 7.0»);

– ГИС «ZuluServer 7.0» («ЗулуСервер 7.0»);

– программно-расчетный комплекс «ZuluThermo» («ЗулуТермо»).

Электронная модель разработана на базе геоинформационной системы Zulu 7.0. Для выполнения работ также была использована сетевая версия («ZuluServer»). Непосредственно для создания модели системы теплоснабжения использован программно-расчетный комплекс «ZuluThermo». Подробное описание основных функций программного комплекса приводится в Инструкции пользователя ГИС «ZuluThermo»  и ГИС «Zulu 7.0» (прил. электр. форм.).

3.2.2 ГИС «Zulu»

ГИС «Zulu» представляет собой функциональную платформу и пользовательскую среду, включающую в себя:

– ГИС-компоненту с многооконным интерфейсом, послойным представлением объектов и полным набором функций, присущих ГИС и обеспечивающих топологически корректный ввод, корректировку, визуализацию и обработку данных;

– многокритериальный информационно-поисковый функционал;

– инструментарий для графического, топологического и семантического описания сетей инженерных коммуникаций, представляющего собой единую информационно-аналитическую модель;

– специальным образом сконфигурированную многопользовательскую базу данных открытого формата, содержащую всю информацию, необходимую для функционирования комплекса - от графических данных до паспортов оборудования сетей;

– аналитический инструментарий, включающий в себя как графические (раскраски, выделения, подписи), так и табличные (справки, запросы, отчеты, документы) методы анализа данных;

– инструментарий для каталогизации «внешних» документов и мультимедийных данных (фотоизображения, видеофрагменты, документы Office и т.п.) с привязкой их к конкретным объектам сетей;

– средства для межсистемного обмена графической информацией со сторонними ГИС с использованием стандартных обменных форматов.

Система предоставляет широкие возможности:

– Создавать карты местности в различных географических системах координат и картографических проекциях, отображать векторные графические данные со сглаживанием и без;

– Осуществлять обработку растровых изображений форматов BMP, TIFF, PCX, JPG, GIF, PNG при помощи встроенного графического редактора;

– Пользоваться данными с серверов, поддерживающих спецификацию WMS (Web Map Service);

– С помощью создаваемых векторных слоев с собственным бинарным форматом, обеспечивающим высокую скорость работы, векторизовать растровые изображения;

– При векторизации использовать как примитивные объекты (символьные, текстовые, линейные, площадные) так и типовые объекты, описываемые самостоятельно в структуре слоя;

– Выполнять запросы к базам данных с отображением результатов на карте (поиск определенной информации, нахождение суммы, максимального, минимального значения, и т.д.);

– Выполнять пространственные запросы по объектам карты в соответствии со спецификациями OGC;

– Отображать объекты слоя в формате псевдо-3D позволяющем визуализироваться относительные высоты объектов (например, высоты зданий);

– Создавать и использовать библиотеку графических элементов систем тепло-, водо-, паро-, газоснабжения и режимов их функционирования; 

– Создавать расчетные схемы инженерных коммуникаций с автоматическим формированием топологии сети и соответствующих баз данных;

– Изменять топологию сетей и режимы работы ее элементов; 

– Решать топологические задачи (изменение состояния объектов (переключения), поиск отключающих устройств, поиск кратчайших путей, поиск связанных объектов, поиск колец);

– Решать транспортные задачи с учетом правил дорожного движения; 

– Для быстрого перемещения в нужное место карты устанавливать закладки (закладка на точку на местности с определенным масштабом и отображения и закладка на определенный объект слоя (весьма удобно, если объект - движущийся по карте)); 

– Осуществлять программный доступ к данным через объектную модель для написания собственных конвертеров;

– Создавать собственные приложения, работающие под управлением Zulu.

3.2.3 Программно-расчетный комплекс «ZuluThermo»

Программно-расчетный комплекс включает в себя полный набор функциональных компонент и соответствующие им информационные структуры базы данных, необходимых для гидравлического расчета и моделирования тепловых сетей.

3.2.3.1 Построение расчетной модели тепловой сети

При работе в геоинформационной системе сеть достаточно просто и быстро заносится с помощью манипулятора-мыши или по координатам. При этом сразу формируется расчетная модель.

3.2.3.2 Наладочный расчет тепловой сети

Целью наладочного расчета является обеспечение потребителей расчетным количеством воды и тепловой энергии. В результате расчета осуществляется подбор элеваторов и их сопел, производится расчет смесительных и дросселирующих устройств, определяется количество и место установки дроссельных шайб. Расчет может производиться при известном располагаемом напоре на источнике и его автоматическом подборе в случае, если заданного напора не достаточно.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), величина избыточного напора у потребителей, температура внутреннего воздуха.

Дросселирование избыточных напоров на абонентских вводах производят с помощью сопел элеваторов и дроссельных шайб. Дроссельные шайбы перед абонентскими вводами устанавливаются автоматически на подающем, обратном или обоих трубопроводах в зависимости от необходимого для системы гидравлического режима. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

3.2.3.3 Поверочный расчет тепловой сети

Целью поверочного расчета является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы системы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей. Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), температуры внутреннего воздуха у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями.  Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

3.2.3.4 Конструкторский расчет тепловой сети

Целью конструкторского расчета является определение диаметров трубопроводов тупиковой и кольцевой тепловой сети при пропуске по ним расчетных расходов при заданном (или неизвестном) располагаемом напоре на источнике.

Данная задача может быть использована при выдаче разрешения на подключение потребителей к тепловой сети, так как в качестве источника может выступать любой узел системы теплоснабжения, например тепловая камера. Для более гибкого решения данной задачи предусмотрена возможность изменения скорости движения воды по участкам тепловой сети, что приводит к изменению диаметров трубопровода, а значит и располагаемого напора в точке подключения.

В результате расчета определяются диаметры трубопроводов тепловой сети, располагаемый напор в точке подключения, расходы, потери напора и скорости движения воды на участках сети, располагаемые напоры на потребителях.

3.2.3.5 Расчет требуемой температуры на источнике

Целью задачи является определение минимально необходимой температуры теплоносителя на выходе из источника для обеспечения у заданного потребителя температуры внутреннего воздуха не ниже расчетной.

3.2.3.6 Коммутационные задачи

Анализ отключений, переключений, поиск ближайшей запорной арматуры, отключающей участок от источников, или полностью изолирующей участок и т.д.

3.2.3.7 Пьезометрический график

Целью    построения    пьезометрического    графика    является    наглядная иллюстрация результатов гидравлического расчета (наладочного, поверочного, конструкторского). Это основной аналитический инструмент специалиста по гидравлическим расчетам тепловых сетей. При этом на экран выводятся: линия давления в подающем трубопроводе; линия давления в обратном трубопроводе; линия поверхности земли; линия потерь напора на шайбе; высота здания; линия вскипания; линия статического напора, цвет и стиль линий задается пользователем.

В таблице под графиком выводятся для каждого узла сети наименование, геодезическая отметка, высота потребителя, напоры в подающем и обратном трубопроводах, величина дросселируемого напора на шайбах у потребителей, потери напора по участкам тепловой сети, скорости движения воды на участках тепловой сети и т.д. Количество выводимой под графиком информации настраивается пользователем.

Построению пьезометрического графика предшествует выбор искомого пути. Для этой цели на схеме тепловой сети отмечаются не менее двух узлов, через которые должен пройти выбранный путь. В общем случае, с учетом закольцованности тепловых сетей, может существовать более одного пути, соединяющего заданные точки. В этом случае для однозначного определения результата можно указать промежуточные точки, либо изменить критерий поиска пути (это может быть минимизация количества участков, минимизация гидравлического сопротивления либо минимизация суммарной длины, поиск по линиям подающей или обратной магистрали). Путь строится программой автоматически, найденный путь "подсвечивается" на экране цветом выделения.

После выбора требуемого пути одним кликом мыши строится пьезометрический график. Состав отображаемой на нем информации, легенда и масштаб представления легко настраиваются пользователем в удобном для него виде. График может быть при необходимости распечатан либо экспортирован в другие приложения через буфер обмена Windows.

Пьезометрический график является незаменимым инструментом при калибровке гидравлической модели тепловой сети, поскольку графическая интерпретация гидравлического режима позволяет одновременно качественно и количественно оценить поправки, которые необходимо внести в расчетную модель, чтобы она наиболее адекватно повторяла "гидравлическое поведение" реальной тепловой сети в эксплуатации.

3.2.3.8 Расчет нормативных потерь тепла через изоляцию

Целью данного расчета является определение нормативных тепловых потерь через изоляцию трубопроводов. Тепловые потери определяются суммарно за год с разбивкой по месяцам. Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому пункту (ЦТП). Расчет может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь.

3.3 База данных электронной модели системы теплоснабжения г.п. Чамзинка

Графическая база данных по векторным слоям представляет собой семейство двоичных файлов, находящихся в одном каталоге и имеющих одно имя и разные расширения.

Для каждого векторного графического слоя обязательно должны существовать файлы с расширением B00 и B01, содержащие метрическую информацию об объектах слоя.

Хранение семантической информации в системе «Zulu» осуществляется в соответствии с реляционной моделью данных. Вся семантическая информация содержится в таблицах. База данных представляет собой группу таблиц, между которыми установлены связи. Это означает, что одной записи в какой-либо из таблиц реляционной базы данных может соответствовать одна или несколько записей другой таблицы этой базы данных, в зависимости от типа связи между этими двумя таблицами.

Описание набора таблиц и связей между ними определяет структуру базы данных. Изменяя структуру, можно получать различные базы данных как из разных, так и из одних и тех же исходных таблиц. Каждая структура базы данных «Zulu» хранится в отдельном файле описания с расширением ZB (Zulu Base). Подключая к графическому слою ту или иную структуру базы данных, пользователь тем самым подключает к слою текущие правила выполнения запросов к семантической базе.

Это дает возможность иметь для одного графического слоя и для каждого типа несколько баз данных с различной структурой, подключая их попеременно, в зависимости от решаемой пользователем задачи.

Существует, однако, одно принципиальное ограничение, касающееся структуры базы данных, подключаемой к графическому слою. Привязать семантическую базу данных к графическому слою означает задать соответствие между объектами из графического слоя и записями из семантической базы данных. Исходя из этого, одна из связей в базе не является связью «таблица-таблица», а является связью «слой-таблица». Поле связи с графическим слоем – это поле базовой таблицы (обязательно числовое), значения которого соответствуют значениям ключей объектов слоя. Таким образом, из всех таблиц, входящих в состав семантической базы данных, только одна (базовая) таблица имеет непосредственную связь со слоем.

«Zulu» поддерживает работу с реляционными базами данных, используя сервис Borland Database Engine (BDE) компании Inprise. Основным объектом, с которым оперирует BDE, является база данных. Это может быть действительная база данных, например, Microsoft SQL Server или база данных Microsoft Access, а может быть совокупность таблиц Paradox или dBase. Система Zulu также оперирует понятием база данных, однако, здесь под этим термином подразумевается совокупность таблиц и связей между ними, объединенных для выполнения запроса к реальной базе данных с целью получить заданный пользователем срез информации. База данных Zulu задается файлом-описателем базы данных, имеющим расширение ZB и именуемым в дальнейшем zb-файлом.

Описатель базы данных Zulu хранит следующую информацию: список таблиц, участвующих в запросе; список таблиц-справочников; набор запросов, задающих правила выборки данных из таблиц; набор сменных форм для отображения разного представления информации.

3.4 Этапы создания электронной модели системы теплоснабжения г.п. Чамзинка

3.4.1 Информационно-графическое описание объектов системы теплоснабжения положения

На этапе описания объектов системы теплоснабжения г.п. Чамзинка было проведено информационно-графическое описание существующих объектов системы.

В состав плана города входят следующие слои: улицы; дома; городская черта; границы кварталов; названия улиц; подписи районов; границы водных объектов.

В качестве исходного материала для позиционирования объектов системы теплоснабжения (источники тепловой энергии, тепловые сети, потребители) на карте города были использованы схемы тепловых сетей теплоисточников.

В электронной модели тепловая сеть состоит из узлов и ветвей, связывающих эти узлы. К узлам относятся следующие объекты: источники, насосные станции, тепловые камеры, задвижки, потребители и т.д. Ряд элементов, такие как тепловые камеры, потребители и т.д., допускают дальнейшую классификацию.

Параллельно данному этапу проводился этап информационного описания объектов системы теплоснабжения: источники тепловой энергии, потребители, участки тепловых сетей.

Основой семантических данных об объектах системы теплоснабжения были базы данных по нагрузкам потребителей, а также информация по участкам тепловых сетей, источникам, потребителям.

В существующей базе данных электронной модели описаны следующие паспортные характеристики по приведенным ниже типам объектов системы теплоснабжения. Состав информации по каждому типу объектов носит как справочный характер (например: материал камеры, балансовая принадлежность и т.д.), так и необходим для функционирования расчетной модели. Полнота заполнения базы данных по параметрам зависела от наличия исходных данных.

Таким образом, в результате выполнения данного этапа работ была создана карта города, выполнена привязка всех объектов системы теплоснабжения к карте, сформирована база данных по объектам.

Общий вид разработанной электронной модели системы теплоснабжения г.п. Чамзинка представлен на рисунке 3.1.

3.4.2 Описание топологической связности объектов системы теплоснабжения

На данном этапе была описана топологическая связность объектов системы теплоснабжения (источники тепловой энергии, тепловые камеры, участки тепловых сетей, потребители). Описание топологической связности представляет собой описание гидравлической структуры узлов системы. В результате выполнения данного этапа работ была создана гидравлическая модель системы теплоснабжения, отражающая существующее положение системы теплоснабжения города.

3.4.3 Отладка и калибровка электронной модели

В рамках данного этапа была выполнена отладка работы расчетных математических модулей путем выявления ошибок в исходных данных.

На этапе отладки электронной модели был проведен анализ полноты внесенных исходных данных. Инструментарием для анализа и выявления ошибок во введенных исходных данных являются сгенерированные отчеты об объектах из созданной базы данных.

В дальнейшем разработанная электронная модель была использована в качестве основного инструментария для разработки сценариев развития системы теплоснабжения г.п. Чамзинка.
3.4.4 Электронная модель перспективной системы теплоснабжения города

Моделирование перспективных вариантов развития системы теплоснабжения (строительство новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии, перераспределение тепловых нагрузок между источниками, определение возможности подключения новых потребителей тепловой энергии, определение оптимальных вариантов качественного и надежного обеспечения тепловой энергией новых потребителей и т.д.) осуществляется через механизм создания и администрирования специальных "модельных" баз - наборов данных, клонируемых из основной (контрольной) базы данных описания тепловой сети, на которых можно производить любые манипуляции без риска исказить или повредить контрольную базу.

В электронной модели системы теплоснабжения представлены следующие слои баз данных для различных расчетных периодов:

– Существующее состояние системы теплоснабжения;

– Перспективное состояние системы теплоснабжения на 2018-2023 г.г. с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения;

– Перспективное состояние системы теплоснабжения на 2024-2028 г.г. с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения.

В расчетных слоях созданы перспективные потребители тепла по перспективным строительным площадкам.

Результаты гидравлических расчетов представлены в табл. 3.1-3.6.

[image: image69.png]



Рисунок 3.1 - Общий вид рабочего экрана электронной модели системы теплоснабжения г.п. Чамзинка

Таблица 3.1 – Результаты гидравлического расчета (по потребителям) СЦТ от котельной №1 развития тепловых сетей на период до 2028 г.
	Наименование узла
	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч
	Расход сетевой воды на СО, т/ч
	Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм
	Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м
	Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м
	Давление в подающем трубопроводе, м
	Давление в обратном трубопроводе, м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	ж/д ул. Терешковой, 22
	0,1734
	6,936
	15,536
	8,257
	14,26
	42,12
	27,86

	ж/д ул. Терешковой, 20
	0,1141
	4,564
	12,921
	7,473
	13,47
	41,73
	28,25

	д/с ул. Терешковой, 20а
	0,0815
	3,26
	11,272
	6,583
	12,58
	41,28
	28,7

	ж/д ул. Терешковой, 8
	0,1314
	5,256
	14,529
	6,199
	12,2
	41,09
	28,89

	ж/д ул. Нижняя, 23
	0,1474
	5,896
	16,559
	4,623
	10,62
	40,3
	29,68

	 ж/д ул. Нижняя, 21
	0,1422
	5,688
	15,596
	5,468
	11,47
	40,72
	29,25

	ж/д ул. Терешковой, 6
	0,0516
	2,064
	9,655
	4,903
	10,9
	40,44
	29,54

	ж/д ул. Терешковой, 1
	0,0911
	3,644
	13,558
	3,93
	9,93
	39,95
	30,02

	ж/д ул. Терешковой, 2
	0,0313
	1,252
	7,875
	4,076
	10,08
	40,02
	29,95

	ж/д ул. Терешковой, 3
	0,0258
	1,032
	7,129
	4,124
	10,12
	40,05
	29,92

	ж/д ул. Терешковой, 4
	0,0313
	1,252
	7,822
	4,187
	10,19
	40,08
	29,89

	ж/д ул. Терешковой, 5
	0,0436
	1,744
	9,115
	4,406
	10,41
	40,19
	29,78

	д/с ул. Терешковой, 17а
	0,0989
	3,956
	14,027
	4,042
	10,04
	40,01
	29,97

	ж/д ул. Терешковой, 21
	0,0863
	3,452
	11,494
	6,828
	12,83
	41,4
	28,58

	ж/д ул. Терешковой,18
	0,0449
	1,796
	8,331
	6,697
	12,7
	41,34
	28,64

	ж/д ул. Терешковой, 17
	0,1066
	4,264
	13,03
	6,308
	12,31
	41,14
	28,84

	ж/д ул. Терешковой, 15
	0,0895
	3,58
	12,288
	5,621
	11,62
	40,8
	29,18

	ж/д ул. Терешковой, 7
	0,1157
	4,628
	14,486
	4,863
	10,86
	40,42
	29,56

	ж/д ул. Терешковой, 26
	0,1826
	7,304
	19,228
	3,903
	9,9
	39,94
	30,04

	ж/д ул. Терешковой, 25
	0,1937
	7,748
	28,037
	0,972
	6,97
	38,47
	31,5

	РДК ул. Терешковой, 7а
	0,2162
	8,648
	22,539
	2,898
	8,9
	39,43
	30,54

	Админ здание по ул. Терешковой
	0,1821
	7,284
	17,753
	5,341
	11,34
	40,66
	29,32

	ж/д ул. Терешковой, 24
	0,1694
	6,776
	17,443
	4,96
	10,96
	40,47
	29,51

	ж/д ул. Терешковой, 23
	0,0668
	2,672
	9,568
	8,518
	14,52
	42,25
	27,73

	Лицей №1 ул. Ленина, 18
	0,135
	5,4
	12,719
	11,143
	17,14
	43,57
	26,43


Продолжение табл. 3.1
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	ДЮСШ ул. Ленина, 20
	0,0918
	3,672
	10,908
	9,524
	15,52
	42,76
	27,23

	ДМШ ул. Ленина, 10
	0,0602
	2,408
	9,431
	7,331
	13,33
	41,66
	28,33

	ж/д ул. Горячкина, 10
	0,1305
	5,22
	13,584
	8,002
	14
	41,99
	27,99

	ж/д ул. Горячкина, 14
	0,2711
	10,844
	21,043
	5,997
	12
	40,99
	28,99

	ж/д ул. Горячкина, 12
	0,1631
	6,524
	15,616
	7,157
	13,16
	41,57
	28,41

	ж/д ул. Горячкина, 8
	0,0885
	3,54
	11,16
	8,08
	14,08
	42,03
	27,95

	ж/д ул. Горячкина, 6
	0,0707
	2,828
	10,002
	7,99
	13,99
	41,99
	28

	ж/д ул. Горячкина, 4
	0,0843
	3,372
	11,03
	7,682
	13,68
	41,83
	28,15

	ж/д ул. Горячкина, 2
	0,068
	2,72
	9,959
	7,52
	13,52
	41,75
	28,23

	ж/д ул. Горячкина, 7
	0,2645
	10,58
	19,705
	7,425
	13,43
	41,7
	28,28

	д/с ул. Республик, 7а
	0,0815
	3,26
	11,498
	6,08
	12,08
	41,03
	28,95

	ж/д ул. Горячкина, 5
	0,0753
	3,012
	10,616
	7,142
	13,14
	41,56
	28,42

	ж/д ул. Горячкина, 3
	0,0784
	3,136
	10,675
	7,572
	13,57
	41,78
	28,21

	Адм. ЧМР ул. Победы, 1
	0,2021
	8,084
	18,484
	5,599
	11,6
	40,79
	29,19

	МФЦ ул. Победы, 3
	0,0383
	1,532
	7,726
	6,586
	12,59
	41,28
	28,7

	ж/д ул. Победы, 15
	0,1317
	5,268
	14,686
	5,966
	11,97
	40,97
	29,01

	Почта России ул. Почтовая, 2
	0,0428
	1,712
	8,79
	4,91
	10,91
	40,44
	29,53

	Ростелеком ул. Почтовая, 2
	0,0784
	3,136
	12,445
	4,1
	10,1
	40,04
	29,94

	ЦРБ ул. Победы, 12
	0,0866
	3,464
	12,647
	4,691
	10,69
	40,33
	29,64

	Гараж (адм. г.п.)
	0,008
	0,32
	3,013
	12,431
	13,43
	41,71
	28,28

	Адм п/г Чамзинка
	0,0697
	2,788
	10,413
	6,611
	12,61
	41,3
	28,68

	ж/д ул. Терешковой, 19
	0,1729
	6,916
	20,288
	2,823
	8,82
	39,4
	30,57

	Гараж (админ.)
	0,031
	1,24
	6,792
	7,226
	13,23
	41,6
	28,38

	Библиотека ул. Ленина, 12
	0,0525
	2,1
	9,069
	6,52
	12,52
	41,25
	28,73

	Нач.школа ул. Ленина, 12
	0,0818
	3,272
	11,578
	5,957
	11,96
	40,97
	29,01

	ж/д ул. Терешковой, 9
	0,1875
	7,5
	17,879
	5,505
	11,51
	40,74
	29,24

	ДШИ ул. Терешковой, 23а
	0,0203
	0,812
	5,257
	8,631
	14,63
	42,31
	27,68

	Лицей №1 ул. Ленина, 18
	0,135
	5,4
	12,809
	10,833
	16,83
	43,41
	26,58

	ж/д ул. Горячкина, 9
	0,3655
	14,62
	24,295
	6,135
	12,13
	41,06
	28,92


Таблица 3.2 – Результаты гидравлического расчета (по участкам) СЦТ от котельной №1 развития тепловых сетей на период до 2028 г.
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м
	Вид прокладки тепловой сети
	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч
	Потери напора в подающем трубопроводе, м
	Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м
	Скорость движения воды в под.тр-де, м/с

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Котельная №1
	ТУ Кот. №1
	15
	0,2
	Надземная
	239,47
	1,03
	36,24
	2,22

	ТУ Кот. №1
	ТК1
	24
	0,2
	Подземная канальная
	219,62
	0,94
	30,49
	2,03

	ТК1
	ТУ1
	68
	0,2
	Надземная
	102,43
	0,50
	6,66
	0,95

	ТУ1
	ТУ1а
	12
	0,07
	Надземная
	6,94
	0,10
	7,21
	0,51

	ТУ1а
	ж/д ул. Терешковой, 22
	38
	0,07
	Надземная
	6,94
	0,31
	7,21
	0,51

	ТУ1
	т.3
	59
	0,2
	Надземная
	95,48
	0,42
	5,79
	0,88

	ТУ2
	д/с ул. Терешковой, 20а
	32
	0,05
	Надземная
	3,26
	0,40
	11,54
	0,51

	ТУ2
	ТУ3
	107
	0,15
	Надземная
	39,30
	0,51
	4,22
	0,63

	ТУ3
	ж/д ул. Терешковой, 8
	24
	0,08
	Подземная канальная
	5,26
	0,08
	2,36
	0,31

	ТУ3
	ТК
	20
	0,15
	Надземная
	34,04
	0,08
	3,17
	0,55

	т.2
	ж/д ул. Нижняя, 23
	110
	0,07
	Надземная
	5,90
	0,71
	6,08
	0,46

	т.2
	отпай на ж/д №21
	15
	0,1
	Подземная канальная
	20,64
	0,19
	10,86
	0,78

	отпай на ж/д №21
	ж/д ул. Нижняя, 21
	30
	0,08
	Подвальная
	5,69
	0,09
	2,76
	0,34

	отпай на ж/д №21
	ТУ5
	63
	0,1
	Надземная
	14,95
	0,35
	5,15
	0,54

	ТУ5
	ж/д ул. Терешковой, 6
	3
	0,05
	Надземная
	2,06
	0,02
	4,66
	0,33

	ТУ5
	ТУ6
	62
	0,1
	Надземная
	12,88
	0,26
	3,83
	0,47

	ТУ6
	ТУ7
	38
	0,1
	Надземная
	11,14
	0,12
	2,87
	0,40

	ТУ7
	ТУ8
	34
	0,1
	Надземная
	5,93
	0,03
	0,92
	0,22

	ТУ8
	ТУ9
	32
	0,1
	Надземная
	4,90
	0,02
	0,63
	0,19

	ТУ9
	т.1
	61
	0,08
	Надземная
	3,64
	0,07
	1,15
	0,22

	т.1
	ж/д ул. Терешковой, 1
	3
	0,08
	Надземная
	3,64
	0,01
	1,15
	0,22

	ТУ9
	ж/д ул. Терешковой, 2
	2
	0,05
	Надземная
	1,25
	0,01
	1,74
	0,20

	ТУ8
	ж/д ул. Терешковой, 3
	2
	0,05
	Надземная
	1,03
	0,01
	1,19
	0,16

	ТУ7
	ж/д ул. Терешковой, 4
	2
	0,05
	Надземная
	1,25
	0,01
	1,74
	0,20

	ТУ6
	ж/д ул. Терешковой, 5
	2
	0,05
	Надземная
	1,74
	0,01
	3,34
	0,28

	ТУ7
	д/с ул. Терешковой, 17а
	53
	0,08
	Надземная
	3,96
	0,08
	1,35
	0,24

	ТУ2
	ТУ10
	33
	0,15
	Надземная
	48,35
	0,24
	6,38
	0,78

	ТУ14
	ТУ15
	20
	0,15
	Надземная
	26,60
	0,05
	2,09
	0,44


Продолжение табл. 3.2
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	ТУ13
	ТУ14
	78
	0,15
	Надземная
	35,25
	0,30
	3,65
	0,58

	ТУ12
	ТУ13
	76
	0,15
	Надземная
	38,84
	0,36
	4,43
	0,64

	ТУ11
	ТУ12
	35
	0,15
	Надземная
	43,10
	0,20
	5,08
	0,70

	ТУ10
	ТУ11
	4
	0,15
	Надземная
	44,90
	0,05
	5,51
	0,72

	ТУ10
	ж/д ул. Терешковой, 21
	10
	0,07
	Надземная
	3,45
	0,03
	2,10
	0,27

	ТУ11
	ж/д ул. Терешковой,18
	15
	0,05
	Надземная
	1,80
	0,05
	2,86
	0,26

	ТУ12
	ж/д ул. Терешковой, 17
	10
	0,07
	Надземная
	4,26
	0,04
	3,19
	0,34

	ТУ13
	ж/д ул. Терешковой, 15
	10
	0,07
	Надземная
	3,58
	0,03
	2,26
	0,28

	ТУ15
	ж/д ул. Терешковой, 7
	10
	0,07
	Надземная
	4,63
	0,06
	3,76
	0,36

	ТУ15
	ТУ16
	31
	0,1
	Надземная
	21,97
	0,45
	12,31
	0,83

	ТУ16
	ж/д ул. Терешковой, 26
	6
	0,07
	Надземная
	7,30
	0,09
	9,30
	0,57

	ТУ14
	РДК ул. Терешковой, 7а
	77
	0,07
	Надземная
	8,65
	1,09
	13,01
	0,68

	ТК1
	ТК3
	15
	0,05
	Подземная канальная
	2,67
	0,10
	6,28
	0,39

	отпай на А/з по ул. Терешковой
	Админ здание по ул. Терешковой
	20
	0,08
	Подвальная
	7,28
	0,10
	3,96
	0,41

	ТК5
	ж/д ул. Терешковой, 24
	5
	0,07
	Подземная канальная
	6,78
	0,07
	8,01
	0,53

	ТК3
	ж/д ул. Терешковой, 23
	24
	0,04
	Подземная канальная
	2,67
	0,68
	26,36
	0,67

	ТУ Кот. №1
	ТУ1
	24
	0,125
	Надземная
	19,85
	0,10
	3,06
	0,48

	ТУ1
	ТУ26
	24
	0,125
	Надземная
	19,85
	0,09
	3,06
	0,48

	ТУ26
	ТУ28
	34
	0,1
	Надземная
	14,47
	0,20
	5,36
	0,55

	ТУ28
	Лицей №1 ул. Ленина, 18
	5
	0,08
	Надземная
	5,40
	0,02
	2,49
	0,32

	т.3
	ДЮСШ ул. Ленина, 20
	39
	0,05
	Подземная канальная
	3,67
	0,62
	14,63
	0,58

	ТУ26
	т.7
	22
	0,05
	Надземная
	5,37
	0,71
	25,20
	0,78

	ТУ27
	отпай на туалет
	10
	0,1
	Надземная
	2,41
	0,00
	0,16
	0,09

	ТК9
	ж/д ул. Горячкина, 10
	8
	0,08
	Подземная канальная
	5,22
	0,03
	2,04
	0,30

	ТК1
	ТК8
	58
	0,2
	Подземная канальная
	114,52
	0,54
	8,32
	1,06

	ТК8
	ТК9
	46
	0,125
	Подземная канальная
	36,66
	0,48
	9,55
	0,85

	ТК8
	ТК10
	12
	0,2
	Подземная канальная
	77,86
	0,07
	3,86
	0,72

	ТК11
	ж/д ул. Горячкина, 8
	12
	0,05
	Подземная канальная
	3,54
	0,19
	13,60
	0,56

	ТК11
	ТК12
	10
	0,2
	Подземная канальная
	73,51
	0,06
	3,44
	0,68

	ТК12
	ТК13
	20
	0,1
	Подземная канальная
	14,44
	0,11
	4,80
	0,52

	ТК13
	ж/д ул. Горячкина, 6
	6
	0,05
	Надземная
	2,83
	0,07
	8,70
	0,45


Продолжение табл. 3.2
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	ТК13
	отпай на ж/д №4
	41
	0,1
	Подземная канальная
	11,61
	0,14
	3,11
	0,42

	отпай на ж/д №4
	ж/д ул. Горячкина, 4
	5
	0,05
	Подземная канальная
	3,37
	0,09
	12,35
	0,53

	отпай на ж/д №4
	отпай на ж/д №2
	10
	0,08
	Подземная канальная
	8,24
	0,07
	5,05
	0,47

	ТК12
	т.4
	98
	0,2
	Подземная канальная
	59,07
	0,25
	2,23
	0,55

	т.4
	ТК14, ТК15
	47
	0,15
	Подземная канальная
	28,46
	0,13
	2,39
	0,47

	ТК14, ТК15
	ТУ ж/д №7
	10
	0,1
	Подземная канальная
	10,58
	0,05
	2,88
	0,40

	ТК14, ТК15
	д/с ул. Республик, 7а
	74
	0,05
	Надземная
	3,26
	0,76
	9,33
	0,47

	т.4
	ж/д ул. Горячкина, 5
	33
	0,05
	Подземная канальная
	3,01
	0,36
	9,87
	0,47

	т.4
	ж/д ул. Горячкина, 3
	10
	0,05
	Подземная канальная
	3,14
	0,14
	10,69
	0,49

	т.4
	ТУ18
	60
	0,15
	Надземная
	24,44
	0,11
	1,64
	0,39

	ТУ18
	т.5
	17
	0,08
	Надземная
	10,86
	0,19
	9,98
	0,65

	т.5а
	Адм. ЧМР ул. Победы, 1
	5
	0,05
	Надземная
	8,08
	0,51
	70,45
	1,27

	т.5а
	МФЦ ул. Победы, 3
	5
	0,05
	Надземная
	1,53
	0,02
	2,58
	0,24

	ТУ21
	ж/д ул. Победы, 15
	10
	0,07
	Надземная
	5,27
	0,06
	4,18
	0,39

	ТУ21
	ТУ21а
	58
	0,08
	Надземная
	8,31
	0,31
	5,14
	0,47

	ТУ21а
	ТУ22
	38
	0,08
	Надземная
	8,31
	0,23
	5,14
	0,47

	ТУ22
	Почта России ул. Почт., 2
	15
	0,05
	Надземная
	1,71
	0,05
	2,60
	0,25

	ТУ22
	ТУ23
	24
	0,05
	Надземная
	3,14
	0,22
	8,64
	0,46

	ТУ23
	Ростелеком ул. Почт., 2
	25
	0,05
	Надземная
	3,14
	0,24
	8,64
	0,46

	ТУ22
	т. 2
	64
	0,07
	Надземная
	3,46
	0,15
	2,12
	0,27

	т. 2
	ЦРБ ул. Победы, 12
	2
	0,07
	Надземная
	3,46
	0,01
	2,12
	0,27

	т.8
	ТУ27
	41
	0,07
	Надземная
	2,41
	0,05
	1,03
	0,19

	т.8
	Гараж (адм. г.п.)
	5
	0,032
	Надземная
	0,32
	0,01
	1,36
	0,13

	т.8
	Адм п/г Чамзинка
	45
	0,05
	Надземная
	2,79
	0,42
	8,46
	0,44

	ТУ16
	отпай на ж/д № 19
	99
	0,1
	Надземная
	14,67
	0,58
	5,51
	0,55

	отпай на ж/д № 19
	ж/д ул. Терешковой, 19
	3
	0,07
	Подвальная
	6,92
	0,05
	8,34
	0,54

	отпай на ж/д № 19
	ж/д ул. Терешковой, 25
	102
	0,07
	Надземная
	7,75
	0,98
	8,99
	0,57

	ТК9
	ТК9а
	30
	0,125
	Подземная канальная
	31,44
	0,24
	7,03
	0,73

	ТК9а
	ж/д ул. Горячкина, 12
	52
	0,08
	Подземная канальная
	6,52
	0,21
	3,63
	0,39

	ТК9а
	ТК4а
	150
	0,125
	Подземная канальная
	24,91
	0,74
	4,81
	0,60

	т.5
	т.5а
	38
	0,08
	Надземная
	9,62
	0,31
	7,84
	0,57


Продолжение табл. 3.2
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	т.5
	Гараж (админ.)
	5
	0,05
	Надземная
	1,24
	0,01
	1,70
	0,20

	ТУ2
	Библиотека ул. Ленина, 12
	5
	0,05
	Подземная канальная
	2,10
	0,04
	4,82
	0,33

	ТУ2
	Нач.школа ул. Ленина, 12
	25
	0,05
	Подземная канальная
	3,27
	0,32
	11,63
	0,52

	ТУ28
	ТУ29
	62
	0,1
	Надземная
	9,07
	0,16
	2,12
	0,34

	ТК4
	отпай на А/з по ул. Терешковой
	26
	0,08
	Подземная канальная
	7,28
	0,13
	3,96
	0,41

	ТК
	т.2
	35
	0,15
	Надземная
	26,54
	0,08
	1,94
	0,43

	ТК
	ж/д ул. Терешковой, 9
	30
	0,07
	Подземная канальная
	7,50
	0,35
	9,80
	0,59

	отпай на туалет
	ДМШ ул. Ленина, 10
	52
	0,1
	Надземная
	2,41
	0,01
	0,16
	0,09

	ТК10
	ТК11
	45
	0,2
	Подземная канальная
	77,05
	0,20
	3,78
	0,71

	ТК10
	ДШИ ул. Терешковой, 23а
	12
	0,032
	Подземная канальная
	0,81
	0,11
	8,51
	0,33

	ТК4а
	ж/д ул. Горячкина, 14
	50
	0,125
	Подземная канальная
	10,85
	0,05
	0,93
	0,26

	ТУ ж/д №7
	ж/д ул. Горячкина, 7
	5
	0,1
	Подвальная
	10,58
	0,03
	2,88
	0,40

	ТК21
	ТУ2
	13
	0,05
	Подземная канальная
	5,37
	0,48
	31,19
	0,85

	т.7
	ТК21
	40
	0,05
	Надземная
	5,37
	1,32
	31,20
	0,85

	ТУ29
	т.3
	42
	0,08
	Надземная
	3,67
	0,06
	1,16
	0,22

	ТУ29
	Лицей №1 ул. Ленина, 18
	5
	0,08
	Надземная
	5,40
	0,02
	2,49
	0,32

	ТК24
	ж/д ул. Терешковой, 20
	54
	0,07
	Надземная
	4,56
	0,22
	3,65
	0,36

	т.3
	ТУ2
	70
	0,2
	Надземная
	90,92
	0,44
	5,25
	0,84

	т.3
	ТК24
	38
	0,07
	Надземная
	4,56
	0,16
	3,66
	0,36

	ТК14, ТК15
	ж/д ул. Горячкина, 9
	125
	0,1
	Подземная канальная
	14,62
	0,73
	5,47
	0,55

	отпай на ж/д №2
	ж/д ул. Горячкина, 2
	10
	0,05
	Подземная канальная
	2,72
	0,10
	8,06
	0,43

	отпай на ж/д №2
	т.8
	55
	0,08
	Подземная канальная
	5,52
	0,14
	2,28
	0,31

	ТК4
	ТК5
	45
	0,07
	Подземная канальная
	6,78
	0,35
	6,88
	0,50

	ТК4а
	ТК4
	26
	0,1
	Подземная канальная
	14,06
	0,16
	4,56
	0,51

	ТУ18
	ТУ21
	180
	0,1
	Подземная канальная
	13,59
	0,78
	4,25
	0,49


Таблица 3.3 – Результаты гидравлического расчета (по потребителям) СЦТ от котельной №2 развития тепловых сетей на период до 2028 г.
	Наименование узла
	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч
	Расход сетевой воды на СО, т/ч
	Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм
	Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м
	Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м
	Давление в подающем трубопроводе, м
	Давление в обратном трубопроводе, м

	Д/с ул. Микрорайон-6, 10а
	0,0575
	2,3
	10,533
	4,297
	10,3
	36,15
	25,85

	ж/д ул. Микрорайон-6, 4
	0,1601
	6,404
	18,381
	3,593
	9,59
	35,79
	26,2

	ж/д ул. Дальняя, 4а
	0,0909
	3,636
	15,176
	2,492
	8,49
	35,24
	26,75

	ж/д ул. Микрорайон-6, 5
	0,2176
	8,704
	21,464
	3,57
	9,57
	35,78
	26,21

	ж/д ул. Микрорайон-6, 5а
	0,1225
	4,9
	15,73
	3,922
	9,92
	35,96
	26,04

	ж/д ул. Микрорайон-6, 10
	0,1589
	6,356
	18,679
	3,318
	9,32
	35,66
	26,34

	ж/д ул. Микрорайон-6
	0,3069
	12,276
	28,159
	2,397
	8,4
	35,19
	26,8

	ж/д ул. Микрорайон-6
	0,3069
	12,276
	37,181
	0,789
	6,79
	34,39
	27,6


Таблица 3.4 – Результаты гидравлического расчета (по участкам) СЦТ от котельной №2 развития тепловых сетей на период до 2028 г.
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутренний диаметр подающего тpубопpовода, м
	Вид прокладки тепловой сети
	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч
	Потери напора в подающем трубопроводе, м
	Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м
	Скорость движения воды в под.тр-де, м/с

	Котельная №2
	т.1
	26
	0,15
	Надземная
	56,87
	0,29
	9,459
	0,942

	т.1
	ТК1
	35
	0,15
	Надземная
	50,5121
	0,296
	7,468
	0,837

	ТК1
	Д/с ул. Микрорайон-6, 10а
	44
	0,05
	Подземная канальная
	2,3002
	0,267
	5,776
	0,362

	ТК1
	ТК1.1
	90
	0,1
	Подземная канальная
	10,0471
	0,23
	2,337
	0,364

	ТК2
	ж/д ул. Микрорайон-6, 4
	23
	0,08
	Подземная канальная
	6,4043
	0,095
	3,497
	0,382

	ТК2
	ТК5
	272
	0,07
	Подземная канальная
	3,6389
	0,56
	2,006
	0,269

	ТК5
	ж/д ул. Дальняя, 4а
	34
	0,07
	Подземная канальная
	3,6363
	0,087
	2,33
	0,285

	ТК1
	ТК3
	80
	0,15
	Подземная канальная
	38,1634
	0,356
	3,984
	0,615

	ТК3
	ж.д.№5
	20
	0,125
	Подземная канальная
	33,2597
	0,217
	7,864
	0,772

	ТК3
	ж/д ул. Микрорайон-6, 5а
	20
	0,07
	Подземная канальная
	4,9002
	0,099
	4,207
	0,384

	т.1
	ТК8
	60
	0,07
	Надземная
	6,3568
	0,386
	6,062
	0,471

	ТК8а
	ж/д ул. Микрорайон-6, 10
	10
	0,05
	Подземная канальная
	6,356
	0,536
	43,613
	1,001

	ТК8
	ТК8а
	20
	0,07
	Подземная канальная
	6,3562
	0,132
	6,061
	0,471

	ТК1.1
	ТК2
	118
	0,1
	Подземная канальная
	10,0454
	0,295
	2,336
	0,364

	ТК1.2
	ж/д ул. Микрорайон-6
	30
	0,08
	Подземная канальная
	12,2764
	0,383
	11,166
	0,696

	ж.д.№5
	ж/д ул. Микрорайон-6, 5
	5
	0,08
	Подземная канальная
	8,7041
	0,059
	6,431
	0,519

	ж.д.№5
	ТК1.2
	50
	0,125
	Подземная канальная
	24,5551
	0,263
	4,299
	0,57

	ТК1.2
	ж/д ул. Микрорайон-6
	100
	0,08
	Подземная канальная
	12,2772
	1,189
	11,168
	0,696


Таблица 3.5 – Результаты гидравлического расчета (по потребителям) СЦТ от котельной №3 развития тепловых сетей на период до 2028 г.
	Наименование узла
	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч
	Расход сетевой воды на СО, т/ч
	Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм
	Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м
	Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м
	Давление в подающем трубопроводе, м
	Давление в обратном трубопроводе, м

	ж/д ул. Микрорайон-6, 22
	0,1014
	4,056
	17,123
	1,914
	7,91
	33,95
	26,04

	ж/д ул. Микрорайон-6, 17
	0,1451
	5,804
	17,913
	3,272
	9,27
	34,64
	25,36

	ж/д ул. Микрорайон-6, 21
	0,0996
	3,984
	16,722
	2,03
	8,03
	34,01
	25,98

	ж/д ул. Микрорайон-6, 18
	0,0655
	2,62
	12,364
	2,937
	8,94
	34,47
	25,53

	ж/д ул. Микрорайон-6, 19
	0,102
	4,08
	16,378
	2,314
	8,31
	34,15
	25,84


Таблица 3.6 – Результаты гидравлического расчета (по участкам) СЦТ от котельной №3 развития тепловых сетей на период до 2028 г.
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м
	Вид прокладки тепловой сети
	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч
	Потери напора в подающем трубопроводе, м
	Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м
	Скорость движения воды в под.тр-де, м/с

	Котельная №3
	ТК12
	10
	0,1
	Надземная
	20,55
	0,168
	10,771
	0,776

	ТК12
	ТК17
	64
	0,1
	Подземная канальная
	14,7456
	0,349
	5,006
	0,535

	ТК12
	ж/д ул. Микрорайон-6, 17
	30
	0,07
	Подземная канальная
	5,8043
	0,197
	5,887
	0,455

	ТК16
	ж/д ул. Микрорайон-6, 19
	10
	0,07
	Подземная канальная
	4,0801
	0,039
	2,926
	0,32

	ТК16
	ТК18а
	85
	0,1
	Подземная канальная
	8,0428
	0,132
	1,504
	0,292

	ТК17
	ж/д ул. Микрорайон-6, 18
	10
	0,07
	Подземная канальная
	2,6201
	0,016
	1,219
	0,206

	ТК17
	ТК16
	74
	0,1
	Подземная канальная
	12,1243
	0,289
	3,771
	0,458

	ТК18
	ж/д ул. Микрорайон-6, 21
	12
	0,07
	Подземная канальная
	3,9841
	0,043
	2,791
	0,313

	ТК18а
	ж/д ул. Микрорайон-6, 22
	70
	0,08
	Надземная
	4,0568
	0,108
	1,416
	0,242

	ТК18а
	ТК18
	14
	0,1
	Подземная канальная
	3,9844
	0,006
	0,377
	0,145


4 Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности

4.1 Общие положения

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей разработаны в соответствии с подпунктом 2 пункта 3 и пунктом 5 Требований к схемам теплоснабжения. Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей составлены для каждого из вариантов развития системы теплоснабжения.

В первую очередь рассмотрены балансы тепловой мощности существующего оборудования источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, сложившихся (установленных по утвержденным картам гидравлических режимов тепловых сетей) в отопительном периоде 2015-2017 г. Установленные тепловые балансы в указанных годах являются базовыми и неизменными для всего дальнейшего анализа перспективных балансов последующих отопительных периодов. Данные балансы, а также установленные зоны действия источников тепловой энергии определены перспективные тепловые нагрузки в соответствии с данными, представлены в первом разделе «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения».

Далее рассмотрены балансы располагаемой тепловой мощности и перспективной присоединенной тепловой нагрузки для каждого из вариантов развития системы теплоснабжения, предложенных к рассмотрению. 

В данном случае использованы предложения о развитии (или сокращении) установленной тепловой мощности источников тепловой энергии и сокращению (или расширению) зон действия источников тепловой энергии с тем, чтобы обеспечить нормативные требования к перспективным резервам тепловой мощности источников теплоснабжения.

Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки были составлены для источников тепловой энергии задействованных в схеме теплоснабжения города, на которых происходит изменение перспективной тепловой нагрузки. В балансах также приведены суммарные данные по установленной тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузке прочих котельных, на которых тепловая нагрузка неизменна.

4.2 Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки на перспективу до 2028 г. с выделением этапов в 2018-2023г.г., 2024-2028г.г., при развитии систем теплоснабжения.

4.2.1 Баланс располагаемой тепловой мощности по состоянию на 2018-2023 г.г.

Прогнозируемые приросты тепловых нагрузок за период с 2018 г. по 2023 г. включительно в зонах действия котельных, задействованных в схеме теплоснабжения приведены в таблице 4.1.  За рассматриваемый период прироста тепловых нагрузок не планируется.

Таблица 4.1 – Прогнозируемые к 2023 г. приросты тепловых нагрузок в зонах действия энергоисточников при развитии систем теплоснабжения, (Гкал/ч)

	№
	Источник
	Базовая нагрузка на 2017 г.
	Тепловая нагрузка период 2018-2023г.

	1
	Котельная №1
	6,7478
	6,6598

	2
	Котельная №2
	1,7367
	1,1365

	3
	Котельная №3
	0
	0,5136

	4
	Котельная по ул. Большая, 2а
	0,0636
	0,0636

	5
	Котельная по ул. Большая, 12
	0,0281
	0,0281

	6
	Котельная по ул. Мира, 3
	0,0313
	0,0313

	7
	Котельная по ул. Мира, 7
	0,0483
	0,0484

	8
	Котельной по ул. Республиканская, 13а
	0
	0,1418

	9
	Котельной по ул. Республиканская, 24
	0
	0,2164

	 
	Всего
	8,6558
	8,8395


Таблица 4.2 – Прогнозируемые к 2023 г. приросты тепловых нагрузок в зонах действия теплоисточников при развитии систем теплоснабжения
	№
	Источник
	Располагаемая мощность, Гкал/ч
	Расчетная тепловая нагрузка 2018-2023г.г., Гкал/ч
	Собственные нужды источника, Гкал/ч
	Потери в тепловых сетях наиболее холодного месяца, Гкал/ч
	Резерв (+)/Дефицит (-)

	1
	Котельная №1
	6,45
	6,6598
	0,021
	0,3366
	-0,57

	2
	Котельная №2
	2,98
	1,1365
	0,009
	0,219
	1,62

	3
	Котельная №3
	0,86
	0,5136
	0,005
	0,15
	0,19

	4
	Котельная по ул. Большая, 2а
	0,14
	0,0636
	0,001
	0
	0,08

	5
	Котельная по ул. Большая, 12
	0,14
	0,0281
	0,001
	0
	0,12

	6
	Котельная по ул. Мира, 3
	0,11
	0,0313
	0,001
	0
	0,08

	7
	Котельная по ул. Мира, 7
	0,08
	0,0484
	0,001
	0
	0,03

	8
	Котельной по ул. Республиканская, 13а
	0,17
	0,1418
	0,001
	0
	0,03

	9
	Котельной по ул. Республиканская, 24
	0,26
	0,2164
	0,002
	0
	0,04

	
	Итого
	11,20
	8,8395
	0,0422
	0,7056
	1,6087


4.2.2 Баланс располагаемой тепловой мощности по состоянию на 2028 г.

Прогнозируемые приросты тепловых нагрузок за период с 2024 г. по 2028 г. включительно в зонах действия котельных г.п. Чамзинка, задействованных в схеме теплоснабжения по рассматриваемому варианту, приведены в таблице 4.3.

Таблица 4.3 – Прогнозируемые к 2028 г. приросты тепловых нагрузок в зонах действия энергоисточников при развитии систем теплоснабжения

	№
	Источник
	Базовая нагрузка на 2023 г.
	Базовая нагрузка на 2024-2028 г.г.

	1
	Котельная №1
	6,66
	6,56

	2
	Котельная №2
	1,14
	1,95

	3
	Котельная №3
	0,51
	0,51

	4
	Котельная по ул. Большая, 2а
	0,06
	0,06

	5
	Котельная по ул. Большая, 12
	0,03
	0,03

	6
	Котельная по ул. Мира, 3
	0,03
	0,03

	7
	Котельная по ул. Мира, 7
	0,05
	0,05

	8
	Котельной по ул. Республиканская, 13а
	0,14
	0,14

	9
	Котельной по ул. Республиканская, 24
	0,22
	0,22

	
	Всего
	8,84
	9,549


Таблица 4.4 – Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки на 2028 г. при развитии систем теплоснабжения

	№
	Источник
	Располагаемая мощность, Гкал/ч
	Расчетная тепловая нагрузка на 2024-2028 г.г, Гкал/ч
	Собственные нужды источника, Гкал/ч
	Потери в тепловых сетях наиболее холодного месяца, Гкал/ч
	Резерв (+)/Дефицит (-)

	1
	Котельная №1
	6,45
	6,56
	0,021
	0,3366
	-0,46

	2
	Котельная №2
	2,98
	1,95
	0,009
	0,219
	0,80

	3
	Котельная №3
	0,86
	0,51
	0,005
	0,15
	0,19

	4
	Котельная по ул. Большая, 2а
	0,14
	0,06
	0,001
	0
	0,08

	5
	Котельная по ул. Большая, 12
	0,14
	0,03
	0,001
	0
	0,12

	6
	Котельная по ул. Мира, 3
	0,11
	0,03
	0,001
	0
	0,08

	7
	Котельная по ул. Мира, 7
	0,08
	0,05
	0,001
	0
	0,03

	8
	Котельной по ул. Республиканская, 13а
	0,17
	0,14
	0,001
	0
	0,03

	9
	Котельной по ул. Республиканская, 24
	0,26
	0,22
	0,002
	0
	0,04

	
	Всего
	11,20
	9,55
	0,04
	0,71
	0,90


4.2.3 Выводы о резервах (дефицитах) тепловой мощности существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки

Значения резервов (дефицит) тепловой мощности источников теплоснабжения г.п. Чамзинка для развития системы теплоснабжения, отдельно по периодам реализации схемы теплоснабжения представлены в таблице 4.5.

Таблица 4.5 – Резервы тепловой мощности на теплоисточниках г.п. Чамзинка

	Наименование варианта развития
	Резерв(+)/Дефицит(-) 

тепловой мощности, Гкал/ч

	
	2017 г.
	2023 г.
	2028 г.

	в т.ч. на котельных, задействованных в схеме теплоснабжения
	0,43
	1,61
	0,90


При положительном общем балансе располагаемой тепловой мощности теплоисточников и присоединенной тепловой нагрузки г.п. Чамзинка отсутствуют дефициты на всех теплоисточниках поселка на разных этапах.
5 Перспективные балансы водоподготовительных установок 

5.1 Общие положения

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок разрабатываются в соответствии c подпунктом 3 пункта 3 и пунктом 40 Требований к схемам теплоснабжения.

В результате разработки в соответствии с пунктом 40 Требований к схеме теплоснабжения должны быть решены следующие задачи:

- установлены перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника до потребителя в каждой зоне действия источников тепловой энергии;

- составлен баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети и определены резервы и дефициты производительности ВПУ по котельным №1 и №2.

5.2 Перспективные объемы теплоносителя

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника тепловой энергии до потребителя в каждой зоне действия источников тепловой энергии, прогнозировались исходя из следующих условий:

Регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от температуры наружного воздуха принято по регулированию отопительно-вентиляционной нагрузки с качественным методом регулирования с расчетными параметрами теплоносителя;

Расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом присоединения (подключения) суммарной тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий по наладке режимов в системе транспорта теплоносителя;

Сверхнормативный расход теплоносителя на компенсацию его потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям будет сокращаться, темп сокращения будет зависеть от темпа работ по реконструкции тепловых сетей;

Присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения, на базе запланированных к строительству котельных будет осуществляться по независимой схеме присоединения систем отопления потребителей и закрытой схеме присоединения систем горячего водоснабжения через индивидуальные тепловые пункты. Перспективный баланс теплоносителя системы теплоснабжения приведен в табл. 5.1.  
5.3 Балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети

В настоящее время всех котельных г.п. Чамзинка имеются водоподготовительные установки. Для обеспечения надежной и бесперебойной работы котельных №1 и №2 установлено оборудование химводоподготовки в состав которого входят систем технического водоснабжения входят источник, подводной и отводной каналы. Основным источником водоснабжения является водопровод г.п.Чамзинка. В состав которой оборудования химводоподготовки входят: станция умягчения воды непрерывного действия состоящая из двух фильтров марки AFSS-1252, с управляющим клапаном FLECK 9100/1600 SXT 1"MI, фильтрующим материалом является сильнокислотный Na-катионит, а также имеется бак с таблетированной солью. 

В актуализации схемы теплоснабжения планируется строительство трех новых котельных, а именно котельная №3, а также котельная расположенная по ул. Республиканская, 13а и ул. Республиканская, 24 в результате чего произойдет увеличение установленной мощности в данных котельных, а также количества новых ВПУ расположенных во вновь построенных котельных. Баланс теплоносителя с учетом новых котельных приведен по годам в табл.5.1. 

5.4 Аварийные режимы подпитки тепловой сети

При возникновении аварийной ситуации на любом участке магистрального трубопровода, возможно организовать обеспечение подпитки за счет использования существующих баков запаса воды и водопроводной сети.
Таблица 5.1 – Перспективный баланс теплоносителя системы теплоснабжения

	Показатель
	Единицы измерения
	2017г.
	2018г.
	2019г.
	2020г.
	2021г.
	2022г.
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Зона действия котельной №1 ООО «ИнКомСистемы - Мордовия»

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.
	тонн/год
	1793,30
	1634,24
	1634,24
	1634,24
	1634,24
	1634,24
	1634,24
	1304,39
	1304,39
	1304,39
	1304,39
	1304,39

	на пусковое заполнение
	тонн/год
	186,33
	168,16
	168,16
	168,16
	168,16
	168,16
	168,16
	132,92
	132,92
	132,92
	132,92
	132,92

	Годовые затраты и потери теплоносителя с утечками
	тонн/год
	1606,97
	1466,09
	1466,09
	1466,09
	1466,09
	1466,09
	1466,09
	1171,48
	1171,48
	1171,48
	1171,48
	1171,48

	Зона действия котельной №2 ООО «ИнКомСистемы - Мордовия»

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.
	тонн/год
	838,37
	283,53
	283,53
	283,53
	283,53
	283,53
	283,53
	387,63
	387,63
	387,63
	387,63
	387,63

	на пусковое заполнение
	тонн/год
	82,78
	24,29
	24,29
	24,29
	24,29
	24,29
	24,29
	33,63
	33,63
	33,63
	33,63
	33,63

	Годовые затраты и потери теплоносителя с утечками
	тонн/год
	755,59
	259,25
	259,25
	259,25
	259,25
	259,25
	259,25
	354,00
	354,00
	354,00
	354,00
	354,00

	Зона действия котельной №3 ООО «ИнКомСистемы - Мордовия»

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.
	тонн/год
	
	
	72,33
	72,33
	72,33
	72,33
	72,33
	72,33
	72,33
	72,33
	72,33
	72,33

	на пусковое заполнение
	тонн/год
	
	
	7,73
	7,73
	7,73
	7,73
	7,73
	7,73
	7,73
	7,73
	7,73
	7,73

	Годовые затраты и потери теплоносителя с утечками
	тонн/год
	
	
	64,60
	64,60
	64,60
	64,60
	64,60
	64,60
	64,60
	64,60
	64,60
	64,60

	Зона действия котельной  по ул. Большая, 2а ООО «ИнКомСистемы - Мордовия»

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.
	тонн/год
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	на пусковое заполнение
	тонн/год
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Годовые затраты и потери теплоносителя с утечками
	тонн/год
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Зона действия котельной  по ул. Большая, 12 ООО «ИнКомСистемы - Мордовия»

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.
	тонн/год
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	на пусковое заполнение
	тонн/год
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Годовые затраты и потери теплоносителя с утечками
	тонн/год
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Зона действия котельной по ул. Мира, 3 ООО «ИнКомСистемы - Мордовия»

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.
	тонн/год
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	на пусковое заполнение
	тонн/год
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Годовые затраты и потери теплоносителя с утечками
	тонн/год
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Продолжение табл. 5.1
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Зона действия котельной по ул. Мира, 7 ООО «ИнКомСистемы - Мордовия»

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.
	тонн/год
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	на пусковое заполнение
	тонн/год
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Годовые затраты и потери теплоносителя с утечками
	тонн/год
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Зона действия котельной по ул. Республиканская, 13а ООО «ИнКомСистемы - Мордовия»

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.
	тонн/год
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	на пусковое заполнение
	тонн/год
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Годовые затраты и потери теплоносителя с утечками
	тонн/год
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Зона действия котельной по ул. Республиканская, 24 ООО «ИнКомСистемы - Мордовия»

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.
	тонн/год
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	на пусковое заполнение
	тонн/год
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Годовые затраты и потери теплоносителя с утечками
	тонн/год
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


6 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

6.1 Общие положения

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии разрабатываются в соответствии пунктом 10 и пунктом 41 Требований к схемам теплоснабжения.

В результате разработки в соответствии с пунктом 41 Требований к схеме теплоснабжения должны быть решены следующие задачи.

1. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления. Централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующей застройки и перспективной многоэтажной застройки (от 2 этажей и выше). Под индивидуальным теплоснабжением понимается, в частности, отопление и теплоснабжение от индивидуальных (квартирных) котлов. По существующему состоянию системы теплоснабжения индивидуальное теплоснабжение применяется в индивидуальном малоэтажном жилищном фонде, а также в отдельных квартирах в многоквартирных многоэтажных жилых. На перспективу индивидуальное теплоснабжение предусматривается для индивидуального жилищного фонда и малоэтажной застройки (1-3 эт.).

2. Предложения по реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии. На перспективу до 2028 г. не планируется увеличение зон действия котельных с включением зон действия соседних существующих источников тепловой энергии.

3. Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии. 

Также при формировании данного раздела по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии учитывалось:

1. Покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью. 

2. Перспективные топливные балансы.

3. Определение перспективных режимов загрузки источников по присоединенной тепловой нагрузке.

4. Определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива.

6.2 Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии

6.2.1 Техническое перевооружение источников теплоснабжения в период с 2018 до 2023 г.г.

На анализируемый период планируется техническое перевооружение котельных №1 и №2 в 2020 г. Данное мероприятие заключается в глубокой утилизации тепла уходящих газов котлоагрегатов в перечисленных котельных, на основе применения импульсного режима течения теплоносителя в конденсационном теплообменнике и непрерывной гидродинамической очистки котлоагрегатов. Цель данного мероприятия является снижение удельного расхода топлива на отпуск тепловой энергии в сеть, позволит повысить фактический КПД в среднем на 4-8 %, снизить затраты на ХВО и увеличения межремонтного периода котлоагрегатов (снижение эксплуатационных расходов). 

Очистку теплопередающих поверхностей котлоагрегатов от отложений периодически производят гидравлическим способом с применением химических реагентов. В процессе эксплуатации осуществляется непрерывная подготовка подпиточной воды. Затраты связанные с данными работами составляет существенную долю в НВВ котельной. 

При этом в условиях суточной неравномерности отопительной нагрузки не обеспечиваются настроенные режимы горения в котлоагрегатах и происходит существенное увеличение затрат. В частности это приводит к существенному росту потерь тепловой энергии с дымовыми газами, КПД котлоагрегатов существенно снижается.    
Предлагаемая схема предусматривает охлаждение дымовых газов до температуры 60-70 °С в конденсационном теплообменнике. Тепловая энергия направляется на нагрев исходной воды системы ГВС и теплоносителя обратного трубопровода. Циркуляция теплоносителя будет осуществляться в импульсном режиме повышая коэффициент теплопередачи. При этом одновременно и непрерывно второй контур импульсной циркуляции проходит через неработающий в данный момент котлоагрегат проводя гидродинамическую очистку. 

К числу отдельных работ (монтажных и т.д.) при реализации данного проекта относится:

1. Закупка необходимого оборудования.

2. Монтаж отводных и обводных газоходов, теплообменного оборудования. 

3. Монтаж трубопроводов и узлов обвязки контуров с импульсным режимом циркуляции теплоносителя. 

4. Наладка установленного оборудования.

Реализация данного проекта в СЦТ от котельных №1, 2 позволит при капитальных вложениях в 3076 тыс. руб. снизить расход топлива на 221,2 тыс. м3 на сумму 1286,7 тыс. руб. 

Также кроме реконструкции котельных №1 и №2, в актуализированной схеме теплоснабжения предлагается строительство трех новых котельных: котельная №1, котельная по ул. Республиканская 13а и котельная по ул. Республиканская, 24.  

По каждой СЦТ капитальные затраты представлены в табл. 6.5.

Таблица 6.5 – Капитальные затраты по СЦТ

	Наименование оборудования и работ
	Год 

ввода
	Количество, шт.
	Стоимость ед., руб.
	Итого стоимость. руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	СЦТ от котельной №1 п. Чамзинка

	Объем и стоимость материалов реконструкции
	 
	 
	300000
	300000

	Стоимость теплообменника
	 
	10
	70000
	700000

	Стоимость регулировочной арматуры и узла генерации импульсного режима  
	 
	1
	120000
	120000

	Монтажные работы
	 
	 
	 
	261000

	Прочие работы и затраты
	 
	 
	 
	435000

	Всего по СЦТ от котельной №1 п. Чамзинка с НДС
	 
	 
	 
	1816000

	СЦТ от котельной №2 п. Чамзинка

	Объем и стоимость материалов реконструкции
	 
	 
	250000
	250000

	Стоимость теплообменника
	 
	5
	70000
	350000

	Стоимость регулировочной арматуры и узла генерации импульсного режима  
	 
	1
	100000
	100000

	Монтажные работы
	 
	 
	 
	210000

	Прочие работы и затраты
	 
	 
	 
	350000

	Всего по СЦТ от котельной №2 п. Чамзинка с НДС
	 
	 
	 
	1260000

	СЦТ от котельной №3 п. Чамзинка

	Строительство БМК-1МВт 
	2019г.
	1
	4800000
	4800000

	Всего по СЦТ от котельной №3 п. Чамзинка с НДС
	 
	 
	 
	4800000


Продолжение табл. 6.5

	1
	2
	3
	4
	5

	СЦТ от котельной по ул. Республиканская 13а п. Чамзинка

	Строительство БМК-0,2МВт 
	2018г.
	1
	2524000
	2524000

	Всего по СЦТ от котельной ул. Республиканская 13а п. Чамзинка
	 
	 
	 
	2524000

	СЦТ от котельной по ул. Республиканская, 24 п. Чамзинка

	Строительство БМК-0,3МВт 
	2018г.
	1
	2604000
	2604000

	Всего по СЦТ от котельной ул. Республиканская 24 п. Чамзинка
	 
	 
	
	2604000

	ИТОГО
	13004000


6.2.2 Развитие источников теплоснабжения в период с 2024 до 2028 г.г.

На анализируемый период реконструкция основных котельных не планируется.

Капитальные вложения в развитие и реконструкцию источников тепловой энергии в период с 2024-2028 г.г. не планируются.

Финансовые потребности с учетом актуализации в реализацию проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии за весь период с 2018 до 2028 г.г. составят 13004,0 млн.руб. без учета НДС и непредвиденных расходов.

7 Предложения по строительству, реконструкции и техническому тепловых сетей и сооружений на них

7.1 Общие положения

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них разрабатываются в соответствии с подпунктом «д» пункта 4, пунктом 11 и пунктом 43 Требований к схемам теплоснабжения.

В результате разработки в соответствии с пунктом 10 Требований к схеме теплоснабжения должны быть решены следующие задачи:

– обоснование предложений по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки жилых и административно бытовых зданий;

– обоснование предложений по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим или ликвидации котельных;

– обоснование предложений по новому строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения;

– обоснование предложений по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

– обоснование предложений по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

7.2 Структура предложений и проектов по теплоснабжению объектов перспективной застройки

7.2.1 Структура предложений

Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей сформированы в проекте по каждому варианту развития схемы теплоснабжения г.п. Чамзинка. Согласно результатам обсуждения вариантов развития схемы теплоснабжения с теплоснабжающей организацией и администрацией городского поселения выбран наиболее предпочтительный вариант развития. В связи с этим подробное описание проектов направленных на обеспечение теплоснабжения новых потребителей по существующим и вновь создаваемым тепловым сетям и сохранение теплоснабжения существующих потребителей от существующих тепловых сетей при условии надежности системы теплоснабжения приводятся по данному варианту.  

Более детальная и подробная классификация групп проектов представлена ниже.

7.2.2 Предложение по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей для обеспечения перспективной нагрузки 

Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей сформированы в составе групп:

– новое строительство тепловых сетей для присоединения новых потребителей до границ участка подключаемого объекта;

– реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения присоединения потребителей до 2028 года.

Проекты «Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки г.п. Чамзинка на период до 2028 г.» охватывает комплекс мероприятий, направленных на реализацию задач по обеспечению перспективной застройки и реконструкции на период до 2028 г.  

Согласно данному варианту развития схемы теплоснабжения г.п. Чамзинка предусматривается подключение перспективной нагрузки к котельной №1 и №2. Подключение перспективной нагрузка г.п. Чамзинка: жилого 60 квартирного дома по ул. Горячкина, 9; двух жилых 60 квартирных домов по ул. 6мкр, а также реконструкция ДК и детского сада «Солнышко» формируют следующий объем работ: 
По СЦТ от котельной №1 

– строительство присоединительного вводного участка теплосети от ТК15 до ж/д ул. Горячкина, 9 протяженностью 125 м подземного типа исполнения соответственно Ду100 – сети отопления и Ду70/40 – сети ГВС;
– строительство сети ГВС от ТУ2а до Детский сад «Солнышко» протяженностью 116 м подземного типа исполнения соответственно Ду50/25;

– строительство сети ГВС от Детский сад «Солнышко» до ДК протяженностью 126 м подземного типа исполнения соответственно Ду40/25.

 По СЦТ от котельной №2

– реконструкция участка тепловой сети на увеличение пропускной способности от ТК1 до ТК3 протяженностью 80 м подземного канального типа исполнения сети отопления с Ду100 на Ду150, сети ГВС с Ду70/40 наДу100/70;

– реконструкция участка тепловой сети на увеличение пропускной способности от ТК3 до ж/д №5 протяженностью 20 м подземного канального типа исполнения сети отопления с Ду80 на Ду125, сети ГВС с Ду70/40 наДу100/70;
– строительство квартального участка теплосети от ж/д №5 до ТК1.2 протяженностью 50 м подземного канального типа исполнения сети отопления Ду125, сети ГВС Ду80/50;
– строительство присоединительного вводного участка теплосети от ТК1.2 до ж/д ул. 6 мкр. протяженностью 30 м подземного типа исполнения соответственно  Ду80 – сети отопления и Ду70/40 – сети ГВС;
– строительство присоединительного вводного участка теплосети от ТК1.2 до ж/д ул. 6 мкр. протяженностью 100 м подземного типа исполнения соответственно Ду80 – сети отопления и Ду70/40 – сети ГВС.

Суммарная протяженность теплосети введенных в эксплуатацию составляет 1052 м. в т.ч. по СЦТ от котельной №1 – 492 м. Данный объем работ предусмотрен в период строительства жилых домов – 2018-2028 г.г.

7.2.3 Оценка необходимых финансовых потребностей для реализации проекта 

Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию и новое строительство тепловых сетей осуществлялась по укрупненным нормативным ценам строительства (НЦС 81-02-13-2017 Сборник №13.Наружные тепловые сети (Приложение к Приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 21.07.2017 №1011/пр.). 

Укрупненные нормативы цены строительства предназначены для определения потребности в финансовых ресурсах. Показатели учитывают стоимость материалов, затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин (механизмов), накладные расходы и сметную прибыль, а также затраты на строительство временных зданий и сооружений.

В настоящем разделе приведены результаты подробной оценки финансовых потребностей для проекта №1 (строительство и реконструкция теплосети с подключением перспективной нагрузки). Полная сметная стоимость каждого мероприятия приведена в табл. 7.2. Согласно данной таблице полная стоимость проекта в ценах 2018 г. с учетов НДС составляет 14358,57 тыс. руб. в т.ч. по СЦТ от котельной №1 5453,947 тыс. руб. Согласно проекту период реализации мероприятий до 2028 г.


Таблица 7.1 – Реестр мероприятий проекта №1 развития тепловых сетей г.п. Чамзинка 
	Мероприятия
	Характеристики

	СЦТ от котельной №1 с 2017 г. до 2023 г.

	1. Строительство присоединительного вводного участка теплосети от ТК15 до ж/д ул. Горячкина, 9 
	Сети отопления: длина 125 м, подземного (непроходной канал)  2-х трубная, Ду100, изоляция ППУ

	
	Сети ГВС: длина 125 м, подземного (непроходной канал)  2-х трубная, Ду70/40, изоляция ППУ

	2. Строительство сети ГВС от ТУ2а до Детский сад «Солнышко» 
	Сети ГВС: длина 116 м, подземного (непроходной канал)  2-х трубная, Ду50/25, изоляция ППУ

	3. Строительство сети ГВС от Детский сад «Солнышко» до ДК 
	Сети ГВС: длина 126 м, подземного (непроходной канал)  2-х трубная, Ду40/25, изоляция ППУ

	СЦТ от котельной №2 с 2024 г. до 2028 г.

	1. Реконструкция участка тепловой сети на увеличение пропускной способности от ТК1 до ТК3 
	Сети отопления: длина 80 м, подземного (непроходной канал)  2-х трубная, Ду150, изоляция ППУ

	
	Сети ГВС: длина 80 м, подземного (непроходной канал)  2-х трубная, Ду100/70, изоляция ППУ 

	2. Реконструкция участка тепловой сети на увеличение пропускной способности от ТК3 до ж/д №5
	Сети отопления: длина 20 м, подземного (непроходной канал)  2-х трубная, Ду125, изоляция ППУ 

	
	Сети ГВС: длина 20 м, подземного (непроходной канал)  2-х трубная, Ду100/70, изоляция ППУ

	3. Строительство квартального участка теплосети от ж/д №5 до ТК1.2 
	Сети отопления: длина 50 м, подземного (непроходной канал)  2-х трубная, Ду125, изоляция ППУ

	
	Сети ГВС: длина 50 м, подземного (непроходной канал)  2-х трубная, Ду80/50, изоляция ППУ

	4. Строительство присоединительного вводного участка теплосети от ТК1.2 до ж/д (пл.1) ул. 6 мкр.  
	Сети отопления: длина 30 м, подземного (непроходной канал)  2-х трубная, Ду80, изоляция ППУ

	
	Сети ГВС: длина 30 м, подземного (непроходной канал)  2-х трубная, Ду70/40, изоляция ППУ

	4. Строительство присоединительного вводного участка теплосети от ТК1.2 до ж/д (пл.2) ул. 6 мкр.  
	Сети отопления: длина 100 м, подземного (непроходной канал)  2-х трубная, Ду80, изоляция ППУ

	
	Сети ГВС: длина 100 м, подземного (непроходной канал)  2-х трубная, Ду70/40, изоляция ППУ


Таблица 7.2 – Финансовые потребности для реализации проекта №1 в ценах 2018 г.
	Мероприятия
	Характеристики
	Стоимость по расчетам с НДС, тыс. руб. в ценах 2018 г.
	Характеристика
	Длина участка, км
	Диаметр, мм
	Всего, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	СЦТ от котельной №1 с 2017 г. до 2023 г.

	1. Строительство присоединительного вводного участка теплосети от ТК15 до ж/д ул. Горячкина, 9 
	Сети отопления: длина 125 м, подземного (непроходной канал)  2-х трубная, Ду100, изоляция ППУ
	2439,896
	Новое строительство
	подземная
	0,125
	100
	2067,71

	
	Сети ГВС: длина 125 м, подземного (непроходной канал)  2-х трубная, Ду70/40, изоляция ППУ
	1232,573
	Новое строительство
	подземная
	0,125
	70/40
	1044,55

	2. Строительство сети ГВС от ТУ2а до Детский сад «Солнышко» 
	Сети ГВС: длина 116 м, подземного (непроходной канал)  2-х трубная, Ду50/25, изоляция ППУ
	953,189
	Новое строительство
	подземная
	0,116
	50/25
	807,79

	3. Строительство сети ГВС от Детский сад «Солнышко» до ДК 
	Сети ГВС: длина 126 м, подземного (непроходной канал)  2-х трубная, Ду40/25, изоляция ППУ
	828,289
	Новое строительство
	подземная
	0,126
	40/25
	701,94

	Всего
	 
	5453,947
	 
	 
	0,492
	 
	4621,99

	СЦТ от котельной №2 с 2024 г. до 2028 г.

	1. Реконструкция участка тепловой сети на увеличение пропускной способности от ТК1 до ТК3 
	Сети отопления: длина 80 м, подземного (непроходной канал)  2-х трубная, Ду150, изоляция ППУ
	1835,248
	Новое строительство
	подземная
	0,080
	150
	1555,29

	
	Сети ГВС: длина 80 м, подземного (непроходной канал)  2-х трубная, Ду100/70, изоляция ППУ 
	1314,744
	Новое строительство
	подземная
	0,080
	100/70
	1114,19


Продолжение табл. 7.2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	2. Реконструкция участка тепловой сети на увеличение пропускной способности от ТК3 до ж/д №5
	Сети отопления: длина 20 м, подземного (непроходной канал)  2-х трубная, Ду125, изоляция ППУ 
	409,260
	Новое строительство
	подземная
	0,020
	125
	346,83

	
	Сети ГВС: длина 20 м, подземного (непроходной канал)  2-х трубная, Ду100/70, изоляция ППУ
	328,686
	Новое строительство
	подземная
	0,020
	100/70
	278,55

	3. Строительство квартального участка теплосети от ж/д №5 до ТК1.2 
	Сети отопления: длина 50 м, подземного (непроходной канал)  2-х трубная, Ду125, изоляция ППУ
	1023,150
	Новое строительство
	подземная
	0,050
	125
	867,08

	
	Сети ГВС: длина 50 м, подземного (непроходной канал)  2-х трубная, Ду80/50, изоляция ППУ
	575,201
	Новое строительство
	подземная
	0,050
	80/50
	487,46

	4. Строительство присоединительного вводного участка теплосети от ТК1.2 до ж/д (пл.1) ул. 6 мкр.  
	Сети отопления: длина 30 м, подземного (непроходной канал)  2-х трубная, Ду80, изоляция ППУ
	493,029
	Новое строительство
	подземная
	0,030
	80
	417,82

	
	Сети ГВС: длина 30 м, подземного (непроходной канал)  2-х трубная, Ду70/40, изоляция ППУ
	295,817
	Новое строительство
	подземная
	0,030
	70/40
	250,69

	4. Строительство присоединительного вводного участка теплосети от ТК1.2 до ж/д (пл.2) ул. 6 мкр.  
	Сети отопления: длина 100 м, подземного (непроходной канал)  2-х трубная, Ду80, изоляция ППУ
	1643,430
	Новое строительство
	подземная
	0,100
	80
	1392,74

	
	Сети ГВС: длина 100 м, подземного (непроходной канал)  2-х трубная, Ду70/40, изоляция ППУ
	986,058
	Новое строительство
	подземная
	0,100
	70/40
	835,64

	Всего
	 
	8904,623
	 
	 
	0,560
	 
	7546,29

	Итого
	 
	14358,570
	 
	 
	1,052
	 
	12168,28



7.3 Реконструкция тепловых сетей с оптимизацией диаметров трубопроводов 

Анализ результатов, разрабатываемых на каждый период гидравлических режимов подачи тепловой энергии выявили ряд участков тепловых сетей удельные падения давления (напора) в которых находится значительно ниже рекомендованных, что указывает на значительное завышение диаметров трубопроводов над необходимым. Данное обстоятельство приводит к росту как нормативных, так и фактических потерь тепловой энергии в теплосети, а также к существенным затратам на текущий ремонт тепловых сетей. Кроме того в данном проекте представлены участки теплосети необходимые для строительства при оптимизации трассировки. Реестр данных участков по годам их реконструкции представлен в табл. 7.3.

Объем работ связанный с оптимизацией при реконструкции диаметров трубопроводов тепловых сетей и оптимизации трассировки теплосети формируют проект №2 и необходим для повышения эффективности теплоснабжения существующей тепловой нагрузки, включает в том числе и вводные участки. Согласно таблице 7.3 протяженность теплосети в двухтрубном исчислении составляет 2094 м. Реализация данного мероприятия запланирована на период 2018-2028 г.г.

Стоимость мероприятий, оцененной по выше приведенному способу составляет 32583,22 тыс. руб. с НДС в т.ч. по СЦТ от котельной №1 – 21923,8 тыс. руб. с НДС. Отдельно по каждому мероприятию проекта №2 представлена в табл. 7.4. 

Таблица 7.3 – Реестр мероприятий проекта №2 развития тепловых сетей г.п. Чамзинка

	Мероприятия
	Характеристики

	1
	2

	СЦТ от котельной №1 с 2018-2023 г.г.

	1. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТУ26 до т.7
	длина 25 м, надземная 2-х трубная, с Ду100 на Ду50, изоляция ППУ

	2. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от т.7 до т.15 (нач. школа)
	длина 53 м, надземная 2-х трубная, с Ду80 на Ду50, изоляция ППУ

	3. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТК12 до ТК13
	длина 20 м, подземная 2-х трубная, с Ду80 на Ду100, изоляция ППУ

	4. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТК13 до ж/д №4
	длина 41 м, подземная 2-х трубная, с Ду80 на Ду100, изоляция ППУ

	5. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ж/д №4 до ж/д№2 - т.8
	длина 65 м, подземная 2-х трубная, с Ду50 на Ду80, изоляция ППУ

	6. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТУ1 до ж/д №22 ул. Терешкова
	длина 50 м, надземная 2-х трубная, с Ду100 на Ду70, изоляция ППУ

	7. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТУ11 до ж/д №18
	длина 15 м, подземная 2-х трубная, с Ду80 на Ду50, изоляция ППУ

	8. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТУ14 до ДК
	длина 77 м, подземная 2-х трубная, с Ду100 на Ду70, изоляция ППУ

	9. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТУ16 до ж/д №26
	длина 6 м, надземная 2-х трубная, с Ду100 на Ду70, изоляция ППУ

	10. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ж/д№19 до ж/д№25
	длина 102 м, надземная 2-х трубная, с Ду100 на Ду70, изоляция ППУ

	11. Строительство участка тепловой сети (оптимизация трассировки теплосети) от ТК4 до ТК4а
	длина 26 м, подземная 2-х трубная, Ду100, изоляция ППУ

	12. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТК15 до детский сад
	длина 74 м, подземная 2-х трубная, с Ду100 на Ду70, изоляция ППУ


Продолжение табл. 7.3

	1
	2

	13. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТУ21 до ж/д №15 ул. Победы
	длина 10 м, надземная 2-х трубная, с Ду100 на Ду70, изоляция ППУ

	14. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТУ21 до ТУ22
	длина 58 м, надземная 2-х трубная, с Ду150 на Ду80, изоляция ППУ

	15. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТУ22 до ТУ23
	длина 24 м, надземная 2-х трубная, с Ду150 на Ду50, изоляция ППУ

	16. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТУ22 до ТК17
	длина 64 м, подземная 2-х трубная, с Ду125 на Ду70, изоляция ППУ

	17. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТУ23 до АТС
	длина 13 м, надземная 2-х трубная, с Ду100 на Ду50, изоляция ППУ

	СЦТ от котельной №1 с 2024-2028 г.г.

	1. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТУ2 до ТУ3
	длина 107 м, надземная 2-х трубная, с Ду200 на Ду150, изоляция ППУ

	2. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТУ3 до т.2 (ТУ4)
	длина 55 м, надземная 2-х трубная, с Ду200 на Ду150, изоляция ППУ

	3. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ж/д №21 до ТУ5
	длина 78 м, надземная 2-х трубная, с Ду150 на Ду100, изоляция ППУ

	4. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТУ5 до ТУ6
	длина 62 м, надземная 2-х трубная, с Ду150 на Ду100, изоляция ППУ

	5. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТУ6 до ТУ7
	длина 38 м, надземная 2-х трубная, с Ду150 на Ду100, изоляция ППУ

	6. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТУ2 до ТУ10
	длина 33 м, надземная 2-х трубная, с Ду200 на Ду150, изоляция ППУ

	7. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТУ10 до ТУ11 до ТУ12
	длина 39 м, надземная 2-х трубная, с Ду200 на Ду150, изоляция ППУ

	8. Строительство участка тепловой сети (оптимизация трассировки теплосети) от ТУ18 до ТУ21
	длина 180 м, подземная 2-х трубная Ду100, изоляция ППУ

	9. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТК8 до ТК9 до ТК9а
	длина 46 м, подземная 2-х трубная, с Ду80 на Ду125, изоляция ППУ

	10. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТК9 до ж/д №10 ул. Горячкина
	длина 8 м, подземная 2-х трубная, с Ду100 на Ду80, изоляция ППУ

	11.  Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТК4 до адм. зд. Ул. Терешковой, 24а
	длина 26 м, подземная 2-х трубная, с Ду125 на Ду80, изоляция ППУ

	12. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТК4 до ТК5
	длина 50 м, подземная 2-х трубная, с Ду125 на Ду70, изоляция ППУ

	13. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТК1 до ТК3
	длина 15 м, подземная 2-х трубная, с Ду200 на Ду50, изоляция ППУ

	СЦТ от котельной №2 с 2018-2023 г.г.

	1. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от т.1 до ТК8 до ТК8а
	длина 80 м, подземная 2-х трубная, с Ду150 на Ду80, изоляция ППУ


Продолжение табл. 7.3

	1
	2

	2. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТК1 до ТК2
	длина 208 м, подземная 2-х трубная, с Ду150 на Ду100, изоляция ППУ

	3. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТК2 до ТК5
	длина 272 м, подземная 2-х трубная, с Ду100 на Ду70, изоляция ППУ

	СЦТ от котельной №3 с 2018-2023 г.г.

	1. Строительство участка тепловой сети (оптимизация трассировки теплосети) от Кот. №3 до ТК12
	длина 10 м, надземная 2-х трубная,  Ду100, изоляция ППУ

	2. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТК12 до ТК17
	длина 64 м, подземная 2-х трубная, с Ду125 на Ду100, изоляция ППУ


Таблица 7.4 – Финансовые потребности для реализации проекта №2 в ценах 2018 г.
	Мероприятия
	Характеристики
	Стоимость по расчетам с НДС, тыс. руб. в ценах 2018 г.
	Характеристика
	Длина участка, км
	Диаметр, мм
	Всего, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	СЦТ от котельной №1 с 2018-2023 г.г.

	1. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТУ26 до т.7
	длина 25 м, надземная 2-х трубная, с Ду100 на Ду50, изоляция ППУ
	284,24
	надземная
	0,025
	50
	240,88

	2. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от т.7 до т.15 (нач. школа)
	длина 53 м, надземная 2-х трубная, с Ду80 на Ду50, изоляция ППУ
	602,59
	надземная
	0,053
	50
	510,67

	3. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТК12 до ТК13
	длина 20 м, подземная 2-х трубная, с Ду80 на Ду100, изоляция ППУ
	390,38
	подземная
	0,020
	100
	330,83

	4. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТК13 до ж/д №4
	длина 41 м, подземная 2-х трубная, с Ду80 на Ду100, изоляция ППУ
	800,29
	подземная
	0,041
	100
	678,21

	5. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ж/д №4 до ж/д№2 - т.8
	длина 65 м, подземная 2-х трубная, с Ду50 на Ду80, изоляция ППУ
	1068,23
	подземная
	0,065
	80
	905,28

	6. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТУ1 до ж/д №22 ул. Терешкова
	длина 50 м, надземная 2-х трубная, с Ду100 на Ду70, изоляция ППУ
	600,06
	надземная
	0,050
	70
	508,53

	7. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТУ11 до ж/д №18
	длина 15 м, подземная 2-х трубная, с Ду80 на Ду50, изоляция ППУ
	221,86
	подземная
	0,015
	50
	188,02

	8. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТУ14 до ДК
	длина 77 м, подземная 2-х трубная, с Ду100 на Ду70, изоляция ППУ
	924,10
	надземная
	0,077
	70
	783,13


Продолжение табл. 7.4

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	9. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТУ16 до ж/д №26
	длина 6 м, надземная 2-х трубная, с Ду100 на Ду70, изоляция ППУ
	72,01
	надземная
	0,006
	70
	61,02

	10. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ж/д№19 до ж/д№25
	длина 102 м, надземная 2-х трубная, с Ду100 на Ду70, изоляция ППУ
	1224,13
	надземная
	0,102
	70
	1037,40

	11. Строительство участка тепловой сети (оптимизация трассировки теплосети) от ТК4 до ТК4а
	длина 26 м, подземная 2-х трубная, Ду100, изоляция ППУ
	507,50
	подземная
	0,026
	100
	430,08

	12. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТК15 до детский сад
	длина 74 м, подземная 2-х трубная, с Ду100 на Ду70, изоляция ППУ
	1155,33
	подземная
	0,074
	70
	979,09

	13. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТУ21 до ж/д №15 ул. Победы
	длина 10 м, надземная 2-х трубная, с Ду100 на Ду70, изоляция ППУ
	120,01
	надземная
	0,010
	70
	101,71

	14. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТУ21 до ТУ22
	длина 58 м, надземная 2-х трубная, с Ду150 на Ду80, изоляция ППУ
	732,71
	надземная
	0,058
	80
	620,94

	15. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТУ22 до ТУ23
	длина 24 м, надземная 2-х трубная, с Ду150 на Ду50, изоляция ППУ
	272,87
	надземная
	0,024
	50
	231,25

	16. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТУ22 до ТК17
	длина 64 м, подземная 2-х трубная, с Ду125 на Ду70, изоляция ППУ
	999,21
	подземная
	0,064
	70
	846,78

	17. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТУ23 до АТС
	длина 13 м, надземная 2-х трубная, с Ду100 на Ду50, изоляция ППУ
	147,80
	надземная
	0,013
	50
	125,26

	Всего
	 
	10123,31
	 
	0,723
	 
	8579,08


Продолжение табл. 7.4

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	СЦТ от котельной №1 с 2024-2028 г.г.

	1. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТУ2 до ТУ3
	длина 107 м, надземная 2-х трубная, с Ду200 на Ду150, изоляция ППУ
	1710,01
	надземная
	0,107
	150
	1449,16

	2. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТУ3 до т.2 (ТУ4)
	длина 55 м, надземная 2-х трубная, с Ду200 на Ду150, изоляция ППУ
	878,98
	надземная
	0,055
	150
	744,90

	3. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ж/д №21 до ТУ5
	длина 78 м, надземная 2-х трубная, с Ду150 на Ду100, изоляция ППУ
	1119,16
	надземная
	0,078
	100
	948,44

	4. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТУ5 до ТУ6
	длина 62 м, надземная 2-х трубная, с Ду150 на Ду100, изоляция ППУ
	889,59
	надземная
	0,062
	100
	753,89

	5. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТУ6 до ТУ7
	длина 38 м, надземная 2-х трубная, с Ду150 на Ду100, изоляция ППУ
	545,23
	надземная
	0,038
	100
	462,06

	6. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТУ2 до ТУ10
	длина 33 м, надземная 2-х трубная, с Ду200 на Ду150, изоляция ППУ
	527,39
	надземная
	0,033
	150
	446,94

	7. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТУ10 до ТУ11 до ТУ12
	длина 39 м, надземная 2-х трубная, с Ду200 на Ду150, изоляция ППУ
	623,28
	надземная
	0,039
	150
	528,20

	8. Строительство участка тепловой сети (оптимизация трассировки теплосети) от ТУ18 до ТУ21
	длина 180 м, подземная 2-х трубная Ду100, изоляция ППУ
	3513,45
	подземная
	0,180
	100
	2977,50

	9. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТК8 до ТК9 до ТК9а
	длина 46 м, подземная 2-х трубная, с Ду80 на Ду125, изоляция ППУ
	694,44
	надземная
	0,046
	125
	588,50

	10. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТК9 до ж/д №10 ул. Горячкина
	длина 8 м, подземная 2-х трубная, с Ду100 на Ду80, изоляция ППУ
	101,06
	надземная
	0,008
	80
	85,65


Продолжение табл. 7.4

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	11.  Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТК4 до адм. зд. Ул. Терешковой, 24а
	длина 26 м, подземная 2-х трубная, с Ду125 на Ду80, изоляция ППУ
	427,29
	подземная
	0,026
	80
	362,11

	12. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТК4 до ТК5
	длина 50 м, подземная 2-х трубная, с Ду125 на Ду70, изоляция ППУ
	600,06
	надземная
	0,050
	70
	508,53

	13. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТК1 до ТК3
	длина 15 м, подземная 2-х трубная, с Ду200 на Ду50, изоляция ППУ
	170,54
	надземная
	0,015
	50
	144,53

	Всего
	 
	11800,49
	 
	0,737
	 
	10000,41

	СЦТ от котельной №2 с 2018-2023 г.г.

	1. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от т.1 до ТК8 до ТК8а
	длина 80 м, подземная 2-х трубная, с Ду150 на Ду80, изоляция ППУ
	960,10
	надземная
	0,080
	70
	813,64

	2. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТК1 до ТК2
	длина 208 м, подземная 2-х трубная, с Ду150 на Ду100, изоляция ППУ
	4059,99
	подземная
	0,208
	100
	3440,67

	3. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТК2 до ТК5
	длина 272 м, подземная 2-х трубная, с Ду100 на Ду70, изоляция ППУ
	4246,62
	подземная
	0,272
	70
	3598,83

	Всего
	 
	9266,71
	 
	0,560
	 
	7853,14

	СЦТ от котельной №3 с 2018-2023 г.г.

	1. Строительство участка тепловой сети (оптимизация трассировки теплосети) от Кот. №3 до ТК12
	длина 10 м, надземная 2-х трубная,  Ду100, изоляция ППУ
	143,48
	надземная
	0,010
	100
	121,60

	2. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТК12 до ТК17
	длина 64 м, подземная 2-х трубная, с Ду125 на Ду100, изоляция ППУ
	1249,23
	подземная
	0,064
	100
	1058,67

	Всего
	 
	1392,71
	 
	0,074
	 
	1180,26

	Итого
	 
	32583,22
	 
	2,094
	 
	27612,90


7.4 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса 

В ходе анализа характеристик тепловых сетей, отчетности по проведению ремонтов, а также визуального осмотра установлен эксплуатационный ресурс тепловых сетей (год ввода или последней перекладки). Тепловые сети, не увлеченные в проекты №1 и №2 практически за период 2018-2028 г. отработают плановый ресурс 25 и более лет. В связи с этим на период 2024-2028 г.г. разработан проект по реконструкции данных тепловых сетей. Участки и их характеристики представлены в табл. 7.5.

Согласно данной таблице протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 1089 м. в т.ч. по СЦТ от котельной №2 – 302 м. Капитальные вложения составят 16756,95 тыс. руб. с НДС в т.ч. по СЦТ от котельной №2 – 4225,26 тыс. руб. с НДС. 

Таблица 7.5 – Реестр мероприятий проекта №3 развития тепловых сетей г.п. Чамзинка
	Мероприятия
	Характеристики

	1
	2

	СЦТ от котельной №1

	1. Реконструкция участка тепловой сети от ТУ7 до ж/д №4
	длина 2 м, надземная 2-х трубная, Ду50, изоляция ППУ

	2. Реконструкция участка тепловой сети от ТУ7 до Д/сад
	длина 53 м, надземная 2-х трубная, Ду80, изоляция ППУ

	3. Реконструкция участка тепловой сети от ТУ6 до ж/д №5
	длина 2 м, надземная 2-х трубная, Ду50, изоляция ППУ

	4. Реконструкция участка тепловой сети от ТУ5 до ж/д №6
	длина 3 м, надземная 2-х трубная, Ду50, изоляция ППУ

	5. Реконструкция участка тепловой сети от т.2 до ж/д №21
	длина 1 м, надземная 2-х трубная, Ду80, изоляция ППУ

	6. Реконструкция участка тепловой сети от т.2 до ж/д №23
	длина 110 м, надземная 2-х трубная, Ду70, изоляция ППУ

	7. Реконструкция участка тепловой сети от ТУ3 до ж/д №8
	длина 24 м, подземная 2-х трубная, Ду80, изоляция ППУ

	8. Реконструкция участка тепловой сети от ТУ3 до ж/д №9
	длина 30 м, подземная 2-х трубная, Ду70, изоляция ППУ

	9. Реконструкция участка тепловой сети от ТУ2 до Детский сад
	длина 32 м, надземная 2-х трубная, Ду50, изоляция ППУ

	10. Реконструкция участка тепловой сети от ТУ10 до ж/д №21
	длина 10 м, надземная 2-х трубная, Ду70, изоляция ППУ

	11. Реконструкция участка тепловой сети от ТУ12 до ж/д №17
	длина 10 м, надземная 2-х трубная, Ду70, изоляция ППУ

	12. Реконструкция участка тепловой сети от ТУ13 до ТУ14
	длина 78 м, надземная 2-х трубная, Ду150, изоляция ППУ

	13. Реконструкция участка тепловой сети от ТУ13 до ж/д №15
	длина 10 м, надземная 2-х трубная, Ду70, изоляция ППУ

	14. Реконструкция участка тепловой сети от ТУ14 до ТУ15
	длина 20 м, надземная 2-х трубная, Ду150, изоляция ППУ


Продолжение табл. 7.5

	1
	2

	15. Реконструкция участка тепловой сети от ТУ15 до ж/д №7
	длина 10 м, надземная 2-х трубная, Ду70, изоляция ППУ

	16. Реконструкция участка тепловой сети от ТУ15 до ТУ16
	длина 31 м, надземная 2-х трубная, Ду100, изоляция ППУ

	17. Реконструкция участка тепловой сети от ТУ16 до ж/д №19
	длина 99 м, надземная 2-х трубная, Ду100, изоляция ППУ

	18. Реконструкция участка тепловой сети от т.3 до ТУ17
	длина 38 м, надземная 2-х трубная, Ду70, изоляция ППУ

	19. Реконструкция участка тепловой сети от ТУ17 до ж/д №20
	длина 54 м, подземная 2-х трубная, Ду70, изоляция ППУ

	20. Реконструкция участка тепловой сети от ТК8 до ТК10 до ТК11
	длина 57 м, подземная 2-х трубная, Ду200, изоляция ППУ

	21. Реконструкция участка тепловой сети от ТК11 до ТК12
	длина 10 м, подземная 2-х трубная, Ду200, изоляция ППУ

	22. Реконструкция участка тепловой сети от т.4 до ж/д №5
	длина 33 м, подземная 2-х трубная, Ду50, изоляция ППУ

	23. Реконструкция участка тепловой сети от т.4 до ж/д №3
	длина 10 м, подземная 2-х трубная, Ду50, изоляция ППУ

	24. Реконструкция участка тепловой сети от ТК13 до ж/д №6
	длина 5 м, подземная 2-х трубная, Ду50, изоляция ППМ

	25. Реконструкция участка тепловой сети от ТУ18 до Администрация
	длина 55 м, надземная 2-х трубная, Ду80, изоляция ППУ

	СЦТ от котельной №2

	1. Реконструкция участка сети ГВС  от ТК2 до т.12
	длина 202 м, подземная 2-х трубная, Ду25/25, изоляция ППУ

	2. Реконструкция участка сети ГВС  от т.12 до ТК5
	длина 70 м, подземная 2-х трубная, Ду70/70, изоляция ППУ

	3. Реконструкция участка тепловой сети от ТК3 до ж/д№5а
	длина 20 м, подземная 2-х трубная, Ду80, изоляция ППУ

	4. Реконструкция участка сети ГВС  от ТК3 до ж/д №5а
	длина 10 м, подземная 2-х трубная, Ду70/40, изоляция ППУ


Таблица 7.6 – Финансовые потребности для реализации проекта №3 в ценах 2018 г.
	Мероприятия
	Характеристики
	Итого стоимость по расчетам с НДС, тыс. руб. 
	Характеристика
	Длина участка, м
	Диаметр, мм
	Стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	СЦТ от котельной №1

	1. Реконструкция участка тепловой сети от ТУ7 до ж/д №4
	длина 2 м, надземная 2-х трубная, Ду50, изоляция ППУ
	22,74
	надземная
	0,002
	50
	19,27

	2. Реконструкция участка тепловой сети от ТУ7 до Д/сад
	длина 53 м, надземная 2-х трубная, Ду80, изоляция ППУ
	871,02
	подземная
	0,053
	80
	738,15

	3. Реконструкция участка тепловой сети от ТУ6 до ж/д №5
	длина 2 м, надземная 2-х трубная, Ду50, изоляция ППУ
	29,58
	подземная
	0,002
	50
	25,07

	4. Реконструкция участка тепловой сети от ТУ5 до ж/д №6
	длина 3 м, надземная 2-х трубная, Ду50, изоляция ППУ
	44,37
	подземная
	0,003
	50
	37,60

	5. Реконструкция участка тепловой сети от т.2 до ж/д №21
	длина 1 м, надземная 2-х трубная, Ду80, изоляция ППУ
	16,43
	подземная
	0,001
	80
	13,93

	6. Реконструкция участка тепловой сети от т.2 до ж/д №23
	длина 110 м, надземная 2-х трубная, Ду70, изоляция ППУ
	1717,38
	подземная
	0,110
	70
	1455,41

	7. Реконструкция участка тепловой сети от ТУ3 до ж/д №8
	длина 24 м, подземная 2-х трубная, Ду80, изоляция ППУ
	394,42
	подземная
	0,024
	80
	334,26


Продолжение табл. 7.6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	8. Реконструкция участка тепловой сети от ТУ3 до ж/д №9
	длина 30 м, подземная 2-х трубная, Ду70, изоляция ППУ
	468,38
	подземная
	0,030
	70
	396,93

	9. Реконструкция участка тепловой сети от ТУ2 до Детский сад
	длина 32 м, надземная 2-х трубная, Ду50, изоляция ППУ
	363,83
	надземная
	0,032
	50
	308,33

	10. Реконструкция участка тепловой сети от ТУ10 до ж/д №21
	длина 10 м, надземная 2-х трубная, Ду70, изоляция ППУ
	120,01
	надземная
	0,010
	70
	101,71

	11. Реконструкция участка тепловой сети от ТУ12 до ж/д №17
	длина 10 м, надземная 2-х трубная, Ду70, изоляция ППУ
	120,01
	надземная
	0,010
	70
	101,71

	12. Реконструкция участка тепловой сети от ТУ13 до ТУ14
	длина 78 м, надземная 2-х трубная, Ду150, изоляция ППУ
	1246,55
	надземная
	0,078
	150
	1056,40

	13. Реконструкция участка тепловой сети от ТУ13 до ж/д №15
	длина 10 м, надземная 2-х трубная, Ду70, изоляция ППУ
	120,01
	надземная
	0,010
	70
	101,71

	14. Реконструкция участка тепловой сети от ТУ14 до ТУ15
	длина 20 м, надземная 2-х трубная, Ду150, изоляция ППУ
	319,63
	надземная
	0,020
	150
	270,87

	15. Реконструкция участка тепловой сети от ТУ15 до ж/д №7
	длина 10 м, надземная 2-х трубная, Ду70, изоляция ППУ
	120,01
	надземная
	0,010
	70
	101,71

	16. Реконструкция участка тепловой сети от ТУ15 до ТУ16
	длина 31 м, надземная 2-х трубная, Ду100, изоляция ППУ
	444,80
	надземная
	0,031
	100
	376,95

	17. Реконструкция участка тепловой сети от ТУ16 до ж/д №19
	длина 99 м, надземная 2-х трубная, Ду100, изоляция ППУ
	1420,48
	надземная
	0,099
	100
	1203,79


Продолжение табл. 7.6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	18. Реконструкция участка тепловой сети от т.3 до ТУ17
	длина 38 м, надземная 2-х трубная, Ду70, изоляция ППУ
	456,05
	надземная
	0,038
	70
	386,48

	19. Реконструкция участка тепловой сети от ТУ17 до ж/д №20
	длина 54 м, подземная 2-х трубная, Ду70, изоляция ППУ
	843,08
	подземная
	0,054
	70
	714,47

	20. Реконструкция участка тепловой сети от ТК8 до ТК10 до ТК11
	длина 57 м, подземная 2-х трубная, Ду200, изоляция ППУ
	1513,53
	подземная
	0,057
	200
	1282,65

	21. Реконструкция участка тепловой сети от ТК11 до ТК12
	длина 10 м, подземная 2-х трубная, Ду200, изоляция ППУ
	265,53
	подземная
	0,010
	200
	225,03

	22. Реконструкция участка тепловой сети от т.4 до ж/д №5
	длина 33 м, подземная 2-х трубная, Ду50, изоляция ППУ
	488,10
	подземная
	0,033
	50
	413,64

	23. Реконструкция участка тепловой сети от т.4 до ж/д №3
	длина 10 м, подземная 2-х трубная, Ду50, изоляция ППУ
	147,91
	подземная
	0,010
	50
	125,35

	24. Реконструкция участка тепловой сети от ТК13 до ж/д №6
	длина 5 м, подземная 2-х трубная, Ду50, изоляция ППМ
	73,95
	подземная
	0,005
	50
	62,67

	25. Реконструкция участка тепловой сети от ТУ18 до Администрация
	длина 55 м, надземная 2-х трубная, Ду80, изоляция ППУ
	903,89
	подземная
	0,055
	80
	766,01

	Всего
	 
	12531,69
	 
	0,787
	 
	10620,08

	СЦТ от котельной №2

	1. Реконструкция участка сети ГВС  от ТК2 до т.12
	длина 202 м, подземная 2-х трубная, Ду25/25, изоляция ППУ
	2,66
	подземная
	0,202
	25/25
	2250,66


Продолжение табл. 7.6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2. Реконструкция участка сети ГВС  от т.12 до ТК5
	длина 70 м, подземная 2-х трубная, Ду70/70, изоляция ППУ
	1,09
	подземная
	0,070
	70/70
	926,17

	3. Реконструкция участка тепловой сети от ТК3 до ж/д№5а
	длина 20 м, подземная 2-х трубная, Ду80, изоляция ППУ
	0,33
	подземная
	0,020
	80
	278,55

	4. Реконструкция участка сети ГВС  от ТК3 до ж/д №5а
	длина 10 м, подземная 2-х трубная, Ду70/40, изоляция ППУ
	0,15
	подземная
	0,010
	70/40
	125,35

	Всего
	 
	4,23
	 
	0,302
	 
	3581

	Итого
	 
	12535,92
	 
	1,089
	 
	14201


8 Топливные балансы

8.1 Общие положения

Перспективные топливные балансы разработаны в соответствии подпунктом 6 пункта 3 и пунктом 23 Требований к схемам теплоснабжения. В результате разработки в соответствии с пунктом 23 Требований к схеме теплоснабжения должны быть решены следующие задачи:

- установлены перспективные объемы тепловой энергии, вырабатываемой на всех источниках тепловой энергии, обеспечивающие спрос на тепловую энергию и теплоноситель для потребителей, на собственные нужды котельных, на потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, на хозяйственные нужды предприятий;

- установлены объемы топлива для обеспечения выработки тепловой энергии на каждом источнике тепловой энергии;

- определены виды топлива, обеспечивающие выработку необходимой тепловой энергии;

- установлены показатели эффективности использования топлива и предлагаемого к использованию теплоэнергетического оборудования.

Перспективное топливопотребление было рассчитано для варианта развития системы теплоснабжения п.г.т. Чамзинка выбранного в качестве рекомендованного варианта развития системы теплоснабжения.

Для расчета выработки тепловой энергии, потребления топлива на котельных ООО «ИнКомСистемы - Мордовия» были приняты следующие условия:

- Перспективная выработка тепловой энергии рассчитывалась для каждой группы разнотипных котлоагрегатов установленных в котельных предпочтение в первоочередности загрузки отдается котлу с наибольшим КПД на наименьшем диапазоне загрузки (по режимной карте).

- Регулирование котлоагрегатов будет осуществляться по графику качественного регулирования;

- Для расчета перспективного отпуска тепловой энергии принимались значения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии.

Перспективный    УРУТ    на    выработку   тепловой    энергии    на существующем   оборудовании   принимался   в   соответствии   с существующими фактическими УРУТ на выработку тепловой энергии; УРУТ   на   выработку тепловой   энергии   для   вновь   вводимого оборудования принимался в соответствии номинальными характеристиками этого оборудования при работе на конкретном виде топлива.

8.2 Перспективные топливные балансы источников теплоснабжения по котельным ООО «ИнКомСистемы - Мордовия»
При прогнозировании необходимого количества топлива для котельных г.п.Чамзинка рассматривался вариант обеспечения тепловой нагрузки от эффективных, ближайших существующих котельных с наилучшими показателями работы (в частности – удельный расход топлива на отпуск тепла) или строительство новых котельных. 

Прогнозы по отпускаемой тепловой энергии и топливопотреблению рассматривались по котельным, задействованным в схеме теплоснабжения, со следующим допущением: отпуск тепловой энергии ведомственными котельными остаётся на уровне базового года, а приросты нагрузки обеспечиваются источниками г.п. Чамзинка или строительством новых современных котельных. Перспективное значение удельных расходов топлива на отпуск тепловой энергии приведено на рис.8.1 и в табл. 8.1.

Прирост и снижение потребления топлива по отношению к уровню 2017 года составит:

- к 2023 году – произойдет снижение валового расхода топлива, 0,04 тыс. т.у.т.;

- к 2028 году – произойдет увеличение валового расхода топлива 0,19 тыс.т.у.т;.

Таким образом, наибольшее снижение потребления топлива за период 2017-2028 г.г. ожидается в первом периоде 2018-2023 г.г. и связано с ведением в 2020г. мероприятий по установке теплоутилизаторов в котельных №1 и №2. 

[image: image70.png]180

160

140

Kr.y.T./Tkan
o 5 IS}
g S S

o
2

2017r.

2018r.  2019r.  2020r.  2021r.  2022r.  2023r.  2024r. 2025 20267
B KorensHas Nel B KorensHas Ne2
B KotensHas Ne3 B KortenbHas 110 yi. bombmas 2a

KoTemskas 10 y11. Bombias 12 ¥ KoTemsas 1o yi1. Mipa, 3

W KoTensHas 1o yi1. Mupa, 7 W KoTensHas mo 1. PecyGimikarckas, 13a

KoTemskas 10 1. PecryGimikarckas, 24

20271

20281




Рисунок 8.1-Динамика  НУР топлива на период 2017-2028 г.г.
Таблица 8.1 – Перспективные плановые значения удельных расходов топлива на отпуск тепловой энергии

	Показатель
	Единицы измерения
	2017г.
	2018г.
	2019г.
	2020г.
	2021г.
	2022г.
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026г
	2027г
	2028г

	Зона действия котельной №1

	Отпуск ТЭ
	Гкал
	13869,23
	14124,85
	14124,85
	14124,85
	14124,85
	14124,85
	14124,85
	13716,78
	13716,78
	13716,78
	13716,78
	13716,78

	НУР топлива 
	кг.у.т./Гкал  
	154,54
	154,49
	154,49
	154,49
	154,49
	154,49
	154,49
	154,53
	154,53
	154,53
	154,53
	154,53

	Зона действия котельной №2

	Отпуск ТЭ
	Гкал 
	5619,17
	3170,12
	3170,12
	3170,12
	3170,12
	3170,12
	3170,12
	4850,57
	4850,57
	4850,57
	4850,57
	4850,57

	НУР топлива
	кг у.т/Гкал
	154,23
	155,46
	155,46
	155,46
	155,46
	155,46
	155,46
	154,46
	154,46
	154,46
	154,46
	154,46

	Зона действия котельной №3

	Отпуск ТЭ
	Гкал 
	
	
	1132,69
	1132,69
	1132,69
	1132,69
	1132,69
	1102,22
	1102,22
	1102,22
	1102,22
	1102,22

	НУР топлива
	кг у.т/Гкал
	
	
	158,32
	158,32
	158,32
	158,32
	158,32
	158,38
	158,38
	158,38
	158,38
	158,38

	Зона действия котельной по ул. Большая, 2а

	Отпуск ТЭ
	Гкал
	141,40
	141,40
	141,40
	141,40
	141,40
	141,40
	141,40
	149,59
	149,59
	149,59
	149,59
	149,59

	НУР топлива
	кг у.т/Гкал
	167,82
	166,76
	166,76
	166,76
	166,76
	166,76
	166,76
	166,62
	166,62
	166,62
	166,62
	166,62

	Зона действия котельной по ул. Большая, 12

	Отпуск ТЭ
	Гкал
	64,34
	64,34
	64,34
	64,34
	64,34
	64,34
	64,34
	66,18
	66,18
	66,18
	66,18
	66,18

	НУР топлива
	кг у.т/Гкал
	160,74
	160,74
	160,74
	160,74
	160,74
	160,74
	160,74
	160,58
	160,58
	160,58
	160,58
	160,58

	Зона действия котельной по ул. Мира, 3

	Отпуск ТЭ
	Гкал
	69,69
	69,69
	69,69
	69,69
	69,69
	69,69
	69,69
	73,61
	73,61
	73,61
	73,61
	73,61

	НУР топлива
	кг у.т/Гкал
	160,30
	160,32
	160,32
	160,32
	160,32
	160,32
	160,32
	160,05
	160,05
	160,05
	160,05
	160,05

	Зона действия котельной по ул. Мира, 7

	Отпуск ТЭ
	Гкал
	109,37
	109,37
	109,37
	109,37
	109,37
	109,37
	109,37
	113,45
	113,45
	113,45
	113,45
	113,45

	НУР топлива
	кг у.т/Гкал
	159,41
	158,43
	158,43
	158,43
	158,43
	158,43
	158,43
	158,31
	158,31
	158,31
	158,31
	158,31

	Зона действия котельной по ул. Республиканская 13а

	Отпуск ТЭ
	Гкал
	
	283,39
	283,39
	283,39
	283,39
	283,39
	283,39
	283,39
	283,39
	283,39
	283,39
	283,39

	НУР топлива
	кг у.т/Гкал
	
	158,69
	158,69
	158,69
	158,69
	158,69
	158,69
	158,69
	158,69
	158,69
	158,69
	158,69

	Зона действия котельной по ул. Республиканская 24

	Отпуск ТЭ
	Гкал
	
	432,46
	432,46
	432,46
	432,46
	432,46
	432,46
	432,46
	432,46
	432,46
	432,46
	432,46

	НУР топлива
	кг у.т/Гкал
	
	158,44
	158,44
	158,44
	158,44
	158,44
	158,44
	158,44
	158,44
	158,44
	158,44
	158,44


Таблица 8.2 – Прогнозное потребление топлива теплоисточниками г.п. Чамзинка

	Энергоисточники
	2017г.
	2023г.
	2028г.

	
	Отпуск тепла, Гкал
	Потребление топлива на отпуск тепла тыс.т.у.т.
	Суммарное 

потребление топлива тыс.т.у.т.
	Отпуск тепла, Гкал
	Потребление топлива на отпуск тепла тыс.т.у.т.
	Суммарное 

потребление топлива  тыс.т.у.т.
	Отпуск тепла, Гкал
	Потребление топлива на отпуск тепла тыс.т.у.т.
	Суммарное 

потребление топлива, тыс.т.у.т.

	Котельные ООО «ИнКомСистемы - Мордовия»
	19873,20
	3,07
	3,07
	19528,31
	3,03
	3,03
	20788,35
	3,22
	3,22


[image: image71.png]THIC.KLY.T.

3,25

32

3,15

31

3,05

2,95

29

2017r.

2023r.

2028r.





Рисунок 8.2 – Прогнозное потребление топлива основными теплоисточниками г.п. Чамзинка

9. Оценка надежности системы теплоснабжения
9.1 Общие положения 

Оценка надежности теплоснабжения разрабатываются в соответствии с подпунктом «и» пункта 19 и пункта 46 Требований к схемам теплоснабжения. Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети» в части пунктов 6.27-6.31 раздела «Надежность».

В СНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж].

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

- источника теплоты Рит = 0,97;

- тепловых сетей Ртс = 0,9;

- потребителя теплоты Рпт = 0,99;

- СЦТ в целом Рсцт = 0,9-0,97-0,99 = 0,86.

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:

- установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

- местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

- достаточностью диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

- необходимость замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей и теплопроводов на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или тоннельную прокладку;

- очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течении отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.

Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 0,97.

Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:

- готовностью СЦТ к отопительному сезону;

- достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

- максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты.

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494.

Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилых и общественных зданий до 12 °С;

- промышленных зданий до 8 °С.
9.2 Методика расчета вероятности безотказной работы тепловых объектов

9.2.1 Термины и определения

Термины и определения, используемые в данном разделе соответствуют определениям ГОСТ 27.002-89 «Надежность в технике».

Надежность - свойство участка тепловой сети или элемента тепловой сети сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность обеспечивать передачу теплоносителя в заданных режимах и условиях применения и технического обслуживания. Надежность тепловой сети и системы теплоснабжения является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения объекта и условий его применения может включать безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость или определенные сочетания этих свойств.

- Безотказность - свойство тепловой сети непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение некоторого времени или наработки;

- Долговечность - свойство тепловой сети или объекта тепловой сети сохранять работоспособное состояние до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта;

- Ремонтопригодность - свойство элемента тепловой сети, заключающееся в приспособленности к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем технического обслуживания и ремонта;

- Исправное состояние - состояние элемента тепловой сети и тепловой сети в целом, при котором он соответствует всем требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

- Неисправное состояние - состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором он не соответствует хотя бы одному из требований нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

- Работоспособное состояние - состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

- Неработоспособное состояние - состояние элемента тепловой сети, при котором значение хотя бы одного параметра, характеризующего способность выполнять заданные функции, не соответствует требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации. Для сложных объектов возможно деление их неработоспособных состояний. При этом из множества неработоспособных состояний выделяют частично неработоспособные состояния, при которых тепловая сеть способна частично выполнять требуемые функции;

- Предельное состояние - состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно;

- Критерий предельного состояния - признак или совокупность признаков предельного состояния элемента тепловой сети, установленные нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документацией. В зависимости от условий эксплуатации для одного и того же элемента тепловой сети могут быть установлены два и более критериев предельного состояния;

- Дефект - по ГОСТ 15467;

- Повреждение - событие, заключающееся в нарушении исправного состояния объекта при сохранении работоспособного состояния;

- Отказ - событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния элемента тепловой сети или тепловой сети в целом;

- Критерий отказа - признак или совокупность признаков нарушения работоспособного состояния тепловой сети, установленные в нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации.

Для целей перспективной схемы теплоснабжения термин «отказ» будет использован в следующих интерпретациях:

- отказ участка тепловой сети - событие, приводящие к нарушению его работоспособного состояния (т.е. прекращению транспорта теплоносителя по этому участку в связи с нарушением герметичности этого участка);

- отказ теплоснабжения потребителя - событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СНиП 41-02-2003. Тепловые сети).

При разработке схемы теплоснабжения для описания надежности термины «повреждение» и «инцидент» будут употребляться только в отношении событий, к которым может быть применена процедура отложенного ремонта, потому что в соответствии с ГОСТ 27.002-89 эти события не приводят к нарушению работоспособности участка тепловой сети и, следовательно, не требуют выполнения незамедлительных ремонтных работ с целью восстановления его работоспособности. К таким событиям относятся зарегистрированные «свищи» на прямом или обратном теплопроводах тепловых сетей. Тем не менее, ремонтные работы по ликвидации свищей требуют прерывания теплоснабжения (если нет вариантов подключения резервных теплопроводов), и в этом смысле они аналогичны «отложенным» отказам.

Мы также не будем употреблять термин «авария», так как это характеристика «тяжести» отказа и возможных последствие его устранения. Все упомянутые в этом абзаце термины устанавливают лишь градацию (шкалу) отказов.

9.2.2 Методика расчета надежности теплоснабжения

9.2.2.1 Расчет надежности теплоснабжения не резервируемых участков тепловой сети

В соответствии со СНиП 41-02-2003 расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать (пункт «6.28») для:

- источника теплоты Рит = 0,97;

- тепловых сетей Ртс = 0,9;

- потребителя теплоты Рпт = 0,99;

- СЦТ в целом Рсцт = 0,9-0,97-0,99 = 0,86.

Расчет вероятность безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю осуществляется по следующему алгоритму:

1. Определяется путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

2. На пером этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.

3. Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

4. На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

- λ0 средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов

- участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет (1/км/год);

- средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет;

- средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет;

- средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети;

- средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети в зависимости от диаметра участка;

Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя λi, который имеет размерность [1/км/год] или [1/км/час]. Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу все системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов будет равна произведению вероятностей безотказной работы:


[image: image72.wmf]t

L

t

t

L

t

L

t

L

N

i

l

i

i

c

c

N

i

l

i

i

i

n

n

e

e

e

e

e

P

P

l

l

l

l

l

=

å

=

´

´

´

=

=

=

=

´

-

-

-

-

=

=

Õ

...

2

2

1

1

                                    (9.1)

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке λс=L1λ1+L2λ2+…+Lnλn,[1/час],

где Li - протяженность каждого участка, [км]. И, таким образом, чем выше значение интенсивности отказов системы тем меньше вероятность безотказной работы. Параметр времени в этих выражениях всегда равен одному отопительному периоду, т.е. значение вероятности безотказной работы вычисляется как некоторая вероятность в конце каждого рабочего цикла (перед следующим ремонтным периодом).

Интенсивность отказов каждого конкретного участка может быть разной, но самое главное, она зависит от времени эксплуатации участка (важно: не в процессе одного отопительного периода, а времени от начала его ввода в эксплуатацию). В нашей практике для описания параметрической зависимости интенсивности отказов мы применяем зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла:


[image: image73.wmf]1

0

)

1

,

0

(

)

(

-

=

a

t

l

l

t

,                                                                 (9.2)

где τ - срок эксплуатации участка [лет].

Характер изменения интенсивности отказов зависит от параметра α: при α < 1, она монотонно убывает, при α > 1 - возрастает; при α = 1 функция принимает вид  λ(t)=λ0= Const. А λ0 - это средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов в конкретной системе теплоснабжения.

Обработка значительного количества данных по отказам, позволяет использовать следующую зависимость для параметра формы интенсивности отказов:


[image: image74.wmf]ï

ï

î

ï

ï

í

ì

ñ

×

×

´

£

á

×

×

£

á

×

×

=

17

при

5

,

0

17

3

при

1

3

0

при

0,8

)

20

(

t

t

t

a

t

e

                                                          (9.3)

На рис. 9.1 приведен вид зависимости интенсивности отказов от срока эксплуатации участка тепловой сети. При ее использовании следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных:

- она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на эксплуатационный и ремонтный периоды;

- в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после каждого отказа.

[image: image75.emf]0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35

Интенсивность отказов, 1/км/год


Рисунок 9.1 – Интенсивность отказов в зависимости от срока эксплуатации участка тепловой сети

5. По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным СНиП 2.01.01.82 или Справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».

6. С использованием данных о теплоаккумулирующей способности абонентских установок определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя - событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СНиП 41-02-2003. Тепловые сети). Например для расчета времени снижения температуры в жилом здании используют формулу:


[image: image76.wmf])

/

exp(

0

0

'

0

0

b

z

V

q

Q

t

t

V

q

Q

t

t

н

в

н

в

-

-

+

+

=

,                                                             (9.4)

где tв – внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время z в часах, после наступления исходного события, °С; 

z – время отсчитываемое после начала исходного события, ч; t’в – температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, °С; 

tн – температура наружного воздуха, усредненная на периоде времени z, °С; 

Qо – подача теплоты в помещение, Дж/ч; 

qоV – удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(чх°С); β – коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч.

Для расчет времени снижения температуры в жилом задании до +12 °С при внезапном прекращении теплоснабжения эта формула при 
[image: image77.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

=

0

0

0

V

q

Q

имеет следующий вид:


[image: image78.wmf](

)

(

)

н

а

в

н

в

t

t

t

t

z

-

-

´

=

,

ln

b

,                                                               (9.5)

где tва – внутренняя  температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12 °С для жилых зданий).

Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха, например, для г.п. Чамзинка при коэффициенте аккумуляции жилого здания β= 40 часов.

7. На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя. В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей используют эмпирическую зависимость для времени, необходимом для ликвидации повреждения, предложенную Е.Я. Соколовым:


[image: image79.wmf](

)

[

]

2

,

1

3

.

1

D

cl

b

a

z

c

p

+

+

=

,                                                       (9.6)

где, a,b,c - постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода (подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ; 

lсз – расстояние между секционирующими задвижками, м; 

D - условный диаметр трубопровода, м.

Расчет выполняется для каждого участка и/или элемента, входящего в путь от источника до абонента:

- по уравнению 8.5 вычисляется время ликвидации повреждения на i -том участке;

- по каждой градации повторяемости температур с использованием уравнения 8.4 вычисляется допустимое время проведения ремонта;

- вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время снижения температуры до критических значений меньше чем время ремонта повреждения;

- вычисляются относительные доли (см. уравнение 8.6) и поток отказов (см. уравнение 9.7.) участка тепловой сети, способный привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры в +12 град Ц.


[image: image80.wmf]on

j

p

j

i

z

z

z

t

t

´

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

=

,

1

,                                                         (9.7)


[image: image81.wmf]å

=

=

´

=

N

j

j

i

i

i

j

i

z

L

1

,

l

w

,                                                          (9.8)

- вычисляется вероятность безотказной работы участка тепловой сети относительно абонента


[image: image82.wmf])

exp(

i

i

p

w

-

=

                                                            (9.9)

9.2.2.2 Расчет надежности теплоснабжения для резервированных участков тепловой сети

В системах теплоснабжения одним из самых распространенных способов повышения надежности является резервирование участков, суммы участков, целых магистральных выводов или насосных агрегатов, секционирующих задвижек и т.д. А наиболее часто применяемым способом расчета систем теплоснабжения с резервированием - приведение реальной системы теплоснабжения к эквивалентной модели параллельных или последовательно-параллельных соединений участков тепловой сети. Этот метод, конечно, является не единственным, но значительно более простым чем, например, «метод минимальных путей - минимальных сечений».

Однако, в любом случае, прежде чем решать задачу эквивалентирования схемы необходимо выполнить структурный анализ тепловой сети, который заключается в том, чтобы определить весь набор путей передачи теплоносителя от источника тепловой мощности к потребителю (узлу «сброса» (иногда «стока») тепловой нагрузки). Выявленные пути и их совместное рассмотрение позволяют свести схему к параллельному или последовательно параллельному соединению участков тепловой сети.

Все эти приемы и методы хорошо известны и широко применяются при структурном анализе сложных схем электрических сетей и неоднократно апробированы при анализе надежности схем теплоснабжения. Алгоритм решения задачи расчета надежности резервированных тепловых сетей сводится к следующим простым шагам и вычислениям.

Шаг 1. Выделяется потребитель, относительно которого выполняется расчет надежности вероятности безотказной работы теплоснабжения

Шаг 2. Выполняется структурный анализ тепловой сети, позволяющий выделить все пути, по которым можно осуществить передачу теплоносителя от источника до выделенного потребителя. В некоторых специализированных программных комплексах (например, «Теплограф», «Zulu») эта процедура осуществляется автоматически, что значительно сокращает время на структурный анализ тепловой сети.

Шаг 3. Составляется эквивалентная схема путей для расчета надежности теплоснабжения. Она будет состоять из параллельно-последовательных или последовательно-параллельных участков тепловой сети (в смысле надежности).

Шаг 4. Для всех последовательных участков пути, также как для не резервированных участков, рассчитывается их вероятность безотказной работы, в соответствии с методом, приведенным в разделе. По результатам расчетов определяются:

вероятность безотказной работы эквивалентного нерезервированного j –того пути


[image: image83.wmf]Õ

=

=

n

i

i

ej

P

p

1

,                                                             (9.10)

вероятность отказа эквивалентного нерезервированного j -того пути


[image: image84.wmf]Õ

=

-

=

n

i

i

ej

P

q

1

1

,                                                             (9.11)

параметр потока отказов эквивалентного нерезервированного j -того пути


[image: image85.wmf]å

=

=

´

=

N

j

j

k

i

i

i

ej

z

L

1

,

l

w

,                                                             (9.12)

среднее время безотказной работы эквивалентного нерезервированного j-того пути


[image: image86.wmf]ej

ej

бр

T

w

1

.

=

,                                                             (9.13)

среднее время восстановления (ремонта) эквивалентного нерезервированного j -того пути


[image: image87.wmf]ej

ej

ej

вс

q

T

w

=

.

,                                                        (9.14)

при этом


[image: image88.wmf]ej

вс

ej

ej

T

q

.

´

=

l

,                                                             (9.15)

Шаг 5. После сведения всех показателей надежности нерезервированных участков пути к эквивалентным значениям рассчитываются показатели надежности параллельных соединений участков пути, состоящих из эквивалентных последовательных:

вероятность безотказной работы эквивалентного резервированного k –того пути


[image: image89.wmf]Õ

=

-

=

m

j

ej

ek

q

p

1

1

,                                                             (9.16)

вероятность отказа эквивалентного резервированного k -того пути


[image: image90.wmf]Õ

=

=

m

j

ej

ek

q

q

1

,                                                             (9.17)

параметр потока отказов эквивалентного резервированного k -того пути


[image: image91.wmf]Õ

å

-

¹

=

=

=

1

1

1

m

j

l

l

ej

el

m

j

ej

ek

T

w

w

w

,                                                  (9.18)

среднее время безотказной работы эквивалентного резервированного k –того пути


[image: image92.wmf]1

1

1

1

.

-

-

¹

=

=

ú

ú

ú

û

ù

ê

ê

ê

ë

é

=

Õ

å

m

j

l

l

ej

el

m

j

ej

ek

бр

T

T

w

w

,                                               (9.19)

среднее время восстановления (ремонта) эквивалентного резервированного k -того пути


[image: image93.wmf]ú

ú

ú

û

ù

ê

ê

ê

ë

é

=

Õ

å

Õ

-

¹

=

=

=

1

1

1

1

m

j

l

l

ej

el

m

j

ej

m

j

ej

ej

ek

T

T

T

w

w

w

,                                               (9.20)

Шаг 6. Процедура расчета повторяется для последовательных (в смысле надежности) эквивалентных путей.

9.2.2.3 Оценка недоотпуска тепла потребителям

Выполнив оценку вероятности безотказной работы каждого магистрального теплопровода, легко определить средний ( как вероятностную меру) недоотпуск тепла для каждого потребителя, присоединенного к этому магистральному теплопроводу.

Вычислив вероятность безотказной работы теплопровода относительно выбранного потребителя и, соответственно, вероятность отказа теплопровода относительно выбранного потребителя недоотпуск рассчитывается как:


[image: image94.wmf]mn

on

np

n

q

T

Q

Q

´

´

=

D

,Гкал                                                   (9.21)

где, 
[image: image95.wmf]np

Q

- среднегодовая тепловая мощность теплопотребляющих установок потребителя (либо, по другому, тепловая нагрузка потребителя), Гкал/ч; 

Топ – продолжительность отопительного периода, час; 

qmn – вероятность отказа теплопровода.

9.2.3 Результаты расчетов

Как было показано выше, реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием физического ресурса действующих магистральных теплопроводов необходима для обеспечения теплоснабжения потребителей с надежностью, характеризующейся нормативными показателями, принятыми при их проектировании. К 2017 году эксплуатационная надежность тепловых сетей п.г.т. Чамзинка в целом обеспечивалась за счет напряженной работы ООО «ИнКомСистемы - Мордовия» по текущей ликвидации возникающих повреждений в тепловых сетях и недопущению их развития в серьезные аварии с тяжелыми последствиями.

Проведенный расчет надежности по некоторым путям магистральных теплопроводов показал результат ВБР, не превышающий 0,3, а на некоторых и менее (при нормативном значении равном 0,9). Такие результаты эксплуатационной надежности объясняются прежде всего практически полным исчерпанием физического ресурса тепловых сетей. Средневзвешенный срок их эксплуатации приближается к критическому, свыше 20 лет. Если не предпринять действенных мер долгосрочного характера по восстановлению эксплуатационного ресурса, то в ближайшие пять лет поток отказов на тепловых сетях зоны действия удвоится, и справляться с их своевременным устранением ООО «ИнКомСистемы - Мордовия» будет практически невозможно.

9.3 Расчет вероятности безотказной работы тепловых сетей в зоне действия энергоисточников г.п. Чамзинка на отопительный период 20173 года

9.3.1 Вероятности безотказной работы не резервируемых магистральных теплопроводов тепловой сети

9.3.1.1 Общие положения

Вероятности безотказной работы на не резервируемых участков тепловой сети в модели первого уровня рассчитываются относительно тепловых камер, в которых к магистральным теплопроводам присоединены ответвления, обеспечивающие передачу тепловой энергии от магистральных теплопровод г.п. Чамзинка.

Вероятности безотказной работы рассчитываются для всех магистральных теплопроводов (как не резервируемых теплопроводов), реестр которых установлен в электронной модели теплоснабжения г.п. Чамзинка.

9.4 Выводы и предложения по тепловым сетям

По варианту развития зоны действия теплоисточников г.п. Чамзинка, при условии реализации предлагаемых мероприятий по реконструкции трубопроводов тепловых сетей с целью повышения показателей надежности, к концу рассматриваемого периода показатели вероятности безотказной работы потребителей будет соответствовать нормативной величине, требуемой в СНиП 41-02-2003.

С учетом представленных выше результатов расчетов была сформирована программа по реконструкции трубопроводов тепловых сетей с целью повышения показателей вероятности безотказной работы потребителей до нормативной величины, требуемой в СНиП 41 -02-2003. Капитальные затраты на осуществление рекомендуемых мероприятий в ценах 2008 г. были оценены в соответствии методикой, приведенной в разделе. «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них».

10. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 
10.1 Общие положения 

Оценка инвестиций и анализ ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения разрабатываются в соответствии подпунктом «ж» пункта 4, пунктом 13 и пунктом 48 «Требований к схемам теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 года.

В соответствии с пунктами 13 и 48 Требований к схеме теплоснабжения должны быть разработаны и обоснованы:

– предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе;

– предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей и тепловых пунктов на каждом этапе;

– предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности.

10.2 Нормативно-методическая база для проведения расчетов

Финансово-экономические расчёты выполнены в соответствии со следующими нормативно-методическими документами:

«Руководство по подготовке промышленных технико-экономических исследований», ЮНИДО. М.: АОЗТ «Интерэксперт», 1995;

«Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов», утверждённые Минэкономики РФ, Министерством финансов РФ и Государственным комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике № ВК 477 от 21.06.1999 г.;

«Практическое пособие по обоснованию инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений», разработанных ФГУП «ЦЕНТРИНВЕСТпроект», М.,2002 г.;

«Методические рекомендации по оценке эффективности и разработке инвестиционных проектов и бизнес-планов в электроэнергетике» на стадии предТЭО и ТЭО», утверждённые приказом ОАО РАО «ЕЭС России» от 31.03.2008г. № 155 и заключением Главгосэкспертизы России от 26.05.99г. №24-16-1/20-113;

«Рекомендации по оценке экономической эффективности инвестиционного проекта теплоснабжения», НП «АВОК», 2006 г.;

«Сценарные условия развития электроэнергетики на период до 2030 года (версия 2010 г.)», ЗАО «АПБЭ», 2010 г.;

«Коммерческая оценка инвестиционных проектов» (основные положения методики), Альт-Инвест, редакция 5.01 ноябрь 2004 г.

10.3 Макроэкономические параметры

10.3.1 Сроки реализации

Общий срок выполнения работ по Схеме, начиная с базового 2017 года, составляет 11 лет. Расчетный период действия схемы - 2028 г. Срок нормальной эксплуатации объектов теплоснабжения принимался 30 лет.

10.3.2 Основные подходы к расчету экономической эффективности

При оценке экономической эффективности вариантов Схемы были сформированы инвестиционные проекты для строительства тепловых сетей и реконструкции котельных г.п. Чамзинка.

Оценка инвестиционных проектов на действующих предприятиях проводилась на основе «Приростного» метода построения финансовой модели. Данный метод основан на анализе только изменений (приращений), которые вносит проект в показатели деятельности организаций.

Для проведения исследований и анализа инвестиционных процессов в энергетике учитывается весь комплекс многофункциональных, взаимосвязанных элементов: темпы капитальных вложений, режимы загрузки агрегатов и связанные с ними объёмы товарной продукции (объёмы продаж), уровни прогнозных и текущих цен на топливо и тарифов на продукцию.

Экономическая эффективность Схемы теплоснабжения определялась по каждому инвестиционному проекту приведенным к 2018 году будущим доходом от реализации прироста объёма продукции, за вычетом всех сопутствующих производственных и инвестиционных затрат.

10.3.2.1 Потребность в инвестициях и источники финансирования

Общий объём необходимых инвестиций в осуществление каждого рассматриваемого проекта складывается из суммы инвестиционных затрат в предлагаемые мероприятия по теплоисточникам и тепловым сетям, требуемых оборотных средств и средств, необходимых для обслуживания долга (в случае финансирования за счёт заёмных средств).

В качестве источника финансирования проектов по согласованию с организацией предусматривается плата за технологическое подключение, ремонтный фонд в тарифе, надбавка к тарифу, амортизационные отчисления. 

Капитальные вложения по развитию Схемы определены в сметных ценах 2018 г. Инвестиционные затраты в свою очередь представляют собой капиталовложения с учетом НДС.

10.3.2.2 Программа производства и реализации

Программа производства включает в себя:

- по существующим котельным - прирост производства тепловой энергии;

- по существующим и строящимся тепловым сетям - прирост объёма передаваемой тепловой энергии.

При определении платы за подключение к теплосетям учитывались следующие параметры:

– капвложения в теплосетевое хозяйство на каждый расчётный период;

– прирост тепловой нагрузки на теплоисточниках, отпускающих тепло в тепловые сети по которым планируются мероприятия.

10.3.2.3 Производственные издержки по теплоисточникам

В расчётах по теплоисточникам приняты следующие производственные издержки (приросты издержек):

– затраты на топливо;

– амортизационные отчисления, определяемые исходя из стоимости объектов основных средств и срока их полезного использования, в соответствии с "Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы", утверждённой Постановлением Правительства РФ №1 от 1 января 2002 г.;

– затраты на оплату труда персонала с учётом страховых отчислений, рассчитываемых исходя из фонда заработной платы и процентной ставки по страховым отчислениям;

– затраты на содержание и эксплуатацию оборудования (ремонтный фонд);

– прочие затраты (только для вновь строящихся теплоисточников).

При расчете экономической эффективности мероприятий в новые объекты теплоснабжения к учету принимались полные производственные издержки, описанные выше, а для существующих объектов теплоснабжения - только дополнительные переменные издержки (топливо), а также издержки, связанные с новыми капиталовложениями в проект (затраты на ремонт и амортизационные отчисления.

Затраты на топливо определены исходя из годового расхода топлива и его цены. Определение годового расхода топлива по теплоисточникам приведено в Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения г.п. Чамзинка до 2028 г.

Расчёт амортизации в соответствии с «Налоговым кодексом РФ» для объектов со сроком службы более 20 лет производится по линейному методу.

Для распределения ремонтного фонда по годам эксплуатации теплоисточников принимался метод Усреднённых затрат через ежегодные отчисления в ремонтный фонд. 

Определение затрат на ремонты теплосетей (ТС) и насосных станций (ПНС) осуществлялось в соответствии с СО 34.20.611-2003 "Нормативы затрат на ремонт в процентах от балансовой стоимости конкретных видов основных средств электростанций". 

10.3.2.4 Производственные издержки по тепловым сетям

Производственные издержки по тепловым сетям включают в себя следующие элементы затрат:

– амортизационные отчисления по тепловой сети, определяемые исходя из стоимости объектов основных средств и срока их полезного использования, в соответствии с "Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы", утверждённой Постановлением Правительства РФ №1 от 1.01.2002 г.;

– затраты на оплату труда персонала с учётом страховых отчислений, рассчитываемых исходя из фонда заработной платы и процентной ставки по страховым отчислениям;

– затраты на ремонт;

– затраты на перекачку теплоносителя (электроэнергию);

– затраты на компенсацию потерь тепла в тепловой сети;

– прочие затраты.

Расчёт амортизации в соответствии с «Налоговым кодексом РФ» производится по линейному методу.

10.3.2.5 Результаты расчётов экономической эффективности сценариев развития системы теплоснабжения

Оценка экономической эффективности капиталовложений в развитие системы теплоснабжения г.п. Чамзинка на период до 2028 г. по рассматриваемым вариантам каждого сценария проводилась с использованием следующих показателей, позволяющих судить об экономических преимуществах инвестиций: чистой приведённой стоимости (NPV); дисконтированного срока окупаемости (PBP, от начала проекта); дисконтированного срока окупаемости (PBP, от начала капвложений); период окупаемости; индекс доходности (ИД).

Эффективность рассматриваемого инвестиционного проекта характеризуется выше приведенной системой показателей, представляется соотношением затрат и результатов.

10.4 Объемы финансирования проектов, предложенных для включения в инвестиционную программу 

Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии сформированы на основе мероприятий, прописанных в Обосновывающих материалах к схеме теплоснабжения.

10.4.1 Инвестиции в техническое перевооружение котельных г.п Чамзинка

Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии сформированы на основе мероприятия, прописанного в Обосновывающих материалах к схеме теплоснабжения.

Капитальные вложения в техническое перевооружение (организация глубокой утилизация тепла уходящих газов котлоагрегата на основе применения импульсного режима течения теплоносителя в конденсационном теплообменнике и непрерывной гидродинамической очистки котлоагрегата) котельных (№1, 2) г.п. Чамзинка, а также затраты по строительству новых котельных (котельная №3, котельная по ул. Республиканская, 13а и Республиканская 24) представлены в таблице 10.1. Общая потребность в финансировании проекта составляет 13004,0 тыс. руб. с НДС.

Таблица 10.1 – Финансовые потребности в реализацию проекта по техническому перевооружению котельных №1, 2 г.п. Чамзинка и строительству котельной №3 и котельных по ул. Республиканская 13а, и 24 
	Наименование объекта
	Мероприятия
	Год ввода в эксплуатацию
	Финансовые потребности, тыс. руб., с НДС

	Котельная №1, 2
	Глубокая утилизация тепла уходящих газов котлоагрегатов на основе применения импульсного режима течения теплоносителя в конденсационном теплообменнике и непрерывной гидродинамической очистки котлоагрегата.    
	2019-2020 г.г.
	3076,0

	Котельная №3
	Строительство БМК-1МВт
	2019 г.
	4800,0

	Котельной по ул. Республиканская 13а
	Строительство БМК-0,2МВт
	2018 г.
	2524,0

	Котельной по ул. Республиканская 24
	Строительство БМК-0,3МВт
	2018 г.
	2604,0

	Итого
	13004,0


10.4.2 Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей и сооружений на них

Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию и новое строительство тепловых сетей осуществлялась по укрупненным нормативным ценам строительства (НЦС 81-02-13-2017 Сборник №13.Наружные тепловые сети (Приложение к Приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 21.07.2017 №1011/пр.). 

Полная сметная стоимость каждого проекта приведена в табл. 10.2. Согласно данной таблице полная стоимость проектов в ценах 2018 г. с учетом НДС составляет 63698,74 тыс. руб. 

Таблица 10.2 – Финансовые потребности в реализацию проектов по развитию системы теплоснабжения части тепловых сетей (тыс. руб. с учетом НДС в ценах 2018 г.)

	Наименование проекта
	Период реализации проекта
	Стоимость мероприятия в ценах 2018 г., с  НДС, тыс. руб.

	1.  Подключение перспективной нагрузки к котельной №1 и №2 г.п. Чамзинка: жилого 60 квартирного дома по ул. Горячкина, 9; двух жилых 60 квартирных домов по ул. 6мкр., а также реконструкция ДК и детского сада «Солнышко»
	2018-2028 г.г.
	14358,57

	2.  Реконструкция тепловых сетей с оптимизацией диаметров трубопроводов и трассировки теплосети 
	2018-2028 г.г.
	32583,22

	3.  Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	2024-2028 г.г.
	16756,95

	Итого
	 
	63698,74


Таблица 10.3 – Стоимость проектов развития схемы теплоснабжения, тыс. руб. с НДС
	Наименования

источника финансирования
	Источники (котельные)
	Тепловые сети

	
	для существующей нагрузки
	для перспективной
	для существующей нагрузки
	для перспективной

	1. Надбавка к тарифу
	13004,0
	
	32583,22
	

	2. Плата за подключение
	
	
	
	14358,57

	3. Амортизационные отчисления
	
	
	16756,95
	

	4. Ремонтный фонд в тарифе
	
	
	
	


11 Обоснование предложений по определению единой теплоснабжающей организации 

11.1 Общие положения 

Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным законом от 27.07.2012 г. №190 «О теплоснабжении» (ст.2, ст.15).

В соответствии со ст.2 ФЗ-190 единая теплоснабжающая организация определяется в схеме теплоснабжения. Для городов с численностью населения пятьсот тысяч человек и более единая теплоснабжающая организация утверждается уполномоченным федеральным органом власти (Министерство энергетики РФ).

В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в схеме теплоснабжения должен быть разработан раздел, содержащий обоснования решения по определению единой теплоснабжающей организации, который должен содержать обоснование соответствия предлагаемой к определению в качестве единой теплоснабжающей организации критериям единой теплоснабжающей организации, установленным в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации (пункт 40 ПП РФ № 154 от 22.02.2012).

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации».

Правила организации теплоснабжения, утверждённые постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808, в пункте 7 Правил устанавливают следующие критерии определения единой теплоснабжающей организации (далее ЕТО):

– владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

– размер собственного капитала;

– способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Рабочая тепловая мощность в соответствии с ПП РФ №808 - средняя приведенная часовая мощность источника тепловой энергии, определяемая по фактическому полезному отпуску источника тепловой энергии за последние 3 года работы.

Емкость тепловых сетей в соответствии с тем же постановлением -произведение протяженности всех тепловых сетей, принадлежащих организации на праве собственности или ином законном основании, на средневзвешенную площадь поперечного сечения данных тепловых сетей.

В соответствии с указанными пунктами постановлений Правительства РФ в схеме теплоснабжения разрабатываются:

– реестр зон действия всех существующих (на базовый период разработки схемы теплоснабжения) изолированных (технологически не связанных) систем теплоснабжения, действующих в административных границах поселения, городского округа;

– реестр зон действия перспективных изолированных систем теплоснабжения, образованных на базе действующих и перспективных (предлагаемых к строительству) источников тепловой энергии;

– реестр зон деятельности для выбора единых теплоснабжающих организаций, определённых в каждой существующей изолированной зоне действия в системе теплоснабжения.

11.2 Определение существующих изолированных зон действия теплоисточников в системе теплоснабжения г.п. Чамзинка 

В схеме теплоснабжения установлены следующие зоны действия изолированных систем теплоснабжения (см. раздел «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»). 

Тепловые сети в рассматриваемых зонах деятельности на территории предприятий находятся в собственности соответствующих организаций; по г.п. Чамзинка в хозяйственном ведение ООО «ИнКомСистемы - Мордовия». Перспективные зоны деятельности котельных №1 и №2 сохраняется до 2028 года в основном в границах, действующих на 01.01.2017 г.

11.3 Выводы

После внесения проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение теплоснабжающие и/или теплосетевые организации должны обратиться с заявкой на присвоение статуса ЕТО в одной или нескольких из определенных зон деятельности.

Решение о присвоении организации статуса ЕТО в той или иной зоне деятельности принимает для поселений, городских округов с численностью населения пятьсот тысяч человек и более, в соответствии с ч.2 ст.4 Федерального закона №190 «О теплоснабжении» и п.3. Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ №808 от 08.08.2012 г., федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (Министерство энергетики Российской Федерации).

Обязанности ЕТО установлены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (п. 12 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных указанным постановлением). В соответствии с приведенным документом ЕТО обязана:

– заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

– заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

– заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п.19 Правил организации теплоснабжения могут быть изменены в следующих случаях:

– подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

– технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.
12 Воздействие на окружающую среду 

12.1 Анализ воздействия энергоисточников на воздушный бассейн (существующее положение)

12.1.1 Краткая характеристика метеорологических условий и их влияние на рассеивание вредных веществ в атмосфере

Г.п. Чамзинка расположен в лесостепных ландшафтах эрозионно-денудационной равнины в верховье реки Нуи. Чамзинка - узел ав​тодорог Саранск - Ульяновск, Саранск - Дубенки, Чамзинка - Большие Бе​резники, Чамзинка - Атяшево-Ардатов. Автомагистраль республиканского значения Саранск - Ульяновск проходит к югу от поселка. Через него проходит одно​путная железнодорожная линия Красный Узел - Канаш. Чамзинский район географически расположен в центре восточной части Республики Мордовия. Территория района составляет 1009,5 км². Чамзинский район самый возвышенный в Мордовии. Здесь находится самая высокая точка в республике, расположена она в районе села Большое Маресево и равна 324 м над уровнем моря. Чуть ниже – Лысая гора, откуда пошел цементный завод.

Чамзинский район граничит на северо-востоке с Атяшевским, востоке – Дубёнским, юге – Большеберезниковским и немного Лямбирским, западе – Ромодановским и северо-западе –  Ичалковским районами.

Г.п. Чамзинка находится в 50 километрах от столицы Республики Мордовия – города Саранска.

Климат п.г.т. Чамзинка умеренно континентальный, с теплым летом и умеренно суровой зимой. Среднегодовая температура воздуха изменяется от +3,5 °С до +4,0 °С. Средняя температура самого холодного месяца (января) изменяется в пределах от –11,5 °С до –12,3 °С, отмечаются понижения температуры до – 47 °С. Средняя температура самого теплого месяца (июля) от +18,9 °С до +19,8 °С, максимальная +37 °С.

Абсолютный максимум температур составляет +39оС, абсолютный минимум – 44 оС. Отрицательные температуры наблюдаются в течение пяти месяцев. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки – 30оС, температура воздуха наиболее холодных суток –34 °С.

Максимальная из средних скоростей ветра зафиксирована по южному румбу в январе, и достигает 6,9 м/сек, минимальная – зафиксирована по северному румбу в июле и составляет 0 м/сек. Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха 8 оС или менее составляет 5,8 м/сек.
12.1.2 Качество атмосферного воздуха Чамзинкого района

Приоритетным фактором состояния среды по степени влияния на здоровье человека является загрязнение атмосферного воздуха.

Так как основным видом деятельности поселения является сельское хозяйство с развитой перерабатывающей промышленностью, то загрязнение атмосферного воздуха связано, большей частью, именно с этой отраслью. 

Загрязняющими веществами атмосферного воздуха на территории поселения являются: взвешенные вещества, диоксид азота, оксид углерода, формальдегид, свинец, оксид серы, углеводороды, сажа.

Основными источниками вредных выбросов в атмосферу являются также объекты теплоснабжения, транспортной инфраструктуры и производственные объекты. Чамзинский район по массе выбросов от стационарных источников за​нимает второе место в республике, уступая только г. Саранску. Твердых ингредиентов на его территории выбрасывается более 70 % от общего объема в Мордовии. Основными загрязнителями атмосферного воздуха являются: ОАО «Мордовцемент», птицефабрика «Комсомольская», Комсомольские электрические сети, автоколонна 1384, ОАО «Лато». В 1999 г. в выбросах в атмосферу преобладали пыль неорганическая (16,658 тыс. т), окислы азота (2,685 тыс.т), диоксид серы (0,594 тыс. т). Среди веществ, относящихся к 1-му классу опасности, в выбросах присутствовали: свинец (0,004 т), хром и его неорганические соединения (0,002 т). В 1999 г. по сравнению с 1995 г. выбросы увеличились на 4,149 тыс. т, что обусловлено в основном увеличением выбросов пыли неорганической (на 5,849 тыс. т), диоксида серы (на 1,314 тыс. т), окислов азота (на 0,634 тыс. т). Такое увеличение вызвано наращиванием производства, преимущественно на ОАО «Мордовцемент». Однако в рассматриваемый период замечено и уменьшение выбросов: с 1995 по 1996 г. и с 1997 по 1998 г. выбросы уменьшились соответственно на 2,411 и 8,960 тыс. т, что вызвано в основном уменьшением выбросов пыли неорганической, диоксида серы и окислов азота. Такое снижение вызвано спадом производства в указанные периоды.

По веществам 1-го класса опасности наблюдается тенденция снижения выбросов свинца (на 0,009 т). Наибольшее его количество было выброшено в 1998 г. - 0,017 т. Произошло также уменьшение выбросов оксида ванадия. Общее уменьшение выбросов связано с проведением ряда природоохранных мероприятий, где приоритетом является перевод котельных и асфальтобетонных заводов на газообразное топливо.

12.1.3 Краткая характеристика районов размещения основных источников теплоснабжения

Основными источниками теплоснабжения являются котельные ООО «ИнКомСистемы - Мордовия». Все котельные г.п. Чамзинка работают на газе. Характеристика оборудования источников системы теплоснабжения г.п. Чамзинка приведены в табл. 12.1.

В соответствии с п. 2.1. «Инструкции по нормированию выбросов загряз​няющих веществ в атмосферу для тепловых электростанций и котельных» РД 153-34.0-02.303-98 нормированию подлежат выбросы загрязняющих веществ, содер​жащиеся в дымовых газах: диоксид азота; оксид азота; диоксид серы; зола твердого топлива; оксид углерода; мазутная зола.

Таблица 12.1 – Характеристики основного оборудования централизованных источников теп​лоснабжения с указанием типов котлоагрегатов.

	Ведомственная принадлежность,
	наименование котельной, адрес,
	Тип котельной
	Марка котлоагрегата
	Год ввода в эксплуатацию
	Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/час

	ООО «ИнКомСистемы - Мордовия»
	Котельная №1
	отопительная
	КВа-0,75
	2011г.
	6,87

	
	
	
	КВа-0,75
	2011г.
	

	
	
	
	КВа-0,75
	2011г.
	

	
	
	
	КВа-0,75
	2011г.
	

	
	
	
	КВа-0,75
	2011г.
	

	
	
	
	КВа-0,75
	2011г.
	

	
	
	
	КВа-0,75
	2011г.
	

	
	
	
	КВа-0,75
	2011г.
	

	
	
	
	КВа-0,75
	2011г.
	

	
	
	
	КВа-0,75
	2011г.
	

	
	
	
	КВа-0,25
	2011г.
	

	
	
	
	КВа-0,25
	2011г.
	

	ООО «ИнКомСистемы - Мордовия»
	Котельная №2
	отопительная
	КВа-0,75
	2011г.
	3,22

	
	
	
	КВа-0,75
	2011г.
	

	
	
	
	КВа-0,75
	2011г.
	

	
	
	
	КВа-0,75
	2011г.
	

	
	
	
	КВа-0,75
	2011г.
	

	ООО «ИнКомСистемы - Мордовия»
	Котельная по ул.Большая 2а
	отопительная
	Proterm 50KLOM17
	2017г.
	0,12

	
	
	
	Proterm 50KLOM17
	2017г.
	

	
	
	
	Proterm 50KLOM17
	2017г.
	

	ООО «ИнКомСистемы - Мордовия»
	Котельная по ул.Большая 12
	отопительная
	Proterm 50KLOM17
	2017г.
	0,06

	
	
	
	Proterm 30KLOM17
	2017г.
	

	ООО «ИнКомСистемы - Мордовия»
	Котельная по ул.Мира, 3
	отопительная
	Proterm 50KLOM17
	2017г.
	0,06

	
	
	
	Proterm 50KLOM17
	2017г.
	

	ООО «ИнКомСистемы - Мордовия»
	Котельная по ул.Мира, 7
	отопительная
	Proterm 50KLOM17
	2017г.
	0,06

	
	
	
	Proterm 50KLOM17
	2017г.
	


Приложение 1
[image: image96]
2
4

_1443006061.unknown

_1463390779.unknown

_1463390869.unknown

_1580712399.unknown

_1580712559.unknown

_1580712623.unknown

_1580712696.unknown

_1580712435.unknown

_1580712120.unknown

_1580712251.unknown

_1463397134.unknown

_1463400953.unknown

_1463400955.unknown

_1463397996.unknown

_1463397125.unknown

_1463390824.unknown

_1463390834.unknown

_1463390866.unknown

_1463390828.unknown

_1463390801.unknown

_1463390805.unknown

_1463390819.unknown

_1463390798.unknown

_1443008921.unknown

_1458930231.unknown

_1463390773.unknown

_1463390776.unknown

_1458930297.unknown

_1458970573.unknown

_1458970805.unknown

_1458930280.unknown

_1443010623.unknown

_1458930096.unknown

_1458930107.unknown

_1443012501.unknown

_1455259789.unknown

_1443012511.unknown

_1443010913.unknown

_1443009765.unknown

_1443009916.unknown

_1443009755.unknown

_1443007824.unknown

_1443008213.unknown

_1443008579.unknown

_1443008115.unknown

_1443007422.unknown

_1443007692.unknown

_1443006545.unknown

_1409030042.unknown

_1443003047.unknown

_1443005940.unknown

_1443006003.unknown

_1443004066.unknown

_1438161699.unknown

_1442381054.vsd
6


7


8


9


10


13


11


4


14


15


1


12


2


3


5


из сети



_1409030062.unknown

_1310560191.unknown

_1311324762.unknown

_1351599341.unknown

_1311324663.unknown

_1310630620.unknown

_1310559377.unknown

_1310559405.unknown

_1307169256.unknown

_1309929843.unknown

_1223056147.unknown

