ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Отрадненского сельского поселения

Чамзинского муниципального района

Является официальным печатным изданием

Отрадненского сельского поселения

Чамзинского муниципального района

25 апреля 2018года                                                                                                     №10
В связи с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня» г. Кемерово, унесшим жизни более 60 человек, прокуратурой района по заданию Генеральной прокуратуры РФ проведена проверка исполнения законодательства при эксплуатации торговых центров и других объектов с массовым пребыванием людей. 

Установлены следующие нарушения закона.

В ТЦ «Родник» отсутствуют знаки пожарной безопасности, обозначающие пути эвакуации людей; в ТЦ «Галерея» на пути эвакуации из магазина «Офелия» и возле эвакуационного выхода размещены горючие материалы; световые оповещатели «Выход» системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, размещенные над выходами, находятся в нерабочем состоянии; запасной выход в правом крыле здания закрыт на замок, то есть не обеспечена возможность свободного открывания двери эвакуационного выходи изнутри без ключа. В здании ГБУЗ РМ «Комсомольская межрайонная больница отсутствуют знаки пожарной безопасности, обозначающие пути эвакуации людей; в здании стационара световые оповещатели «Выход», размещенные над выходами на лестничную клетку, находятся в нерабочем состоянии. В ТЦ «Магнат» установлены огнетушители с истекшим сроком годности; имеющегося количества огнетушителей недостаточно. На рынке «Рождественский» обеспеченность огнетушителями не соответствует нормам; отсутствует указатель месторасположения пожарного гидранта с четко нанесенными цифрами расстояния до него. В ТЦ «Галерея» отсутствуют знаки пожарной безопасности, указывающие места расположения огнетушителей и кнопок ручных пожарных извещателей. В ГБУЗ РМ «Комсомольская МБ» не проведена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачного помещения здания наркологии с составлением акта; в здании стационара отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее одного средства на каждого дежурного; здания стационара и детского отделения не оснащены достаточным количеством огнетушителей.  

По результатам проверки в адрес руководителей учреждений внесены представления об устранении нарушений закона, виновные должностные лица оштрафованы по постановлению прокуратуры.

Информационный бюллетень Отрадненского сельского поселения Чамзинского муниципального района, № 10 от 25.04.2018  г.

Учредитель: Совет депутатов Отрадненского сельского поселения Чамзинского муниципального района

Тираж  3  экз.

