РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

ЧАМЗИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЧАМЗИНКА

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

«ВЕСТНИК»

от «27» апреля 2018 года                                                                                № 9
Решение Совета депутатов городского поселения Чамзинка № 72 от 26.04.2018 г.  «О комплексных мероприятиях по реализации Послания Главы Республики Мордовия Государственному Собранию на 2018 год»;
Решение Совета депутатов городского поселения Чамзинка № 73 от 26.04.2018 г.  «Об утверждении Порядка проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания»;

Решение Совета депутатов городского поселения Чамзинка № 75 от 26.04.2018 г.  «О принятии к сведению отчета Главы городского поселения Чамзинка»;
Информация Прокуратуры Чамзинского района

(1 статья)
Информационная газета «Вестник» учреждена

решением 18-й очередной сессии Совета Депутатов

городского поселения Чамзинка от 25.01.2006 №87

«Об учреждении средства массовой информации

городского поселения Чамзинка» и является

официальным печатным изданием городского поселения Чамзинка 
Редакция газеты: Администрация городского поселения Чамзинка, тел: 2-23-65

Главный редактор: глава Администрации А.В. Пыресева, тел: 2-14-93 

Тираж 7 экз. 

В связи с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня» г. Кемрово, унесшим жизни более 60 человек, прокуратурой района по заданию Генеральной прокуратуры РФ проведена проверка исполнения законодательства при эксплуатации торговых центров и других объектов с массовым пребыванием людей. 

Установлены следующие нарушения закона.

В ТЦ «Родник» отсутствуют знаки пожарной безопасности, обозначающие пути эвакуации людей; в ТЦ «Галерея» на пути эвакуации из магазина «Офелия» и возле эвакуационного выхода размещены горючие материалы; световые оповещатели «Выход» системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, размещенные над выходами, находятся в нерабочем состоянии; запасной выход в правом крыле здания закрыт на замок, то есть не обеспечена возможность свободного открывания двери эвакуационного выходи изнутри без ключа. В здании ГБУЗ РМ «Комсомольская межрайонная больница отсутствуют знаки пожарной безопасности, обозначающие пути эвакуации людей; в здании стационара световые оповещатели «Выход», размещенные над выходами на лестничную клетку, находятся в нерабочем состоянии. В ТЦ «Магнат» установлены огнетушители с истекшим сроком годности; имеющегося количества огнетушителей недостаточно. На рынке «Рождественский» обеспеченность огнетушителями не соответствует нормам; отсутствует указатель месторасположения пожарного гидранта с четко нанесенными цифрами расстояния до него. В ТЦ «Галерея» отсутствуют знаки пожарной безопасности, указывающие места расположения огнетушителей и кнопок ручных пожарных извещателей. В ГБУЗ РМ «Комсомольская МБ» не проведена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачного помещения здания наркологии с составлением акта; в здании стационара отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее одного средства на каждого дежурного; здания стационара и детского отделения не оснащены достаточным количеством огнетушителей.  
По результатам проверки в адрес руководителей учреждений внесены представления об устранении нарушений закона, виновные должностные лица оштрафованы по постановлению прокуратуры.

Старший помощник прокурора района                                        Е.Н. Спирина
