	[image: image1.png]



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГБОУ ВО «Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарева»

430000 г. Саранск, ул. Большевистская, 68  тел.: 24-48-88


	           СОГЛАСОВАНО
Глава администрации 

Комсомольского городского поселения

______________ А.А. Ульянов
«____»____________2018 г.

	             УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по научной работе 

______________П.В. Сенин

«____»_____________2018 г.



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Г.П. КОМСОМОЛЬСКИЙ
ДО 2028 ГОДА

Руководитель

УНЦ «Мордовский центр энергосбережения» 
_____________   А.П. Левцев

Саранск 2018
Содержание

61.1 Функциональная структура организации теплоснабжения


61.1.1 Описание эксплуатационных зон действия теплоснабжающих организаций


91.1.2 Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими организациями


91.1.3 Описание зон действия промышленных источников тепловой энергии


91.1.4 Описание зон действия индивидуального теплоснабжения


101.2 Источники тепловой энергии


101.2.1 Общие положения


121.2.2 Состав и технические характеристики основного оборудования (структура основного оборудования)


141.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности


141.2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто


141.2.4.1 Потери тепловой энергии с продувочной водой


151.2.4.2 Расход тепловой энергии за расчетный период на растопку котлов


151.2.4.4 Расход тепловой энергии на отопление помещения котельной


161.2.4.6 Расход тепловой энергии на хозяйственно-бытовые нужды


171.2.4.7 Другие потери тепловой энергии


241.2.5 Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса


251.2.5.1 Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя


251.2.5.2 Среднегодовая загрузка оборудования


261.2.5.3 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети


261.2.5.4 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии


261.2.5.5 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии


271.3 Тепловые сети


271.3.1 Общие положения


281.3.2 Общая характеристика тепловых сетей г.п. Комсомольский


291.3.3 Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики


301.3.4 Анализ нормативных и фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя


351.4.1 Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории поселения, городского округа, включая перечень котельных, находящихся в зоне эффективного радиуса теплоснабжения.


351.4.1.1 Зона котельной №3 ООО «ИнКомСистемы - Мордовия»


361.4.1.2 Зона действия котельной №4 ООО «ИнКомСистемы - Мордовия»


361.4.1.3 Зона действия котельной №5 ООО «ИнКомСистемы - Мордовия»


361.4.1.4 Зона действия котельной №6 ООО «ИнКомСистемы - Мордовия»


371.4.1.5 Зона действия котельной №8 ООО «ИнКомСистемы - Мордовия»


381.4.1.6 Зоны действия крышных котельных


381.4.1.7 Зоны действия источников прочих муниципальных и ведомственных котельных


381.4.1.8 Зоны действия источников индивидуального теплоснабжения


381.4.2 Определение эффективного радиуса теплоснабжения


391.4.3 Наличие мощностей установленной, подключенной зарезервированной


401.4.4 Схемы выдачи тепловой мощности котельных


421.4.5 Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств


431.4.6 Проектный и установленный топливный режим


441.5 Тепловые нагрузки потребителей, групп потребителей в зонах действия источников тепловой энергии


441.5.1 Тепловые нагрузки в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха


441.5.2 Описание случаев (условий) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии


481.5.3 Значения расчетной тепловой нагрузки на отопление при расчётных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии


611.5.4 Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение


621.6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии


621.6.1 Динамика баланса тепловой нагрузки за 2013 и 2017 г.


641.6.2 Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки, резервы и дефициты тепловой мощности по котельным


651.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии


651.7 Балансы теплоносителя


651.7.1 Котельная №3 ООО «ИнКомСистемы-Мордовия»


651.7.2 Котельная №4 ООО «ИнКомСистемы-Мордовия»


661.7.4 Котельная №6 ООО «ИнКомСистемы-Мордовия»


661.7.5 Котельная №8 ООО «ИнКомСистемы-Мордовия»


671.8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом


671.8.1 Топливный баланс котельной №3 ООО «ИнКомСистемы-Мордовия»


681.8.2 Топливный баланс котельной №4 ООО «ИнКомСистемы-Мордовия»


691.8.3 Топливный баланс котельной №5 ООО «ИнКомСистемы-Мордовия»


701.8.4 Топливный баланс котельной №6 ООО «ИнКомСистемы-Мордовия»


711.8.5 Топливный баланс котельной №8 ООО «ИнКомСистемы-Мордовия»


721.8.6 Топливный баланс котельной ТП по ул. Садовая ООО «ИнКомСистемы-Мордовия»


721.8.7 Топливный баланс котельной ТП 2-го мкр. ООО «ИнКомСистемы-Мордовия»


731.8.8 Топливный баланс котельных г.п. Комсомольский


741.9 Технико-экономические показатели теплосетевых организаций г.п. Комсомольский


741.9.1 Утвержденные удельные расходы топлива по котельным ООО «Малахит» и ООО «ИнКомСистемы - Мордовия»


741.9.2 Отпуск тепловой энергии по котельной ООО «ИнкомСистемы-Мордовия»


751.9.3 Затраты тепла на собственные нужды а также удельный расход топлива по месяцам по котельным ООО «ИнКомСистемы-Мордовия»


781.10 Тарифы в системе теплоснабжения


781.10.1 Утвержденные тарифы на тепловую энергию


792. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения


792.1 Общие положения


792.2 Прогноз перспективной застройки


803.  Электронной модели системы теплоснабжения г.п. Комсомольский


803.1. Общее назначение электронной модели системы теплоснабжения г.п. Комсомольский


803.2. Расчетные модули ГИС «ZULU»


803.2.1. Общие положения


803.2.2. ГИС «Zulu»


813.2.3. Программно-расчетный комплекс «ZuluThermo»


813.2.3.1. Построение расчетной модели тепловой сети


813.2.3.2. Наладочный расчет тепловой сети


823.2.3.3. Поверочный расчет тепловой сети


823.2.3.4. Конструкторский расчет тепловой сети


823.2.3.5. Расчет требуемой температуры на источнике


833.2.3.6 Коммутационные задачи


833.2.3.7 Пьезометрический график


833.2.3.8 Расчет нормативных потерь тепла через изоляцию


833.3 База данных электронной модели системы теплоснабжения г.п. Комсомольский


843.4. Этапы создания электронной модели системы теплоснабжения г.п. Комсомольский


843.4.1. Информационно-графическое описание объектов системы теплоснабжения положения


853.4.2. Описание топологической связности объектов системы теплоснабжения


853.4.3. Отладка и калибровка электронной модели


853.4.4. Электронная модель перспективной системы теплоснабжения города


1154 Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности


1154.1 Общие положения


1154.2 Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки на перспективу до 2028 г. с выделением этапов в 2018-2023 г.г., 2024-2028 г.г. при развитии систем теплоснабжения


1154.2.1 Баланс располагаемой тепловой мощности по состоянию на 2018-2023 г.г.


1164.2.2 Баланс располагаемой тепловой мощности по состоянию на 2028 г.


1174.2.4 Выводы о резервах (дефицитах) тепловой мощности существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки


1185 Перспективные балансы водоподготовительных установок


1185.1 Общие положения


1185.2 Перспективные объемы теплоносителя


1215.3 Балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети


1215.4 Аварийные режимы подпитки тепловой сети


1216 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии


1216.1 Общие положения


1226.2 Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии


1226.2.1 Развитие источников теплоснабжения в период с 2018 до 2023 г.г.


1226.2.2 Развитие источников теплоснабжения в период с 2024 до 2028 г.г.


1237 Предложения по строительству, реконструкции и техническому тепловых сетей и сооружений на них


1237.1 Общие положения


1237.2 Структура предложений и проектов по теплоснабжению объектов перспективной застройки


1237.2.1 Структура предложений


1237.2.2 Предложение по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей для обеспечения перспективной нагрузки


1247.2.3 Оценка необходимых финансовых потребностей для реализации проекта


1388 Топливные балансы


1388.1 Общие положения


1388.2 Перспективные топливные балансы источников теплоснабжения по котельным расположенных в г.п. Комсомольский


1419.1 Общие положения


1439.2.2 Методика расчета надежности теплоснабжения


1439.2.2.1 Расчет надежности теплоснабжения не резервируемых участков тепловой сети


1469.2.2.2 Расчет надежности теплоснабжения для резервированных участков тепловой сети


1489.2.2.3 Оценка недоотпуска тепла потребителям


1489.2.3 Результаты расчетов


1499.3 Расчет вероятности безотказной работы тепловых сетей в зоне действия энергоисточников г.п. Комсомольский на отопительный период 2012-2013 года


1499.3.1 Вероятности безотказной работы не резервируемых магистральных теплопроводов тепловой сети


1499.3.1.1 Общие положения


1499.4 Выводы и предложения по тепловым сетям


14910. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение


14910.1. Общие положения


14910.2. Нормативно-методическая база для проведения расчетов


15010.3. Макроэкономические параметры


15010.3.1. Сроки реализации


15010.3.2. Основные подходы к расчету экономической эффективности


15010.3.2.1. Потребность в инвестициях и источники финансирования


15110.3.2.2. Программа производства и реализации


15110.3.2.3. Производственные издержки по теплоисточникам


15110.3.2.4. Производственные издержки по тепловым сетям


15210.3.2.5. Результаты расчётов экономической эффективности сценариев развития системы теплоснабжения


15210.4. Объемы финансирования проектов, предложенных для включения в инвестиционную программу


15210.4.1. Инвестиции в техническое перевооружение котельных г.п. Комсомольский


15310.4.2. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей и сооружений на них


15411. Обоснование предложений по определению единой теплоснабжающей организации


15411.1 Общие положения


15411.2. Определение существующих изолированных зон действия энергоисточников в системе теплоснабжения г.п. Комсомольский


15511.3. Выводы


15512 Воздействие на окружающую среду


15512.1 Анализ воздействия энергоисточников на воздушный бассейн (существующее положение)


15512.1.1 Краткая характеристика метеорологических условий и их влияние на рассеивание вредных веществ в атмосфере


15612.1.2 Качество атмосферного воздуха Чамзинкого района


15712.1.3 Краткая характеристика районов размещения основных источников теплоснабжения





1.1 Функциональная структура организации теплоснабжения
1.1.1 Описание эксплуатационных зон действия теплоснабжающих организаций

На территории г.п. Комсомольский Чамзинского муниципального района в сфере теплоснабжения осуществляет производство и передачу тепловую энергию, обеспечивая теплоснабжение жилых и административных зданий поселка одна организации. 

На балансе данных организаций находятся следующие котельные: (котельные №3, №4, №5, №6, №8 – ООО «ИнКомСистемы - Мордовия»).   

Все выше перечисленные котельные, работают на природном газе и осуществляет теплоснабжение всего поселка. 

Котельная №3 находящаяся в эксплуатации ООО «ИнКомСистемы» введена в 1985 году. В котельной №3 установлены два котла марки ТВГ-8 теплопроизводительностью 8,0 Гкал/ч каждый, работающие в водогрейном режиме. В состав котельной входит: ГРП, дымовая труба с надземными газопроводами, инженерные сети и коммуникации. Производительность котельной 16,0 Гкал/ч. 

Также к СЦТ от котельной №3 относятся котельные ТП 2-го микрорайона и котельной по ул. Садовая. Котельные ТП 2-го микрорайона и по ул. Садовая были введены в эксплуатацию в 2011 г. В обоих котельных установлены котлы марки Ici Caldaie REX. В котельной ТП 2-го микрорайона теплопроизводительностью 0,533 Гкал/ч каждый в количестве двух штук, а в котельной по ул. Садовая теплопроизводительностью 0,215 Гкал/ч. Тепловая нагрузка котельных является нагрузка ГВС объектов СЦТ от котельной №3.   По состоянию на четвертый квартал 2017 года котельная №3 г.п. Комсомольский обеспечивает тепловой энергией на цели отопления жилищного фонда, объектов социально-культурного и административного назначения ограниченных 2-м микрорайоном дома №30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38а, 38б, 39, 40, 41, 42, 45, 12, 14, 15, 16 и т.д., а также ул. Спортивная, Садовая, Театральная, Республиканская и т.д. Для покрытия внешних тепловых нагрузок котельная №3 работает по температурному графику 95-70 °С. Суммарная присоединенная тепловая нагрузка потребителей котельной №3, котельной в ТП по ул. Садовая, котельной в ТП 2 мкр равна 7,757 Гкал/час из которых 6,6928 Гкал/ч составляет нагрузка отопления и 1,06472 Гкал/ч нагрузка ГВС. Тепловые сети СЦТ от котельной №3 выполнены в двухтрубном исполнении. Система отопления зданий подсоединена к тепловым сетям по зависимой схеме. Тепловые сети выполнены из стальных труб с тепловой изоляцией из минваты, проложены в надземном исполнении, частично имеется прокладка трубопроводов подземном исполнении. Подпитка системы осуществляется насосом подпиточной воды КС12/110 подачей 12м3/ч и напором 110м, и насосом К45/30 подачей 45м3/ч и напором 30м. Протяженность тепловых сетей от котельной №3 г.п. Комсомольский до самого отдаленного потребителя данной системы составляет 1893 м. Компенсация тепловых удлинений осуществляется самокомпенсацией за счёт углов поворота трассы и П-образными компенсаторами. 

Котельная №4 находящаяся на балансе ООО «ИнКомСистемы - Мордовия» введена в эксплуатацию в 1995 году. В котельной №4 установлены два котла марки Buderus SK 745 теплопроизводительностью 0,897 Гкал/ч каждый, установленные в 2013г, работающие в водогрейном режиме. В состав котельной входит: ГРУ, дымовая труба с надземными газопроводами, инженерные сети и коммуникации. Производительность котельной 1,794 Гкал/ч. По состоянию на четвертый квартал 2017 года котельная №4 г.п. Комсомольский обеспечивает тепловой энергией на цели ГВС Комсомольской ЦРБ, а также обеспечивает тепловой энергией на цели отопления жилищного фонда, объектов социально-культурного и административного назначения расположенным на ул. Республиканская, дома №21, 23, а также ул. Пионерская, №3. Для покрытия внешних тепловых нагрузок котельная №4 работает по температурному графику 95-70°С. Суммарная присоединенная тепловая нагрузка потребителей котельной №4 равна 1,82 Гкал/час из которых 1,5369 Гкал/ч составляет нагрузка отопления и 0,2833 Гкал/ч нагрузка ГВС. Тепловые сети СЦТ от котельной №4 выполнены в двухтрубном исполнении. Система отопления зданий подсоединена к тепловым сетям по зависимой схеме. Тепловые сети выполнены из стальных труб с тепловой изоляцией из минваты, проложены в надземном исполнении, частично имеется прокладка трубопроводов подземном исполнении. Подпитка системы осуществляется насосом подпиточной воды КР 38/18Т подачей 3м3/ч и напором 46м. Протяженность тепловых сетей от котельной №4 г.п. Комсомольский до самого отдаленного потребителя системы составляет 213 м. Компенсация тепловых удлинений осуществляется самокомпенсацией за счёт углов поворота трассы и П-образными компенсаторами. 

Котельная №5 находящаяся на балансе ООО «ИнКомСистемы - Мордовия» введена в эксплуатацию в 2012 году. В котельной №5 установлены три котла марки КВа-0,75 теплопроизводительностью 0,647 Гкал/ч каждый, работающие в водогрейном режиме. В состав котельной входит: ГРП, дымовая труба с надземными газопроводами, инженерные сети и коммуникации. Производительность котельной 1,941 Гкал/ч.

По состоянию на четвертый квартал 2017 года котельная №5 г.п. Комсомольский обеспечивает тепловой энергией на цели отопления жилищного фонда, объектов социально-культурного и административного назначения расположенных в 1-м Микрорайоне, а так же ул. С.Давыдова. 

Суммарная присоединенная тепловая нагрузка потребителей котельной №5 равна 1,396 Гкал/час из которых вся нагрузка является нагрузка ГВС.

Котельная №6 находящаяся в эксплуатации ООО «ИнКомСистемы - Мордовия» введена в 1980 году. В котельной №6 установлены два котла марки ДЕв-10,0-14 теплопроизводительностью 6,5 Гкал/ч каждый, и два котла ТВГ-8,0 теплопроизводительностью 8,0 Гкал/ч все оборудование работает в водогрейном режиме. В состав котельной входит: два ГРП, дымовая труба с надземными газопроводами, инженерные сети и коммуникации. Производительность котельной 26,0 Гкал/ч.

По состоянию на четвертый квартал 2017 года котельная №6 г.п. Комсомольский обеспечивает тепловой энергией на цели отопления жилищного фонда, объектов социально-культурного и административного назначения расположенным на расположенных в 1-м Микрорайоне, а так же ул. С.Давыдова. Для покрытия внешних тепловых нагрузок котельная №6 работает по температурному графику 95-70 °С. Суммарная присоединенная тепловая нагрузка потребителей котельной №6 равна 10,881 Гкал/час из которых вся нагрузка является нагрузка отопления.

Тепловые сети СЦТ от котельной №6 выполнены в двухтрубном исполнении. Система отопления зданий подсоединена к тепловым сетям по зависимой схеме. Тепловые сети выполнены из стальных труб с тепловой изоляцией из минваты, проложены в надземном исполнении, частично имеется прокладка трубопроводов подземном исполнении. Подпитка системы осуществляется насосом подпиточной воды К30/40 подачей 30м3/ч и напором 40м. Общая протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении от котельной №6 г.п. Комсомольский составляет 952 м. 

Котельная №8 находящаяся в эксплуатации ООО «ИнКомСистемы - Мордовия» введена в 1998 году, в 2017г. в котельной №8 была проведена реконструкция с заменой основного и вспомогательного оборудования. В настоящее время котельной №8 установлены три котла марки ICI REX 120 теплопроизводительностью 1,032 Гкал/ч каждый, работающие в водогрейном режиме. В состав котельной входит: ГРП, дымовая труба с надземными газопроводами, инженерные сети и коммуникации. Производительность котельной 3,1 Гкал/ч.

По состоянию на четвертый квартал 2017 года котельная №8 г.п. Комсомольский обеспечивает тепловой энергией на цели отопления жилищного фонда, объектов социально-культурного и административного назначения ограниченными ул. Калинина (д. №4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), Комсомольская (д. №4а, 8), Ленина (д.12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25), Пионерская (д. №26, 30, 34), Республиканская (д. №5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 ), Суродеева (д. №8, 10, 14, 16, 6), а также ул. Пионерская, д.№3. Для покрытия внешних тепловых нагрузок котельная №8 работает по температурному графику 95-70°С. Суммарная присоединенная тепловая нагрузка потребителей котельной №8 равна 3,179 Гкал/час из которых вся нагрузка является нагрузка отопления.
Тепловые сети СЦТ от котельной №8 выполнены в двухтрубном исполнении. Система отопления зданий подсоединена к тепловым сетям по зависимой схеме. Тепловые сети выполнена из стальных труб с тепловой изоляцией из минваты, проложены в надземном исполнении, частично имеется прокладка трубопроводов подземном исполнении. Подпитка системы осуществляется насосом подпиточной воды К20/30 подачей 20м3/ч и напором 30м.
Протяженность тепловых сетей от котельной №8 г.п. Комсомольский до самого отдаленного потребителя составляет 770 м.
 Компенсация тепловых удлинений осуществляется самокомпенсацией за счёт углов поворота трассы и П-образными компенсаторами. Зоны действия теплоснабжающих организаций представлены на рис.1.1
[image: image2.jpg]



Рисунок 1.1-Зоны действия теплоснабжающих организаций
В качестве сетки расчетных элементов территориального деления, используемых в качестве территориальной единицы представления информации, принята сетка кадастрового деления территории г.п. Комсомольский. При проведении кадастрового зонирования территории г.п. Комсомольский выделяются структурно-территориальные единицы - кадастровые зоны и кадастровые кварталы. Кадастровые зоны выделяются, как правило, в границах административных районов и включенных в городскую черту дополнительных территорий. Кадастровые кварталы выделяются в границах кварталов существующей поселковой застройки, красных линий, а также территорий, ограниченных дорогами, просеками, реками и другими естественными границами. 

Кадастровый номер квартала представляет собой уникальный идентификатор, присваиваемый объекту учета и который сохраняется за объектом учета до тех пор, пока он существует как единый объект. При проведении кадастрового зонирования территории города выделяются структурно-территориальные единицы - кадастровые зоны и кадастровые кварталы. 

Номер кадастрового квартала имеет иерархическую структуру и состоит из четырех частей – А: Б: В: В1. 

где, А – номер Республики Мордовия в Российской Федерации (13); Б – номер Чамзинского района (22); В – номер кадастровой зоны (административного района); В1 – номер кадастрового квартала. 

Кадастровые зоны и кварталы покрывают территорию города без разрывов и перекрытий. 

Сетка кадастрового деления города загружена отдельным слоем в Электронную модель системы теплоснабжения г.п. Комсомольский. 

Укрупненный фрагмент сетки кадастрового деления территории г.п. Комсомольский представлен на рисунке 1.2.

[image: image3.png]



Рисунок 1.2-Сетка кадастрового деления территории Чамзинского административного района

1.1.2 Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими организациями 

По состоянию на 12.11.2017 г. в системах централизованного теплоснабжения - производство и транспортировку тепловой энергии осуществляют ООО «ИнКомСистемы - Мордовия».

 Выше перечисленные теплоснабжающие организации заключают договор на продажу произведенной тепловой энергии на котельных населению. Оплата за потребленную тепловую энергию от потребителей поступает на счета ООО «ИнКомСистемы - Мордовия». 

Отпуск тепловой энергии в горячей воде от теплоисточника для передачи ее потребителям по магистральным и внутриквартальным тепловым сетям ООО «ИнКомСистемы - Мордовия» на границах ответственности по их приборам учета. За время разработки схемы теплоснабжения в системе договорных отношений рассмотренных выше организаций изменений не произошло.
1.1.3 Описание зон действия промышленных источников тепловой энергии 
Сведения по зонам действия промышленных источников тепловой энергии отсутствуют. Так как данные предприятия не предоставили сведения.
1.1.4 Описание зон действия индивидуального теплоснабжения 
Зоны действия индивидуального теплоснабжения расположены в основном на окраинах г.п. Комсомольский в частном секторе, где преобладает 1 этажная застройка. 

Теплообеспечение всей малоэтажной индивидуальной застройки предполагается децентрализованное (индивидуальное), в виду экономически не выгодного присоединения их центральному теплоснабжению. Основным топливо индивидуальной застройки является природный газ.

1.2 Источники тепловой энергии 
1.2.1 Общие положения 

Теплоснабжение г.п. Комсомольский осуществляется от следующих котельных: (котельная №3, котельная по ул. Садовая и котельная ТП 2-го микрорайона, №4, №5, №6, №8 – ООО «ИнКомСистемы - Мордовия»).   

Все котельные работают на природном газе. Суммарная установленная тепловая мощность котельных 50,33 Гкал/ч вполне достаточна для теплоснабжения всего посёлка.

Общая располагаемая тепловая мощность источников г.п. Комсомольский, обеспечивающая балансы покрытия присоединенной тепловой нагрузки на конец 2017 года составила 47,36 Гкал/ч. Доли основных теплоснабжающих котельных составляют 100,0% - ООО «ИнКомСистемы-Мордовия». Что касается отдельных групп источников теплоснабжения (котельных) в общую тепловую мощность г.п. Комсомольский, представленных на рисунке 3, составляют: котельная №6 – 52,0 %; котельная №3 - 35%, котельная №4 – 4%; котельная №5 – 4%, котельная №8 – 6%.

[image: image4.png]52%

= KotenbHas No3 = KotenbHaa No4 = KotenbHas No5

KotenbHasa No6 = KotenbHas Nog




Рисунок 1.3 – Вклады в общую тепловую мощность источников теплоснабжения г.п. Комсомольский
Перечень котельных представлен соответственно следующему делению: 

- по мощности котельных: 

- крупные котельные (выше 10 Гкал/ч); 

- средние котельные (от 5 до 10 Гкал/ч); 

- малые котельные (от 1 до 5 Гкал/ч); 

- котельниндивидуальные котельные (менее 1 Гкал/ч).

[image: image5.png]TIIT.

35

w

2,5

1.5

0,5

KPYIIHBIE KOTeIbHbIE
(Bbimre 20 I'kan/4);

T
cpe/HIe KoTenbHBIe (0T 10 Maible KoTelbHbIe (MeHee
110 20 T'xan/v); 5 T'xan/y);




Рисунок 1.4- Количество котельных по группам мощности 

[image: image6.png]KpPyIHbIe KOTeIbHbIe (BbIme 20 cpemHue KoTeapHble (0T 10 o 20

Tkar/q);

Tkar/q);

Masble KOTIbHbIE (MeHee 5
Tkar/q);





Рисунок 1.5- Суммарная установленная мощность котлов в группе котельных 
По ведомственной принадлежности котельных: 

- ведомственные котельные, входящие в систему централизованного теплоснабжения СЦТ (сети обслуживаются ООО «Теплосбытовая компания» и OOO «Теплосервис»); 

- прочие ведомственные котельные, не относящиеся к системе централизованного теплоснабжения СЦТ.

1.2.2 Состав и технические характеристики основного оборудования (структура основного оборудования) 

Все котельные теплоснабжающей компании ООО «ИнКомСистемы-Мордовия» расположенные в г.п. Комсомольский представляет собой капитальные железобетонные, кирпичные строения каркасного типа, или строения из сендвич панелей. 
Внутри помещения расположены водогрейные котлы, насосные группа, оборудование химводоподготовки.

В качестве топлива используется природный газ, который по газопроводам подается в котельные.
Котлы снабжены предохранительными устройствами, манометрами, запорной и регулирующей арматурой, питательными устройствами и приборами безопасности. Для циркуляции а также подпитки системы теплоснабжения в котельных установлены сетевые насосы, подпиточные насосы.

Для защиты котлов, системы теплоснабжения и арматуры от коррозии, образования накипи в котельных №4, №5, №8, котельной по ул. Садовая и котельной ТП 2-го микрорайона предусмотрена автоматическая водоподготовительная установка. Которая включает в себя умягчающие фильтры очистки воды марки AFSS -1252, устраняющие излишние соли кальция и магния. Эти фильтры имеют цилиндрический корпус, блок управления с клапаном FLECK 9100/1600 SXT. Фильтрующим элементом является сильнокислотный Na-катионит и емкость для регенерационной жидкости. 

В котельных №3, №6, №4 установлены Na-катионитовые фильтры диаметром 1м.
Отвод дымовых газов осуществляется посредствам металлических газоходов через металлическую дымовую трубу, а в котельной №3 через кирпичную. 

Основное оборудование котельных представлено котлами различной мощности отечественных и импортных производителей: ТВГ-8, ДЕв-10-14, КВа-0,75, Buderus SK 745, Ici Caldaie REX 0,25, Ici Caldaie REX 0,62, Ici Caldaie REX 120. 
Котлы иностранных производителей находятся на котельной №4 ООО «ИнКомСистемы-Мордовия» и составляет 50,0 % от общего количества котлов установленных в котельных поселка. Перечень основного оборудования по котельным представлен в табл. 1.1.

Таблица 1.1 – Перечень основного оборудования по котельным
	Тип котлоагрегата
	Марка 
котлоагрегатов
	Количество
	Теплопроизводительность, Гкал/ч
	Итого, Гкал/ч

	Водогрейные
	ТВГ-8
	4
	8,0
	32,0

	
	Ici Caldaie REX 0,25
	2
	0,215
	0,43

	
	Ici Caldaie REX 0,62
	2
	0,533
	1,07

	
	Ici Caldaie REX 120
	2
	1,032
	3,10

	
	Buderus SK 745
	2
	0,897
	1,79

	
	КВа-0,75
	3
	0,647
	1,94

	
	Дев-10-14
	2
	5,0
	10,0

	Итого
	50,33


Диаграммы котлов с имеющимися установленными мощностями в воде в разбивке по мощностям котельных представлены на рисунках 1.6.  

[image: image7.png]4%

5%
~0

%
8%

3%
1%

= TBI-8 = Ici Caldaie REX 0,25 = Ici Caldaie REX 0,62 = Ici Caldaie REX 120
= Buderus SK 745 =KBa-0.75 = Jles-10-14




Рисунок 1.6 – Суммарная установленная мощность по типам котлов

Подробная информация по котельным: тип котельной (отопительная, производственно-отопительная, производственная), ведомственная принадлежность, состав основного оборудования, установленная тепловая мощность, подключенные нагрузки, графики отпуска теплоты, топливные режимы, сроки эксплуатации основного оборудования (год ввода в эксплуатацию), расход топлива и др. приведены в табл. 1.2.
Таблица 1.2 – Подробная информация по котельным
	№ п/п
	Наименование котельной, ведомственная принадлежность
	Тип

котельной
	Марка

котлоагрегата
	Год ввода в эксплуатацию
	Температурный график отпуска тепловой

энергии
	Установленная тепловая
мощность
котельной, Гкал/час

	1
	Котельная №3 ООО «ИнКомСистемы-Мордовия»
	отопительная
	ТВГ-8
	1985г.
	95/70
	16,00

	
	
	
	ТВГ-8
	1985г.
	
	

	2
	
	ГВС
	Ici Caldaie REX
	2011г.
	95/70
	0,43

	
	
	
	Ici Caldaie REX
	2011г.
	
	

	3
	
	ГВС 
	Ici Caldaie REX
	2011г.
	95/70
	1,07

	
	
	
	Ici Caldaie REX
	2011г.
	
	

	5
	Котельная №4

ООО «ИнКомСистемы-Мордовия»
	ГВС 
	Buderus SK 745 
	2013г.
	95/70
	1,79

	
	
	
	Buderus SK 745 
	2013г.
	
	

	6
	Котельная №5

ООО «ИнКомСистемы-Мордовия»
	ГВС 
	КВа-0,75
	2012г.
	95/70
	1,94

	
	
	
	КВа-0,75
	2012г.
	
	

	
	
	
	КВа-0,75
	2012г.
	
	

	7
	Котельная №6

ООО «ИнКомСистемы-Мордовия»
	отопительная
	Дев-10-14
	2006г.
	95/70
	26,00

	
	
	
	Дев-10-14
	2006г.
	
	

	
	
	
	ТВГ-8
	1980г.
	
	

	
	
	
	ТВГ-8
	1980г.
	
	

	8
	Котельная №8

ООО «ИнКомСистемы-Мордовия»
	отопительная
	ICE REX-120
	2017г.
	95/70
	3,10

	
	
	
	ICE REX-120
	2017г.
	
	

	
	
	
	ICE REX-120
	2017г.
	
	


1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

Техническое состояние водогрейных котлов и вспомогательного оборудования котельных №4, №5 и №8 ООО «ИнКомСистемы - Мордовия» – находится в отличном состоянии, так как данные котельные введены в эксплуатацию в 2012-2013 г.г., котельная №8 прошла модернизацию в 2017г.  Наихудшее состояние имеет котел №2 ТВГ-8М зав.номер3239 котельной №6 и котел №1 ТВГ-8М зав.номер 2571 котельной №3. На основании «Заключение экспертизы промышленной безопасности №91-13 и №92-13 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте» выданное Обществом с ограниченной ответственностью «Мордовский центр экспертиз» дальнейшая эксплуатация перечисленных котлов запрещается.  
1.2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто

Объем потребления тепловой энергии на собственные нужды котельной определяется расчетным путем согласно ''Инструкция по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станции и котельных», утвержденной Приказом Минэнерго России от «30» декабря 2008 г. № 323 и методических рекомендаций Роскоммунэнерго.

В состав общего расхода тепловой энергии на собственные нужды котельной в виде горячей воды или пара входят следующие элементы затрат: растопка, (продувка котлов); обдувка поверхностей нагрева; деаэрация (выпар); технологические нужды ХВО; отопление и хозяйственные нужды котельной, потери с излучением тепловой энергии теплопроводами, насосами, баками и т.п.; утечки, парение при опробовании и другие потери.

Расчеты расхода тепловой энергии на собственные нужды выполняются на каждый месяц и в целом за год. При этом, расчеты по отдельным статьям расхода тепловой энергии могут выполняться в целом за год с распределением его по месяцам пропорционально определяющему показателю (выработка тепловой энергии; число часов работы; количество пусков; температура наружного воздуха; длительность отопительного периода и др.)

В качестве исходных данных принимались отчетные и нормативные показатели такие как: (планируемый отпуск, количество растопок, удельный расход на собственные нужды ХВО, температура воды, количество и площади баков, численность работающего персонала, количество душевых сеток и т.п.) (табл. 1.3). 

Ниже произведен расчет собственных нужд по статьям на 2017 г. для котельной №6 г.п. Комсомольский на январь месяц в соответствии с методикой изложенной в Инструкции.

1.2.4.1 Потери тепловой энергии с продувочной водой 

Потери тепловой энергии с продувочной водой, Гкал, зависят от периодичности и продолжительности продувки котла и определяются по формуле:

                               
[image: image8.wmf]å

=

=

к

I

i

im

прод

прод

Q

К

Q

1

,                                                (1.1)
где 
[image: image9.wmf]прод

К

– коэффициент продувки i-го котла, принимаемый для непрерывной продувки паровых котлов – 0,01, для периодической продувки паровых котлов – 0,005, водогрейных котлов – 0,003; 
[image: image10.wmf]im

Q

 –  количество тепловой энергии, Гкал, произведенное котлом за расчетный период; 
[image: image11.wmf]к

I

– количество котлов.

Для котельной №6 г.п. Комсомольский январь периода регулирования потери с продувочной водой согласно формуле (1.1), составят:


[image: image12.wmf]75

,

13

37

,

4582

003

,

0

=

×

=

прод

Q


1.2.4.2 Расход тепловой энергии за расчетный период на растопку котлов

Расход тепловой энергии за расчетный период на растопку котлов Qраст, определяется по формуле (1.2.),

         
[image: image13.wmf])

(

'

'

'

'

'

'

1

i

i

I

к

i

кi

раст

N

К

N

К

Q

Q

+

=

å

=

,                                                      (1.2)

где 
[image: image14.wmf]к

Q

– часовая выработка тепловой энергии i-ым котлом (по паспортной характеристике), Гкал; К' – доля расхода тепловой энергии на одну растопку котла после простоя до 12 ч (из горячего состояния), принимаемая в отопительном периоде – 0,3, в неотопительном – 0,2; N( i – количество растопок из горячего состояния в расчетном периоде; К'' - доля расхода тепловой энергии на одну растопку котла после простоя свыше 12 ч (из холодного состояния), принимаемая в отопительном периоде – 0,65, в неотопительном – 0,45; (((i - количество растопок из холодного состояния в расчетном периоде.

Расчетное количество растопок котлов определяется по отчетным данным базового года с внесением коррективов по прогнозируемому режиму потребления тепловой энергии потребителями в октябре месяце расчетного периода. 


[image: image15.wmf]к

Q

– в нашем случае мощность котлов №1 и №2 составляет по 6,5 Гкал/ч.

Для данного примера расход тепловой энергии на растопку определяется, как 


[image: image16.wmf]35

,

12

))

3

65

,

0

3

3

,

0

(

5

,

6

(

=

×

+

×

×

=

раст

Q


1.2.4.3 Расход тепловой энергии на технологические нужды химводоочистки 

Расход тепловой энергии на технологические нужды химводоочистки при отсутствием охладителя выпара находится, как


[image: image17.wmf])

10

)

(

004

,

0

(

)

10

)

(

(

3

'

"

3

'

"

-

-

-

+

-

=

хво

хво

хво

в

вз

хво

хво

хво

Z

i

i

G

Z

t

t

С

К

G

К

Q

,             (1.3)

где Kхво – удельный расход воды на собственные нужды ХВО, исходной воды на 1 т химически очищенной воды, принимается в зависимости от общей жесткости воды; Gхво – средний расход воды на ХВО в расчетном периоде, т/ч определяется расчетным путем и составляет 0,030 т/ч; Квз – поправочный коэффициент; Св – теплоемкость воды, ккал/кг °С; принимаем – 1 ккал/кг °С; t", t' – соответственно температура воды после и до подогревателя сырой и исходной воды, °С; zхво – продолжительность работы, в январе; i’’,i' – энтальпия соответственно выпара из деаэратора и исходной воды.

Для котельной №6 расход тепловой энергии на химводоподготовку составит:


[image: image18.wmf]32

,

1

10

744

)

30

7

,

652

(

030

,

0

004

,

0

(

)

10

744

)

9

,

8

40

(

2

,

0

125

,

0

(

3

3

=

×

×

-

×

×

+

×

×

-

×

×

=

-

-

ХВО

Q

Гкал.

1.2.4.4 Расход тепловой энергии на отопление помещения котельной

Часовой расход тепловой энергии, Гкал, на отопление помещения котельной определяется следующим образом:


[image: image19.wmf]6

.

10

)

(

-

-

=

н

р

вн

o

o

o

t

t

q

V

Q

a

,                                                       (1.4)

где Vо – объем отапливаемого помещения (рабочей зоны), 
[image: image20.wmf]3

м

; qо – удельная отопительная характеристика здания при tр.о = -30 °С, Ккал/
[image: image21.wmf]3

м

°С; tр.о. – расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления °С; 
[image: image22.wmf]a

 – поправочный коэффициент на температуру наружного воздуха для проектирования отопления принимается по нижеприведенным данным: tвн – температура воздуха внутри помещения °С, принимаемая как средневзвешенная по всем помещениям непосредственно в котельной (котельный зал; насосное отделение; щитовое помещение и др.); принимается по Порядка равной 19 °С.

Для помещения котельной №6 расход тепла на отопление составит:


[image: image23.wmf]093

,

0

10

))

30

(

19

(

3

,

0

6300

1

6

=

×

-

-

×

×

×

=

-

о

Q

 Гкал/ч.
Пересчет расхода тепловой энергии на отопление в конкретном расчетном месяце, Гкал по формуле:

                               
[image: image24.wmf]мес

о

р

вн

c

р

вн

o

o

мме

r

t

t

t

t

Q

Q

.

-

-

=

,                                                                 (1.5)

где tср – средняя за январь температура наружного воздуха, °С; rмес – продолжительность отопления.

Для котельной за январь затраты тепловой энергии на отопление составят


[image: image25.wmf]01

,

44

744

))

30

(

19

/(

)

3

,

12

(

19

(

093

,

0

=

×

-

-

-

-

×

=

о

Q

 Гкал.

Потери тепловой энергии котлоагрегатами определяются по формуле (1.6.):


[image: image26.wmf]å

=

-

=

к

I

i

топл

усл

бр

ка

i

ка

тп

q

Q

b

Q

Q

1

6

5

.

10

100

,                                                    (1.6)

где 
[image: image27.wmf]ка

тп

Q

 – производство тепловой энергии 
[image: image28.wmf]i

- котлом за расчетный период, Гкал; 
[image: image29.wmf]бр

ка

b

 – удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии - котлом за расчетный период, кг.у.т./Гкал; q5 – средняя потеря тепловой энергии всеми элементами котлоагрегатов в окружающую среду, в % от количества теплоты топлива, принимается по показателям режимной карты для января для котла №1 q5 =2,1, а для котла №2 q5 =2,1; 
[image: image30.wmf].

.

топл

усл

Q

– теплота сгорания по условному топливу, ккал/кг; Ik – количество котлоагрегатов.


[image: image31.wmf]89

,

110

)

10

100

1

,

2

7000

12

,

168

02

,

2311

(

)

10

100

1

,

2

7000

90

,

167

02

,

2311

(

6

6

=

×

×

×

×

+

×

×

×

×

=

-

-

ка

тп

Q


Так как тепловыделения от котлоагрегатов покрывают всю нагрузку отопления котельного зала в несколько раз, то нагрузка отопления из общего баланса убирается за исключением отопления подсобных помещений, которые составляют около 5%.

1.2.4.5 Потери тепловой энергии баками различного назначения

Потери тепловой энергии баками различного назначения Гкал, определяют по формуле:

                                  
[image: image32.wmf]6

10

-

=

бj

j

t

бj

бj

бак

r

n

R

F

q

Q

  ,                                                      (1.7)  

где qбј – норма плотности теплового потока через поверхность бака, принимаем 2,17 ккал/м2ч; Fбј –поверхность бака, м2; Кt  – температурный коэффициент, принимаем Кt =1; nј  – количество баков,  шт.; rбј  – продолжительность работы бака в январе, ч.


[image: image33.wmf]0

10

744

1

0

100

8

,

37

6

=

×

×

×

×

×

=

-

бак

Q

 Гкал.

1.2.4.6 Расход тепловой энергии на хозяйственно-бытовые нужды 

Расход тепловой энергии на хозяйственно-бытовые нужды котельной, Гкал, определяется по формуле:


[image: image34.wmf]3

10

)

(

)

(

-

-

+

=

q

хв

г

в

в

q

q

q

х

T

t

t

p

c

M

K

N

Q

a

a

,                                  (1.8)

где (q – норма расхода горячей воды на одну душевую сетку, принимается равной 0,27 м3/сут.; Nq  – количество душевых сеток; Kq – коэффициент использования душевых, определяется практическим путем; ( – норма расхода горячей воды на 1 человека в смену; M – численность работающих человек в сутки; tг , tхв – соответственно температура горячей и исходной воды; св – теплоемкость воды, 1 ккал/кг °С; Тq  – продолжительность в январе месяце, принимаем Тq  =31 сут.; 
[image: image35.wmf]в

r

 – плотность воды, принимаем
[image: image36.wmf]в

r

= 0,98573 т/м3  (при температуре гор. воды 55 °С).

[image: image37.wmf]0

10

31

)

9

,

8

55

(

9857

,

0

0

)

5

024

,

0

1

2

27

,

0

(

3

=

×

×

-

×

×

×

×

+

×

×

=

-

х

Q


1.2.4.7 Другие потери тепловой энергии

Другие потери (опробование предохранительных клапанов, потери с утечками, парением, через теплоизоляцию трубопроводов), Гкал, для водогрейных котельных Qпр = 0,001Qпроизв.
где Qпроизв. – количество тепловой энергии, Гкал, произведенное котельной за расчетный  период.

Прочие потери для котельной №6  



[image: image38.wmf]58

,

4

37

,

4582

001

,

0

=

×

=

пр

Q

Гкал.

  
Общий расход тепловой энергии на собственные нужды за расчетный период определяется по формуле:


[image: image39.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image40.wmf]å

=

=

N

i

снi

c

н

Q

Q

1

,                                                     (1.9)

где Qснi  – тепловые потери  на i-е нужды, Гкал.

[image: image41.wmf]67

,

39

58

,

4

06

,

1

0

01

,

44

32

,

1

35

,

12

75

,

13

=

+

+

+

+

+

+

=

сн

Q

Гкал.
Доли затрат по категориям по котельной №4а в целом за год представлены на рисунке 1.7.
[image: image42.png]18,71%
54,57%

= QNpoA, NOTePM TENNI0BOY SHEPTUM C MPOAYBOUHON BOAOH, TKan

= Qpacr, 0TepH TennoBoH 3HEPTUM Ha PACTONKy KOTOB, [Kan

= Qx80, PACXOA TENIOBOH SHEpTMK Ha XBO, Mkan

= PacxoA TenI08oii 3Hepruv Mo mecauam, Qo,kan

= MM0TepH TeNI0B0iA B0/ 3HEPTMM GaKaMM a3 UUHOTO HasHaueHwa, Q6ak.,

kan
= PacXOA TeNNI0B0# 3HEPTUH Ha XO3AHCTBEHHO-GbITOBbIE Hy»Apl, QX., [Kan




Рисунок 1.7 – Затраты тепловой энергии на собственные нужды котельной №6
	Таблица 1.3 – Исходные данные для расчета собственных нужд котельной №6 г.п. Комсомольский на период 2017г.


t"

		 t'

	i"  

	 i'  


	Январь

	744

	4582,37

	0,003

	0,30

	0,65

	2

	0,125

	0,2

	40

	8,9

	652,7

	30,0


	Февраль

	672

	4061,69

	0,003

	0,30

	0,65

	2

	0,125

	0,2

	40

	8,9

	652,7

	30,0


	Март

	744

	3644,03

	0,003

	0,30

	0,65

	2

	0,125

	0,2

	40

	8,9

	652,7

	30,0



0,12

		0,2

	40

	8,9

	652,7

	30,0


	Май

	139

	298,27

	0,003

	0,30

	0,65

	1

	0,125

	0,1

	40

	8,9

	652,7

	30,0


	Июнь

	0

											
	Июль

	0

											
	Август

	0

											
	Сентябрь

	0

											
	Октябрь

	533

	1581,20

	0,003

	0,30

	0,65

	1

	0,125

	0,2

	40

	8,9

	652,7

	30,0



0

	003

	0,30

	0,65

	2

	0,125

	0,2

	40

	8,9

	652,7



	Декабрь

	744

	4045,80

	0,003

	0,00

	0,65

	2

	0,125

	0,2

	40

	8,9

	652,7

	30,0


	Всего за год

	5016

	23297

										

	


Продолжение табл. 1.3
	 
	 Объем отапливаемого помещения,Vо, м3.
	Часовой расход тепловой энергии на отопление котельной, Гкал/ч.
	расчетная температура наруж. и внутр. воздуха, °С.
	Нормативная температура наружного воздуха,°С.
	 Норма плотности теплового потока через поверхность  бака, q,ккал/м2ч.
	 Поверхность 

бака,F,м2.
	Кол-во баков, n,шт.
	Кол-во душевых сеток, N, шт.
	Численность работающих в сутки, M, чел.
	 температура горячей и холодной воды, °С.
	Норма расхода горячей воды на одного человека в сутки, a.

	
	
	
	tр.о. 
	 tвн
	
	
	
	
	
	
	tг
	 tхв
	

	Январь
	6300
	0,093
	-30
	19
	-12,3
	0
	0
	0
	2
	9
	55
	8,9
	0,024

	Февраль
	6300
	
	-30
	19
	-11,7
	0
	0
	0
	2
	9
	55
	8,9
	0,024

	Март
	6300
	
	-30
	19
	-5,9
	0
	0
	0
	2
	9
	55
	8,9
	0,024

	Апрель
	6300
	
	-30
	19
	4,8
	0
	0
	0
	2
	9
	55
	8,9
	0,024

	Май
	6300
	
	-30
	19
	13,1
	0
	0
	0
	2
	9
	55
	8,9
	0,024

	Июнь
	0
	
	0
	0
	0,0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	

	Июль
	0
	
	0
	0
	0,0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	

	Август
	0
	
	0
	0
	0,0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	

	Сентябрь
	0
	
	0
	0
	0,0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	

	Октябрь
	6300
	
	-30
	19
	4,1
	0
	0
	0
	2
	9
	55
	8,9
	0,024

	Ноябрь
	6300
	
	-30
	19
	-3,0
	0
	0
	0
	2
	9
	55
	8,9
	0,024

	Декабрь
	6300
	
	-30
	19
	-8,7
	0
	0
	0
	2
	9
	55
	8,9
	0,024


Таблицы 1.4 – Результаты расчета расходов на собственные нужды котельной №6  г.п. Комсомольский на 2017г
	Наименование
	Qпрод, потери тепловой энергии с продувочной водой, Гкал
	Qраст, потери тепловой энергии на растопку котлов, Гкал
	Qхво, расход  тепловой энергии на ХВО, Гкал
	Расход тепловой энергии по месяцам, Qо,Гкал
	Потери тепловой вой энергии баками различного назначения,   Qбак., Гкал
	Расход тепловой энергии на хозяйственно-бытовые нужды,  Qх., Гкал
	Другие потери, Qпр
	Общий расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	Планируемое производство тепловой энергии, Гкал
	Общий расход тепловой энергии на собственные нужды, %

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Январь
	13,75
	12,35
	1,32
	44,01
	0,00
	1,06
	4,58
	39,67
	4622,04
	0,86

	Февраль
	12,19
	12,35
	1,19
	38,99
	0,00
	0,96
	4,06
	36,60
	4098,29
	0,89

	Март
	10,93
	12,35
	1,32
	35,01
	0,00
	1,06
	3,64
	34,56
	3678,59
	0,94

	Апрель
	5,98
	6,18
	1,28
	19,32
	0,00
	1,03
	1,99
	19,36
	2014,32
	0,96

	Май
	0,89
	6,18
	0,08
	1,55
	0,00
	0,20
	0,30
	7,88
	306,14
	2,57

	Июнь
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Июль
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Август
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Сентябрь
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Октябрь
	4,74
	6,18
	0,95
	15,01
	0,00
	0,76
	1,58
	16,46
	1597,66
	1,03

	Ноябрь
	9,27
	12,35
	1,28
	29,94
	0,00
	1,03
	3,09
	31,51
	3120,51
	1,01

	Декабрь
	12,14
	8,45
	1,32
	38,95
	0,00
	1,06
	4,05
	32,86
	4078,66
	0,81

	Всего за год
	69,89
	76,38
	8,74
	222,79
	0,00
	7,18
	23,30
	219
	23516
	0,93


Таблица 1.5 – Загрузка котлов и индивидуальные расходы топлива по котельной №6 г.п. Комсомольский на 2017г
	Номер котлоагрегата
	№1
	№2
	№3
	№4

	Тип котлоагрегата
	ДЕВ-10-14-115
	ДЕВ-10-14-115
	ТВГ-8, б/н 
	ТВГ-8, б/н 


	Теплопроизводительность, Гкал
	6,5
	6,5
	8,0
	8

	КПД брутто котлоагрегата
	0,890
	0,880
	0,000
	0,000

	 
	Время работы котельной
	Теплопроизводительность котельной, Гкал/ч
	Процент загрузки работающих 

котлоагрегатов
	Время работы котлоагрегата
	Загрузка котлоагрегата, Гкал/ч
	Индивидуальная норма расхода топлива, кг.у.т./Гкал
	Время работы котлоагрегата
	Загрузка котлоагрегата, Гкал/ч
	Индивидуальная норма расхода топлива, кг.у.т./Гкал
	Время работы котлоагрегата
	Загрузка котлоагрегата, Гкал/ч
	Индивидуальная норма расхода топлива, кг.у.т./Гкал
	Время работы котлоагрегата
	Загрузка котлоагрегата, Гкал/ч
	Индивидуальная норма расхода топлива, кг.у.т./Гкал

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Январь
	744
	6,21
	48%
	702
	3,11
	167,90
	660
	3,11
	168,12
	0
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00

	Февраль
	672
	6,10
	47%
	630
	3,05
	167,86
	588
	3,05
	168,09
	0
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00

	Март
	744
	4,94
	38%
	702
	2,47
	167,42
	660
	2,47
	169,10
	0
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00

	Апрель
	720
	2,80
	43%
	678
	2,80
	167,30
	0
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00

	Май
	139
	1,18
	18%
	97
	1,18
	168,00
	0
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00

	Июнь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Июль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Август
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сентябрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Октябрь
	744
	2,90
	45%
	702
	2,90
	167,75
	0
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00

	Ноябрь
	720
	4,33
	67%
	678
	4,33
	168,85
	0
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00

	Декабрь
	744
	5,48
	42%
	702
	2,74
	167,62
	660
	2,74
	167,88
	0
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00


Таблица 1.6 – Режимы работы котлоагрегатов котельной №6 г.п. Комсомольский на 2017 г
	Наименование
	№1
	№2
	№3
	№4
	Производство тепловой энергии котлоагрегатом, Гкал
	Средневзвешенная норма по котельной на производство, кг.у.т./Гкал
	Расхода тепловой энергии на собственные нужды котельной, Гкал. 
	Общий расход тепловой энергии на собственные нужды, %
	Отпуск тепловой энергии котельной, Гкал
	Групповой норматив удельного расхода топлива на отпуск тепловой энергии,  кг.у.т./Гкал

	
	ДЕВ-10-14-115
	ДЕВ-10-14-115
	ТВГ-8, б/н 
	ТВГ-8, б/н 
	
	
	
	
	
	

	
	время работы 

котлоагрегата
	Производство тепловой энергии 

котлоагрегатом, Гкал
	время работы 

котлоагрегата
	Производство 

тепловой энергии 

котлоагрегатом, Гкал
	время работы 

котлоагрегата
	Производство 

тепловой энергии котлоагрегатом, Гкал
	время работы 

котлоагрегата
	Производство 

тепловой энергии котлоагрегатом, Гкал
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Январь
	702
	2311,02
	660
	2311,02
	0
	0,00
	0
	0,00
	4622,04
	168,01
	39,67
	0,86
	4582,37
	169,47

	Февраль
	630
	2049,15
	588
	2049,15
	0
	0,00
	0
	0,00
	4098,29
	167,97
	36,60
	0,89
	4061,69
	169,49

	Март
	702
	1839,30
	660
	1839,30
	0
	0,00
	0
	0,00
	3678,59
	168,26
	34,56
	0,94
	3644,03
	169,85

	Апрель
	678
	2014,32
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	2014,32
	167,30
	19,36
	0,96
	1994,96
	168,92

	Май
	97
	306,14
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	306,14
	168,00
	7,88
	2,57
	298,27
	172,44

	Июнь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Июль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Август
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сентябрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Октябрь
	702
	1597,66
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	1597,66
	167,75
	16,46
	1,03
	1581,20
	169,49

	Ноябрь
	678
	3120,51
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	3120,51
	168,85
	31,51
	1,01
	3089,01
	170,57

	Декабрь
	702
	2039,33
	660
	2039,33
	0
	0,00
	0
	0,00
	4078,66
	167,75
	32,86
	0,81
	4045,80
	169,11

	Всего за год
	4891
	15277,43
	2568
	8238,79
	0
	0,00
	0
	0,00
	23516,22
	168,03
	218,90
	0,93
	23297,32
	169,61



3,0

		2,99

	0,00

	3,25


	ДЕВ-10-14-115


	№2

	50%

	0%

	0%

	48%

	3,25

	0,00

	0,00

	3,09


	ТВГ-8, б/н 


	№3

	0%

	0%

	0%

	0%

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00


	ТВГ-8, б/н 


	№4

	0%

	0%

	0%

	0%

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00



	


	
	
	
	
	
	Продолжение табл. 1.7.

	Тип котла
	Время работы котла на данной 

нагрузке, ч
	Индивидуальная норма расхода 

условного топлива, кг.у.т./Гкал

	
	Квартал

	
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV

	
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	ДЕВ-10-14-115, №1
	2034
	775
	0
	2082
	167,75
	167,39
	0,00
	168,22

	ДЕВ-10-14-115, №2
	1908
	0
	0
	660
	168,40
	0,00
	0,00
	167,88

	ТВГ-8 №3 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТВГ-8 №4 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


	Таблица 1.8 – Результаты расчета годовой групповой нормы удельного расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной №6 г.п. Комсомольский на 2017 г. 

	Показатели
	Квартал

	
	I
	II
	III
	IV

	Средневзвешенная норма расхода условного топлива на производство тепловой энергии котельной, кг.у.т/Гкал
	168,07
	167,39
	0,00
	168,14

	Расход тепловой энергии на собственные нужды по кварталам, %
	0,89
	1,17
	0,00
	0,92

	Групповой норматив удельного расхода топлива на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал 
	169,59
	169,38
	0,00
	169,70

	Отпуск тепловой энергии котельной по кварталам, Гкал
	12288,09
	2293,22
	0,00
	8716,01

	Годовая групповая норма расхода топлива на отпуск тепловой энергии котельной, кг.у.т/Гкал
	169,61


Анализируя плановое потребление тепловой энергии на собственные нужды по каждой котельной по нормативу на 2017 г. следует отметить, что процент расходов тепловой энергии на собственные нужды изменяется 0,33% до 2,04 % от отпуска котельной в сеть.

Таблица 1.9 – Собственные нужды котельных в разрезе по каждой котельной.

	Наименование котельной
	2017г.

	
	Гкал
	%

	Котельная №3 ООО «ИнКомСистемы - Мордовия»
	183,61
	1,10

	Котельная по ул. Садовая
	5,03
	0,59

	Котельная ТП 2-го микрорайона
	14,79
	0,33

	Котельная №4 ООО «ИнКомСистемы - Мордовия»
	100,62
	2,04

	Котельная №5 ООО «ИнКомСистемы - Мордовия»
	36,93
	0,77

	Котельная №6 ООО «ИнКомСистемы - Мордовия»
	218,90
	0,93

	Котельная №8 ООО «ИнКомСистемы - Мордовия»
	87,84
	1,25


[image: image43.png]= KotenibHaa Ne3 000
«MHKomCuctemsl - Mopaosua»

= KotenbHas no yn. Cagosan

= Kotenbha TT 2-r0 Mukpopaiiona

= KotenibHaa Ne4 000
«MHKomCuctemsl - Mopaosua»

= KotenibHaa Ne5 000
«MHKomCuctemsl - Mopaosua»

= KotenibHaa Ne6 000
«MHKomCuctemsl - Mopaosua»

= Kotenbias Neg 000
«MuKomCucTembl - MopaoeHs»




Рисунок 1.8 – Долевое соотношение собственных нужд котельных г.п. Комсомольский
1.2.5 Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Формирование схемы теплоснабжения поселка Комсомольский началось в 1980 г. Поэтому ввод оборудования и котельных в эксплуатацию распределен от 1980 до 2017 гг. В соответствии с градацией по установленной мощности котельных активными периодами ввода основного котельного оборудования были: 

- с 1980 до 1990г.г. ТВГ-8;

- с 2000 до 2010г.г. ДЕв-10-14;

- после 2010 г. КВа-0,75, Buderus SK 745, Ici Caldaie REX 0,25, Ici Caldaie REX 0,62, Ici Caldaie REX 120;
Данные по паспортному значению назначенного срока службы котлов имеются и находятся на предприятиях. 

Основываясь на инструкция по продлению срока безопасной эксплуатации 
паровых котлов с рабочим давлением до 4,0 МПа включительно и водогрейных котлов с температурой воды выше 115°с исходя из назначенного срока службы котлов (паровые водотрубные – 24 года, водогрейные всех типов – 16 лет), срок службы котлов суммарной мощностью 1654 Гкал/ч (47 % всей установленной мощности) превышает нормативные значения. Решения о необходимости проведения капитального ремонта или продления срока службы данного оборудования принимаются на основании технических освидетельствований и технического диагностирования, проведенных в установленном порядке. 

В данный момент котельное оборудование с выработанным парковым ресурсом, но прошедшее техническое освидетельствование и диагностирование, эксплуатируется в рабочем режиме. 

При этом в ближайшее время может возникнуть необходимость в капитальном ремонте части котельного оборудования со сроком службы выше нормативного. 

1.2.5.1 Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя

Регулирование отпуска тепловой энергии от котельной принято качественное по нагрузке на нужды отопления. При изменении температуры наружного воздуха изменяется температура теплоносителя, сохраняя постоянный расход. Расчетные параметры теплоносителя 95/70 °С. 

1.2.5.2 Среднегодовая загрузка оборудования

Среднегодовая загрузка основного оборудования по котельным г.п. Комсомольский приведен табл.1.10.
Таблица 1.10 – Среднегодовая загрузка оборудования 

	Марка и № котлоагрегата
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Наработка за год

	
	время 

наработки
	время 

наработки
	время 

наработки
	время 

наработки
	время 

наработки
	время 

наработки
	время 

наработки
	время 

наработки
	время 

наработки
	время 

наработки
	время 

наработки
	время 

наработки
	

	Buderus SK 745
	744
	672
	744
	720
	744
	720
	744
	744
	720
	744
	720
	744
	8760

	Buderus SK 745
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ICE REX-120
	741
	669
	741
	720
	139
	0
	0
	0
	0
	533
	717
	741
	5001

	ICE REX-120
	738
	666
	738
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	714
	738
	3594

	ICE REX-120
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Ква-0,75 (№1)
	702
	630
	702
	678
	702
	678
	702
	702
	678
	702
	678
	702
	8256

	Ква-0,75 (№2)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Ква-0,75 (№3)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ДЕВ-10-14-115 (№1)
	702
	630
	702
	678
	97
	0
	0
	0
	0
	702
	678
	702
	4891

	ДЕВ-10-14-115 (№2)
	660
	588
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1248

	ТВГ-8М (№3)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ТВГ-8М (№4)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ТВГ-8 (№1)
	738
	669
	741
	717
	135
	0
	0
	0
	0
	516
	717
	741
	4974

	ТВГ-8 (№2)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Ici Caldaie REX 0,25
	744
	672
	744
	720
	744
	720
	744
	720
	744
	744
	720
	744
	8760

	Ici Caldaie REX 0,25
	744
	672
	744
	720
	744
	720
	744
	720
	744
	744
	720
	744
	8760

	Ici Caldaie REX 0,62
	744
	672
	744
	720
	744
	720
	744
	720
	744
	744
	720
	744
	8760

	Ici Caldaie REX 0,62
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


1.2.5.3 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

По всем источникам теплоснабжения ООО «ИнКомСистемы - Мордовия» учет тепла отпущенного в тепловые сети ведется по коммерческим приборам учета оборудованных системами передачи сигналов по системам телеизмерений в центральный диспетчерский пункт. Сведения по приборам коммерческого учета представлены в табл. 1.11.

Таблица 1.11- Сведения по приборам коммерческого учета отпуска тепловой энергии в сеть 

	№ п/п
	Наименование котельной
	Местонахождение котельной
	Тип и № прибора учета тепловой энергии на выходе из котельной (отопление/горячее водоснабжение)
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	3
	Котельная №3
	п. Комсомольский, Микрорайон-2
	ТСРВ-024М №1203965

ЭРСВ-420Ф №1251242 ЭРСВ-420Ф №1250197
	Котельная для отопления

	1
	Котельная №4
	п. Комсомольский, ул. Комсомольская
	ТСРВ-024М №1208881

ЭРСВ-420Л №1152171 ЭРСВ-420Л №1150767
	Котельная для ГВС и 

отопления

	2
	Котельная №5
	п. Комсомольский, Микрорайон-1
	ТСРВ-024М №1204536

ЭРСВ-420Л №1250876 ЭРСВ-420Л №1250733
	Котельная для ГВС

	3
	Котельная №6
	п. Комсомольский, Микрорайон-1
	ТСРВ-024М №1204536

ЭРСВ-420Ф №1250570 ЭРСВ-420Ф №1251223
	Котельная для отопления

	4
	Котельная №8
	п. Комсомольский, ул. Суродеева
	ТСРВ-024М №1216512

ЭРСВ-420Ф №1250671 ЭРСВ-420Ф №1251558
	Котельная для отопления

	5
	Котельная ТП по ул. Садовая
	п. Комсомольский, ул. Садовая
	ТСРВ-034 ЭРСВ-420L 
	Котельная для ГВС

	6
	Котельная ТП 2-й мкр.
	п. Комсомольский, 2-й мкр.
	ТСРВ-034 ЭРСВ-420L 
	Котельная для ГВС


1.2.5.4 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Данные по отказам и восстановлениям на тепловых сетях ООО «ИнКомСистемы - Мордовия» теплоснабжающими компаниями не были представлены.

Ежегодно (весной и осенью) проводятся гидравлические испытания давлением 1,25 от рабочего значения. После весеннего гидравлического испытания проводится ремонт и замена участков трубопроводов.

1.2.5.5 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии по теплоснабжающей организации ООО «ИнКомСистемы - Мордовия» г.п. Комсомольский отсутствуют.

1.3 Тепловые сети

1.3.1 Общие положения

Общие характеристики тепловых сетей (протяженность в однотрубном исчислении и средний по материальной характеристике диаметр трубопровода) г.п. Комсомольский и их динамика за период 2011-2013, 2017 г.г. представлена в табл. 1.12. Протяженность теплосети в 2011 г. в однотрубном исчислении составляли 39491 м. За период 2011-2013 г.г. протяженность теплосети возрос до 39625 м. Рост обусловлен включением в структуру тепловые сети отопления и ГВС вводных участков теплосети к введенным в данный период жилым домам, а также уточнением характеристик теплосети. За счет включения в структуру характеристики ведомственных тепловых сетей в 2017 г. протяженность составил 42384 м. Средний диаметр теплосети по материальной характеристике за приведенный период снизился с 0,122 м до 0,116 м. Схемы тепловых сетей представлены в прил. 1. 

Таблица 1.12 – Общие характеристики тепловых сетей
	Наименование теплоснабжающей и теплосетевой организации 
	Протяженность трубопроводов тепловых сетей в однотрубном исчислении, м
	Средний (по материальной характеристике) наружный диаметр трубопроводов тепловых сетей, м
	Объем трубопроводов тепловых сетей, м3

	
	
	
	отопительный период
	летний период

	1
	2
	3
	4
	5

	Характеристики теплосети СЦТ в 2011 г.

	СЦТ от котельной №3
	14670,0
	0,135
	251,59
	146,66

	СЦТ от котельной №4
	2434,0
	0,099
	21,07
	5,16

	СЦТ от котельной №6
	15269,0
	0,115
	162,00
	33,59

	СЦТ от котельной №8
	7118,0
	0,115
	80,91
	0,00

	Всего в 2011 г.
	39491,0
	0,122
	515,57
	185,41

	Характеристики теплосети СЦТ в 2012 г.

	СЦТ от котельной №3
	14670,0
	0,135
	251,59
	16,65

	СЦТ от котельной №4
	2434,0
	0,099
	21,07
	5,16

	СЦТ от котельной №5
	5271,0
	0,091
	33,59
	33,59

	СЦТ от котельной №6
	9998,0
	0,128
	128,40
	0,00

	СЦТ от котельной №8
	7118,0
	0,115
	80,91
	0,00

	Всего в 2012 г.
	39491,0
	0,122
	515,57
	55,40

	Характеристики теплосети СЦТ в 2013 г.

	СЦТ от котельной №3
	14670,0
	0,135
	251,59
	16,65

	СЦТ от котельной №4
	2568,0
	0,096
	21,04
	5,16

	СЦТ от котельной №5
	5271,0
	0,091
	33,59
	33,59

	СЦТ от котельной №6
	9998,0
	0,128
	128,40
	0,00

	СЦТ от котельной №8
	7118,0
	0,115
	80,91
	0,00

	Всего в 2013 г.
	39625,0
	0,121
	515,54
	55,40


Продолжение табл. 1.12

	1
	2
	3
	4
	5

	Характеристики теплосети СЦТ в 2017 г.

	СЦТ от котельной №3
	11321,0
	0,151
	233,28
	0,00

	СЦТ от котельной ГВС 2 мкр. 
	3876,0
	0,084
	20,35
	20,35

	СЦТ от котельной ГВС по ул. Садовая   
	524,0
	0,085
	2,69
	2,69

	СЦТ от котельной №4
	2716,0
	0,093
	20,55
	3,81

	СЦТ от котельной №5
	5627,0
	0,086
	32,19
	32,19

	СЦТ от котельной №6
	10470,0
	0,126
	130,41
	0,00

	СЦТ от котельной №8
	7850,0
	0,103
	70,28
	0,00

	Всего в 2017 г.
	42384,0
	0,116
	509,75
	59,04


1.3.2 Общая характеристика тепловых сетей г.п. Комсомольский  

Тепловые сети г.п. Комсомольский за период с 2011 г. по 2013 г. и к 2017 г. претерпели изменения по протяженности и среднего диаметра, так и незначительно по типу прокладки. В табл. 1.13 представлена структура тепловых сетей по их типу прокладки.  

Таблица 1.13 - Структура тепловых сетей по их типу прокладки
	Наименование теплоснабжающей и теплосетевой организации
	Тип прокладки трубопроводов
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2017 г.

	
	
	протяж. труб. тс в однотрубном исчислении, м
	сред. (по матер. характ.) наруж. диаметр труб.  тс, м
	протяж. труб. тс в однотрубном исчислении, м
	сред. (по матер. характ.) наруж. диаметр труб.  тс, м
	протяж. труб. тс в однотрубном исчислении, м
	сред. (по матер. характ.) наруж. диаметр труб.  тс, м
	протяж. труб. тс в однотрубном исчислении, м
	сред. (по матер. характ.) наруж. диаметр труб.  тс, м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	7
	8

	СЦТ от котельной №3
	Надземная
	5345,0
	0,182
	5345,0
	0,182
	5345,0
	0,182
	5345,0
	0,182

	
	Подземная
	9325,0
	0,109
	9325,0
	0,109
	9325,0
	0,109
	5976,0
	0,123

	
	Итого
	14670,0
	0,135
	14670,0
	0,135
	14670,0
	0,135
	11321,0
	0,151

	СЦТ от котельной ГВС 2 мкр. 
	Надземная
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	84,0
	0,076

	
	Подземная
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3792,0
	0,084

	
	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3876,0
	0,084

	СЦТ от котельной ГВС по ул. Садовая   
	Надземная
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	60,0
	0,083

	
	Подземная
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	464,0
	0,085

	
	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	524,0
	0,085


Продолжение табл. 1.13

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	7
	8

	СЦТ от котельной №4
	Надземная
	542,0
	0,122
	542,0
	0,122
	848,0
	0,117
	1134,0
	0,097

	
	Подземная
	1892,0
	0,093
	1892,0
	0,093
	1720,0
	0,085
	1582,0
	0,090

	
	Итого
	2434,0
	0,099
	2434,0
	0,099
	2568,0
	0,096
	2716,0
	0,093

	СЦТ от котельной №5
	Надземная
	 
	 
	228,0
	0,134
	228,0
	0,134
	244,0
	0,134

	
	Подземная
	 
	 
	5043,0
	0,089
	5043,0
	0,089
	5383,0
	0,084

	
	Итого
	 
	 
	5271,0
	0,091
	5271,0
	0,091
	5627,0
	0,086

	СЦТ от котельной №6
	Надземная
	472,0
	0,178
	244,0
	0,219
	244,0
	0,219
	464,0
	0,166

	
	Подземная
	14797,0
	0,113
	9754,0
	0,126
	9754,0
	0,126
	10006,0
	0,124

	
	Итого
	15269,0
	0,115
	9998,0
	0,128
	9998,0
	0,128
	10470,0
	0,126

	СЦТ от котельной №8
	Надземная
	2882,0
	0,092
	2882,0
	0,092
	2882,0
	0,092
	3114,0
	0,101

	
	Подземная
	4236,0
	0,131
	4236,0
	0,131
	4236,0
	0,131
	4736,0
	0,104

	
	Итого
	7118,0
	0,115
	7118,0
	0,115
	7118,0
	0,115
	7850,0
	0,103

	Всего 
	Надземная
	9241,0
	0,150
	9241,0
	0,150
	9547,0
	0,149
	10445,0
	0,145

	
	Подземная
	30250,0
	0,113
	30250,0
	0,113
	30078,0
	0,113
	31939,0
	0,107

	
	Итого
	39491,0
	0,122
	39491,0
	0,122
	39625,0
	0,121
	42384,0
	0,116


В 2011 г. основная доля (76,6 %) тепловых сетей подземного типа прокладки. После ввода в эксплуатацию участков теплосети, уточнения характеристик и включение ведомственных тепловых сетей доля подземного типа снизилось до 75,36 %.    

1.3.3 Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики 
Гидравлический режим тепловых сетей основывается на гидравлическом расчете. Основной задачей гидравлического расчета тепловых сетей является определение диаметров трубопроводов участков тепловой сети, потерь дав​ления (напора) по всей сети и на отдельных ее участках.

Гидравлический расчет начинается с выбора главной магистрали. В ка​честве главной расчетной магистрали выбирают наиболее нагруженную и протяженную, соединяющую источник теплоснабжения с наиболее удален​ным потребителем. При этом вычерчивают расчетную схему в одну линию с выделением отдельных участков. Расход теплоносителя в пределах каждого участка остается постоянным; границами участков являются ответвления (узлы). 
После составления расчетной схемы принимают удельные потери дав​ления по длине Кл: для расчетной, главной магистрали водяных тепловых се​тей - 30...80 Па/м, ответвлений водяных тепловых сетей – по расчетному давлению, но не более 300 Па/м; паропроводов – 70... 150 Па/м; конденсато-проводов - 20...60 Па/м.
Результаты гидравлического режима представлены в табл.  прил. 1. В данном случае гидравлический расчет и разработка гидравлического режима осуществлялось в разрабатываемой электронной модели на программно-расчетном комплексе для систем теплоснабжения ZuluThermo. Пьезометрические графики представлены в прил. 1.

1.3.4 Анализ нормативных и фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя 

Расчет и обоснование нормативов технологических потерь теплоносителя и тепловой энергии в тепловых сетях г.п. Комсомольский производится в соответствии с «Порядком по организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной приказом Минэнерго РФ от 30 декабря 2008 г. № 325, зарегистрированным в Минюсте РФ 16.03.2009 г. № 13513. Нормируемые часовые среднегодовые тепловые потери через изоляцию трубопроводов тепловых сетей определяются по всем участкам тепловой сети (при среднегодовых условиях). 

Нормируемые месячные часовые потери определяются исходя из ожидаемых условий работы тепловой сети путем пересчета нормативных среднегодовых тепловых потерь на их ожидаемые среднемесячные значения отдельно для участков подземной и надземной прокладки. Нормируемые годовые потери планируются суммированием тепловых потерь по всем участкам, определенных с учетом нормируемых месячных часовых потерь тепловых сетей и времени работы сетей.

Фактические годовые потери тепловой энергии через тепловую изоляцию определяются путем суммирования фактических тепловых потерь по участкам тепловых сетей с учетом пересчета нормативных часовых среднегодовых тепловых потерь на их фактические среднемесячные значения отдельно для участков подземной и надземной прокладки применительно к фактическим среднемесячным условиям работы тепловых сетей:

– фактических среднемесячных температур воды в подающей и обратной линиях тепловой сети, определенных по эксплуатационному температурному графику при фактической среднемесячной температуре наружного воздуха; 

– среднегодовой температуры воды в подающей и обратной линиях тепловой сети, определенной как среднеарифметическое из фактических среднемесячных температур в соответствующих линиях за весь год работы сети; 

– среднемесячной и среднегодовой температуре грунта на глубине заложения теплопроводов; 

– фактической среднемесячной и среднегодовой температуре наружного воздуха за год. 

Кроме того в ходе анализа производственных показателей, подключенной тепловой нагрузки и теплового потребления полученных на основе приборного учета, а также на основание замеров параметров теплоносителя, температуры наружного воздуха и температуры внутреннего воздуха в помещениях портативными приборами определены фактические потери за анализируемый период.    

Динамика тепловых потерь с разбивкой на составляющие по СЦТ от котельной №3, СЦТ от котельной №4, СЦТ от котельной №5, СЦТ от котельной №6 и СЦТ от котельной №8 г.п. Комсомольский представлена в таблице 1.14 для плановых потерь и в таблице 1.15 при фактических температурах наружного воздуха. В таблицах использованы следующие обозначения: Qут. – тепловые потери с утечками; Qиз. – тепловые потери через изоляцию; Qтех – тепловые потери со сбросами сетевой воды и заполнениями отключенных участков трубопроводов после ремонтов и ликвидации дефектов. В таблице 1.16 представлены отчетные потери тепловой энергии в теплосети за 2011-2017 г.г.

Ниже приведен анализ динамики изменения тепловых потерь по годам. 

В 2011 г. суммарные отчетные тепловые потери составили 10513,81 Гкал (в т.ч. в тепловых сетях СЦТ от котельной №3 – 4175,89 Гкал, СЦТ от котельной №6 – 4014,76 Гкал) и составляют 103,5 % от нормативных. Соизмеримость отчетных и нормативных потерь обусловлен их получением. Отчетные потери принимаются нормативные, скорректированные на отпуск тепловой энергии в сеть и продолжительности отопительного периода. Потери тепловой энергии при фактических температурах наружного воздуха и продолжительности отопительного периода соизмеримы с нормативными и составляют соответственно по СЦТ от котельной №3 – 4348,97 Гкал (96,88 %) и по СЦТ от котельной №2 – 3399,66 Гкал (96,5 %).   

Нормативные тепловые потери тепловой энергии в теплосети на 2012 г. составили 8567,9 Гкал (84,34 % от 2011 г.). При этом отчетные тепловые потери выше нормативных и составили 10324,48 Гкал. Нормативные потери на 2013 г. снижаются до 8483,33 Гкал. При этом потери тепловой энергии в теплосети при фактических температурах наружного воздуха и продолжительности отопительного периода как в 2012 г. так и в 2013 г. ниже нормативных и соответственно составляют 8213,77 Гкал и 8262,00 Гкал.

За период с 2013 по 2017 г.г. в связи с выше приведенными обстоятельствами (уточнением характеристик теплосети, вводом в эксплуатацию и включением в структуру ведомственных участков теплосети) нормативов технологических потерь тепловой энергии незначительно до 9735,61 Гкал (на 14,8 %) возрос. Отчетные потери тепловой энергии с применением приборов учета на источниках тепловой энергии за данный период выше нормативных более чем на 52,2 %.

Существенные превышение отчетных потерь тепловой энергии обуславливается как состоянием тепловых сетей, так и отдельными проблемами учета потребления тепловой энергии (отсутствие учета потерь тепловой энергии в трубопроводах ГВС жилых домов, отсутствие учета потерь тепловой энергии с отбором теплоносителя на хозяйственные нужды). 

Таблица 1.14 – Годовые нормативные технологические потери тепловой энергии в теплосети   
	Наименование СЦТ 
	Тип теплоносителя, его параметры  
	2011 г 
	2012 г.   
	2013 г.     
	2017 г.     

	
	
	через изоляцию  
	с затратами теплоносителя  
	всего 
	через изоляцию  
	с затратами теплоносителя  
	всего
	через изоляцию  
	с затратами теплоносителя  
	всего
	через изоляцию  
	с затратами теплоносителя  
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	9
	10
	11

	СЦТ от котельной №3
	горячая вода
	4224,33
	264,82
	4489,16
	3412,19
	185,37
	3597,56
	3412,19
	185,37
	3597,56
	2752,96
	186,26
	2939,22

	СЦТ от котельной ГВС 2 мкр.   
	горячая вода
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	931,95
	25,12
	957,07

	СЦТ от котельной ГВС по ул. Садовая 
	горячая вода
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	75,98
	3,33
	79,31

	СЦТ от котельной №4
	горячая вода
	560,12
	18,87
	578,99
	490,29
	18,87
	509,16
	435,07
	16,23
	451,30
	439,46
	15,62
	455,08

	СЦТ от котельной №5
	горячая вода
	 
	 
	 
	1192,05
	36,97
	1229,02
	1192,05
	36,97
	1229,02
	1916,90
	37,98
	1954,88

	СЦТ от котельной №6
	горячая вода
	3378,79
	143,99
	3522,79
	1630,71
	90,90
	1721,61
	1616,51
	90,90
	1707,41
	1700,20
	92,32
	1792,52

	СЦТ от котельной №8
	горячая вода
	1516,33
	53,76
	1570,09
	1459,15
	53,76
	1512,91
	1444,29
	53,76
	1498,05
	1510,84
	46,70
	1557,54

	Всего
	 
	9679,58
	481,45
	10161,03
	8184,39
	385,87
	8570,26
	8100,11
	383,22
	8483,33
	9328,29
	407,32
	9735,61


Таблица 1.15 – Годовые технологические потери тепловой энергии в теплосети при фактических температурах воздуха
	Наименование теплоснабжающей и теплосетевой организации 
	Тип теплоносителя, его параметры  
	2011 г 
	2012 г.   
	2013 г.     
	2016 г.     

	
	
	через изоляцию  
	с затратами теплоносителя  
	всего 
	через изоляцию  
	с затратами теплоносителя  
	всего
	через изоляцию  
	с затратами теплоносителя  
	всего
	через изоляцию  
	с затратами теплоносителя  
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	9
	10
	11

	СЦТ от котельной №3
	горячая вода
	4091,25
	257,72
	4348,97
	3267,34
	177,68
	3445,01
	3313,65
	180,15
	3493,80
	2424,65
	154,01
	2578,66

	СЦТ от котельной ГВС 2 мкр.   
	горячая вода
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	931,45
	21,52
	952,96

	СЦТ от котельной ГВС по ул. Садовая 
	горячая вода
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	75,98
	2,85
	78,83

	СЦТ от котельной №4
	горячая вода
	543,62
	18,33
	561,95
	471,47
	18,25
	489,72
	427,21
	15,81
	443,03
	427,48
	14,90
	442,38

	СЦТ от котельной №5
	горячая вода
	 
	 
	 
	1155,43
	35,63
	1191,06
	1195,15
	36,09
	1231,23
	1916,90
	37,98
	1954,88

	СЦТ от котельной №6
	горячая вода
	3259,86
	139,81
	3399,66
	1556,89
	87,08
	1643,97
	1561,46
	88,31
	1649,77
	1630,10
	86,10
	1716,19

	СЦТ от котельной №8
	горячая вода
	1463,47
	52,19
	1515,67
	1392,50
	51,51
	1444,00
	1391,86
	52,32
	1444,18
	1435,23
	43,68
	1478,91

	Всего
	 
	9358,20
	468,05
	9826,25
	7843,63
	370,14
	8213,77
	7889,33
	372,67
	8262,00
	8841,78
	361,02
	9202,81


Таблица 1.16 – Годовые отчетные потери тепловой энергии в теплосети 
	Наименование теплоснабжающей и теплосетевой организации
	Тип теплоносителя, его параметры  
	2011 г
	2012 г.   
	2013 г.     
	2014 г.     
	2015 г.     
	2016 г.     
	2017 г.     

	СЦТ от котельной №3
	горячая вода
	4 175,89  
	3762,77
	3 699,64  
	6 367,20  
	6 053,27  
	8 324,26  
	7 486,97  

	СЦТ от котельной ГВС 2 мкр.   
	горячая вода
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	СЦТ от котельной ГВС по ул. Садовая 
	горячая вода
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	СЦТ от котельной №4
	горячая вода
	622,07  
	568,52
	527,20  
	761,02  
	466,90  
	429,35  
	286,25  

	СЦТ от котельной №5
	горячая вода
	 
	1547,73
	2 173,10  
	2 444,55  
	1 981,29  
	4 294,98  
	4 287,90  

	СЦТ от котельной №6
	горячая вода
	4 014,76  
	2900,50
	1 914,47  
	2 033,35  
	3 212,76  
	
	

	СЦТ от котельной №8
	горячая вода
	1 701,09  
	1544,96
	1 512,90  
	2 734,13  
	2 149,92  
	2 782,27  
	2 130,26  

	По ЭСО в целом
	горячая вода
	10 513,81  
	10 324,48  
	9 827,31  
	14 340,25  
	13 864,14  
	15 830,86  
	14 191,38  


1.4 Зоны действия источников тепловой энергии

1.4.1 Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории поселения, городского округа, включая перечень котельных, находящихся в зоне эффективного радиуса теплоснабжения.

На территории г.п. Комсомольский на нужды теплоснабжения населения находятся семь источников тепловой энергии – котельная №3 – ООО «ИнКомСистемы-Мордовия», котельная ТП 2-й мкр. – ООО «ИнКомСистемы-Мордовия», котельная по ул. Садовая. – ООО «ИнКомСистемы-Мордовия»,  котельная №4 – ООО «ИнКомСистемы-Мордовия», котельная №5 – ООО «ИнКомСистемы-Мордовия», котельная №6 – ООО «ИнКомСистемы-Мордовия», №8 – ООО «ИнКомСистемы-Мордовия». Таким образом, в зоне действия котельных находится вся территория г.п. Комсомольский. Котельные расположены по всей территории поселка. В котельных установлено основное и вспомогательное оборудование перечень которого приведен в табл.1.1. В состав котельных входит: здания, сооружения топливоподачи, дымовая труба с надземными газопроводами, баки-аккумуляторы воды, инженерные сети и коммуникации. Установленная мощность котельных 53,55 Гкал/ч.

Средний радиус теплоснабжения для котельных и подключенных абонентов составляет от 0,213км до 1893 км. Данные по радиусу действия приведен в табл.1.16. Средний радиус теплоснабжения – отношение оборота тепла к суммарной расчетной тепловой нагрузке всех абонентов, характеризующее собой среднюю удаленность абонентов от источника теплоснабжения или расстояние от этого источника до центра тяжести тепловых нагрузок всех абонентов сетей.

Оборот тепла (теоретический) отражает ту степень транзита тепла, которая является неизбежной при заданном расположении абонентов относительно источника теплоснабжения. При определении теоретического оборота тепла принимается векторная длина от теплоисточника до каждого потребителя. Для определения фактического оборота тепла используется фактическая длина тепломагистрали от источника до каждого абонента. Протяженность трубопровода от источника до наиболее отдаленного потребителя составляет 1,893 км (котельная №3). 

1.4.1.1 Зона котельной №3 ООО «ИнКомСистемы - Мордовия»
Система централизованного теплоснабжения (СЦТ) состоит из трех котельных: котельная №3, котельная по ул. Садовая и котельная ТП 2-го микрорайона расположенных во втором микрорайоне на окраине г.п. Комсомольский. Зоны действия котельных являются дома №30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38а, 38б, 39, 40, 41, 42, 45, 12, 14, 15, 16  и т.д., а также ул. Спортивная, Садовая, Театральная, Республиканская и т.д.
Распределение зон действия источников теплоснабжения СЦТ по улицам проекта планировки приведено в таблице 1.17. 

Таблица 1.17 – Наименование районов проекта планировки

	№ п/п
	Наименование улиц планировки
	Наименование источника 
теплоснабжения

	1.1.
	2-й микрорайон
	Котельная №3, котельная по ул. Садовая и ул. ТП 2-го микрорайона

	1.2.
	Спортивная
	

	1.3.
	Республиканская
	

	1.4.
	Парковая
	

	1.5.
	Садовая
	

	1.6.
	Спортивная
	

	1.7.
	Театральная
	


Распределение нагрузок потребителей по основным направлениям от котельной №3 приведено в таблице 1.18. 

Таблица 1.18 – Присоединенная нагрузка потребителей  
	Наименование источника теплоснабжения
	Присоединённая тепловая нагрузка (при средней нагрузке ГВС), Гкал/ч
	Радиус действия, м

	Котельная №3, котельная по ул. Садовая и ТП 2-го микрорайона
	7,757
	1893


Суммарная тепловая нагрузка потребителей, расположенных в зоне действия котельной №3 составляет 7,757 Гкал/ч. 

1.4.1.2 Зона действия котельной №4 ООО «ИнКомСистемы - Мордовия»

Система централизованного теплоснабжения (СЦТ) состоит из одной котельной №4 расположенной в г.п. Комсомольский. Зоны действия котельной №4 г.п. Комсомольский обеспечивает тепловой энергией на цели отопления жилищного фонда, объектов социально-культурного и административного назначения расположенным на ул. Республиканская, дома №19, 21, 23, а также ул. Пионерская, №3, а также обеспечение горячей водой МУЗ «Комсомольская ЦРБ». 

Распределение зон действия источников теплоснабжения СЦТ по улицам проекта планировки приведено в таблице 1.19. 

Таблица 1.19 – Наименование районов проекта планировки

	№ п/п
	Наименование улиц планировки
	Наименование источника 

теплоснабжения

	1.1.
	Республиканская
	Котельная №4

	1.2.
	Пионерская
	


1.4.1.3 Зона действия котельной №5 ООО «ИнКомСистемы - Мордовия»
Зона действия котельной №5 аналогична зоне действия котельной №6. Суммарная нагрузка ГВС потребителей, расположенных в зоне действия котельной №5 составляет 1,396 Гкал/ч. 

1.4.1.4 Зона действия котельной №6 ООО «ИнКомСистемы - Мордовия»
Система централизованного теплоснабжения (СЦТ) состоит из одной котельной №6 в 1-м микрорайоне г.п. Комсомольский. Зоны действия котельной №6 являются объекты жилого и административного фонда 1-го микрорайона (дома с №1 по 48а), а также дом №18 по ул. С. Довыдова и т.д.  

Распределение зон действия источников теплоснабжения СЦТ по улицам проекта планировки приведено в таблице 1.20. 

Таблица 1.20 – Наименование районов проекта планировки

	№ п/п
	Наименование улиц планировки
	Наименование источника 

Теплоснабжения

	1.1.
	1-й микрорайон
	Котельная №6

	1.2.
	С. Довыдова
	


Распределение нагрузок потребителей по основным направлениям от котельной №6 приведено в таблице 1.21. 

Таблица 1.21 – Присоединенная нагрузка потребителей  
	Наименование источника теплоснабжения
	Присоединённая тепловая нагрузка (при средней нагрузке ГВС), Гкал/ч
	Радиус действия, м

	Котельная №6
	10,881
	952


Суммарная тепловая нагрузка потребителей, расположенных в зоне действия котельной №6 составляет 10,881 Гкал/ч. 

1.4.1.5 Зона действия котельной №8 ООО «ИнКомСистемы - Мордовия»
Зона действия котельной №8 в г.п. Комсомольский являются объекты жилого и административного фонда расположенных по адресу ул. Калинина (дома №4, 7, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22), ул. Комсомольская (дома 4а, 8, 3), ул. Ленина (дома №12, 13, 15, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 5, 7), ул. Пионерская (дома №26, 30, 34), ул. Республиканская (дома №5, 7, 9, 11, 13, 15, 17), ул. Суродеева (дома №8, 10, 14, 16, 6), а также объекты по ул. Коммунистическая, дом №1, 2, 11.  

Распределение зон действия источников теплоснабжения СЦТ по улицам проекта планировки приведено в таблице 1.22. 

Таблица 1.22 – Наименование районов проекта планировки от котельной №8
	№ п/п
	Наименование улиц планировки
	Наименование источника 

Теплоснабжения

	1.1.
	Калинина
	Котельная №8

	1.2.
	Комсомольская
	

	1.3.
	Ленина
	

	1.4.
	Республиканская
	

	1.5.
	Суродеева
	

	1.6.
	Пионерская
	

	1.7.
	Коммунистическая
	


Распределение нагрузок потребителей по основным направлениям от котельной №8 приведено в таблице 1.23. 

Таблица 1.23 – Присоединенная нагрузка потребителей  
	Наименование источника теплоснабжения
	Присоединённая тепловая нагрузка (при средней нагрузке ГВС), Гкал/ч
	Радиус действия, м

	Котельная №8
	3,179
	770


Суммарная тепловая нагрузка потребителей, расположенных в зоне действия котельной №8 составляет 3,179 Гкал/ч. 

Суммарная тепловая нагрузка потребителей, подключенных к основными котельным г.п. Комсомольский, расположенных в зонах действия котельных, составляет 25,03 Гкал/ч. 

[image: image44.jpg]



Рисунок 1.9-Зоны действия основных котельных г.п. Комсомольский
1.4.1.6 Зоны действия крышных котельных  
Крышные котельные в г.п. Комсомольский отсутствуют. 

1.4.1.7 Зоны действия источников прочих муниципальных и ведомственных котельных 

Ведомственные и муниципальные энергоисточники осуществляют теплоснабжение соответствующих предприятий и организаций. 

1.4.1.8 Зоны действия источников индивидуального теплоснабжения 
Зоны действия источников индивидуального теплоснабжения в основном находятся в частном секторе поселка, одного имеется и индивидуальное теплоснабжение в многоквартирных домах. Перечень квартир с индивидуальным отоплением приведены в таблицах раздела 1.5. 

1.4.2 Определение эффективного радиуса теплоснабжения 
Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. 

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными. 

В основу расчета были положены полуэмпирические соотношения, которые представлены в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году. Для приведения указанных зависимостей к современным условиям была проведена дополнительная работа по анализу структуры себестоимости производства и транспорта тепловой энергии в функционирующих в настоящее время системах теплоснабжения. В результате этой работы были получены эмпирические коэффициенты, которые позволили уточнить имеющиеся зависимости и применить их для определения минимальных удельных затрат при действующих в настоящее время ценовых индикаторах. 

Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической зависимости: 


[image: image45.wmf]38

,

0

19

,

0

0,62

26

.

0

86

.

0

2

3

П

95

П

10

30

t

w

D

×

×

×

×

+

×

×

×

+

=

Н

S

B

R

R

b

S


где, R - радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км; H - потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м.вод. ст.; b - эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб./Гкал/ч; s - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2; B - среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 1/км2; П - теплоплотность района, Гкал/чкм2; Δτ - расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °С; φ - поправочный коэффициент, принимаемый равным 1,3 для ТЭЦ и 1 для котельных.
Дифференцируя полученное соотношение по параметру R, и приравнивая к нулю производную, можно получить формулу для определения эффективного радиуса теплоснабжения в виде: 


[image: image46.wmf]13

,

0

09

.

0

07

.

0

35

.

0

э

П

)

(

563

÷

ø

ö

ç

è

æ

D

×

×

×

=

t

j

B

H

S

R


Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения для ТЭЦ и наиболее крупных котельных приводятся в таблице 1.24.
Таблица 1.24 – Результаты расчета радиуса теплоснабжения
	 
	R-радиус действия главной магистрали (длина главной магистрали), км
	H-потери напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м.в.ст.
	s-удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2
	П-теплотность района, Гкал/ч*км2
	T-расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °С
	Rэ

	Котельная №3
	1,893
	14
	1980,45
	0,81
	25
	1,13

	Котельная №6
	0,952
	14
	1755,94
	16,28
	25
	1,39


1.4.3 Наличие мощностей установленной, подключенной зарезервированной 

Мощности котельных, установленная по режимным картам, подключенная, а также зарезервированная в разрезе по котельным представлена в табл.1.25. Наиболее большой резерв мощности имеется в следующих котельных: Котельная №3 ООО «ИнКомСистемы-Мордовия» в размере 7,203 Гкал/ч и котельной №6 в размере 12,849 Гкал/ч. 
Анализируя мощность котельных г.п. Комсомольский, было определено что общая располагаемая тепловая мощность котельных города составляет – 47,65 Гкал/ч. 
Таблица 1.25 – Мощности котельных, установленная по режимным картам, подключенная, а также имеющийся резерв в разрезе по котельным 
	Ведомственная принадлежность,
	Наименование котельной, адрес,
	Мощность котельной, Гкал/час
	Резерв (+)/дефицит (-), Гкал/ч

	
	
	Установленная
	Располагаемая
	Подключенная
	

	ООО «ИнКомСистемы - Мордовия»
	 Котельная №3, котельная по ул.Садовая, котельная ТП 2-го микрорайона
	17,50
	14,96
	7,757
	7,203

	ООО «ИнКомСистемы - Мордовия»
	 Котельная №4 
	1,79
	4,035
	1,820
	2,215

	ООО «ИнКомСистемы - Мордовия»
	 Котельная №5
	1,94
	1,78572
	1,396
	0,390

	ООО «ИнКомСистемы - Мордовия»
	 Котельная №6
	26,00
	23,73
	10,881
	12,849

	ООО «ИнКомСистемы - Мордовия»
	 Котельная №8
	3,10
	2,84832
	3,179
	-0,330

	
	Итого
	50,33
	47,36
	25,03
	22,33


[image: image47.png]24/7_\

50%

= Pacnonoraeman = MoaniovenHan = Peseps (+)/aednuy (-), kan/u




Рисунок 1.10 – Структура установленной мощности относительно режимных карт 
1.4.4 Схемы выдачи тепловой мощности котельных 
В общем случае котельная установка представляет собой совокупность котла (котлов) и оборудования, включающего следующие устройства: 

- устройства подачи и сжигания топлива, очистки, химической подготовки и деаэрации воды; 

- теплообменные аппараты различного назначения;

- насосы исходной (сырой) воды, сетевые или циркуляционные – для циркуляции воды в системе теплоснабжения, подпиточные – для возмещения воды, расходуемой у потребителя и утечек в тепловых сетях, питательные для подачи воды в паровые котлы, рециркуляционные (подмешивающие);

- баки питательные, конденсационные, баки-аккумуляторы горячей воды; 

- дутьевые вентиляторы и воздушный тракт, дымососы, газовый тракт и дымовую трубу; 

- устройства вентиляции, системы автоматического регулирования и безопасности сжигания топлива, тепловой щит или пульт управления. 

Тепловая схема котельной зависит от вида вырабатываемого теплоносителя и от схемы тепловых сетей, связывающих котельную с потребителями пара или горячей воды, от качества исходной воды. Водяные тепловые сети бывают двух типов: закрытые и открытые. При закрытой системе вода (или пар) отдает свою теплоту в местных системах и полностью возвращается в котельную. При открытой системе вода (или пар) частично, а в редких случаях полностью отбирается в местных установках. Схема тепловой сети определяет производительность оборудования водоподготовки, а также вместимость баков- аккумуляторов. 

В качестве примера приведена принципиальная тепловая схема водогрейных котельных (рис.1.11). Установленный на обратной линии сетевой (циркуляционный) насос обеспечивает поступление питательной воды в котел и далее в систему теплоснабжения. Обратная и подающая линии соединены между собой перемычками – перепускной и рециркуляционной. Через первую из них при всех режимах работы, кроме максимального зимнего, перепускается часть воды из обратной в подающую линию для поддержания заданной температуры.   


[image: image48.emf]6

7

8

9

10

13

11

4

14

15

1

12

2

3

5

из сети


1 – сетевой насос; 2 – подпиточный насос; 3 – бак подпиточной воды; 4 – насос исходной воды; 5 – насос подачи воды к эжектору; 6 – расходный бак эжекторной установки; 7 – водоструйный эжектор; 8 – охлодитель выпора; 9 – вакуумный; 10 – подогреватель химически очищенной воды; 11 – фильтр химводоочистки; 12 – подогреватель исходной воды; 13 – водогрейный котел; 14 – рециркуляционный насос; 15 – линия перепуска.

Рисунок 1.11 – Принципиальная тепловая схема водогрейной котельной при закрытых сетях
По условиям предупреждения коррозии металла температура воды на входе в котел при работе на газовом топливе должна быть не ниже 60 °С во избежание конденсации водяных паров, содержащихся в уходящих газах. Так как температура обратной воды почти всегда ниже этого значения, то в котельных со стальными котлами часть горячей воды подается в обратную линию рециркуляционным насосом. 

В коллектор сетевого насоса из бака поступает подпиточная вода (насос, компенсирующая расход воды у потребителей). Исходная вода, подаваемая насосом, проходит через подогреватель, фильтры химводоочистки и после умягчения через второй подогреватель, где нагревается до 75-80 °С (на малых котельных исходной водой является вода из водопровода, которая не проходит химической очистки на станции). Далее вода поступает в колонку вакуумного деаэратора. Вакуум в деаэраторе поддерживается за счет отсасывания из колонки деаэратора паровоздушной смеси с помощью водоструйного эжектора. Рабочей жидкостью эжектора служит вода, подаваемая насосом из бака эжекторной установки. Пароводяная смесь, удаляемая из деаэраторной головки, проходит через теплообменник – охладитель выпара. В этом теплообменнике происходит конденсация паров воды, и конденсат стекает обратно в колонку деаэратора. Деаэрированная вода самотеком поступает к подпиточному насосу, который подает ее во всасывающий коллектор сетевых насосов или в бак подпиточной воды.  Подогрев в теплообменниках химически очищенной и исходной воды осуществляется водой, поступающей из котлов. Во многих случаях насос, установленный на этом трубопроводе (показан штриховой линией), используется также и в качестве рециркуляционного.  

Если отопительная котельная оборудована паровыми котлами, то горячую воду для системы теплоснабжения получают в поверхностных паро-водяных подогревателях. Паро-водяные водоподогреватели чаще всего бывают отдельно стоящие, но в некоторых случаях применяются подогреватели, включенные в циркуляционный контур котла, а также надстроенные над котлами или встроенные в котлы. Показана принципиальная тепловая схема производственно-отопительной котельной с паровыми котлами (рис. 1.11), снабжающими паром и горячей водой закрытые двухтрубные водяные и паровые системы теплоснабжения. Для приготовления питательной воды котлов и подпиточной воды тепловой сети предусмотрен один деаэратор. Схема предусматривает нагрев исходной и химически очищенной воды в паро-водяных подогревателях. Продувочная вода от всех котлов поступает в сепаратор пара непрерывной продувки, в котором поддерживается такое же давление, как и в деаэраторе. Пар из сепаратора отводится в паровое пространство деаэратора, а горячая вода поступает в водо- водяной подогреватель для предварительного нагрева исходной воды. Далее продувочная вода сбрасывается в канализацию или поступает в бак подпиточной воды.   

Для выравнивания режима приготовления горячей воды, а также для ограничения и выравнивания давления в системах горячего и холодного водоснабжения в отопительных котельных предусматривают установку баков- аккумуляторов. 

Тягодутьевые установки по схеме применения бывают: общие (для всех котлов котельной), групповые (для отдельных групп котлов), индивидуальные (для отдельных котлов). Общие и групповые установки должны иметь два дымососа и два дутьевых вентилятора. Индивидуальные установки по условиям регулирования их работы при изменении производительности котла являются наиболее желательными.
В г.п. Комсомольский паровые котельные отсутствуют.
1.4.5 Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств
Источником водоснабжения котельных ООО «ИнКомСистемы-Мордовия» является вода из поселкового водопровода г.п. Комсомольский. В котельных №4, №6, №3 применяется система химводоподготовки: Na-катионитная, а в котельных №5 и №8 установлена система водоподготовки. До химобработки «сырая» вода проходит механическую предочистку в механических фильтрах. 

Исходная вода проходит обработку в системе водоподготовки, в которой происходит умягчение воды с целью обеспечения надежной работы котлов без повреждений их элементов из-за отложения накипи и шламов. В качестве фильтрующего материала применяется катионит КУ-2-8 ГОСТ 220298-74 и сульфоуголь СК ГОСТ 5696-74. Характеристика химводоподготовительного оборудования приведены в табл.1.26. 
Таблица 1.26-Характеристика системы ВПУ котельных г.п. Комсомольский
	№ п/п
	Наименование котельной
	Ввод в эксплуатацию, год
	Тип ВПУ
	Марка фильтров ХВО
	Производительность, м3/ч
	Удел.
расход соли, г/г-экв.
	Наличие деаэрационной установки для подготовки подпиточной воды

	1
	Котельная №3 ООО «ИнКомСистемы-Мордовия»
	1985
	II-Na катионирования
	ФИПа-1,0-0,6-Na
	60
	212
	-

	2
	Котельная ТП по ул. Садовая ООО «ИнКомСистемы-Мордовия»
	2011
	-
	умягчитель LM3FM
	10
	-
	-

	3
	Котельная №4 ООО ««ИнКомСистемы-Мордовия»
	1995
	II-Na катионирования
	ФИПа-1,0-0,6-Na
	60
	217
	-

	
	
	2013
	-
	умягчитель LM3FM
	10
	-
	-

	4
	Котельная №5 ООО «ИнКомСистемы-Мордовия»
	2012
	-
	умягчитель LM3FM
	10
	-
	-

	5
	Котельная №6 ООО «ИнКомСистемы-Мордовия»
	1980
	II-Na катионирования
	ФИПа-1,0-0,6-Na
	60
	230
	-

	6
	Котельная №8 ООО «ИнКомСистемы-Мордовия»
	1998
	II-Na катионирования
	ФИПа-1,0-0,6-Na
	60
	245
	-

	7
	Котельная ТП 2-го мкр. ООО «ИнКомСистемы-Мордовия»
	2011
	-
	умягчитель LM3FM
	10
	-
	-


Показатели подпиточной воды соответствуют нормативным требованиям. 

1.4.6 Проектный и установленный топливный режим 

На территории г.п. Комсомольский работают более 7 котельных, из них на теплоснабжение населения а также бюджетных потребителей основным источником теплоснабжения являются котельная №3 – ООО «ИнКомСистемы-Мордовия», котельная ТП 2-й мкр. – ООО «ИнКомСистемы-Мордовия», котельная по ул. Садовая. – ООО «ИнКомСистемы-Мордовия»,  котельная №4 – ООО «ИнКомСистемы-Мордовия», котельная №5 – ООО «ИнКомСистемы-Мордовия», котельная №6 – ООО «ИнКомСистемы-Мордовия», №8 – ООО «ИнКомСистемы-Мордовия». Основным топливом является природный газ. Ни одна из котельных г.п. Комсомольский не имеет резервного топлива.
Основным поставщиком природного газа для теплоисточников г.п. Комсомольский является: ОАО «Газпром межрегионгаз Саранск. Поставка газа для котельных осуществляется на основании договора поставки газа. 

Газ поставляется по газопроводам Уренгой-Ужгород, Уренгой-Центр-1, Уренгой-Центр-2, Ямбург-Ялец-1, Ямбург-Ялец-1, Ямбург-Западная граница.
Динамика изменения структуры топлива (качество топлива) представлена в таблице 1.27.
Таблица 1.27 – Динамика структуры топлива 

	Показатели
	
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.

	Газ

	Калорийность
	ккал/нм3
	8100
	8124
	8232
	8244
	8277
	8308

	Мазут

	Зольность
	%
	
	
	
	
	
	

	Влажность
	%
	
	
	
	
	
	

	Калорийность
	ккал/кг
	
	
	
	
	
	


1.5 Тепловые нагрузки потребителей, групп потребителей в зонах действия источников тепловой энергии
1.5.1 Тепловые нагрузки в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха 

Сводная тепловая нагрузка административно бытовых зданий и жилого фонда г.п. Комсомольский подключенных к СЦТ от котельных: №3; №4; №6; №8; №5 котельной по ул. Садовая, котельной ТП-2й мкр, представлена в табл. 1.28. Согласно табл. 1.28 расчетная присоединенная тепловая нагрузка г.п. Комсомольский обеспечивающая теплом централизованно составляет 22,2894 Гкал/ч на цели отопления и 2,7429 Гкал/ч на цели ГВС. 

Таблица 1.28 – Сводная тепловая нагрузка и годовое теплопотребление в 2017 г.

	Наименование системы теплоснабжения   
	Присоединенная максимально-часовая нагрузка, Гкал/ч
	Годовая потребность в тепле, Гкал

	
	Отопление
	ГВС
	Отопление
	ГВС

	СЦТ от котельной №3  
	6,6928
	 
	15642,82
	 

	котельной в ТП 2 мкр.  
	 
	0,9082
	 
	4303,11

	котельной в ТП по ул. Садовая  
	 
	0,1559
	 
	738,58

	СЦТ от котельной №4
	1,5369
	0,2833
	3721,94
	539,12

	СЦТ от котельной №5
	 
	1,3955
	 
	2437,58

	СЦТ от котельной №6
	10,8811
	 
	25549,26
	 

	СЦТ от котельной №8
	3,1785
	 
	7230,78
	 

	Итого
	22,2894
	2,7429
	52144,80
	8018,39


Тепловая нагрузка по типу объектов (жилые дома, административно-бытовые здания, образовательные и т.д.) г.п. Комсомольский представлена в табл. 1.29. Как видно из таблицы 80,49 % тепловой нагрузки составляет тепловая нагрузка жилых домов.  

Таблица 1.29 – Тепловая нагрузка и годовое теплопотребление на отопление по типу объектов

	№ п/п
	Наименование потребителя
	Расчетная часовая 

нагрузка 
	Теплопотребление, Гкал

	
	
	Гкал/ч
	%
	

	1
	Жилые дома (средне и многоэтажные)
	16,254
	80,49%
	38217,47

	2
	Административно-бытовые здания
	0,799
	3,96%
	1712,56

	3
	Общеобразовательных школы и детских дошкольных учреждений
	1,898
	9,40%
	4373,62

	4
	Объектов здравоохранения
	1,241
	6,15%
	3026,03


1.5.2 Описание случаев (условий) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии 

Индивидуальные квартирные источники тепловой энергии в многоквартирных жилых домах г.п. Комсомольский согласно табл. 1.30 используется в 1342 квартире. Общая площадь квартир с индивидуальным отоплением составляет 72575,5 м2 (30,18 % от общей площади многоэтажных домов).

Таблица 1.30 – Индивидуальное отопление многоэтажных домов
	№ п/п
	Количество квартир в МКД, находящиеся на центральном отоплении
	Площадь квартир на центральном отоплении
	Количество квартир в МКД, находящиеся на индивидуальном  отоплении
	Площадь квартир на индивидуальном отоплении

	
	адрес МКД
	кол-во квартир
	кв.м
	кол-во квартир
	кв.м
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Котельная №3
	1294
	53329,2
	454
	25529,23
	32,37%

	1
	МИКРОРАЙОН-2, 11
	24
	1215,8
	4
	187,9
	13,39%

	2
	МИКРОРАЙОН-2, 14
	51
	2371,7
	39
	2197,7
	48,10%

	3
	МИКРОРАЙОН-2, 15
	58
	2263,7
	2
	91
	3,86%

	4
	МИКРОРАЙОН-2, 16
	59
	2625,7
	1
	58,5
	2,18%

	5
	МИКРОРАЙОН-2, 30
	80
	3538,5
	19
	985,6
	21,79%

	6
	МИКРОРАЙОН-2, 31
	65
	2118,4
	4
	105,7
	4,75%

	7
	МИКРОРАЙОН-2, 32
	47
	2379,9
	13
	730,0
	23,47%

	8
	МИКРОРАЙОН-2, 34
	41
	1726,1
	19
	974,1
	36,08%

	9
	МИКРОРАЙОН-2, 35
	47
	2016,51
	13
	665,1
	24,80%

	10
	МИКРОРАЙОН-2, 36
	35
	1610,2
	25
	1458,1
	47,52%

	11
	МИКРОРАЙОН-2, 37
	64
	2150,1
	6
	217,7
	9,19%

	12
	МИКРОРАЙОН-2, 38А
	43
	2078,4
	17
	981,9
	32,09%

	13
	МИКРОРАЙОН-2, 38Б
	45
	2158,3
	15
	915,9
	29,79%

	14
	МИКРОРАЙОН-2, 39
	39
	1838,4
	21
	1221,8
	39,93%

	15
	МИКРОРАЙОН-2, 40
	40
	2026,7
	20
	1129,9
	35,79%

	16
	МИКРОРАЙОН-2, 41
	60
	2762,4
	20
	1134,6
	29,11%

	17
	МИКРОРАЙОН-2, 42
	45
	2217,0
	15
	854,1
	27,81%

	18
	МИКРОРАЙОН-2, 45
	31
	1467,0
	5
	245,7
	14,35%

	19
	ПАРКОВАЯ, 1
	10
	400,8
	6
	332,6
	45,35%

	20
	ПАРКОВАЯ, 2
	64
	705,5
	2
	56,0
	7,35%

	21
	ПАРКОВАЯ, 4
	20
	770,99
	4
	135,7
	14,97%

	22
	ПАРКОВАЯ, 6
	22
	818,97
	2
	80,66
	8,97%

	23
	РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, 6
	5
	261,9
	7
	390,27
	59,84%

	24
	РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, 8
	9
	535,4
	1
	64,2
	10,71%

	25
	РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, 10
	5
	315
	7
	431,5
	57,80%

	26
	РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, 12
	14
	406,9
	2
	79,4
	16,33%

	27
	РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, 14
	16
	525,1
	 
	 
	 

	28
	РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, 16
	7
	401,2
	3
	192,1
	32,38%

	29
	РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, 2
	6
	349,8
	6
	390,2
	52,73%


Продолжение табл. 1.30

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	30
	РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, 4
	6
	322,5
	6
	321,7
	49,94%

	31
	САДОВАЯ, 15
	2
	81,0
	 
	 
	 

	32
	САДОВАЯ, 15А
	22
	1226,5
	14
	810,7
	39,79%

	33
	САДОВАЯ, 25
	6
	630,7
	54
	3658,4
	85,30%

	34
	САДОВАЯ, 27
	8
	317,0
	44
	2533,8
	88,88%

	35
	САДОВАЯ, 19
	1
	47,5
	3
	139,4
	74,59%

	36
	САДОВАЯ, 23
	41
	2018,9
	19
	1142,7
	36,14%

	37
	СПОРТИВНАЯ, 3
	12
	368,7
	4
	159,6
	30,21%

	38
	СПОРТИВНАЯ, 5
	16
	534,73
	 
	 
	 

	39
	СПОРТИВНАЯ, 7
	16
	531,2
	 
	 
	 

	40
	ТЕАТРАЛЬНАЯ, 11
	13
	147,0
	 
	 
	 

	41
	ТЕАТРАЛЬНАЯ, 13
	15
	468,1
	1
	35,8
	7,10%

	42
	ТЕАТРАЛЬНАЯ, 15
	16
	537,4
	 
	 
	 

	43
	ТЕАТРАЛЬНАЯ, 17
	14
	447,5
	2
	66,2
	12,89%

	44
	ТЕАТРАЛЬНАЯ, 4
	15
	498,9
	1
	41,6
	7,70%

	45
	ТЕАТРАЛЬНАЯ, 6
	13
	433,8
	3
	108,2
	19,96%

	46
	ТЕАТРАЛЬНАЯ, 8
	10
	125,1
	5
	203,2
	61,89%

	47
	ТЕАТРАЛЬНАЯ, 9
	16
	536,3
	 
	 
	 

	Котельная №4
	32
	1344,8
	18
	860,7
	39,03%

	1
	РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, 21
	15
	595,4
	9
	416,4
	41,15%

	2
	РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, 23
	15
	612,2
	8
	371,8
	37,78%

	3
	КОМСОМОЛЬСКАЯ, 4А
	2
	137,2
	1
	72,5
	34,57%

	Котельная №6
	2750
	99181,74
	808
	42971,1
	30,23%

	1
	МИКРОРАЙОН-1, 1 
	46
	1805,34
	18
	669,5
	27,05%

	2
	МИКРОРАЙОН-1, 10
	82
	3985,1
	44
	2437,3
	37,95%

	3
	МИКРОРАЙОН-1, 11
	62
	2712,9
	8
	382,4
	12,35%

	4
	МИКРОРАЙОН-1, 12
	51
	1911,8
	19
	1069
	35,86%

	5
	МИКРОРАЙОН-1, 14
	59
	2280,8
	5
	205,8
	8,28%

	6
	МИКРОРАЙОН-1, 15
	55
	2320,8
	15
	770,9
	24,93%

	7
	МИКРОРАЙОН-1, 2
	41
	1426,4
	23
	1068,1
	42,82%

	8
	МИКРОРАЙОН-1, 21
	49
	2217,4
	16
	787,1
	26,20%

	9
	МИКРОРАЙОН-1, 22
	53
	2350,9
	17
	879,4
	27,22%

	10
	МИКРОРАЙОН-1, 23
	78
	4091,8
	61
	3355,8
	45,06%

	11
	МИКРОРАЙОН-1, 24
	90
	3879,0
	10
	415,6
	9,68%

	12
	МИКРОРАЙОН-1, 25
	56
	2571,8
	14
	719,3
	21,86%

	13
	МИКРОРАЙОН-1, 26
	59
	2500,9
	11
	559,4
	18,28%

	14
	МИКРОРАЙОН-1, 27
	80
	3359,8
	20
	918,3
	21,47%

	15
	МИКРОРАЙОН-1, 28
	78
	3312,7
	22
	1003,5
	23,25%

	16
	МИКРОРАЙОН-1, 29
	83
	3608,1
	15
	692,5
	16,10%

	17
	МИКРОРАЙОН-1, 3 
	50
	1948,6
	8
	318,4
	14,04%

	18
	МИКРОРАЙОН-1, 30
	34
	1426,9
	26
	1321,1
	48,07%


Продолжение табл. 1.30

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	19
	МИКРОРАЙОН-1, 31
	50
	2315,8
	17
	784,9
	25,31%

	20
	МИКРОРАЙОН-1, 32
	60
	2927,3
	20
	1160,7
	28,39%

	21
	МИКРОРАЙОН-1, 33
	124
	1901,4
	2
	71,6
	3,63%

	22
	МИКРОРАЙОН-1, 34
	123
	1575,6
	0
	1575,6
	50,00%

	23
	МИКРОРАЙОН-1, 35
	38
	1812,5
	22
	1200,5
	39,84%

	24
	МИКРОРАЙОН-1, 36
	114
	2838,9
	6
	151,2
	5,06%

	25
	МИКРОРАЙОН-1, 37
	45
	1959,7
	15
	757,8
	27,89%

	26
	МИКРОРАЙОН-1, 38
	68
	2913,3
	12
	551,3
	15,91%

	27
	МИКРОРАЙОН-1, 39
	62
	2671,2
	18
	830,7
	23,72%

	28
	МИКРОРАЙОН-1, 4
	45
	1990
	11
	446,6
	18,33%

	29
	МИКРОРАЙОН-1, 40
	33
	1603,4
	27
	1457,3
	47,61%

	30
	МИКРОРАЙОН-1, 42
	45
	2210,7
	15
	819,1
	27,03%

	31
	МИКРОРАЙОН-1, 43
	38
	2087,3
	22
	1027,8
	32,99%

	32
	МИКРОРАЙОН-1, 44
	36
	1642,1
	24
	1466,8
	47,18%

	33
	МИКРОРАЙОН-1, 45
	40
	1981,6
	20
	1129,8
	36,31%

	34
	МИКРОРАЙОН-1, 46
	40
	1929,3
	20
	1182,0
	37,99%

	35
	МИКРОРАЙОН-1, 47
	59
	2800,8
	21
	1247,2
	30,81%

	36
	МИКРОРАЙОН-1, 48А
	331
	1261,6
	1
	29,0
	2,25%

	37
	МИКРОРАЙОН-1, 49
	90
	4267,0
	46
	2486,8
	36,82%

	38
	МИКРОРАЙОН-1, 5
	35
	1397,8
	25
	1188,2
	45,95%

	39
	МИКРОРАЙОН-1, 6
	50
	2085,3
	20
	964,6
	31,63%

	40
	МИКРОРАЙОН-1, 7
	45
	1733,2
	19
	758,5
	30,44%

	41
	МИКРОРАЙОН-1, 9
	73
	3564,9
	73
	4109,7
	53,55%

	Котельная №8
	335
	14015,2
	62
	3214,5
	18,66%

	1
	КАЛИНИНА, 11 
	4
	170,8
	4
	191,2
	52,82%

	2
	КАЛИНИНА, 12
	5
	316,1
	3
	190,1
	37,55%

	3
	КАЛИНИНА, 13
	6
	277,1
	2
	80,0
	22,40%

	4
	КАЛИНИНА, 14
	7
	318,3
	1
	52,2
	14,09%

	5
	КАЛИНИНА, 15
	8
	361,8
	 
	 
	 

	6
	КАЛИНИНА, 16
	8
	359,5
	 
	 
	 

	7
	КАЛИНИНА, 17
	14
	698,2
	2
	131,1
	15,81%

	8
	КАЛИНИНА, 20
	7
	303,6
	1
	58,2
	16,09%

	9
	КАЛИНИНА, 22
	10
	503,2
	6
	334
	39,89%

	10
	КАЛИНИНА, 4
	7
	317,4
	1
	39,9
	11,17%

	11
	КАЛИНИНА, 5
	7
	410,0
	3
	187,1
	31,33%

	12
	КАЛИНИНА, 6
	8
	359,1
	 
	 
	 

	13
	КАЛИНИНА, 8
	4
	249,9
	4
	251,7
	50,18%

	14
	КАЛИНИНА, 9
	7
	380,1
	3
	196,4
	34,07%

	15
	КОМСОМОЛЬСКАЯ, 8
	8
	370,0
	 
	 
	 

	16
	ЛЕНИНА, 13
	8
	406,8
	 
	 
	 

	17
	ЛЕНИНА, 15
	8
	404,2
	 
	 
	 


Продолжение табл. 1.30

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	18
	ЛЕНИНА, 20
	3
	158,4
	1
	53,8
	25,35%

	19
	ЛЕНИНА, 21
	15
	708,2
	 
	 
	 

	20
	ЛЕНИНА, 22
	3
	160,1
	1
	53,3
	24,98%

	21
	ЛЕНИНА, 24
	8
	317,5
	1
	51,6
	13,98%

	22
	ЛЕНИНА, 5
	6
	295,2
	 
	 
	 

	23
	ЛЕНИНА, 7
	8
	400,6
	 
	 
	 

	24
	ПИОНЕРСКАЯ, 26
	11
	449,1
	5
	252,5
	35,99%

	25
	ПИОНЕРСКАЯ, 30
	12
	532,2
	4
	166,4
	23,82%

	26
	ПИОНЕРСКАЯ, 34
	12
	545,6
	4
	166,9
	23,42%

	27
	РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, 11
	2
	98,3
	10
	573,9
	85,38%

	28
	РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, 13
	8
	494,8
	4
	85,8
	14,78%

	29
	РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, 15
	34
	659,7
	 
	 
	 

	30
	РЕСПУБЛИКАНСКАЯ,  17
	38
	538,5
	1
	56,0
	9,42%

	31
	РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, 5
	7
	347,2
	1
	42,4
	10,88%

	32
	РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, 7
	8
	374,0
	 
	 
	 

	33
	СУРОДЕЕВА, 10
	8
	406,1
	 
	 
	 

	34
	СУРОДЕЕВА, 14
	8
	413,7
	 
	 
	 

	35
	СУРОДЕЕВА, 16
	8
	404,7
	 
	 
	 

	36
	СУРОДЕЕВА, 6
	2
	103,8
	 
	 
	 

	37
	СУРОДЕЕВА, 8
	8
	401,4
	 
	 
	 

	Итого по г.п. Комсомольский
	4411,0
	167870,9
	1342,0
	72575,5
	30,18%


1.5.3 Значения расчетной тепловой нагрузки на отопление при расчётных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии 

Общая расчётная тепловая нагрузка потребителей на цели отопления г.п. Комсомольский по состоянию на 01.01.2018 г. составляет 22,2894 Гкал/ч. При этом тепловая нагрузка потребителей: от СЦТ от котельной №3 – 6,6928 Гкал/ч; от СЦТ от котельной №4 – 1,5369 Гкал/ч; от СЦТ от котельной №6 – 10,8811 Гкал/ч; от СЦТ от котельной №8 – 3,1785 Гкал/ч.

По каждому потребителю СЦТ расчетная тепловая нагрузка представлена в табл. 1.31-1.34

Таблица 1.31 – Расчетная тепловая нагрузка и теплопотребление жилых и общественных зданий СЦТ от котельной №3 г.п. Комсомольский на 2017 г.

	№ п/п
	Наименование потребителя
	Площадь здания, м2
	Наружный строительный объем здания, м3
	Присоединенная максимально-часовая нагрузка, Гкал/ч
	Годовая потребность в тепле, Гкал
	Отказы от СЦТ (индивидуальное отопление)
	Теплопо-требление,  Гкал
	Расчетная часовая нагрузка, Гкал/ч

	
	
	
	
	
	
	м2
	Гкал
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Ж/д, ул.Республиканская, 2
	740
	3611
	0,0737
	173,32
	390,2
	76,4
	96,91
	0,0412

	2
	Ж/д, ул.Республиканская, 4
	644,2
	3325
	0,0782
	183,88
	321,7
	63,0
	120,89
	0,0514

	3
	Ж/д, ул.Республиканская, 6
	652,17
	3045
	0,0731
	171,83
	390,3
	76,4
	95,41
	0,0406

	4
	Ж/д, ул.Республиканская, 8
	599,6
	3620
	0,0834
	196,11
	64,2
	12,6
	183,54
	0,0781

	5
	Ж/д, ул.Республиканская, 10
	748,4
	3465
	0,0834
	196,11
	431,5
	84,5
	111,62
	0,0475

	6
	Ж/д, ул.Республиканская, 12
	486,3
	2549
	0,0636
	149,59
	79,4
	15,5
	134,05
	0,0570

	7
	Ж/д, ул.Республиканская, 14
	525,3
	2371
	0,0798
	187,71
	 
	0,0
	187,71
	0,0798

	8
	Ж/д, ул.Республиканская, 16
	530,1
	3372
	0,0793
	186,48
	192,1
	37,6
	148,86
	0,0633

	9
	Ж/д, ул.Парковая, 1
	772,2
	1612
	0,0330
	77,59
	332,6
	65,1
	12,47
	0,0053

	10
	Ж/д, ул.Парковая, 2
	756,9
	4987
	0,1077
	253,27
	56,0
	11,0
	242,31
	0,1031

	11
	Ж/д, ул.Парковая, 4
	906,69
	3867
	0,0872
	205,12
	135,7
	26,6
	178,55
	0,0759

	12
	Ж/д, ул.Парковая, 6
	899,63
	3690
	0,0872
	205,12
	80,7
	15,8
	189,33
	0,0805

	13
	Ж/д, ул.Театральная, 4
	540,5
	2963
	0,0711
	167,20
	41,6
	8,1
	159,06
	0,0676

	14
	Ж/д, ул.Театральная, 6
	542
	2425
	0,0605
	142,32
	108,2
	21,2
	121,13
	0,0515

	15
	Ж/д, ул.Театральная, 8
	531,5
	2368
	0,0591
	138,97
	203,2
	39,8
	99,18
	0,0422

	16
	Ж/д, ул.Театральная, 9
	536,3
	2399
	0,0586
	137,74
	 
	0,0
	137,74
	0,0586

	17
	Ж/д, ул.Театральная, 11
	147
	3311
	0,0779
	183,10
	 
	0,0
	183,10
	0,0779

	18
	Ж/д, ул.Театральная, 13
	503,9
	2348
	0,0586
	137,80
	35,8
	7,0
	130,79
	0,0556

	19
	Ж/д, ул.Театральная, 15
	538,4
	2368
	0,0591
	203,20
	 
	0,0
	203,20
	0,0864

	20
	Ж/д, ул.Театральная, 17
	511,1
	2663
	0,0652
	153,28
	66,2
	13,0
	140,32
	0,0597


Продолжение табл. 1.31

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	21
	Ж/д, ул.Садовая, 15
	81
	240
	0,0189
	44,40
	 
	0,0
	44,40
	0,0189

	22
	Ж/д, ул.Садовая, 15б
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	Ж/д, ул.Садовая, 15а
	2038,6
	7965
	0,1568
	368,56
	810,7
	158,7
	209,83
	0,0892

	23
	Ж/д, ул.Садовая, 19
	186,9
	335
	0,0220
	51,73
	139,4
	27,3
	24,43
	0,0104

	24
	Ж/д, ул.Садовая, 23
	3160,8
	11759
	0,2145
	504,31
	1142,7
	223,7
	280,56
	0,1193

	25
	Ж/д, ул.Садовая, 25
	4241,2
	17282
	0,3730
	876,92
	3658,4
	716,3
	160,61
	0,0683

	26
	Ж/д, ул.Садовая, 27
	2808,9
	13426
	0,2390
	561,86
	2533,8
	496,1
	65,74
	0,0280

	27
	Ж/д, Микрорайон-2, 11
	1403,7
	5540
	0,0961
	226,07
	187,9
	36,8
	189,28
	0,0805

	28
	Ж/д, Микрорайон-2, 14
	4569,6
	17430
	0,3096
	727,85
	2197,7
	430,3
	297,54
	0,1265

	29
	Ж/д, Микрорайон-2, 15
	2307,7
	12371
	0,1923
	452,14
	91,0
	17,8
	434,32
	0,1847

	29
	Ж/д, Микрорайон-2, 16
	 
	 
	0,1923
	452,14
	58,5
	11,5
	440,69
	0,1874

	30
	Ж/д, Микрорайон-2, 30
	4586
	11804
	0,3842
	903,40
	985,6
	193,0
	710,42
	0,3021

	31
	Ж/д, Микрорайон-2, 31
	2287,4
	12371
	0,2256
	530,55
	105,7
	20,7
	509,86
	0,2168

	32
	Ж/д, Микрорайон-2, 32
	3109,2
	11407
	0,2081
	489,21
	730,0
	142,9
	346,28
	0,1473

	33
	Ж/д, Микрорайон-2, 34
	2696,5
	11656
	0,2126
	499,89
	974,1
	190,7
	309,16
	0,1315

	34
	Ж/д, Микрорайон-2, 35
	2712,61
	12280
	0,2240
	526,65
	665,1
	130,2
	396,42
	0,1686

	35
	Ж/д, Микрорайон-2, 36
	3068,3
	11762
	0,2145
	504,43
	1458,1
	285,5
	218,94
	0,0931

	36
	Ж/д, Микрорайон-2, 37
	2371,6
	11521
	0,2101
	494,10
	217,7
	42,6
	451,47
	0,1920

	37
	Ж/д, Микрорайон-2, 38
	6129,1
	26000
	0,4618
	1085,71
	1897,8
	371,6
	714,12
	0,3037

	38
	Ж/д, Микрорайон-2, 39
	3059
	13314
	0,2365
	555,97
	1221,8
	239,2
	316,74
	0,1347

	39
	Ж/д, Микрорайон-2, 40
	3157
	11759
	0,2145
	504,31
	1129,9
	221,2
	283,07
	0,1204

	40
	Ж/д, Микрорайон-2, 41
	3895,5
	16763
	0,2977
	699,99
	1134,6
	222,2
	477,84
	0,2032

	41
	Ж/д, Микрорайон-2, 42
	3071,1
	11865
	0,2164
	508,72
	854,1
	167,2
	341,49
	0,1452

	42
	Ж/д, Микрорайон-2, 45
	1710,4
	8509
	0,2365
	556,07
	245,7
	48,1
	507,96
	0,2160

	43
	Ж/д, ул.Спортивная, 3
	528,3
	2413
	0,0602
	141,61
	159,6
	31,2
	110,36
	0,0469

	44
	Ж/д, ул.Спортивная, 5
	534,73
	2425
	0,0605
	142,32
	 
	 
	142,32
	0,0605


Продолжение табл. 1.31

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	45
	Ж/д, ул. Спортивная, 7
	531,2
	2413
	0,0602
	141,61
	 
	 
	141,61
	0,0602

	46
	МДОУ Д/с "Аленький цветочек", Мкр.2, 44
	 
	9968
	0,1695
	416,50
	 
	 
	416,50
	0,1695

	47
	МОУ ДОД "Комсомольская ДЮСШ" 
	 
	20700
	0,3142
	772,32
	 
	 
	772,32
	0,3142

	48
	МОУ ДОД "ДДТ", ул. Спортивная, 2 
	 
	1728
	0,0357
	87,66
	 
	 
	87,66
	0,0357

	49
	МБУ КДЦ "Россия", ул. Театральная, 3
	 
	5796
	0,0816
	182,43
	 
	 
	182,43
	0,0816

	50
	МОУ "Комсомольская СОШ №3", Мкр.-2, 13
	 
	31928
	0,4967
	1110,27
	 
	 
	1110,27
	0,4967

	51
	МОУ "Комсомольская СОШ №3", Мкр.-2, 13 (бассейн)
	 
	 
	0,0131
	29,26
	 
	 
	29,26
	0,0131

	51
	МОУ "Комсомольская СОШ №3", Мкр.-2, 13 (гараж)
	 
	 
	0,0120
	26,85
	 
	 
	26,85
	0,0120

	51
	ГАУ РМ "Ледовый дворец", ул. Республиканская, 33
	 
	79051
	0,6825
	1525,65
	 
	 
	1525,65
	0,6825

	52
	ГУ "1 отряд ФПС по РМ" 
	 
	8776
	0,1777
	417,85
	 
	 
	417,85
	0,1777

	53
	ОАО АКБ "Актив банк" ДО Чамзинка, Микр. 2, 29
	 
	1492
	0,0308
	72,41
	 
	 
	72,41
	0,0308

	 
	ИТОГО
	76358,5
	484408
	8,7914
	20641,44
	25529,2
	4998,6
	15642,82
	6,6928


Таблица 1.32 – Расчетная тепловая нагрузка и теплопотребление жилых и общественных зданий СЦТ от котельной №4 г.п. Комсомольский на 2017 г.

	№ п/п
	Наименование потребителя
	Площадь здания, м2
	Наружный строительный объем здания, м3
	Присоединенная максимально-часовая нагрузка, Гкал/ч
	Годовая потребность в тепле, Гкал
	Отказы от СЦТ (индивидуальное отопление)
	Теплопо-требление,  Гкал
	Расчетная часовая нагрузка, Гкал/ч

	
	
	
	
	
	
	м2
	Гкал
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Ж/д, ул. Республиканская, 19а 
	497,9
	5130
	0,1108
	260,54
	 
	0,0
	260,54
	0,1108

	2
	Ж/д, ул. Республиканская, 21 
	1050,4
	4788
	0,1034
	243,17
	416,4
	81,5
	161,64
	0,0687

	3
	Ж/д, ул. Республиканская, 23 
	984
	4788
	0,1034
	243,17
	371,8
	72,8
	170,37
	0,0725

	3
	Ж/д, ул. Комсомольская, 4а
	209,7
	2000
	0,0500
	117,56
	72,5
	14,2
	103,37
	0,0440

	4
	Поликлиника (ГБУЗ РМ Комсомольская ЦРБ)
	 
	13545
	0,2167
	532,66
	 
	0,0
	532,66
	0,2167

	5
	Лечебный корпус №1 (ГБУЗ РМ Комсомольская ЦРБ)
	 
	12282
	0,1965
	483,00
	 
	0,0
	483,00
	0,1965

	6
	Лечебный корпус №2 (ГБУЗ РМ Комсомольская ЦРБ)
	 
	24252
	0,3638
	894,11
	 
	0,0
	894,11
	0,3638

	7
	Нарологич. отделение (ГБУЗ РМ Комсомольская ЦРБ)
	 
	5112
	0,0920
	226,16
	 
	0,0
	226,16
	0,0920

	8
	Инфекционное отделение (ГБУЗ РМ Комсомольская ЦРБ)
	 
	2340
	0,0468
	115,03
	 
	0,0
	115,03
	0,0468

	9
	Лаборатория (ГБУЗ РМ Комсомольская ЦРБ)
	 
	1674
	0,0389
	95,55
	 
	0,0
	95,55
	0,0389

	10
	Аптека (ГБУЗ РМ Комсомольская ЦРБ)
	 
	180
	0,0037
	8,73
	 
	0,0
	8,73
	0,0037

	11
	Скорая помощь (ГБУЗ РМ Комсомольская ЦРБ)
	 
	1476
	0,0295
	72,56
	 
	0,0
	72,56
	0,0295

	12
	Кухня (ГБУЗ РМ Комсомольская ЦРБ)
	 
	450
	0,0072
	16,20
	 
	0,0
	16,20
	0,0072


Продолжение табл. 1.32

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	13
	Автоклавная (ГБУЗ РМ Комсомольская ЦРБ)
	 
	459
	0,0092
	22,56
	 
	0,0
	22,56
	0,0092

	14
	Морг (ГБУЗ РМ Комсомольская ЦРБ)
	 
	958
	0,0335
	78,72
	 
	0,0
	78,72
	0,0335

	15
	Столовая, прачечная, гараж (ГБУЗ РМ Комсомольская ЦРБ)
	 
	3123
	0,0492
	106,91
	 
	0,0
	106,91
	0,0492

	16
	Гараж (ГБУЗ РМ Комсомольская ЦРБ)
	 
	252
	0,0071
	12,83
	 
	0,0
	12,83
	0,0071

	17
	Детское отделение (ГБУЗ РМ Комсомольская ЦРБ)
	 
	8160
	0,1469
	361,01
	 
	0,0
	361,01
	0,1469

	 
	ИТОГО
	2742,0
	90969
	1,6086
	3890,47
	860,7
	168,5
	3721,94
	1,5369


Таблица 1.33 – Расчетная тепловая нагрузка и теплопотребление жилых и общественных зданий СЦТ от котельной №6 г.п. Комсомольский на 2017 г.
	№ п/п
	Наименование потребителя
	Площадь здания, м2
	Наружный строительный объем здания, м3
	Присоединенная максимально-часовая нагрузка, Гкал/ч
	Годовая потребность в тепле, Гкал
	Отказы от СЦТ (индивидуальное отопление)
	Теплопо-требление,  Гкал
	Расчетная часовая нагрузка, Гкал/ч

	
	
	
	
	
	
	м2
	Гкал
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Дом №1 (1-й микрорайон)
	2474,84
	10332
	0,2145
	504,35
	669,5
	131,1
	373,26
	0,1587

	2
	Дом №2 (1-й микрорайон)
	2494,5
	10322
	0,2145
	504,35
	1068,1
	209,1
	295,21
	0,1256

	3
	Дом №3 (1-й микрорайон)
	2267,1
	10440
	0,2145
	504,35
	318,4
	62,3
	442,01
	0,1880

	4
	Дом №4 (1-й микрорайон)
	2436,6
	10440
	0,2145
	504,35
	446,6
	87,4
	416,90
	0,1773

	5
	Дом №5 (1-й микрорайон)
	2632
	11431
	0,2611
	613,85
	1188,2
	232,6
	381,20
	0,1621

	6
	Дом №6 (1-й микрорайон)
	3049,9
	10451
	0,2611
	613,85
	964,6
	188,9
	424,98
	0,1807

	7
	Дом №7 (1-й микрорайон)
	2491,7
	10332
	0,2145
	504,35
	758,5
	148,5
	355,83
	0,1513

	8
	Дом №9 (1-й микрорайон)
	7685,3
	37435
	0,7629
	1793,87
	4109,7
	804,7
	989,19
	0,4207

	9
	Дом №10 (1) (1-й микрорайон)
	3215,5
	13440
	0,2771
	651,43
	1218,7
	238,6
	412,82
	0,1756

	10
	Дом №10 (2) (1-й микрорайон)
	3215,5
	14094
	0,2178
	512,07
	1218,7
	238,6
	273,46
	0,1163

	11
	Дом №11 (1-й микрорайон)
	3097,1
	11232
	0,2797
	657,69
	382,4
	74,9
	582,82
	0,2479

	12
	Дом №12 (1-й микрорайон)
	2895,3
	13426
	0,2797
	657,69
	1069,0
	209,3
	448,38
	0,1907

	13
	Дом №14 (1-й микрорайон)
	2486,6
	12900
	0,2760
	648,92
	205,8
	40,3
	608,63
	0,2589

	14
	Дом №15 (1-й микрорайон)
	3090,9
	12900
	0,2797
	657,69
	770,9
	150,9
	506,75
	0,2155

	15
	Дом №21 (1-й микрорайон)
	2955,9
	12647
	0,2872
	675,23
	787,1
	154,1
	521,12
	0,2216

	16
	Дом №22 (1-й микрорайон)
	3230,7
	13890
	0,2872
	675,23
	879,4
	172,2
	503,04
	0,2139

	17
	Дом №23 (1) (1-й микрорайон)
	3715,95
	19347
	0,3105
	730,03
	1677,9
	328,5
	401,50
	0,1708

	18
	Дом №23 (2) (1-й микрорайон)
	3715,95
	18500
	0,3105
	730,03
	1677,9
	328,5
	401,50
	0,1708


Продолжение табл. 1.33

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	19
	Дом №24 (1-й микрорайон)
	4294
	18540
	0,3916
	920,76
	415,6
	81,4
	839,38
	0,3570

	20
	Дом №25 (1-й микрорайон)
	3289,7
	13725
	0,2632
	618,86
	719,3
	140,8
	478,02
	0,2033

	21
	Дом №26 (1-й микрорайон)
	3061,4
	13132
	0,2390
	561,86
	559,4
	109,5
	452,33
	0,1924

	22
	Дом №27 (1-й микрорайон)
	4294
	18300
	0,3636
	855,00
	918,3
	179,8
	675,20
	0,2872

	23
	Дом №28 (1-й микрорайон)
	4325
	18402
	0,3636
	855,00
	1003,5
	196,5
	658,51
	0,2801

	24
	Дом №29 (1-й микрорайон)
	4302,5
	18300
	0,3636
	855,00
	692,5
	135,6
	719,41
	0,3060

	25
	Дом №30 (1-й микрорайон)
	2762,6
	11078
	0,2611
	613,85
	1321,1
	258,7
	355,17
	0,1511

	26
	Дом №31 (1-й микрорайон)
	3100,7
	12132
	0,2978
	700,28
	784,9
	153,7
	546,60
	0,2325

	27
	Дом №32 (1-й микрорайон)
	4088
	18054
	0,3991
	938,31
	1160,7
	227,3
	711,04
	0,3024

	28
	Дом №33 (1-й микрорайон)
	1991,4
	13007
	0,2797
	657,69
	71,6
	14,0
	643,67
	0,2738

	29
	Дом №34 (1-й микрорайон)
	1570,8
	13154
	0,2797
	657,69
	1575,6
	308,5
	349,19
	0,1485

	30
	Дом №35 (1-й микрорайон)
	3012,1
	16340
	0,2978
	700,28
	1200,5
	235,1
	465,23
	0,1979

	31
	Дом №36 (1-й микрорайон)
	2990,5
	15441
	0,2563
	602,57
	151,2
	29,6
	572,97
	0,2437

	32
	Дом №37 (1-й микрорайон)
	2717,5
	12688
	0,2424
	570,00
	757,8
	148,4
	421,62
	0,1793

	33
	Дом №38 (1-й микрорайон)
	3464,6
	13030
	0,2797
	657,69
	551,3
	107,9
	549,75
	0,2338

	34
	Дом №39 (1-й микрорайон)
	3502,2
	12960
	0,2797
	657,69
	830,7
	162,7
	495,04
	0,2105

	35
	Дом №40 (1-й микрорайон)
	3058,3
	12060
	0,2797
	657,69
	1457,3
	285,3
	372,35
	0,1584

	36
	Дом №42 (1-й микрорайон)
	3029,8
	11484
	0,2424
	570,00
	819,1
	160,4
	409,62
	0,1742

	37
	Дом №43 (1-й микрорайон)
	3115,1
	13789
	0,2797
	657,69
	1027,8
	201,2
	456,45
	0,1941

	38
	Дом №44 (1-й микрорайон)
	3109,6
	13892
	0,2797
	657,69
	1466,8
	287,2
	370,49
	0,1576

	39
	Дом №45 (1-й микрорайон)
	3108,4
	13377
	0,2632
	618,86
	1129,8
	221,2
	397,64
	0,1691

	40
	Дом №46 (1-й микрорайон)
	3111,3
	12778
	0,2797
	657,69
	1182,0
	231,4
	426,26
	0,1813

	41
	Дом №47 (1-й микрорайон)
	4048
	20310
	0,3721
	875,01
	1247,2
	244,2
	630,81
	0,2683

	42
	Дом №48 Общежитие 
	1290,6
	14281
	0,2424
	570,00
	29,0
	5,7
	564,32
	0,2400

	43
	Дом №49 (1-й микрорайон)
	6758
	31214
	0,7259
	1706,87
	2486,8
	486,9
	1219,95
	0,5189


Продолжение табл. 1.33

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	44
	ДС Колокольчик, 1 мкр, 17 а 
	 
	7088
	0,1205
	296,16
	 
	0,0
	296,16
	0,1205

	45
	ДШИ, 1 мкр, 8
	 
	4582,5
	0,0891
	209,50
	 
	0,0
	209,50
	0,0891

	46
	СОШ2 (н.ш.), С.Давыдова 17 
	 
	7440
	0,1198
	267,76
	 
	0,0
	267,76
	0,1198

	47
	СОШ2 (с.ш.), С.Давыдова 17 
	 
	21834
	0,3440
	768,97
	 
	0,0
	768,97
	0,3440

	48
	ММО МВД РФ "Чамзинский" 1 мкр,. 8
	 
	4582,5
	0,1760
	413,74
	 
	0,0
	413,74
	0,1760

	49
	ГБОУ РМ СПО АИ Техникум
	 
	17928
	0,2721
	608,36
	 
	0,0
	608,36
	0,2721

	50
	МБДОУ ЦРР-Д/с "Сказка"
	 
	20706
	0,3520
	865,16
	 
	0,0
	865,16
	0,3520

	 
	ИТОГО
	140547,4
	 
	14,4595
	33963,00
	42971,1
	8413,7
	25549,26
	10,8811


Таблица 1.34 – Расчетная тепловая нагрузка и теплопотребление жилых и общественных зданий СЦТ от котельной №8 г.п. Комсомольский на 2017 г.
	 № п/п
	Наименование потребителя
	Площадь здания, м2
	Наружный строительный объем здания, м3
	Присоединенная максимально-часовая нагрузка, Гкал/ч
	Годовая потребность в тепле, Гкал
	Отказы от СЦТ (индивидуальное отопление)
	Теплопо-требление,  Гкал
	Расчетная часовая нагрузка, Гкал/ч

	
	
	
	
	
	
	м2
	Гкал
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Ж/д, ул. Калинина, 4
	357,3
	1551
	0,0417
	98,03
	39,9
	7,8
	90,21
	0,0384

	2
	Ж/д, ул. Калинина, 5
	523
	3840
	0,0866
	203,69
	187,1
	36,6
	167,05
	0,0710

	3
	Ж/д, ул. Калинина, 6
	359,1
	1902
	0,0493
	115,92
	 
	 
	115,92
	0,0493

	4
	Ж/д, ул. Калинина, 8
	501,6
	2398
	0,0599
	140,73
	251,7
	49,3
	91,45
	0,0389

	5
	Ж/д, ул. Калинина, 9
	579,5
	3972
	0,0896
	210,69
	196,4
	38,5
	172,24
	0,0733

	6
	Ж/д, ул. Калинина, 11
	362
	1606
	0,0432
	101,50
	191,2
	37,4
	64,06
	0,0272

	7
	Ж/д, ул. Калинина, 12
	506,2
	2450
	0,0612
	143,78
	190,1
	37,2
	106,56
	0,0453

	8
	Ж/д, ул. Калинина, 13
	357,1
	1640
	0,0441
	103,65
	80,0
	15,7
	87,99
	0,0374

	9
	Ж/д, ул. Калинина, 14
	370,5
	1747
	0,0461
	108,44
	52,2
	10,2
	98,22
	0,0418

	10
	Ж/д, ул. Калинина, 15
	361,8
	1598
	0,0430
	101,00
	 
	 
	101,00
	0,0430

	11
	Ж/д, ул. Калинина, 16
	359,5
	1620
	0,0435
	102,39
	 
	 
	102,39
	0,0435

	12
	Ж/д, ул. Калинина, 17
	829,3
	3676
	0,0847
	199,14
	131,1
	25,7
	173,47
	0,0738

	13
	Ж/д, ул. Калинина, 20
	361,8
	1620
	0,0435
	102,39
	58,2
	11,4
	90,99
	0,0387

	14
	Ж/д, ул. Калинина, 22
	837,2
	4656
	0,1028
	241,72
	334,0
	65,4
	176,32
	0,0750

	15
	Ж/д, ул. Комсомольская, 8
	370
	2217
	0,0564
	132,61
	 
	 
	132,61
	0,0564

	16
	Ж/д, ул. Ленина, 12
	213,7
	1100
	0,0327
	76,97
	 
	 
	76,97
	0,0327

	17
	Ж/д, ул. Ленина, 13
	 
	1583
	0,0419
	98,47
	 
	 
	98,47
	0,0419

	18
	Ж/д, ул. Ленина, 14
	222,1
	1265
	0,0358
	84,23
	 
	 
	84,23
	0,0358

	19
	Ж/д, ул. Ленина, 15
	 
	1583
	0,0419
	98,47
	 
	 
	98,47
	0,0419

	20
	Ж/д, ул. Ленина, 18
	 
	 
	0,0340
	79,93
	 
	 
	79,93
	0,0340


Продолжение табл. 1.34
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	21
	Ж/д, ул. Ленина, 19
	39,6
	420
	0,0147
	34,60
	39,6
	7,8
	26,85
	0,0114

	22
	Ж/д, ул. Ленина, 20
	212,2
	1216
	0,0350
	82,34
	53,8
	10,5
	71,81
	0,0305

	23
	Ж/д, ул. Ленина, 22
	213,4
	1178
	0,0339
	79,77
	53,3
	10,4
	69,33
	0,0295

	24
	Ж/д, ул. Ленина, 24
	369,1
	1939
	0,0493
	115,98
	51,6
	10,1
	105,88
	0,0450

	25
	Ж/д, ул. Пионерская, 26
	701,6
	3147
	0,0740
	174,03
	252,5
	49,4
	124,59
	0,0530

	26
	Ж/д, ул. Пионерская, 30
	698,6
	2826
	0,0692
	162,66
	166,4
	32,6
	130,08
	0,0553

	27
	Ж/д, ул. Пионерская, 34
	712,5
	3000
	0,0720
	169,29
	166,9
	32,7
	136,61
	0,0581

	28
	Ж/д, ул. Республиканская, 5 
	389,6
	1730
	0,0457
	107,39
	42,4
	8,3
	99,08
	0,0421

	29
	Ж/д, ул. Республиканская, 9 
	373,2
	1839
	0,0477
	112,08
	 
	 
	112,08
	0,0477

	30
	Ж/д, ул. Республиканская, 11 
	672,2
	3402
	0,0784
	184,30
	573,9
	112,4
	71,93
	0,0306

	31
	Ж/д, ул. Республиканская, 13 
	679
	3392
	0,0782
	183,75
	85,8
	16,8
	166,96
	0,0710

	32
	Ж/д, ул. Республиканская, 15 
	659,7
	4002
	0,0903
	212,28
	 
	 
	212,28
	0,0903

	33
	Ж/д, ул. Республиканская, 17 
	594,5
	4002
	0,0903
	212,28
	56,0
	11,0
	201,32
	0,0856

	34
	Ж/д, ул. Суродеева, 8
	401,4
	1717
	0,0453
	106,58
	 
	 
	106,58
	0,0453

	35
	Ж/д, ул. Суродеева, 10
	406,1
	2137
	0,0544
	127,83
	 
	 
	127,83
	0,0544

	36
	Ж/д, ул. Суродеева, 14
	413,7
	2051
	0,0522
	122,68
	 
	 
	122,68
	0,0522

	37
	Ж/д, ул. Суродеева, 16
	404,7
	2112
	0,0537
	126,33
	 
	 
	126,33
	0,0537

	38
	Ж/д, ул. Суродеева, 6
	103,8
	510
	0,0174
	40,87
	 
	 
	40,87
	0,0174

	39
	Ж/д, ул. Ленина, 5
	368,6
	1559
	0,0419
	98,53
	 
	 
	98,53
	0,0419

	40
	Ж/д, ул. Ленина, 7
	368,6
	1580
	0,0425
	99,86
	 
	 
	99,86
	0,0425

	41
	ФГУП "Почта России", ООО "РТС Центр", АККСБ "КС Банк"(ОАО), ул. Коммунистическая, 1
	 
	1800
	0,0186
	43,68
	 
	 
	43,68
	0,0186

	42
	МБУ "ДК Цементник", ул. Калинина, 7 
	 
	22410
	0,3093
	691,31
	 
	 
	691,31
	0,3093


Продолжение табл. 1.34

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	43
	МБОУ ДОД "Комсомольская ДМШ", ул. Коммунистическая, 2
	 
	1152
	0,0207
	46,20
	 
	 
	46,20
	0,0207

	44
	МБОУ "Комсомольская СОШ №1", ул. Комсомольская, 3 
	 
	16974
	0,2729
	609,94
	 
	 
	609,94
	0,2729

	45
	МБОУ "Комсомольская СОШ №1", Начальная школа, ул.  Ленина, 16
	 
	6750
	0,1087
	242,93
	 
	 
	242,93
	0,1087

	46
	МБДОУ Д/с комб.вида "Красная  шапочка", ул. Коммунистическая, 11 
	 
	1800
	0,0342
	84,06
	 
	 
	84,06
	0,0342

	47
	МБДОУ Д/с комб.вида "Красная  шапочка" (малое здание)
	 
	1584
	0,0301
	73,97
	 
	 
	73,97
	0,0301

	48
	Администрация Комс. г/п ЧМР РМ, ул. Коммунистическая
	 
	 
	0,0186
	43,68
	 
	 
	43,68
	0,0186

	49
	Лаб. корпус (ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) АИ Техникум), ул. Комсомольская, 3
	 
	4904
	0,0880
	196,67
	 
	 
	196,67
	0,0880

	50
	Мастерская (ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) АИ Техникум), ул. Комсомольская, 3
	 
	2592
	0,0465
	103,95
	 
	 
	103,95
	0,0465

	51
	Адм.зд. (МП "Водоканал"), Суродеева, 2
	 
	858
	0,0272
	63,91
	 
	 
	63,91
	0,0272

	52
	Быт.помещения, (МП "Водоканал"), Суродеева, 2
	 
	621
	0,0110
	25,93
	 
	 
	25,93
	0,0110

	53
	Большой гараж, (МП "Водоканал"), Суродеева, 2
	 
	3600
	0,0792
	144,01
	 
	 
	144,01
	0,0792

	54
	Токарка, (МП "Водоканал"), Суродеева, 2
	 
	392
	0,0110
	19,96
	 
	 
	19,96
	0,0110

	55
	Гараж (старая баня), (МП "Водоканал"), Суродеева, 2
	 
	1386
	0,0388
	70,56
	 
	 
	70,56
	0,0388


Продолжение табл. 1.34

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	56
	Малый гараж, (МП "Водоканал"), Суродеева, 2
	 
	2160
	0,0518
	94,26
	 
	 
	94,26
	0,0518

	57
	Слесарка, (МП "Водоканал"), Суродеева, 2
	 
	546
	0,0153
	27,80
	 
	 
	27,80
	0,0153

	58
	Гаражи (ОАО "Лато"), ул. Суродеево 
	 
	360
	0,0101
	18,33
	 
	 
	18,33
	0,0101

	59
	"Эконом", Респ., 3 В (ООО "Миф")
	 
	825
	0,0141
	30,67
	 
	 
	30,67
	0,0141

	60
	Гаражи (ОАО "Мордовцемент"), ул. Суродеево 
	 
	873
	0,0341
	62,01
	 
	 
	62,01
	0,0341

	61
	Гаражи, ул. Суродеево 
	 
	873
	0,0388
	70,56
	 
	 
	70,56
	0,0388

	62
	База, Респ., склад №2 (ИП Богатырев Е.В.)
	 
	200
	0,0029
	6,38
	 
	 
	6,38
	0,0029

	 
	ИТОГО
	16253,8
	 
	3,4495
	7867,93
	3254,1
	637,2
	7230,78
	3,1785


1.5.4 Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение 
Приказом Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 18 сентября 2012 г. N 80 "Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг для населения, проживающего на территории Республики Мордовия". В таблице 1.35 приводятся установленные нормативы потребления коммунальных услуг населением в части холодного и горячего водоснабжения.

Таблица 1.35 – Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях для населения, проживающего в многоквартирных домах и жилых домах на территории Республики Мордовия

	N
п/п
	Описание степени благоустройства многоквартирного дома или жилого дома
	Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях, куб. метров на 1 человека в месяц

	
	
	Горячее водоснабжение
	Холодное водоснабжение
	Водоотведение

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Жилые помещения в многоквартирных домах и жилых домов при наличии централизованного холодного и горячего водоснабжения, канализованные:
	
	
	

	1.1.
	- с полным набором сантехнического оборудования (мойка кухонная, раковина, туалет, ванна и душ);
	3,19
	4,48
	7,67

	1.2.
	- оборудованные мойкой кухонной, раковиной, туалетом, ванной;
	2,44
	3,85
	6,29

	1.3.
	- оборудованные мойкой кухонной, раковиной, туалетом, душевыми кабинами, с кухней;
	3,19
	4,48
	7,67

	1.4.
	- оборудованные мойкой кухонной, раковиной, без ванн и душа.
	1,46
	3,13
	4,50

	2.
	Жилые помещения в многоквартирных домах, имеющих статус общежития, при наличии централизованного холодного и горячего водоснабжения и канализации:
	
	
	

	2.1.
	- оборудованные душем, без кухни на этаже;
	1,70
	1,95
	3,65

	2.2.
	- оборудованные душем, с кухней на этаже;
	2,80
	2,68
	5,48

	2.3.
	- оборудованные ванной без душа;
	2,22
	4,77
	6,99

	2.4.
	- оборудованные ванной и душем, с кухнями в секции;
	3,19
	4,48
	7,67

	2.5.
	- не оборудованные ванной и душем, с кухнями в секции.
	2,04
	2,71
	4,75

	3.
	Жилые помещения в многоквартирных домах, имеющих статус общежития, при наличии централизованного холодного водоснабжения и канализации.
	-
	2,74
	2,74

	4.
	Жилые помещения в многоквартирных домах и жилых домов с централизованной системой холодного водоснабжения, канализацией, с газовыми колонками или быстродействующими электрическими водонагревателями (накопительные и проточные) и полным набором сантехнического оборудования (мойка кухонная, раковина, ванна и душ).
	-
	6,99
	6,99

	5.
	Жилые помещения в многоквартирных домах и жилых домов неблагоустроенные:
	

	5.1.
	- с обеспечением из водоразборных колонок;
	-
	1,22
	-

	5.2.
	- с централизованной системой холодного водоснабжения, неканализованные;
	-
	2,43
	-

	5.3.
	- с централизованной системой холодного водоснабжения, выгребными ямами, без ванны;
	-
	3,65
	-


Продолжение табл. 1.35
	1
	2
	3
	4
	5

	5.4.
	- с централизованной системой холодного водоснабжения, газовой колонкой или быстродействующими электрическими водонагревателями (накопительные и проточные), выгребными ямами, с ванной;
	-
	5,17
	-

	5.5.
	- с централизованной системой холодного водоснабжения, газовой колонкой или быстродействующими электрическими водонагревателями (накопительные и проточные), с ванной, туалет в доме, выгребная яма;
	-
	6,39
	-

	5.6.
	- с централизованной системой холодного водоснабжения, без газовой колонки, выгребными ямами, с ванной;
	-
	4,74
	-

	5.7.
	- с централизованной системой холодного водоснабжения и канализацией, без ванны;
	-
	3,65
	3,65

	5.8.
	- с централизованной системой холодного водоснабжения выгребными ямами, с местными нагревательными приборами на твердом топливе, оборудованные ванной.
	-
	5,47
	-

	6.
	Жилые помещения в многоквартирных домах и жилых домов с централизованной системой холодного водоснабжения, канализацией, и индивидуальными тепловыми пунктами и полным набором сантехнического оборудования (мойка, раковина, ванна, душ).
	-
	7,67
	7,67


1.6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

В рамках работ по «Схеме теплоснабжения г.п. Комсомольский до 2028 г.» на основании договорных и фактических тепловых нагрузок потребителей и данных по установленным, располагаемым мощностям основных теплоисточников поселка, которыми являются котельная №3 – ООО «ИнКомСистемы-Мордовия», котельная ТП 2-й мкр. – ООО «ИнКомСистемы-Мордовия», котельная по ул. Садовая. – ООО «ИнКомСистемы-Мордовия», котельная №4 – ООО «ИнКомСистемы-Мордовия», котельная №5 – ООО «ИнКомСистемы-Мордовия», котельная №6 – ООО «ИнКомСистемы-Мордовия», №8 – ООО «ИнКомСистемы-Мордовия». были разработаны тепловые балансы. 

1.6.1 Динамика баланса тепловой нагрузки за 2013 и 2017 г. 

В рамках работ по «Схеме теплоснабжения г.п. Комсомольский до 2028г.» был выполнен сравнительный анализ договорных тепловых нагрузок и фактического теплопотребления абонентов. На основании предоставленных данных о присоединённых фактических и договорных тепловых нагрузках, установленных, располагаемых мощностях, потерях в сетях и собственных нуждах теплоисточников были составлены тепловые балансы по каждой котельной, представленные в таблицах 1.36-1.40. 

Таблица 1.36 - Баланс тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки СЦТ котельной №3, котельной в ТП по ул.Садовая, котельной в ТП 2 мкр. ООО «ИнКомСистемы-Мордовия», Гкал/ч 

	Зона действия котельная №3 котельной в ТП по ул. Садовая, котельной в ТП 2 мкр.
	2013 г.
	2017 г.

	Договорная тепловая нагрузка Гкал/ч в горячей воде (без хознужд), в т.ч.:

	Отопление
	7,2437
	6,6928

	Горячее водоснабжение
	1,0641
	0,9082

	Итого
	8,307
	7,601


Таблица 1.37 - Баланс тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной №4 ООО «ИнКомСистемы-Мордовия», Гкал/ч, 

	Зона действия котельная №4
	2013 г.
	2017 г.

	Договорная тепловая нагрузка Гкал/ч в горячей воде (без хознужд), в т.ч.:

	Отопление
	1,4855
	1,5369

	Горячее водоснабжение
	0,2833
	0,2833

	Итого
	1,7688
	1,8202


Таблица 1.38 - Баланс тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной №5 ООО «ИнКомСистемы-Мордовия», Гкал/ч, 

	Зона действия котельная №5
	2013 г.
	2017г.

	Договорная тепловая нагрузка Гкал/ч в горячей воде (без хознужд), в т.ч.:

	Отопление
	-
	-

	Горячее водоснабжение
	1,3955
	1,3955

	Итого
	1,3955
	1,3955


Таблица 1.39 - Баланс тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной №6 ООО «ИнКомСистемы-Мордовия», Гкал/ч, 

	Зона действия котельная №6
	2013 г.
	2017 г.

	Договорная тепловая нагрузка Гкал/ч в горячей воде (без хознужд), в т.ч.:

	Отопление
	9,3618
	10,8811

	Горячее водоснабжение
	-
	-

	Итого
	9,3618
	10,8811


Таблица 1.40 - Баланс тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной №8 ООО «ИнКомСистемы-Мордовия», Гкал/ч, 

	Зона действия котельная №8
	2013 г.
	2017 г.

	Договорная тепловая нагрузка Гкал/ч в горячей воде (без хознужд), в т.ч.:

	Отопление
	3,342
	3,1785

	Горячее водоснабжение
	-
	-

	Итого
	3,342
	3,1785


[image: image49.png]12

10

JoroBopHas Tenaosas Harpyska, lkaa/u
o

4
2
. Il mm
KorenbHbie No3,
TN2T0MAD o noman Nod  KoTenwas Nos
Thnoyn
Canosan
m2013r. 83078 1,768 1,3955

m2017r. 7,7569 1,8202 1,3955

KotenbHasa No6

9,3618
10,8811

KotenbHasa Nog

3,342
3,1785




Рисунок 1.12-Динамика договорной нагрузки по основным источникам теплоснабжения
За базовый баланс для составления перспективных тепловых балансов источников принимается баланс, составленный на базе фактических тепловых нагрузок.

Из анализа баланса установленной тепловой мощности и фактической присоединенной тепловой нагрузки следует: суммарная установленная тепловая мощность основных котельных теплоснабжающих организаций поселка в горячей воде в 2017 г. составляет 47,36 Гкал/ч.

1.6.2 Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки, резервы и дефициты тепловой мощности по котельным 

В рамках работ по «Схеме теплоснабжения г.п. Комсомольский до 2028 г.» на основании предоставленных данных о присоединённых тепловых нагрузках, установленных мощностях и собственных нуждах котельных был составлен баланс тепловой мощности и нагрузки по котельным, приведенный в таблице 1.41.

Таблица 1.41 - Тепловой баланс котельных по состоянию на конец 2017 г.

	№
	Источник
	Располагаемая мощность, Гкал/ч
	Расчетная тепловая нагрузка 2017г, Гкал/ч
	Собственные нужды

источника, Гкал/ч
	Потери в

тепловых

сетях наиболее холодного месяца, Гкал/ч
	Резерв (+)/Дефицит (-)

	1
	Котельная №3, котельная по ул. Садовая, котельная ТП 2-го микрорайона
	14,96
	7,757
	0,103
	0,7993
	6,30

	2
	Котельная №4
	4,035
	1,820
	0,053
	0,0591
	2,10

	3
	Котельная №5
	1,78572
	1,396
	0,490
	0,1506
	-0,25

	4
	Котельная №6
	23,73
	10,881
	0,091
	0,4156
	12,34

	5
	Котельная №8
	2,84832
	3,179
	0,119
	0,3707
	-0,82

	 
	Итого
	47,36
	25,03
	0,86
	1,80
	19,68


Анализ таблица 1.41 показывает, что: 

- суммарная располагаемая тепловая мощность котельных города составляет 47,36 Гкал/ч; 

- суммарная присоединённая нагрузка потребителей, снабжаемых теплом от котельных г.п. Комсомольский, по состоянию на конец 2017 г. составляет 25,03 Гкал/ч; 

- основная часть нагрузки приходится на котельные №6-52,0%, котельная №3-35,0%, котельная №4-3,0%, котельная №8-6% и котельная №5-4,0% соответственно. 
Анализ полученных данных показывает, что величина установленной тепловой мощности по некоторым теплоисточникам, а именно по котельной №6 значительно превышает присоединенные тепловые нагрузки потребителей. По состоянию на 01.12.2017 года в целом по котельным поселка имеется значительный резерв тепловой мощности в размере 19,68 Гкал/ч, при этом основная доля свободных резервных тепловых мощностей приходится на котельную №6. 
[image: image50.png]= YcTanoB/eHHan = Pacriooraeman = MoAKIOueHHaR = Peseps (+)/aeduu (), Mkan/




Рисунок 1.13 - Структура резерва тепловой мощности на котельных г.п. Комсомольский 
1.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии 

Система централизованного теплоснабжения г.п. Комсомольский запроектирована на качественное регулирование отпуска тепловой энергии потребителям. Ежегодно по каждой котельной разрабатываются температурные графики отпуска тепла от источников СЦТ. Графики согласовываются в поселковой администрации. 

Регулирование режима работы систем теплопотребления абонентов, осуществляется по температурным графикам для потребителей, разработанных с учетом режима работы различных схем подключения. 

Анализ режима отпуска и потребления тепловой энергии производился на основании: 

- замерах портативными приборами; 

- показаний приборов учета расположенных на некоторых объектах г.п. Комсомольский. 

1.7 Балансы теплоносителя

1.7.1 Котельная №3 ООО «ИнКомСистемы-Мордовия»
Для обеспечения надежной и бесперебойной работы котельной №3 требуется ее техническое водоснабжение. В состав систем технического водоснабжения входят источник, подводной и отводной каналы. Основным источником водоснабжения является водопровод г.п. Комсомольский. Для восполнения потерь теплоносителя на котельной №3 имеется химводоподготовительная установка в состав которой входят фильтры Na – катионирования диаметром марки ФИПа-1,0-0,6 нормативной производительностью 20 м3/ч каждый, в количестве 3шт. Показатели подпиточной воды после химводоподготовки соответствуют нормативным требованиям. 

В качестве реагентов применяются: поваренная соль, известь и коагулянт. Исходной водой для химводоочистки является вода получаемая из поселкового водопровода.

1.7.2 Котельная №4 ООО «ИнКомСистемы-Мордовия»
Для обеспечения надежной и бесперебойной работы котельной №4 требуется ее техническое водоснабжение. В состав систем технического водоснабжения входят источник, подводной и отводной каналы. Основным источником водоснабжения является водопровод г.п. Комсомольский. Для восполнения потерь теплоносителя на котельной №4 имеется химводоподготовительная установка в состав которой входят фильтры Na – катионирования диаметром марки ФИПа-1,0-0,6 нормативной производительностью 20 м3/ч каждый, в количестве 3 шт. Показатели подпиточной воды после химводоподготовки соответствуют нормативным требованиям. 

В качестве реагентов применяются: поваренная соль, известь и коагулянт. Исходной водой для химводоочистки является вода получаемая из поселкового водопровода.

Котельная №4 служит для обеспечения горячей водой Комсомольскую ЦРБ. Для обеспечения надежной и бесперебойной работы котельной №4 требуется ее техническое водоснабжение. Для защиты котлов, системы теплоснабжения и арматуры от коррозии, образования накипи в котельной №4 предусмотрена автоматическая водоподготовительная установка. Которая включает в себя умягчающие фильтры очистки воды марки AFSS -1252, устраняющие излишние соли кальция и магния. Эти фильтры имеют цилиндрический корпус, блок управления с клапаном FLECK 9100/1600 SXT. Фильтрующим элементом является сильнокислотный Na-катионит и емкость для регенерационной жидкости. 

1.7.3 Котельная №5 ООО «ИнКомСистемы-Мордовия»
Для обеспечения надежной и бесперебойной работы котельной №5 требуется ее техническое водоснабжение. В состав систем технического водоснабжения входят источник, подводной и отводной каналы. Основным источником водоснабжения является водопровод г.п. Комсомольский. Для восполнения потерь теплоносителя на котельной №5 имеется химводоподготовительная установка. Которая включает в себя умягчающие фильтры очистки воды марки AFSS -1252, устраняющие излишние соли кальция и магния. Эти фильтры имеют цилиндрический корпус, блок управления с клапаном FLECK 9100/1600 SXT. Фильтрующим элементом является сильнокислотный Na-катионит и емкость для регенерационной жидкости. 

1.7.4 Котельная №6 ООО «ИнКомСистемы-Мордовия»
Для обеспечения надежной и бесперебойной работы котельной №6 требуется ее техническое водоснабжение. В состав систем технического водоснабжения входят источник, подводной и отводной каналы. Основным источником водоснабжения является водопровод г.п. Комсомольский. Для восполнения потерь теплоносителя на котельной №6 имеется химводоподготовительная установка в состав которой входят фильтры Na – катионирования диаметром марки ФИПа-1,0-0,6 нормативной производительностью 20 м3/ч каждый, в количестве 3 шт. Показатели подпиточной воды после химводоподготовки соответствуют нормативным требованиям. 

В качестве реагентов применяются: поваренная соль, известь и коагулянт. Исходной водой для химводоочистки является вода получаемая из поселкового водопровода.

1.7.5 Котельная №8 ООО «ИнКомСистемы-Мордовия»
Для обеспечения надежной и бесперебойной работы котельной №8 требуется ее техническое водоснабжение. В состав систем технического водоснабжения входят источник, подводной и отводной каналы. Основным источником водоснабжения является водопровод г.п. Комсомольский. Для восполнения потерь теплоносителя на котельной №8 имеется химводоподготовительная установка в состав которой входят фильтры Na – катионирования диаметром марки ФИПа-1,0-0,6 нормативной производительностью 20 м3/ч каждый, в количестве 3 шт. Показатели подпиточной воды после химводоподготовки соответствуют нормативным требованиям. 

В качестве реагентов применяются: поваренная соль, известь и коагулянт. Исходной водой для химводоочистки является вода получаемая из поселкового водопровода.

1.8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом
1.8.1 Топливный баланс котельной №3 ООО «ИнКомСистемы-Мордовия»
Основным видом топлива для котельной №3 является природный газ со следующими техническими характеристиками: Калорийность топлива за 2017 г. составила ккал/нм3 – от 8232 до 8282.
Кроме того, оборудование станции позволяет использовать газ в объеме необходимом для работы всего оборудования на номинальной нагрузке. Резервное топливо на котельной №3 - отсутствует.

Сведения по потреблению котельно-печного топлива по котельной №3 приведено в табл.1.42. 

Таблица 1.42 – Сведения по потреблению котельно-печного топлива по котельной №3 за 2015-2017 г.г.
	 №

п/п
	Статья приход/расход
	Предшествующие годы
	Отчетный (базовый) 2017 г.

	
	
	2015 г.
	2016 г.
	

	1.
	Приход*

	1.1.
	Газ природный, т.у.т
	3674157
	3820566
	2700990

	1.2.
	Нефтетопливо, т.у.т
	-
	-
	-

	 
	Итого суммарный приход, тут
	3674157
	3820566
	2700990

	2
	Расход

	2.1.
	Технологическое использование всего, в том числе
	-
	-
	-

	2.2.
	не топливное использование (в виде сырья)
	-
	-
	-

	 
	на выработку тепловой энергии всего,
	3674157
	3820566
	2700990

	 
	в собственной котельной
	3674157
	3820566
	2700990

	 
	Итого суммарный расход
	3674157
	3820566
	2700990


[image: image51.png]Pacxog rasa, T.y.T.
88 8 % &
g8 8 8 8 8
8 8 8 8 8

500000

2015r.

2016r.

2017r.




Рисунок 1.14 – Потребление газа котельной №3

1.8.2 Топливный баланс котельной №4 ООО «ИнКомСистемы-Мордовия»
Основным видом топлива для котельной №4 является природный газ со следующими техническими характеристиками:

Калорийность топлива за 2017г. составила ккал/нм3 – от 8232 до 8282.

Кроме того, оборудование станции позволяет использовать газ в объеме необходимом для работы всего оборудования на номинальной нагрузке.

Резервное топливо на котельной №4 - отсутствует.

Сведения по потреблению котельно-печного топлива по котельной №4 приведено в табл.1.43. 

Таблица 1.43 – Сведения по потреблению котельно-печного топлива по котельной №4 за 2015-2017 г.г.

	 №

п/п
	Статья приход/расход
	Предшествующие годы
	Отчетный (базовый) 2017 г.

	
	
	2015 г.
	2016 г.
	

	1.
	Приход*

	1.1.
	Газ природный, т.у.т
	710814,2
	733453,7
	695550,1

	1.2.
	Нефтетопливо, т.у.т
	-
	-
	-

	 
	Итого суммарный приход, тут
	710814,2
	733453,7
	695550,1

	2
	Расход

	2.1.
	Технологическое использование всего, в том числе
	-
	-
	-

	2.2.
	не топливное использование (в виде сырья)
	-
	-
	-

	 
	на выработку тепловой энергии всего,
	710814,2
	733453,7
	695550,1

	 
	в собственной котельной
	710814,2
	733453,7
	695550,1

	 
	Итого суммарный расход
	710814,2
	733453,7
	695550,1


[image: image52.png]740000

730000

720000

Pacxog rasa, T.y.T.
o NN
& 8 &
g 8 8
s 38 8

680000

670000

2015r.

2016r.

2017r.




Рисунок 1.15 – Потребление газа котельной №4

1.8.3 Топливный баланс котельной №5 ООО «ИнКомСистемы-Мордовия»
Основным видом топлива для котельной №5 является природный газ со следующими техническими характеристиками:

Калорийность топлива за 2017 г. составила ккал/нм3 – от 8232 до 8282.

Кроме того, оборудование станции позволяет использовать газ в объеме необходимом для работы всего оборудования на номинальной нагрузке.

Резервное топливо на котельной №5 - отсутствует.

Сведения по потреблению котельно-печного топлива по котельной №5 приведено в табл.1.44. 

Таблица 1.44 – Сведения по потреблению котельно-печного топлива по котельной №5 за 2015-2017 г.г.

	 №

п/п
	Статья приход/расход
	Предшествующие годы
	Отчетный (базовый) 2017 г.

	
	
	2015 г.
	2016 г.
	

	1.
	Приход*

	1.1.
	Газ природный, т.у.т
	1101562
	1192198
	1170074

	1.2.
	Нефтетопливо, т.у.т
	-
	-
	-

	 
	Итого суммарный приход, тут
	1101562
	1192198
	1170074

	2
	Расход

	2.1.
	Технологическое использование всего, в том числе
	-
	-
	-

	2.2.
	не топливное использование (в виде сырья)
	-
	-
	-

	 
	на выработку тепловой энергии всего,
	1101562
	1192198
	1170074

	 
	в собственной котельной
	1101562
	1192198
	1170074

	 
	Итого суммарный расход
	1101562
	1192198
	1170074


[image: image53.png]Pacxog rasa, T.y.T.

1200000

1180000

1160000

1140000

1120000

1100000

1080000

1060000

1040000

2015r.

2016r.

2017r.




Рисунок 1.16 – Потребление газа котельной №5

1.8.4 Топливный баланс котельной №6 ООО «ИнКомСистемы-Мордовия»
Основным видом топлива для котельной №6 является природный газ со следующими техническими характеристиками:

Калорийность топлива за 2017г. составила ккал/нм3 – от 8232 до 8282.
Кроме того, оборудование станции позволяет использовать газ в объеме необходимом для работы всего оборудования на номинальной нагрузке.

Резервное топливо на котельной №6 - отсутствует.

Сведения по потреблению котельно-печного топлива по котельной №6 приведено в табл.1.45. 

Таблица 1.45 – Сведения по потреблению котельно-печного топлива по котельной №6 за 2015-2017 г.г.

	 №

п/п
	Статья приход/расход
	Предшествующие годы
	Отчетный (базовый) 2017 г.

	
	
	2015 г.
	2016 г.
	

	1.
	Приход*

	1.1.
	Газ природный, т.у.т
	4179185
	4278532
	3830811

	1.2.
	Нефтетопливо, т.у.т
	-
	-
	-

	 
	Итого суммарный приход, тут
	4179185
	4278532
	3830811

	2
	Расход

	2.1.
	Технологическое использование всего, в том числе
	-
	-
	-

	2.2.
	не топливное использование (в виде сырья)
	-
	-
	-

	 
	на выработку тепловой энергии всего,
	4179185
	4278532
	3830811

	 
	в собственной котельной
	4179185
	4278532
	3830811

	 
	Итого суммарный расход
	4179185
	4278532
	3830811


[image: image54.png]4400000

4300000

4200000

¥

4100000

Pacxop, rasa, T.
W w s
g & 8
g8 8 8
8 8 8

3700000

3600000

2015r.

2016r.

2017r.




Рисунок 1.17 – Потребление газа котельной №6
1.8.5 Топливный баланс котельной №8 ООО «ИнКомСистемы-Мордовия»
Основным видом топлива для котельной №8 является природный газ со следующими техническими характеристиками:

Калорийность топлива за 2017 г. составила ккал/нм3 – от 8232 до 8282.

Кроме того, оборудование станции позволяет использовать газ в объеме необходимом для работы всего оборудования на номинальной нагрузке.

Резервное топливо на котельной №8 - отсутствует.

Сведения по потреблению котельно-печного топлива по котельной №8 приведено в табл.1.46. 

Таблица 1.46 – Сведения по потреблению котельно-печного топлива по котельной №8 за 2015-2017 г.г.

	 №

п/п
	Статья приход/расход
	Предшествующие годы
	Отчетный (базовый) 2017 г.

	
	
	2015 г.
	2016 г.
	

	1.
	Приход*

	1.1.
	Газ природный, т.у.т
	1100779
	1151670
	983706,2

	1.2.
	Нефтетопливо, т.у.т
	-
	-
	-

	 
	Итого суммарный приход, тут
	1100779
	1151670
	983706,2

	2
	Расход

	2.1.
	Технологическое использование всего, в том числе
	-
	-
	-

	2.2.
	не топливное использование (в виде сырья)
	-
	-
	-

	 
	на выработку тепловой энергии всего,
	1100779
	1151670
	983706,2

	 
	в собственной котельной
	1100779
	1151670
	983706,2

	 
	Итого суммарный расход
	1100779
	1151670
	983706,2


[image: image55.png]1200000

1150000

1100000

1050000

1000000

Pacxog rasa, T.y.T.

950000

900000

850000

2015r.

2016r.

2017r.




Рисунок 1.18 – Потребление газа котельной №8
1.8.6 Топливный баланс котельной ТП по ул. Садовая ООО «ИнКомСистемы-Мордовия»
Основным видом топлива для котельной ТП по ул. Садовая является природный газ со следующими техническими характеристиками: Калорийность топлива за 2017г. составила ккал/нм3 – от 8232 до 8282.

Кроме того, оборудование станции позволяет использовать газ в объеме необходимом для работы всего оборудования на номинальной нагрузке.Резервное топливо на котельной ТП по ул. Садовая - отсутствует. Сведения по потреблению котельно-печного топлива по котельной ТП по ул. Садовая приведено в табл.1.47. 

Таблица 1.47 – Сведения по потреблению котельно-печного топлива по котельной ТП по ул. Садовая за 2015-2017 г.г.

	 №

п/п
	Статья приход/расход
	Предшествующие годы
	Отчетный (базовый) 2017 г.

	
	
	2015 г.
	2016 г.
	

	1.
	Приход*

	1.1.
	Газ природный, т.у.т
	-
	-
	165264,7

	1.2.
	Нефтетопливо, т.у.т
	-
	-
	-

	 
	Итого суммарный приход, тут
	-
	-
	165264,7

	2
	Расход

	2.1.
	Технологическое использование всего, в том числе
	-
	-
	-

	2.2.
	не топливное использование (в виде сырья)
	-
	-
	-

	 
	на выработку тепловой энергии всего,
	-
	-
	165264,7

	 
	в собственной котельной
	-
	-
	165264,7

	 
	Итого суммарный расход
	-
	-
	165264,7


1.8.7 Топливный баланс котельной ТП 2-го мкр. ООО «ИнКомСистемы-Мордовия»
Основным видом топлива для котельной ТП 2-го мкр. является природный газ со следующими техническими характеристиками: Калорийность топлива за 2017 г. составила ккал/нм3 – от 8232 до 8282. Кроме того, оборудование станции позволяет использовать газ в объеме необходимом для работы всего оборудования на номинальной нагрузке. Резервное топливо на котельной ТП 2-го мкр. - отсутствует.

Сведения по потреблению котельно-печного топлива по котельной ТП 2-го мкр. приведено в табл.1.48. 

Таблица 1.48 – Сведения по потреблению котельно-печного топлива по котельной ТП 2-го мкр. за 2015-2017 г.г.

	 №

п/п
	Статья приход/расход
	Предшествующие годы
	Отчетный (базовый) 2017 г.

	
	
	2015 г.
	2016 г.
	

	1.
	Приход*

	1.1.
	Газ природный, т.у.т
	-
	-
	832586,7

	1.2.
	Нефтетопливо, т.у.т
	-
	-
	-

	 
	Итого суммарный приход, тут
	-
	-
	832586,7

	2
	Расход

	2.1.
	Технологическое использование всего, в том числе
	-
	-
	-

	2.2.
	не топливное использование (в виде сырья)
	-
	-
	-

	 
	на выработку тепловой энергии всего,
	-
	-
	832586,7

	 
	в собственной котельной
	-
	-
	832586,7

	 
	Итого суммарный расход
	-
	-
	832586,7


1.8.8 Топливный баланс котельных г.п. Комсомольский
Основным топливом для котлоагрегатов котельной является газ. Ни на одной из котельных не имеется резервное топливо. Топливо потребление в 2017 году по 7 котельным составило 10378,98 тыс.м3 газа, наибольшее потребление составило по котельной №6 – 3830,81 тыс.м3 газа и по котельной №3 – 2700,99 тыс.м3. Потребление газа в разрезе по котельным за 2017 г. приведено в табл.1.49 и на рис.1.19. 

Таблица 1.49 – Объем потребленных ресурсов (газ) по основным котельным г.п. Комсомольский за 2013 г.
	 Наименование 
	Вид топлива
	Фактическое потребление 
газа, м3

	
	
	

	Котельная №3
	газ
	2700990,4

	Котельная №4
	газ
	695550,1

	Котельная №5
	газ
	1170073,5

	Котельная №6
	газ
	3830811,2

	Котельная №8
	газ
	983706,2

	Котельная ТП по ул. Садовая
	газ
	165264,7

	Котельная ТП 2-го мкр.
	газ
	832586,7


[image: image56.png]= Kotenbasn Ne3 # KoTenbtan Nod
= KotenbHas Nes = KoTenbHan No6
= Kotenbasn Nog = KoTenbtan Tr o yn. Cagosan

= Kotenbhan TM 2-70 mkp.




Рисунок 1.19 - Потребление газа котельными за 2017 г.
1.9 Технико-экономические показатели теплосетевых организаций г.п. Комсомольский
1.9.1 Утвержденные удельные расходы топлива по котельным ООО «Малахит» и ООО «ИнКомСистемы - Мордовия» 
ООО «ИнКомСистемы-Мордовия» была образована в результате реорганизации в 2017 г. ООО «Малахит», поэтому с 2015 по 2016 г.г. утвержденные значения удельного расхода топлива приведены для ООО «ИнКомСистемы-Мордовия». Значения нормативов за 2015 г. и 2016 г. включенных в тариф приведены в табл. 1.50.

Таблица 1.50 – Удельные расходы топлива на отпущенную тепловую энергию утвержденные в тарифе для ООО «ИнКомСистемы-Мордовия»  
	Показатели
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.

	
	Норматив 

утвержденный в МЭ
	Норматив 

утвержденный в МЭ
	Норматив 

утвержденный в МЭ

	Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию, кг.у.т./Гкал
	168,149
	168,149
	168,149


[image: image57.png]HYP tonausa, Kr.y.1./TKan

180

160

140

120

100

80

60

20

2015r. 2016r. 2017r.

000 "Manaxut" 1 000 "MHKomCuctembl-Mopaosus"”




Рисунок 1.20 – Динамика удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию утвержденного в тарифе для ООО «Малахит» и ООО «ИнКомСистемы-Мордовия» 
1.9.2 Отпуск тепловой энергии по котельной ООО «ИнкомСистемы-Мордовия» 

В таблице 1.51 представлены данные по отпуску тепловой энергии от котельных ООО «ИнКомСистемы-Мордовия» за 2015-2017 г.г. расположенных в г.п. Комсомольский.
Таблица 1.51 – Отпуск тепловой энергии от котельных ООО «ИнКомСистемы-Мордовия».
	Наименование котельной
	По годам, тыс. Гкал

	
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.

	Котельная №3
	22928,78
	22867,487
	16500,056

	Котельная №4
	4934,87
	4935,288
	4822,803

	Котельная №5
	6533,623
	5370,071
	4769,014

	Котельная №6
	25127,12
	24084,304
	23297,306

	Котельная №8
	7023,416
	7433,655
	6935,940

	Котельная ТП по ул. Садовая
	-
	-
	847,595

	Котельная ТП 2-го мкр.
	-
	-
	4938,285


[image: image58.png]Toic.[Kan

30000

25000

20000

15000

10000

5000

0

KotenbHas KotenbHas KotenbHaa KotenbHas KotenbHas KotenbHas KotesibHaa

Ne3

No4 Ne5

m2015r1.

m2016T.

Ne6 Nog

m2017r.

T noyn.
Cagosan

TN 2-ro
MKp.




Рисунок 1.21 – Динамика отпуск тепловой энергии в сеть котельных ООО «ИнКомСистемы-Мордовия»
1.9.3 Затраты тепла на собственные нужды а также удельный расход топлива по месяцам по котельным ООО «ИнКомСистемы-Мордовия»
Анализ данных по отпуску тепловой энергии, собственным нуждам и удельного расхода топлива по ООО ««ИнКомСистемы-Мордовия»» планируемых на 2017 г. приведен в табл. 1.52, а также на рис.1.22 и рис.1.23.
[image: image59.png]Kry.T./TKan

172,00

170,00
168,00
166,00
164,00
162,00
160,00
158,00
156,00

154,00

& \&»»Q & & ‘\p*“’ {\p‘\v @dé & & & &





Рисунок 1.22-Динамика нормативного удельного расход  топлива по ООО «ИнКомСистемы-Мордовия»
[image: image60.png]40,00

25,00

8
<

15,00
10,00
5,00
0,00

35,00

8
3

IYeM | “I9TKAH 319HHB81990)





Рисунок 1.23-Динамика расхода тепловой энергии на собственные нужды по ООО «ИнКомСистемы-Мордовия»
Таблица 1.52 – Сводная таблица результатов расчетов НУР топлива на отпущенное тепло на каждый месяц периода регулирования и в целом за год 

	Наименование котельной
	 

	
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	I

 полугодие
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	II полугодие
	В целом за год

	Котельная №3

	отпуск тепла, Гкал
	3226,10
	2860,13
	2593,59
	1542,13
	95,47
	0,00
	10317,41
	0,00
	0,00
	0,00
	1099,15
	2231,34
	2852,19
	6182,68
	16500,09

	нормативный удельный расход топлива на отпущенное тепло, кг.у.т/Гкал
	175,82
	175,71
	175,93
	176,27
	185,49
	0,00
	175,97
	0,00
	0,00
	0,00
	179,40
	175,82
	175,73
	176,42
	176,14

	Котельная №8

	отпуск тепла, Гкал
	1361,70
	1208,62
	1094,53
	617,43
	57,02
	0,00
	4339,30
	0,00
	0,00
	0,00
	464,83
	925,81
	1206,01
	2596,65
	6935,95

	нормативный удельный расход топлива на отпущенное тепло, кг.у.т/Гкал
	169,62
	170,19
	170,14
	169,80
	179,06
	0,00
	170,06
	0,00
	0,00
	0,00
	170,08
	170,07
	170,25
	170,16
	170,096

	Котельная №6

	отпуск тепла, Гкал
	4582,37
	4061,69
	3644,03
	1994,96
	298,27
	0,00
	14581,31
	0,00
	0,00
	0,00
	1581,20
	3089,01
	4045,80
	8716,01
	23297,32

	нормативный удельный расход топлива на отпущенное тепло, кг.у.т/Гкал
	169,47
	169,49
	169,85
	168,92
	172,44
	0,00
	169,56
	0,00
	0,00
	0,00
	169,49
	170,57
	169,11
	169,70
	169,610

	Котельная №4

	отпуск тепла, Гкал
	674,01
	973,20
	567,51
	375,11
	189,32
	147,01
	2926,16
	151,31
	151,39
	147,58
	334,35
	499,05
	612,95
	1896,63
	4822,79

	нормативный удельный расход топлива на отпущенное тепло, кг.у.т/Гкал
	161,39
	161,02
	161,98
	162,80
	164,37
	164,89
	161,93
	164,72
	164,72
	164,87
	162,56
	161,75
	161,40
	162,49
	162,153

	Котельная №5

	отпуск тепла, Гкал
	416,92
	378,52
	420,79
	407,57
	412,45
	387,63
	2423,88
	390,36
	384,33
	373,37
	394,67
	390,01
	412,38
	2345,12
	4769,01

	нормативный удельный расход топлива на отпущенное тепло, кг.у.т/Гкал
	159,24
	159,30
	159,21
	158,91
	158,88
	158,79
	159,06
	158,79
	158,79
	158,81
	158,94
	159,26
	159,07
	158,95
	159,003

	Котельная ТП 2й мкр.

	отпуск тепла, Гкал
	424,96
	384,71
	426,45
	412,83
	422,65
	403,83
	2475,44
	412,68
	396,78
	410,67
	414,91
	405,09
	422,73
	2462,87
	4938,30

	нормативный удельный расход топлива на отпущенное тепло, кг.у.т/Гкал
	157,78
	157,78
	157,78
	157,78
	158,94
	158,57
	158,11
	158,56
	158,57
	158,56
	157,78
	157,78
	157,78
	158,17
	158,14

	Котельная ТП по ул. Садовая

	отпуск тепла, Гкал
	72,08
	65,11
	72,08
	70,26
	72,23
	69,18
	420,94
	72,08
	71,26
	69,11
	71,86
	69,83
	72,53
	426,67
	847,61

	нормативный удельный расход топлива на отпущенное тепло, кг.у.т/Гкал
	157,78
	157,78
	157,78
	157,78
	159,54
	159,17
	158,31
	159,14
	159,15
	159,17
	157,78
	157,78
	157,78
	158,47
	158,39

	отпуск тепла, тыс. Гкал
	10758,1
	9932,0
	8819,0
	5420,3
	1547,4
	1007,7
	37484,4
	1026,4
	1003,8
	1000,7
	4361,0
	7610,1
	9624,6
	24626,6
	62111,1

	нормативный удельный расход топлива на отпущенное тепло, кг. у.т/Гкал
	169,95
	169,62
	169,98
	168,94
	164,60
	159,62
	169,22
	159,60
	159,62
	159,63
	169,26
	170,09
	169,71
	168,51
	168,94


1.10 Тарифы в системе теплоснабжения
1.10.1 Утвержденные тарифы на тепловую энергию

В таблице 1.53 и на рисунке 1.24 представлена динамика тарифов на тепловую энергию, установленных Министерством энергетики и тарифной политики Республика Мордовия.

Таблица 1.53 – Тарифы на тепловую энергию для потребителей г.п. Чамзинка

	Наименование теплоснабжающей организации
	Единица

измерения
	2015г.
	2016 г.

	
	
	
	Период

	
	
	
	с 01.01.2016г. по 30.06.2016г.
	с 01.07.2016г. по 31.12.2016г.

	ООО «Малахит»
	руб./Гкал
	1896,54
	1896,54
	2016,36


	Наименование теплоснабжающей организации
	Единица

измерения
	2017 г.

	
	
	Период

	
	
	с 01.01.2017г. по 30.06.2017г.
	с 01.07.2017г. по 31.12.2017г.

	ООО «ИнКомСистемы-Мордовии»
	руб./Гкал
	2016,36
	2096,59


Динамика тарифа на производство и передачу тепловой энергии, установленного Министерством энергетики Республики Мордовия для ООО «Малахит» и ООО «ИнКомСистемы-Мордовия», приведена на рисунке 1.24 соответственно.

[image: image61.png]py6./Tkan

2150

2100

2050

2000

1950

1900

1850

1800

1750

2015r. 2016r. 2017r.
000 "Manaxut" 1 000 "UHKomCuctembl-Mopaosumn™



 

   Рисунок 1.24 – Динамика тарифов на тепловую энергию для ООО «Малахит» и ООО «ИнКомСистемы-Мордовия» 

2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения
2.1 Общие положения 
Прогноз спроса на тепловую энергию для перспективной застройки территории Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на период до 2028 г. определялся на основе планов территориального развития. 

Следует отметить, что в работе принят оптимистический сценарий развития городского поселения. 

2.2 Прогноз перспективной застройки 

Прогнозируемые годовые объемы прироста перспективной застройки для каждого из периодов были определены по состоянию на начало следующего периода, т.е. исходя из величины площади застройки, введенной в эксплуатацию в течение рассматриваемого периода. 

Прогноз ввода жилищного фонда в целях многоэтажного строительства до 2028 г. принят по данным Администрации Комсомольского городского поселения. 

Из представленных данных видно, что в период до 2024 г. в Комсомольском городском поселении прогнозируется прирост жилых фондов на уровне 16000 м2. При этом данный прирост обеспечивается строительством двух жилых домов по ул. 2 мкр. (ж/д №17, №18) и двух жилых домов по ул. Республиканская, 18а и 18б.  
В период с 2024 по 2028 гг. сведения о перспективной застройки отсутствуют. 

Таблица 2.1 – Жилищный фонд системы централизованного теплоснабжения

	Наименование
	2013 г.
	2018 г.
	2023 г.
	2028 г.

	Жилищный фонд, м2
	173481,37
	167870,90
	181138,10
	181138,1


Таблица 2.2 – Перспективный спрос на тепловую мощность (на отопительные цели), Гкал/ч

	Наименование
	2013 г.
	2018 г.
	2023 г.
	Конец периода 2028 г.

	Жилищный фонд, Гкал/ч
	14.9715
	16,2541
	17,9217
	17,9217

	Административно-бытовые здания, Гкал/ч
	2,3895
	1,7719
	1,7719
	1,7719

	Общеобразовательные школы и детские дошкольные учреждения, Гкал/ч
	2,8499
	2,9145
	2,9145
	2,9145

	Объекты здравоохранения, Гкал/ч
	1,2221
	1,2410
	1,2410
	1,2410


Таблица 2.3 - Прогноз перспективной застройки и тепловой нагрузки на период до 2028 г.
	Наименование объекта
	Ориентировочный срок вода
	Характеристика здания 
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Теплопотребление, Гкал/год

	
	
	объём здания, м3
	площадь здания, м2
	
	

	
	
	
	
	Отопление 
	ГВС
	

	Жилой 60 квартирный дом по ул. 2 мкр. №17
	2018-2024
	16900
	4000
	0,3069
	0,11
	980

	Жилой 60 квартирный дом по ул. 2 мкр. №18
	2018-2024
	16900
	4000
	0,3069
	0,11
	980

	Жилой 60 квартирный дом по ул. Республиканская, 18а
	2018-2024
	16900
	4000
	0,3069
	0,11
	980

	Жилой 60 квартирный дом по ул. Республиканская, 18б
	2018-2024
	16900
	4000
	0,3069
	0,11
	980

	Всего
	 
	67600
	16000
	1,2276
	0,4400
	3920


3.  Электронной модели системы теплоснабжения г.п. Комсомольский 

3.1. Общее назначение электронной модели системы теплоснабжения г.п. Комсомольский 

Электронная модель системы теплоснабжения г.п. Комсомольский на базе информационно-графической системы «Zulu» (далее по тексту - электронная модель) разрабатывалась в целях: повышения эффективности информационного обеспечения процессов принятия решений в области текущего функционирования и перспективного развития системы теплоснабжения города; разработка мер для повышения надежности системы теплоснабжения;

Разработанная электронная модель предназначена для решения следующих задач: создания электронной схемы существующих и перспективных тепловых сетей и объектов системы теплоснабжения г.п. Комсомольский, привязанных к карте поселка; сведения балансов тепловой энергии; оптимизация гидравлических режимов, определение оптимальных диаметров проектируемых и реконструируемых тепловых сетей.

3.2. Расчетные модули ГИС «ZULU»

3.2.1. Общие положения

Электронная модель системы теплоснабжения г.п. Комсомольский разработана в составе основных модулей:

– ГИС «Zulu 7.0» («Зулу 7.0»);

– ГИС «ZuluServer 7.0» («ЗулуСервер 7.0»);

– программно-расчетный комплекс «ZuluThermo» («ЗулуТермо»).

Электронная модель разработана на базе геоинформационной системы Zulu 7.0. Для выполнения работ также была использована сетевая версия («ZuluServer»). Непосредственно для создания модели системы теплоснабжения использован программно-расчетный комплекс «ZuluThermo». Подробное описание основных функций программного комплекса приводится в Инструкции пользователя ГИС «ZuluThermo»  и ГИС «Zulu 7.0» (прил. электр. форм.).

3.2.2. ГИС «Zulu»

ГИС «Zulu» представляет собой функциональную платформу и пользовательскую среду, включающую в себя:

– ГИС-компоненту с многооконным интерфейсом, послойным представлением объектов и полным набором функций, присущих ГИС и обеспечивающих топологически корректный ввод, корректировку, визуализацию и обработку данных;

– многокритериальный информационно-поисковый функционал;

– инструментарий для графического, топологического и семантического описания сетей инженерных коммуникаций, представляющего собой единую информационно-аналитическую модель;

– специальным образом сконфигурированную многопользовательскую базу данных открытого формата, содержащую всю информацию, необходимую для функционирования комплекса - от графических данных до паспортов оборудования сетей;

– аналитический инструментарий, включающий в себя как графические (раскраски, выделения, подписи), так и табличные (справки, запросы, отчеты, документы) методы анализа данных;

– инструментарий для каталогизации «внешних» документов и мультимедийных данных (фотоизображения, видеофрагменты, документы Office и т.п.) с привязкой их к конкретным объектам сетей;

– средства для межсистемного обмена графической информацией со сторонними ГИС с использованием стандартных обменных форматов.

Система предоставляет широкие возможности:

– Создавать карты местности в различных географических системах координат и картографических проекциях, отображать векторные графические данные со сглаживанием и без;

– Осуществлять обработку растровых изображений форматов BMP, TIFF, PCX, JPG, GIF, PNG при помощи встроенного графического редактора;

– Пользоваться данными с серверов, поддерживающих спецификацию WMS (Web Map Service);

– С помощью создаваемых векторных слоев с собственным бинарным форматом, обеспечивающим высокую скорость работы, векторизовать растровые изображения;

– При векторизации использовать как примитивные объекты (символьные, текстовые, линейные, площадные) так и типовые объекты, описываемые самостоятельно в структуре слоя;

– Выполнять запросы к базам данных с отображением результатов на карте (поиск определенной информации, нахождение суммы, максимального, минимального значения, и т.д.);

– Выполнять пространственные запросы по объектам карты в соответствии со спецификациями OGC;

– Отображать объекты слоя в формате псевдо-3D позволяющем визуализироваться относительные высоты объектов (например, высоты зданий);

– Создавать и использовать библиотеку графических элементов систем тепло-, водо-, паро-, газоснабжения и режимов их функционирования; 

– Создавать расчетные схемы инженерных коммуникаций с автоматическим формированием топологии сети и соответствующих баз данных;

– Изменять топологию сетей и режимы работы ее элементов; 

– Решать топологические задачи (изменение состояния объектов (переключения), поиск отключающих устройств, поиск кратчайших путей, поиск связанных объектов, поиск колец);

– Решать транспортные задачи с учетом правил дорожного движения; 

– Для быстрого перемещения в нужное место карты устанавливать закладки (закладка на точку на местности с определенным масштабом и отображения и закладка на определенный объект слоя (весьма удобно, если объект - движущийся по карте)); 

– Осуществлять программный доступ к данным через объектную модель для написания собственных конвертеров;

– Создавать собственные приложения, работающие под управлением Zulu.

3.2.3. Программно-расчетный комплекс «ZuluThermo»

Программно-расчетный комплекс включает в себя полный набор функциональных компонент и соответствующие им информационные структуры базы данных, необходимых для гидравлического расчета и моделирования тепловых сетей.

3.2.3.1. Построение расчетной модели тепловой сети

При работе в геоинформационной системе сеть достаточно просто и быстро заносится с помощью манипулятора-мыши или по координатам. При этом сразу формируется расчетная модель.

3.2.3.2. Наладочный расчет тепловой сети

Целью наладочного расчета является обеспечение потребителей расчетным количеством воды и тепловой энергии. В результате расчета осуществляется подбор элеваторов и их сопел, производится расчет смесительных и дросселирующих устройств, определяется количество и место установки дроссельных шайб. Расчет может производиться при известном располагаемом напоре на источнике и его автоматическом подборе в случае, если заданного напора не достаточно.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), величина избыточного напора у потребителей, температура внутреннего воздуха.

Дросселирование избыточных напоров на абонентских вводах производят с помощью сопел элеваторов и дроссельных шайб. Дроссельные шайбы перед абонентскими вводами устанавливаются автоматически на подающем, обратном или обоих трубопроводах в зависимости от необходимого для системы гидравлического режима. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

3.2.3.3. Поверочный расчет тепловой сети

Целью поверочного расчета является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы системы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей. Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), температуры внутреннего воздуха у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями.  Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.
3.2.3.4. Конструкторский расчет тепловой сети

Целью конструкторского расчета является определение диаметров трубопроводов тупиковой и кольцевой тепловой сети при пропуске по ним расчетных расходов при заданном (или неизвестном) располагаемом напоре на источнике.

Данная задача может быть использована при выдаче разрешения на подключение потребителей к тепловой сети, так как в качестве источника может выступать любой узел системы теплоснабжения, например тепловая камера. Для более гибкого решения данной задачи предусмотрена возможность изменения скорости движения воды по участкам тепловой сети, что приводит к изменению диаметров трубопровода, а значит и располагаемого напора в точке подключения.

В результате расчета определяются диаметры трубопроводов тепловой сети, располагаемый напор в точке подключения, расходы, потери напора и скорости движения воды на участках сети, располагаемые напоры на потребителях.

3.2.3.5. Расчет требуемой температуры на источнике

Целью задачи является определение минимально необходимой температуры теплоносителя на выходе из источника для обеспечения у заданного потребителя температуры внутреннего воздуха не ниже расчетной.

3.2.3.6 Коммутационные задачи

Анализ отключений, переключений, поиск ближайшей запорной арматуры, отключающей участок от источников, или полностью изолирующей участок и т.д.

3.2.3.7 Пьезометрический график

Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация результатов гидравлического расчета (наладочного, поверочного, конструкторского). Это основной аналитический инструмент специалиста по гидравлическим расчетам тепловых сетей. При этом на экран выводятся: линия давления в подающем трубопроводе; линия давления в обратном трубопроводе; линия поверхности земли; линия потерь напора на шайбе; высота здания; линия вскипания; линия статического напора, цвет и стиль линий задается пользователем.

В таблице под графиком выводятся для каждого узла сети наименование, геодезическая отметка, высота потребителя, напоры в подающем и обратном трубопроводах, величина дросселируемого напора на шайбах у потребителей, потери напора по участкам тепловой сети, скорости движения воды на участках тепловой сети и т.д. Количество выводимой под графиком информации настраивается пользователем.

Построению пьезометрического графика предшествует выбор искомого пути. Для этой цели на схеме тепловой сети отмечаются не менее двух узлов, через которые должен пройти выбранный путь. В общем случае, с учетом закольцованности тепловых сетей, может существовать более одного пути, соединяющего заданные точки. В этом случае для однозначного определения результата можно указать промежуточные точки, либо изменить критерий поиска пути (это может быть минимизация количества участков, минимизация гидравлического сопротивления либо минимизация суммарной длины, поиск по линиям подающей или обратной магистрали). Путь строится программой автоматически, найденный путь "подсвечивается" на экране цветом выделения.

После выбора требуемого пути одним кликом мыши строится пьезометрический график. Состав отображаемой на нем информации, легенда и масштаб представления легко настраиваются пользователем в удобном для него виде. График может быть при необходимости распечатан либо экспортирован в другие приложения через буфер обмена Windows.

Пьезометрический график является незаменимым инструментом при калибровке гидравлической модели тепловой сети, поскольку графическая интерпретация гидравлического режима позволяет одновременно качественно и количественно оценить поправки, которые необходимо внести в расчетную модель, чтобы она наиболее адекватно повторяла "гидравлическое поведение" реальной тепловой сети в эксплуатации.

3.2.3.8 Расчет нормативных потерь тепла через изоляцию

Целью данного расчета является определение нормативных тепловых потерь через изоляцию трубопроводов. Тепловые потери определяются суммарно за год с разбивкой по месяцам. Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому пункту (ЦТП). Расчет может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь.

3.3 База данных электронной модели системы теплоснабжения г.п. Комсомольский
Графическая база данных по векторным слоям представляет собой семейство двоичных файлов, находящихся в одном каталоге и имеющих одно имя и разные расширения.

Для каждого векторного графического слоя обязательно должны существовать файлы с расширением B00 и B01, содержащие метрическую информацию об объектах слоя.

Хранение семантической информации в системе «Zulu» осуществляется в соответствии с реляционной моделью данных. Вся семантическая информация содержится в таблицах. База данных представляет собой группу таблиц, между которыми установлены связи. Это означает, что одной записи в какой-либо из таблиц реляционной базы данных может соответствовать одна или несколько записей другой таблицы этой базы данных, в зависимости от типа связи между этими двумя таблицами.

Описание набора таблиц и связей между ними определяет структуру базы данных. Изменяя структуру, можно получать различные базы данных как из разных, так и из одних и тех же исходных таблиц. Каждая структура базы данных «Zulu» хранится в отдельном файле описания с расширением ZB (Zulu Base). Подключая к графическому слою ту или иную структуру базы данных, пользователь тем самым подключает к слою текущие правила выполнения запросов к семантической базе.

Это дает возможность иметь для одного графического слоя и для каждого типа несколько баз данных с различной структурой, подключая их попеременно, в зависимости от решаемой пользователем задачи.

Существует, однако, одно принципиальное ограничение, касающееся структуры базы данных, подключаемой к графическому слою. Привязать семантическую базу данных к графическому слою означает задать соответствие между объектами из графического слоя и записями из семантической базы данных. Исходя из этого, одна из связей в базе не является связью «таблица-таблица», а является связью «слой-таблица». Поле связи с графическим слоем – это поле базовой таблицы (обязательно числовое), значения которого соответствуют значениям ключей объектов слоя. Таким образом, из всех таблиц, входящих в состав семантической базы данных, только одна (базовая) таблица имеет непосредственную связь со слоем.

«Zulu» поддерживает работу с реляционными базами данных, используя сервис Borland Database Engine (BDE) компании Inprise. Основным объектом, с которым оперирует BDE, является база данных. Это может быть действительная база данных, например, Microsoft SQL Server или база данных Microsoft Access, а может быть совокупность таблиц Paradox или dBase. Система Zulu также оперирует понятием база данных, однако, здесь под этим термином подразумевается совокупность таблиц и связей между ними, объединенных для выполнения запроса к реальной базе данных с целью получить заданный пользователем срез информации. База данных Zulu задается файлом-описателем базы данных, имеющим расширение ZB и именуемым в дальнейшем zb-файлом.

Описатель базы данных Zulu хранит следующую информацию: список таблиц, участвующих в запросе; список таблиц-справочников; набор запросов, задающих правила выборки данных из таблиц; набор сменных форм для отображения разного представления информации.

3.4. Этапы создания электронной модели системы теплоснабжения г.п. Комсомольский
3.4.1. Информационно-графическое описание объектов системы теплоснабжения положения

На этапе описания объектов системы теплоснабжения г.п. Комсомольский было проведено информационно-графическое описание существующих объектов системы.

В состав плана города входят следующие слои: улицы; дома; городская черта; границы кварталов; названия улиц; подписи районов; границы водных объектов.

В качестве исходного материала для позиционирования объектов системы теплоснабжения (источники тепловой энергии, тепловые сети, потребители) на карте города были использованы схемы тепловых сетей теплоисточников.

В электронной модели тепловая сеть состоит из узлов и ветвей, связывающих эти узлы. К узлам относятся следующие объекты: источники, насосные станции, тепловые камеры, задвижки, потребители и т.д. Ряд элементов, такие как тепловые камеры, потребители и т.д., допускают дальнейшую классификацию.

Параллельно данному этапу проводился этап информационного описания объектов системы теплоснабжения: источники тепловой энергии, потребители, участки тепловых сетей.

Основой семантических данных об объектах системы теплоснабжения были базы данных по нагрузкам потребителей, а также информация по участкам тепловых сетей, источникам, потребителям.

В существующей базе данных электронной модели описаны следующие паспортные характеристики по приведенным ниже типам объектов системы теплоснабжения. Состав информации по каждому типу объектов носит как справочный характер (например: материал камеры, балансовая принадлежность и т.д.), так и необходим для функционирования расчетной модели. Полнота заполнения базы данных по параметрам зависела от наличия исходных данных.

Таким образом, в результате выполнения данного этапа работ была создана карта города, выполнена привязка всех объектов системы теплоснабжения к карте, сформирована база данных по объектам.

Общий вид разработанной электронной модели системы теплоснабжения г.п. Комсомольский представлен на рисунке 3.1.

3.4.2. Описание топологической связности объектов системы теплоснабжения

На данном этапе была описана топологическая связность объектов системы теплоснабжения (источники тепловой энергии, тепловые камеры, участки тепловых сетей, потребители). Описание топологической связности представляет собой описание гидравлической структуры узлов системы. В результате выполнения данного этапа работ была создана гидравлическая модель системы теплоснабжения, отражающая существующее положение системы теплоснабжения города.

3.4.3. Отладка и калибровка электронной модели

В рамках данного этапа была выполнена отладка работы расчетных математических модулей путем выявления ошибок в исходных данных.

На этапе отладки электронной модели был проведен анализ полноты внесенных исходных данных. Инструментарием для анализа и выявления ошибок во введенных исходных данных являются сгенерированные отчеты об объектах из созданной базы данных.

В дальнейшем разработанная электронная модель была использована в качестве основного инструментария для разработки сценариев развития системы теплоснабжения г.п. Комсомольский.
3.4.4. Электронная модель перспективной системы теплоснабжения города

Моделирование перспективных вариантов развития системы теплоснабжения (строительство новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии, перераспределение тепловых нагрузок между источниками, определение возможности подключения новых потребителей тепловой энергии, определение оптимальных вариантов качественного и надежного обеспечения тепловой энергией новых потребителей и т.д.) осуществляется через механизм создания и администрирования специальных "модельных" баз - наборов данных, клонируемых из основной (контрольной) базы данных описания тепловой сети, на которых можно производить любые манипуляции без риска исказить или повредить контрольную базу.

В электронной модели системы теплоснабжения представлены следующие слои баз данных для различных расчетных периодов:

– Существующее состояние системы теплоснабжения;

– Перспективное состояние системы теплоснабжения на 2018-2023 г.г. с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения;

– Перспективное состояние системы теплоснабжения на 2024-2028 г.г. с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения.

В расчетных слоях созданы перспективные потребители тепла по перспективным строительным площадкам.

Результаты гидравлических расчетов представлены в табл. 3.1, 3.2.
[image: image62.png]



Рисунок 3.1 - Общий вид рабочего экрана электронной модели системы теплоснабжения г.п. Комсомольский 

Таблица 3.1 – Результаты гидравлического расчета (по участкам) СЦТ от котельной по ул. Садовая развития тепловых сетей на период 2024 г.
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м
	Вид прокладки тепловой сети
	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч
	Потери напора в подающем трубопроводе, м
	Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м
	Скорость движения воды в под.тр-де, м/с

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Котельная по ул. Садовая
	ТК
	2
	0,1
	Подземная канальная
	3,4092
	0,001
	0,308
	0,129

	ТК
	Ж/д, ул. Садовая, 23
	48
	0,08
	Подземная канальная
	3,4091
	0,05
	1,005
	0,203

	ТК ЛД
	Ледовый дворец ул. Респ., 3
	180
	0,1
	Подземная канальная
	19,5033
	1,828
	9,706
	0,737

	ТК ж.д №18а, 18б
	Ж/д, ул. Республиканская, 18а
	30
	0,07
	Подземная канальная
	8,7689
	0,366
	11,492
	0,649

	ТК ж.д №18а, 18б
	Ж/д, ул. Республиканская, 18б
	30
	0,07
	Подземная канальная
	8,7689
	0,366
	11,492
	0,649

	ТК10
	Ж/д, ул. Парковая, 6
	10
	0,05
	Подвальная
	2,3
	0,071
	5,775
	0,362

	ТК10
	ТК11
	48
	0,1
	Подземная канальная
	6,9244
	0,063
	1,242
	0,262

	ТК11
	Ж/д, ул. Парковая, 4
	10
	0,05
	Подвальная
	2,1686
	0,063
	5,14
	0,341

	ТК11
	ТК14
	24
	0,07
	Подземная канальная
	4,7549
	0,088
	3,407
	0,352

	ТК12
	Ж/д, ул. Парковая, 2
	10
	0,05
	Подвальная
	2,9458
	0,116
	9,438
	0,464

	ТК12
	ТК18
	42
	0,05
	Подземная канальная
	1,8088
	0,125
	2,901
	0,262

	ТК14
	ТК12
	8
	0,07
	Подземная канальная 
	4,7547
	0,033
	3,407
	0,352

	ТК15
	ТК16
	60
	0,1
	Подземная канальная
	9,0837
	0,133
	2,126
	0,343

	ТК15
	Ж/д, ул. Театральная, 9
	10
	0,05
	Подземная канальная
	1,6743
	0,038
	3,08
	0,264

	ТК16
	Ж/д, ул. Театральная, 11
	10
	0,05
	Подземная канальная
	2,2258
	0,066
	5,411
	0,35

	ТК16
	ТК17
	58
	0,1
	Подземная канальная
	6,8569
	0,074
	1,219
	0,259

	ТК17
	ТК18
	36
	0,1
	Подземная канальная
	5,2672
	0,028
	0,724
	0,199

	ТК17
	Ж/д, ул. Театральная, 13
	10
	0,05
	Подземная канальная
	1,5886
	0,034
	2,776
	0,25

	ТК18
	ТК19
	46
	0,07
	Подземная канальная
	3,9094
	0,128
	2,688
	0,307

	ТК18
	Ж/д, ул. Республиканская, 16
	10
	0,05
	Подземная канальная
	1,8086
	0,036
	2,901
	0,262

	ТК18
	Ж/д, ул. Республиканская, 10
	10
	0,05
	Подземная канальная
	1,3572
	0,025
	2,034
	0,214

	ТК19
	ТК20
	65
	0,05
	Подземная канальная
	2,2803
	0,375
	5,678
	0,359

	ТК19
	Ж/д, ул. Республиканская, 12
	10
	0,05
	Подземная канальная
	1,6286
	0,036
	2,916
	0,256


Продолжение табл. 3.1

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	ТК20
	Ж/д, ул. Республиканская, 14
	10
	0,05
	Подземная канальная
	2,28
	0,07
	5,676
	0,359

	ТК22
	Ж/д, ул. Театральная, 8
	10
	0,05
	Подвальная
	1,2058
	0,02
	1,611
	0,19

	ТК22
	ТК23
	52
	0,07
	Подземная канальная
	5,6355
	0,257
	4,772
	0,417

	ТК23
	ТК24
	52
	0,07
	Подвальная
	4,1636
	0,141
	2,619
	0,308

	ТК23
	Ж/д, ул. Театральная, 6
	10
	0,05
	Подвальная
	1,4715
	0,029
	2,386
	0,232

	ТК24
	ТК25
	21
	0,05
	Надземная
	2,2316
	0,098
	4,397
	0,324

	ТК24
	Ж/д, ул. Театральная, 4
	10
	0,05
	Подземная канальная
	1,9315
	0,05
	4,086
	0,304

	ТК25
	Ж/д, ул. Республиканская, 8
	13
	0,05
	Подземная канальная
	2,2315
	0,068
	4,396
	0,324

	ТК27
	Ж/д, ул Спортивная, 7
	10
	0,05
	Подземная канальная
	1,72
	0,04
	3,248
	0,271

	ТК27
	ТК28
	53
	0,1
	Подземная канальная
	13,0706
	0,22
	3,94
	0,474

	ТК28
	Ж/д, ул Спортивная, 5
	10
	0,05
	Подземная канальная
	1,7286
	0,04
	3,281
	0,272

	ТК28
	ТК29
	39
	0,1
	Подземная канальная
	11,341
	0,124
	2,972
	0,411

	ТК29
	ТУ13
	45
	0,1
	Подземная канальная
	10,0002
	0,123
	2,573
	0,378

	ТК29
	ТК32
	2
	0,05
	Подземная канальная
	1,3401
	0,005
	1,605
	0,194

	ТК32
	Ж/д, ул Спортивная, 3
	10
	0,05
	Подземная канальная
	1,34
	0,024
	1,984
	0,211

	ТУ ж.д. №1
	Ж/д, ул. Парковая, 1
	5
	0,05
	Подвальная
	5,2286
	0,181
	29,554
	0,823

	ТУ1
	ТУ3
	138
	0,2
	Надземная
	50,7073
	0,26
	1,643
	0,469

	ТУ1
	ТУ2
	153
	0,1
	Надземная
	24,7357
	2,428
	15,584
	0,934

	ТУ2
	ТУ ж.д. №1
	26
	0,05
	Подземная канальная
	5,2287
	0,802
	29,556
	0,823

	ТУ2
	ТК ЛД
	50
	0,1
	Подземная канальная
	19,5042
	0,512
	9,707
	0,737

	ТУ3
	ТУ3а
	20
	0,2
	Подземная канальная
	50,697
	0,044
	1,642
	0,469

	ТУ3а
	ТК10
	19
	0,1
	Подземная канальная
	9,2248
	0,048
	2,192
	0,348

	ТУ3а
	ТУ4
	30,5
	0,2
	Надземная
	41,4707
	0,056
	1,102
	0,384

	ТУ4
	Ж/д, ул. Театральная, 17
	20
	0,05
	Подземная канальная
	1,7058
	0,071
	3,195
	0,269

	ТУ4
	ТУ5
	74
	0,2
	Надземная
	39,7601
	0,082
	1,014
	0,368

	ТУ4
	ТУ4
	34
	0,2
	Надземная
	39,7626
	0,041
	1,014
	0,368

	ТУ5
	Ж/д, ул. Театральная, 15
	20
	0,05
	Подземная канальная 
	2,4687
	0,148
	6,645
	0,389

	ТУ5
	ТУ7
	10
	0,2
	Надземная
	37,2858
	0,014
	0,847
	0,338

	ТУ7
	ТУ8
	7
	0,2
	Подвальная
	37,2851
	0,024
	0,892
	0,345


Продолжение табл. 3.1

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	ТУ8
	ТУ9
	75
	0,15
	Надземная
	26,5261
	0,172
	1,934
	0,428

	ТУ8
	ТК15
	20
	0,1
	Подземная канальная
	10,7584
	0,068
	2,974
	0,406

	ТУ9
	Кинотеатр ул. Театральная, 3
	92
	0,07
	Подземная канальная
	2,3322
	0,094
	0,97
	0,183

	ТУ9
	ТУ10
	2
	0,15
	Подземная канальная
	24,1906
	0,011
	1,61
	0,39

	ТУ10
	Ж/д, ул. Садовая, 15а
	56
	0,07
	Подземная канальная
	2,5491
	0,069
	1,155
	0,2

	ТУ10
	ТУ10а
	32
	0,15
	Надземная
	21,6415
	0,047
	1,291
	0,349

	ТУ10а
	ТУ11
	90
	0,15
	Надземная
	21,6401
	0,134
	1,291
	0,349

	ТУ11
	ТУ12
	12
	0,15
	Надземная
	21,6362
	0,022
	1,291
	0,349

	ТУ12
	ТК22
	13
	0,1
	Подземная канальная
	6,8415
	0,019
	1,213
	0,258

	ТУ12
	ТК27
	184
	0,1
	Надземная
	14,7942
	0,97
	5,039
	0,537

	ТУ13
	ДДТ ул. Спортивная, 2
	35
	0,05
	Подземная канальная
	1,0202
	0,044
	1,16
	0,161

	ТУ13
	ДЮСШ ул. Респ, 2 б
	113
	0,1
	Подземная канальная
	8,9792
	0,252
	2,078
	0,339

	т.1
	Котельная по ул. Садовая
	2
	0,25
	Надземная
	-92,9912
	0,033
	1,691
	-0,548

	т.1
	ТУ1
	104
	0,2
	Надземная
	75,4509
	0,425
	3,621
	0,698

	т.1
	ТК ж.д №18а, 18б
	125
	0,1
	Подземная канальная
	17,5401
	0,924
	7,07
	0,636


Таблица 3.2 – Результаты гидравлического расчета (по потребителям) СЦТ от котельной по ул. Садовая развития тепловых сетей на период 2024 г.
	Наименование узла
	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/час
	Расход сетевой воды на СО, т/ч
	Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм
	Потери напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м
	Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м
	Давление в подающем трубопроводе, м
	Давление в обратном трубопроводе, м
	Время прохождения воды от источника, мин
	Путь, пройденный от источника, м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Ж/д, ул. Театральная, 17
	0,0597
	1,7057
	7,303
	10,231
	16,23
	46,11
	29,88
	10,52
	314,5

	Ж/д, ул. Театральная, 15
	0,0864
	2,4686
	8,873
	9,833
	15,83
	44,91
	29,08
	14,95
	422,5

	Ж/д, ул. Театральная, 13
	0,0556
	1,5886
	7,191
	9,436
	15,44
	41,71
	26,28
	22,91
	567,5

	Ж/д, ул. Театральная, 11
	0,0779
	2,2257
	8,494
	9,519
	15,52
	41,75
	26,24
	19,06
	509,5

	Ж/д, ул. Театральная, 9
	0,0586
	1,6743
	7,305
	9,842
	15,84
	43,92
	28,07
	16,35
	449,5

	Ж/д, ул. Театральная, 8
	0,0422
	1,2057
	6,304
	9,205
	15,21
	42,6
	27,39
	25,85
	653,5

	Ж/д, ул. Театральная, 6
	0,0515
	1,4714
	7,068
	8,674
	14,67
	42,33
	27,66
	27,73
	705,5

	Ж/д, ул. Театральная, 4
	0,0676
	1,9314
	8,175
	8,352
	14,35
	40,17
	25,82
	30,33
	757,5

	Кинотеатр ул. Театральная, 3
	0,0816
	2,3314
	8,692
	9,521
	15,52
	42,86
	27,33
	26,03
	586,5

	ДДТ ул. Спортивная, 2
	0,0357
	1,02
	6,367
	6,33
	12,33
	39,15
	26,82
	38,69
	986,5

	Ж/д, ул. Садовая, 23
	0,1193
	3,4086
	0
	0
	17,9
	48,95
	31,05
	4,12
	50

	Ж/д, ул. Садовая, 15а
	0,0892
	2,5486
	9,081
	9,551
	15,55
	45,77
	30,22
	22,46
	552,5

	Ж/д, ул. Республиканская, 18б
	0,3069
	8,7686
	16,929
	9,362
	15,36
	50,68
	35,32
	4,03
	157

	Ж/д, ул. Республиканская, 18а
	0,3069
	8,7686
	16,929
	9,362
	15,36
	50,68
	35,32
	4,03
	157

	Ж/д, ул. Республиканская, 16
	0,0633
	1,8086
	7,62
	9,699
	15,7
	42,85
	27,15
	16,63
	415

	Ж/д, ул. Республиканская, 14
	0,0798
	2,28
	8,895
	8,304
	14,3
	40,15
	25,84
	31,11
	714,5

	Ж/д, ул. Республиканская, 12
	0,057
	1,6286
	7,343
	9,121
	15,12
	40,55
	25,43
	28,32
	649,5

	Ж/д, ул. Республиканская, 10
	0,0475
	1,3571
	6,654
	9,398
	15,4
	41,69
	26,3
	25,99
	603,5

	Ж/д, ул. Республиканская, 8
	0,0781
	2,2314
	8,849
	8,122
	14,12
	40,05
	25,93
	31,51
	781,5

	Ледовый дворец ул. Респ., 3
	0,6825
	19,5
	39,383
	1,581
	7,58
	38,77
	31,19
	10,28
	489

	ДЮСШ ул. Респ, 2 б
	0,3142
	8,9771
	19,212
	5,916
	11,92
	38,95
	27,03
	40,57
	1064,5


Продолжение табл. 3.2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Ж/д, ул. Парковая, 6
	0,0805
	2,3
	8,476
	10,247
	16,25
	46,12
	29,87
	9,35
	293

	Ж/д, ул. Парковая, 4
	0,0759
	2,1686
	8,253
	10,137
	16,14
	44,06
	27,93
	12,38
	341

	Ж/д, ул. Парковая, 2
	0,1031
	2,9457
	9,703
	9,79
	15,79
	43,89
	28,1
	13,74
	373

	Ж/д, ул. Парковая, 1
	0,183
	5,2286
	15,892
	4,286
	10,29
	45,13
	34,84
	5,79
	290

	Ж/д, ул Спортивная, 7
	0,0602
	1,72
	7,987
	7,27
	13,27
	43,63
	30,36
	30,38
	824,5

	Ж/д, ул Спортивная, 5
	0,0605
	1,7286
	8,132
	6,831
	12,83
	39,41
	26,57
	32,21
	877,5

	Ж/д, ул Спортивная, 3
	0,0469
	1,34
	7,221
	6,605
	12,6
	39,29
	26,69
	34,1
	918,5


Таблица 3.3 – Результаты гидравлического расчета (по участкам) СЦТ от котельной №3 развития тепловых сетей на период 2024 г.
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м
	Вид прокладки тепловой сети
	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч
	Потери напора в подающем трубопроводе, м
	Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м
	Скорость движения воды в под.тр-де, м/с

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Котельная №3
	ТК9
	20
	0,2
	Подземная канальная
	126,2781
	0,387
	9,586
	1,145

	ТК8
	ТУ ж.д №41
	66
	0,15
	Подземная канальная
	37,9418
	0,318
	4,225
	0,628

	т.1
	ТУ ж/д №37
	24
	0,07
	Подземная канальная
	11,658
	0,608
	23,583
	0,915

	т.1
	т.3
	25
	0,15
	Подвальная
	24,3437
	0,052
	1,749
	0,403

	т.3
	Ж/д, ввод 2 ул. Мкр 2, 41
	10
	0,07
	Подвальная
	1,9372
	0,009
	0,673
	0,152

	т.3
	т.4
	25
	0,15
	Подвальная
	22,4054
	0,044
	1,483
	0,371

	ТК6
	Ж/д, ул. Микрорайон 2, 42
	10
	0,07
	Подземная канальная
	4,1487
	0,036
	3,024
	0,325

	ТК6
	ТК7
	68
	0,125
	Подземная канальная
	15,9735
	0,131
	1,83
	0,371

	ТК7
	т.2
	44
	0,1
	Подземная канальная
	12,1225
	0,197
	3,77
	0,458

	т.2
	Ж/д, ул. Микрорайон 2, 40
	5
	0,05
	Подвальная
	3,44
	0,093
	12,845
	0,542

	т.2
	т.6
	58
	0,1
	Подземная канальная
	8,6816
	0,118
	1,944
	0,328

	т.6
	Ж/д, ул. Микрорайон 2, 38а
	5
	0,05
	Подвальная
	4,34
	0,148
	20,395
	0,683

	т.6
	Ж/д, ул. Микрорайон 2, 38б
	62
	0,07
	Подземная канальная
	4,3405
	0,211
	3,308
	0,341

	ТК7
	Ж/д, ул. Микрорайон 2, 39
	48
	0,07
	Подземная канальная
	3,849
	0,139
	2,607
	0,302

	ТК8
	ТК1
	42
	0,2
	Подземная канальная
	88,3123
	0,229
	4,7
	0,801

	т.6
	Актив банк ул. Микр 2, 29
	50
	0,025
	Подземная канальная
	0,8801
	2,052
	39,953
	0,603

	т.7
	Ж/д, ул. Микрорайон 2, 31
	3
	0,07
	Подвальная
	6,1943
	0,044
	6,699
	0,486

	т.7
	т.12
	73
	0,07
	Подвальная
	5,9236
	0,501
	6,13
	0,465

	т.12
	Ж/д, ул. Микрорайон 2, 32
	9
	0,07
	Подземная канальная
	4,2087
	0,044
	3,111
	0,33

	т.12
	Контакт К ул. Микр 2, 31
	3
	0,07
	Подвальная
	1,7143
	0,003
	0,53
	0,134


Продолжение табл. 3.3

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	ТК5
	МОУ "Комсомольская СОШ №3
	37
	0,07
	Подземная канальная
	14,1918
	1,476
	34,904
	1,113

	ТК5
	Бассейн (СОШ 3) ул. Микр 2, 13
	40
	0,03
	Подземная канальная
	0,3743
	0,109
	2,639
	0,173

	ТК4
	Ж/д, ул. Микрорайон 2, 35
	3
	0,07
	Подземная канальная
	4,8172
	0,019
	4,067
	0,378

	ТК4
	Д/с ул. Микрорайон 2, 44
	52
	0,07
	Подвальная
	4,8433
	0,228
	4,11
	0,38

	ТК4
	т.5
	36
	0,07
	Подземная канальная
	8,3471
	0,458
	12,124
	0,655

	т.5
	ТУ ж.д. №36
	42
	0,07
	Подземная канальная
	4,5891
	0,168
	3,694
	0,36

	ТУ ж.д. №36
	РосТелеком ул. Микр 2, 36а
	10
	0,07
	Подземная канальная
	1,9287
	0,009
	0,667
	0,151

	ТК9
	СН кот. №3
	280
	0,2
	Подземная канальная
	126,2766
	3,44
	10,104
	1,168

	ТК3
	т.7
	52
	0,1
	Подземная канальная
	12,1189
	0,217
	3,767
	0,458

	ТК1
	ТК5
	114
	0,15
	Подземная канальная
	48,6633
	0,855
	6,934
	0,806

	ТК1
	ТК2
	79
	0,15
	Подземная канальная
	39,6458
	0,407
	4,611
	0,657

	ТК3
	т.6
	60
	0,1
	Подземная канальная
	9,5127
	0,165
	2,33
	0,359

	ТК5
	ТК5а
	20
	0,15
	Подземная канальная
	34,0924
	0,084
	3,415
	0,565

	ТК2
	ТК3
	42
	0,15
	Подземная канальная
	21,6333
	0,071
	1,384
	0,358

	ТК2
	ТК4
	84
	0,1
	Подвальная
	18,0091
	0,742
	8,282
	0,68

	ТК5а
	ТК5б
	80
	0,15
	Подземная канальная
	21,158
	0,116
	1,235
	0,341

	ТК5а
	т.3
	18
	0,1
	Подземная канальная
	12,9336
	0,08
	3,858
	0,469

	т.3
	Ж/д, ул. Микрорайон 2, 11
	46
	0,05
	Подземная канальная
	2,3002
	0,279
	5,776
	0,362

	т.3
	т.4
	45
	0,1
	Подземная канальная
	10,6331
	0,125
	2,615
	0,386

	т.4
	Ж/д, ул. Микрорайон 2, 15
	7
	0,05
	Подземная канальная
	5,2772
	0,279
	30,104
	0,831

	ТУ ж.д №41
	т.1
	3
	0,15
	Подвальная
	36,0018
	0,029
	3,806
	0,596

	ТК6
	Гараж
	32
	0,025
	Подземная канальная
	0,3429
	0,2
	6,163
	0,235

	ТУ ж.д №41
	Ж/д, ввод 1 ул. Мкр 2, 41
	2
	0,07
	Подвальная
	1,9372
	0,004
	0,673
	0,152

	ТУ ж/д №37
	Ж/д, ул. Микрорайон 2, 37
	3
	0,07
	Подвальная
	5,4857
	0,034
	5,263
	0,43


Продолжение табл. 3.3

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	ТУ ж/д №37
	Ж/д, ул. Микрорайон 2, 45
	70
	0,07
	Подземная канальная
	6,172
	0,477
	6,651
	0,484

	т.6
	Ж/д, ул. Микрорайон 2, 30
	10
	0,07
	Подвальная
	8,6315
	0,175
	12,96
	0,677

	ТУ ж.д. №36
	Ж/д ул. Микрорайон 2, 36
	5
	0,07
	Подвальная
	2,66
	0,011
	1,256
	0,209

	т.5
	Ж/д, ул. Микрорайон 2, 34
	65
	0,07
	Подземная канальная
	3,7577
	0,187
	2,486
	0,295

	т.4
	ТК6
	50
	0,15
	Подземная канальная
	20,4671
	0,068
	1,24
	0,339

	т.4
	Ж/д ввод 3 ул. Мкр 2, 41
	10
	0,07
	Подвальная
	1,9372
	0,009
	0,673
	0,152

	т.4
	Ж/д, ул. Микрорайон 2, 16
	80
	0,07
	Подземная канальная
	5,355
	0,368
	4,313
	0,396

	СН кот. №3
	ТК8
	20
	0,2
	Подземная канальная
	126,2555
	0,812
	10,101
	1,168

	ТК5б
	ТК ж.д. №14
	70
	0,1
	Подземная канальная
	12,3854
	0,278
	3,54
	0,449

	ТК ж.д. №14
	Ж/д, ул. Микрорайон 2, 14
	53
	0,07
	Подземная канальная
	3,6148
	0,126
	2,302
	0,284

	ТК ж.д. №14
	Ж/д, ул. Микрорайон 2, 18
	83
	0,07
	Подземная канальная
	8,7694
	0,975
	11,493
	0,649

	ТК5б
	Ж/д, ул. Микрорайон 2, 17
	53
	0,07
	Подземная канальная
	8,7691
	0,63
	11,493
	0,649


Таблица 3.4 – Результаты гидравлического расчета (по потребителям) СЦТ от котельной №3 развития тепловых сетей на период 2024 г.
	Наименование узла
	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/час
	Расход сетевой воды на СО, т/ч
	Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм
	Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м
	Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м
	Давление в подающем трубопроводе, м
	Давление в обратном трубопроводе, м
	Время прохождения воды от источника, мин
	Путь, пройденный от источника, м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Ж/д, ул. Микрорайон 2, 45
	0,216
	6,1714
	15,328
	6,899
	12,9
	50,93
	38,03
	9,08
	483

	Д/с ул. Микрорайон 2, 44
	0,1695
	4,8429
	13,755
	6,552
	12,55
	49,75
	37,2
	11,57
	577

	Ж/д, ул. Микрорайон 2, 42
	0,1452
	4,1486
	11,871
	8,666
	14,67
	52,81
	38,15
	11,31
	499

	Ж/д, ввод 1 ул. Мкр 2, 41
	0,0678
	1,9371
	8,011
	9,113
	15,11
	52,04
	36,93
	6,42
	388

	Ж/д, ввод 2 ул. Мкр 2, 41
	0,0678
	1,9371
	8,049
	8,941
	14,94
	52,95
	38,01
	8,37
	424

	Ж/д ввод 3 ул. Мкр 2, 41
	0,0678
	1,9371
	8,069
	8,854
	14,85
	52,91
	38,06
	9,48
	449

	Ж/д, ул. Микрорайон 2, 40
	0,1204
	3,44
	11,065
	7,896
	13,9
	51,43
	37,53
	15,54
	606

	Ж/д, ул. Микрорайон 2, 39
	0,1347
	3,8486
	11,594
	8,198
	14,2
	53,58
	39,38
	16,41
	605

	Ж/д, ул. Микрорайон 2, 38б
	0,1519
	4,34
	12,62
	7,426
	13,43
	53,19
	39,77
	21,26
	721

	Ж/д, ул. Микрорайон 2, 38а
	0,1519
	4,34
	12,568
	7,55
	13,55
	53,26
	39,7
	18,4
	664

	Ж/д, ул. Микрорайон 2, 37
	0,192
	5,4857
	14,023
	7,782
	13,78
	51,37
	37,59
	6,83
	416

	РосТелеком ул. Микр 2, 36а
	0,0675
	1,9286
	8,972
	5,741
	11,74
	49,35
	37,61
	13,22
	613

	Ж/д ул. Микрорайон 2, 36
	0,0931
	2,66
	10,538
	5,738
	11,74
	49,35
	37,61
	12,53
	608

	Ж/д, ул. Микрорайон 2, 35
	0,1686
	4,8171
	13,509
	6,968
	12,97
	46,96
	33,99
	9,46
	528

	Ж/д, ул. Микрорайон 2, 34
	0,1315
	3,7571
	12,534
	5,72
	11,72
	49,34
	37,62
	13,84
	626

	Ж/д, ул. Микрорайон 2, 32
	0,1473
	4,2086
	12,693
	6,825
	12,82
	46,89
	34,07
	14,1
	617

	Ж/д, ул. Микрорайон 2, 31
	0,2168
	6,1943
	14,881
	7,825
	13,83
	47,39
	33,57
	11,18
	538

	Контакт К ул. Микр 2, 31
	0,06
	1,7143
	8,077
	6,906
	12,91
	46,93
	34,03
	14,02
	611

	Ж/д, ул. Микрорайон 2, 30
	0,3021
	8,6314
	0
	0
	13,67
	45,31
	31,65
	12,2
	553

	Актив банк ул. Микр 2, 29
	0,0308
	0,88
	6,666
	3,922
	9,92
	44,44
	34,51
	13,32
	593

	Ж/д, ул. Микрорайон 2, 18
	0,3069
	8,7686
	20,116
	4,695
	10,7
	51,82
	41,13
	16,71
	729


Продолжение табл. 3.4

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Ж/д, ул. Микрорайон 2, 17
	0,3069
	8,7686
	18,97
	5,937
	11,94
	52,45
	40,51
	13,4
	629

	Ж/д, ул. Микрорайон 2, 16
	0,1874
	5,3543
	14,617
	6,281
	12,28
	45,62
	33,34
	14,07
	639

	Ж/д, ул. Микрорайон 2, 15
	0,1847
	5,2771
	14,41
	6,458
	12,46
	45,71
	33,25
	10,91
	566

	Ж/д, ул. Микрорайон 2, 14
	0,1265
	3,6143
	11,958
	6,388
	12,39
	52,67
	40,28
	17,68
	699

	МОУ "Комсомольская СОШ №3
	0,4967
	14,1914
	25,656
	4,648
	10,65
	46,8
	36,15
	8,2
	513

	Бассейн (СОШ 3) ул. Микр 2, 13
	0,0131
	0,3743
	3,712
	7,376
	13,38
	49,17
	35,79
	11,44
	516

	Ж/д, ул. Микрорайон 2, 11
	0,0805
	2,3
	9,423
	6,709
	12,71
	45,83
	33,12
	10,94
	560

	Гараж
	0,012
	0,3429
	3,446
	8,338
	14,34
	53,65
	39,31
	13,04
	521


Таблица 3.5 – Результаты гидравлического расчета (по участкам) СЦТ от котельной №4 развития тепловых сетей на период 2024 г.
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м
	Вид прокладки тепловой сети
	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч
	Потери напора в подающем трубопроводе, м
	Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м
	Скорость движения воды в под.тр-де, м/с

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Котельная №4
	ТК1
	3
	0,2
	Подвальная
	59,0888
	0,022
	2,226
	0,547

	ТК1
	т.4
	12
	0,1
	Подземная канальная
	16,8301
	0,107
	7,238
	0,636

	т.4
	Прачечная (ЦРБ) ул. Пионерская
	5
	0,1
	Подвальная
	2,2521
	0,001
	0,137
	0,085

	т. лаб. ЦРБ
	СПИД лаб. (ЦРБ) ул. Пионерская
	5
	0,04
	Подземная канальная
	1,34
	0,045
	6,692
	0,337

	т.7
	Склад (ЦРБ) ул. Пионерская, 3
	5
	0,05
	Подземная канальная
	0,368
	0,001
	0,16
	0,058

	ТК1
	т.1
	50
	0,2
	Подземная канальная
	42,2585
	0,065
	1,144
	0,391

	т.1
	Поликлиника ул. Пионерская, 3
	5
	0,05
	Подземная канальная
	8,668
	0,59
	80,971
	1,365

	т.1
	ТК4
	28
	0,15
	Подземная канальная
	33,5867
	0,101
	3,09
	0,541

	ТК4
	т.3
	30
	0,07
	Подземная канальная
	5,6493
	0,177
	5,579
	0,443

	т.3
	Ж/д, ул. Республиканская, 21
	44
	0,07
	Подземная канальная
	2,7484
	0,068
	1,34
	0,216

	т.4
	ТК9а
	70
	0,1
	Подземная канальная
	14,5778
	0,441
	5,439
	0,551

	ТК9а
	Лечеб. кор 1 (ЦРБ) ул. Пион, 3
	10
	0,07
	Подземная канальная
	11,5401
	0,313
	23,11
	0,905

	ТК9а
	ТК9
	15
	0,07
	Подземная канальная
	3,0365
	0,027
	1,631
	0,238

	ТК9
	Скорая (ЦРБ). ул. Пионерская,
	5
	0,05
	Подземная канальная
	1,18
	0,011
	1,544
	0,186

	ТК9
	т.7
	45
	0,05
	Подземная канальная
	1,8563
	0,187
	3,777
	0,292

	т.7
	т. лаб. ЦРБ
	5
	0,04
	Подземная канальная
	1,4881
	0,055
	8,237
	0,374

	т. лаб. ЦРБ
	Аптека (ЦРБ)
	33
	0,032
	Подземная канальная
	0,1481
	0,01
	0,304
	0,06

	т.3
	Ж/д, ул. Республиканская, 23
	70
	0,07
	Подземная канальная
	2,9006
	0,109
	1,49
	0,228

	ТК4
	т.2
	33
	0,15
	Подземная канальная
	27,9362
	0,081
	2,143
	0,45

	т.2
	т. корп. №2 ЦРБ
	15
	0,1
	Подземная канальная
	14,8409
	0,116
	5,636
	0,561

	т.2
	ТК5
	60
	0,08
	Надземная
	5,877
	0,177
	2,584
	0,333

	т.2
	ТК7
	39
	0,08
	Подземная канальная
	7,2169
	0,191
	4,432
	0,43

	ТК7
	Морг (ЦРБ) ул. Пионерская, 3
	87
	0,05
	Подземная канальная
	1,3404
	0,177
	1,985
	0,211

	ТК7
	Детс.отд (ЦРБ) ул. Пионерская,
	5
	0,08
	Подземная канальная
	5,8761
	0,021
	2,948
	0,35

	т. корп. №2 ЦРБ
	Пищеблок (ЦРБ) ул. Пионерская,
	105
	0,05
	Подземная канальная
	0,2885
	0,011
	0,1
	0,045

	т. корп. №2 ЦРБ
	Леч. кор 2 (ЦРБ) ул. Пион, 3
	10
	0,1
	Подвальная
	14,5522
	0,084
	5,42
	0,55


Продолжение табл. 3.5

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Котельная №4
	т. кот. №4
	5
	0,07
	Надземная
	6,3044
	0,047
	6,938
	0,495

	т. ж/д №19
	Инфек. отд. (ЦРБ) ул. Пион, 3
	3
	0,07
	Подземная канальная
	1,872
	0,006
	0,629
	0,147

	т. ж/д №19
	Общежитие ул. Респуб, 19
	5
	0,07
	Подземная канальная
	4,432
	0,035
	3,447
	0,348

	т. кот. №4
	т. ж/д №19
	32
	0,07
	Подземная канальная
	6,3044
	0,271
	6,938
	0,495

	ТК5
	Род. дом (ЦРБ) ул. Пион, 3
	18
	0,08
	Подземная канальная
	5,8762
	0,069
	2,584
	0,333


Таблица 3.6 – Результаты гидравлического расчета (по потребителям) СЦТ от котельной №4 развития тепловых сетей на период 2024 г.
	Наименование узла
	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/час
	Расход сетевой воды на СО, т/ч
	Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм
	Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м
	Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м
	Давление в подающем трубопроводе, м
	Давление в обратном трубопроводе, м
	Время прохождения воды от источника, мин
	Путь, пройденный от источника, м

	Леч. кор 2 (ЦРБ) ул. Пион, 3
	0,3638
	14,552
	22,636
	8,066
	14,07
	43,53
	29,47
	5
	139

	Лечеб. кор 1 (ЦРБ) ул. Пион, 3
	0,2885
	11,54
	20,71
	7,24
	13,24
	42,12
	28,88
	2,68
	95

	Поликлиника ул. Пионерская, 3
	0,2167
	8,668
	17,703
	7,65
	13,65
	42,32
	28,67
	2,26
	58

	Род. дом (ЦРБ) ул. Пион, 3
	0,1469
	5,876
	14,425
	7,974
	13,97
	43,49
	29,51
	8,11
	192

	Детс.отд (ЦРБ) ул. Пионерская,
	0,1469
	5,876
	14,395
	8,041
	14,04
	42,52
	28,48
	5,98
	158

	Общежитие ул. Респуб, 19
	0,1108
	4,432
	12,405
	8,296
	14,3
	44,65
	30,35
	1,47
	42

	Ж/д, ул. Республиканская, 23
	0,0725
	2,9
	10,109
	8,054
	14,05
	44,53
	30,47
	9,24
	181

	Ж/д, ул. Республиканская, 21
	0,0687
	2,748
	9,815
	8,136
	14,14
	43,57
	29,43
	7,53
	155

	Прачечная (ЦРБ) ул. Пионерская
	0,0563
	2,252
	8,727
	8,742
	14,74
	42,87
	28,13
	1,37
	20

	Инфек. отд. (ЦРБ) ул. Пион, 3
	0,0468
	1,872
	8,048
	8,354
	14,35
	44,68
	30,32
	1,57
	40

	Морг (ЦРБ) ул. Пионерская, 3
	0,0335
	1,34
	6,942
	7,73
	13,73
	46,36
	32,63
	12,55
	240

	СПИД лаб. (ЦРБ) ул. Пионерская
	0,0335
	1,34
	7,058
	7,237
	13,24
	43,12
	29,88
	6,54
	155

	Скорая (ЦРБ). ул. Пионерская,
	0,0295
	1,18
	6,503
	7,787
	13,79
	42,39
	28,61
	3,98
	105

	Склад (ЦРБ) ул. Пионерская, 3
	0,0092
	0,368
	3,674
	7,434
	13,43
	42,22
	28,78
	7,5
	150

	Пищеблок (ЦРБ) ул. Пионерская,
	0,0072
	0,288
	3,17
	8,212
	14,21
	43,61
	29,39
	43,11
	234

	Аптека (ЦРБ)
	0,0037
	0,148
	2,34
	7,305
	13,31
	42,15
	28,85
	15,46
	183


Таблица 3.7 – Результаты гидравлического расчета (по участкам) СЦТ от котельной №6.1 развития тепловых сетей на период 2024 г.
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м
	Вид прокладки тепловой сети
	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч
	Потери напора в подающем трубопроводе, м
	Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м
	Скорость движения воды в под.тр-де, м/с

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Котельная №6.1
	т.
	46
	0,3
	Подвальная
	109,9898
	0,052
	0,904
	0,449

	т.
	ТК1
	53
	0,15
	Подземная канальная
	50,5459
	0,466
	7,478
	0,837

	ТК1
	Ж/д, ул. Микрорайон 1, 34
	40
	0,05
	Надземная
	4,243
	0,802
	19,498
	0,668

	т.
	т.1
	5
	0,2
	Подземная канальная
	59,4361
	0,041
	2,252
	0,55

	ТК1
	ТК2
	120
	0,15
	Подземная канальная
	46,3007
	0,841
	6,279
	0,767

	ТК2
	т.3
	30
	0,07
	Подземная канальная
	8,0031
	0,34
	9,582
	0,592

	т.3
	Ж/д, ул. Микрорайон 1, 28
	1
	0,07
	Подвальная
	8,0029
	0,027
	9,581
	0,592

	ТК2
	т.2
	100
	0,1
	Подземная канальная
	18,5877
	0,839
	7,935
	0,674

	ТК11
	Ж/д, ул. Микрорайон 1, 26
	2
	0,07
	Подземная канальная
	5,4972
	0,02
	5,285
	0,431

	ТК11
	т. ж/д №23 мкр. 1
	100
	0,08
	Подземная канальная
	4,8812
	0,213
	2,042
	0,291

	т. ж/д №23 мкр. 1
	Ж/д, ул. Микрорайон 1, 23
	2
	0,08
	Надземная
	4,88
	0,012
	2,041
	0,291

	т.1
	ТК4
	60
	0,2
	Подземная канальная
	59,4357
	0,18
	2,252
	0,55

	ТК4
	ТК5
	23
	0,15
	Подземная канальная
	59,4312
	0,286
	10,327
	0,984

	ТК5
	Ж/д, ул. Микрорайон 1, 12
	55
	0,07
	Подземная канальная
	5,4491
	0,313
	5,193
	0,427

	ТК5
	ТК6
	25
	0,15
	Подземная канальная
	53,9812
	0,253
	8,525
	0,894

	ТК9
	т.14
	63
	0,1
	Подземная канальная
	13,556
	0,31
	4,707
	0,512

	т.14
	Ж/д, ул. Микрорайон 1, 14
	25
	0,08
	Подземная канальная
	7,3974
	0,145
	4,655
	0,441

	т.14
	Ж/д, ул. Микрорайон 1, 15
	20
	0,08
	Подземная канальная
	6,1574
	0,078
	3,235
	0,367

	ТК7
	ТК8
	80
	0,15
	Подземная канальная
	41,0864
	0,419
	4,95
	0,68

	ТК7
	Ж/д, ул. Микрорайон 1, 11
	55
	0,07
	Подземная канальная
	7,0833
	0,527
	8,746
	0,556

	ТК8
	ТК9
	20
	0,1
	Подземная канальная
	13,5563
	0,107
	4,707
	0,512

	ТК8
	т.15
	30
	0,15
	Подземная канальная
	27,5267
	0,088
	2,232
	0,456

	т.15
	Ж/д, ул. Микрорайон 1, 21
	1
	0,08
	Подвальная
	6,3314
	0,018
	3,418
	0,377

	т.15
	ТУ ж/д. №22
	50
	0,1
	Подземная канальная
	21,1941
	0,633
	10,305
	0,769

	ТУ ж/д. №22
	Ж/д, ул. Микрорайон 1, 24
	75
	0,08
	Подземная канальная
	10,2009
	0,735
	8,817
	0,608


Продолжение табл. 3.7

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	ТУ ж/д. №22
	Ж/д, ул. Микрорайон 1, 22
	1
	0,08
	Подвальная
	6,1114
	0,016
	3,187
	0,364

	ТК6
	ТК7
	40
	0,15
	Подземная канальная
	48,1715
	0,303
	6,795
	0,798

	ТК6
	Ж/д, ул. Микрорайон 1, 25
	14
	0,07
	Подземная канальная
	5,8087
	0,103
	5,896
	0,456

	ТУ ж/д. №22
	ТК10а
	65
	0,08
	Подземная канальная
	4,8808
	0,141
	2,041
	0,291

	ТК10а
	Ж/д, ул. Микрорайон 1, 23
	2
	0,08
	Подземная канальная
	4,88
	0,012
	2,041
	0,291

	ТК2
	т.4
	35
	0,1
	Подземная канальная
	19,7048
	0,374
	9,907
	0,744

	т.4
	Ж/д,  ул. Микрорайон 1, 29
	1
	0,07
	Подвальная
	8,7429
	0,037
	13,295
	0,686

	т.4
	т.5
	52
	0,1
	Подземная канальная
	10,9612
	0,169
	3,087
	0,414

	т.5
	Ж/д, ул. Микрорайон 1, 30
	1
	0,07
	Подвальная
	4,3172
	0,009
	3,272
	0,339

	т.5
	Ж/д, ул. Микрорайон 1, 31
	32
	0,07
	Подземная канальная
	6,6431
	0,26
	7,698
	0,521

	т.2
	ТК11
	65
	0,08
	Подземная канальная
	10,3791
	0,631
	9,127
	0,619

	т.2
	Ж/д, ул. Микрорайон 1, 27
	85
	0,08
	Подземная канальная
	8,2067
	0,498
	5,722
	0,489


Таблица 3.8 – Результаты гидравлического расчета (по потребителям) СЦТ от котельной №6.1 развития тепловых сетей на период 2024 г.
	Наименование узла
	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/час
	Расход сетевой воды на СО, т/ч
	Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм
	Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м
	Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м
	Давление в подающем трубопроводе, м
	Давление в обратном трубопроводе, м
	Время прохождения воды от источника, мин
	Путь, пройденный от источника, м

	Ж/д, ул. Микрорайон 1, 34
	0,1485
	4,2429
	12,967
	6,368
	12,37
	35,68
	23,31
	3,69
	139

	Ж/д, ул. Микрорайон 1, 28
	0,2801
	8,0029
	18,423
	5,559
	11,56
	35,27
	23,72
	6,12
	250

	Ж/д, ул. Микрорайон 1, 27
	0,2872
	8,2057
	20,76
	3,625
	9,63
	37,3
	27,68
	10,54
	404

	Ж/д, ул. Микрорайон 1, 26
	0,1924
	5,4971
	17,369
	3,32
	9,32
	37,15
	27,83
	9,49
	386

	Ж/д, ул. Микрорайон 1, 23
	0,1708
	4,88
	16,912
	2,911
	8,91
	37,95
	29,03
	15,15
	486

	Ж/д, ул. Микрорайон 1, 12
	0,1907
	5,4486
	14,219
	7,262
	13,26
	38,13
	24,87
	6,09
	189

	Ж/д, ул. Микрорайон 1, 14
	0,2589
	7,3971
	18,355
	4,82
	10,82
	38,9
	28,08
	10,77
	387

	Ж/д, ул. Микрорайон 1, 15
	0,2155
	6,1571
	16,632
	4,954
	10,95
	36,97
	26,02
	10,73
	382

	Ж/д, ул. Микрорайон 1, 11
	0,2479
	7,0829
	17,205
	5,726
	11,73
	37,36
	25,63
	6,88
	254

	Ж/д, ул. Микрорайон 1, 21
	0,2216
	6,3314
	16,262
	5,732
	11,73
	38,36
	26,63
	8,31
	310

	Ж/д, ул. Микрорайон 1, 24
	0,357
	10,2
	24,189
	3,039
	9,04
	37,01
	27,97
	11,35
	434

	Ж/д, ул. Микрорайон 1, 22
	0,2139
	6,1114
	17
	4,472
	10,47
	37,73
	27,26
	9,37
	360

	Ж/д, ул. Микрорайон 1, 25
	0,2033
	5,8086
	14,725
	7,176
	13,18
	39,09
	25,91
	4,95
	173

	Ж/д, ул. Микрорайон 1, 23
	0,1708
	4,88
	15,433
	4,198
	10,2
	39,59
	29,39
	13,1
	426

	Ж/д,  ул. Микрорайон 1, 29
	0,306
	8,7429
	19,333
	5,471
	11,47
	34,23
	22,76
	6,06
	255

	Ж/д, ул. Микрорайон 1, 30
	0,1511
	4,3171
	13,766
	5,19
	11,19
	33,09
	21,9
	8,14
	307

	Ж/д, ул. Микрорайон 1, 31
	0,2325
	6,6429
	17,515
	4,689
	10,69
	36,84
	26,15
	9,1
	338


Таблица 3.9 – Результаты гидравлического расчета (по участкам) СЦТ от котельной №6.2 развития тепловых сетей на период 2024 г.
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м
	Вид прокладки тепловой сети
	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч
	Потери напора в подающем трубопроводе, м
	Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м
	Скорость движения воды в под.тр-де, м/с

	Котельная №6.2
	ТК23
	60
	0,2
	Подземная канальная
	83,3994
	0,337
	4,194
	0,756

	ТК20
	Д/с ул. Микрорайон 1, 17а
	125
	0,05
	Подземная канальная
	3,4435
	1,325
	10,398
	0,5

	ТК21
	Ж/д, ул. Микрорайон 1, 33
	75
	0,05
	Подземная канальная
	7,8232
	5,025
	65,991
	1,232

	ТК21
	ТК20
	95
	0,05
	Подземная канальная
	3,4439
	1
	10,401
	0,5

	ТК22
	ТК22а
	7
	0,1
	Подземная канальная
	14,6908
	0,049
	4,969
	0,533

	ТК22
	т.6
	30
	0,15
	Подземная канальная
	19,4223
	0,039
	1,118
	0,322

	ТК22а
	ТК21
	7
	0,1
	Подземная канальная
	11,2672
	0,029
	2,934
	0,409

	ТК22а
	Младшая школа №2
	50
	0,08
	Подземная канальная
	3,4234
	0,055
	1,013
	0,204

	ТК23
	ТК25
	85
	0,15
	Подземная канальная
	39,2197
	0,446
	4,512
	0,65

	ТК23
	ТК22
	55
	0,15
	Подземная канальная
	34,1154
	0,204
	3,419
	0,565

	ТК23
	Д/с Сказка
	135
	0,1
	Подземная канальная
	10,0596
	0,38
	2,603
	0,38

	ТК25
	т.9
	22
	0,15
	Подземная канальная
	25,5715
	0,06
	1,928
	0,423

	ТК25
	т.8
	35
	0,1
	Подземная канальная
	13,6447
	0,193
	4,768
	0,515

	т.6
	Ж/д, ул. Микрорайон 1, 37
	1
	0,08
	Подземная канальная
	5,1229
	0,007
	2,247
	0,305

	т.6
	т.7
	110
	0,1
	Надземная
	14,2982
	0,59
	5,233
	0,54

	т.7
	Ж/д, ул. Микрорайон 1, 32
	53
	0,1
	Подвальная
	8,641
	0,107
	1,926
	0,326

	т.7
	Ж/д, ул. Микрорайон 1, 35
	102
	0,07
	Подземная канальная
	5,6552
	0,58
	5,591
	0,444

	т.8
	Ж/д, ул. Микрорайон 1, 38
	1
	0,08
	Подвальная
	6,68
	0,012
	3,802
	0,398

	т.8
	Ж/д, ул. Микрорайон 1, 36
	100
	0,08
	Подземная канальная
	6,964
	0,456
	4,129
	0,415

	т.9
	т.10
	49
	0,125
	Подземная канальная
	19,5563
	0,157
	2,975
	0,469

	т.9
	Ж/д, ул. Микрорайон 1, 39
	1
	0,08
	Подвальная
	6,0143
	0,009
	3,087
	0,359

	т.10
	т.11
	56
	0,125
	Надземная
	15,0291
	0,105
	1,764
	0,36

	т.10
	Ж/д, ул. Микрорайон 1, 40
	1
	0,08
	Подвальная
	4,5257
	0,005
	1,758
	0,27

	т.11
	Ж/д, ул. Микрорайон 1, 42
	1
	0,08
	Подвальная
	4,9772
	0,006
	2,122
	0,297

	т.11
	т.12
	60
	0,1
	Подземная канальная
	10,0504
	0,163
	2,598
	0,38

	т.12
	т.13
	56
	0,08
	Подземная канальная
	4,5035
	0,105
	1,741
	0,269

	т.12
	Ж/д, ул. Микрорайон 1, 43
	1
	0,08
	Подвальная
	5,5457
	0,008
	2,629
	0,331

	т.13
	Ж/д, ул. Микрорайон 1, 44
	1
	0,08
	Подвальная
	4,5029
	0,009
	1,741
	0,268


Таблица 3.10 – Результаты гидравлического расчета (по потребителям) СЦТ от котельной №6.2 развития тепловых сетей на период 2024 г.
	Наименование узла
	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/час
	Расход сетевой воды на СО, т/ч
	Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм
	Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м
	Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м
	Давление в подающем трубопроводе, м
	Давление в обратном трубопроводе, м
	Время прохождения воды от источника, мин
	Путь, пройденный от источника, м

	Д/с ул. Микрорайон 1, 17а
	0,1205
	3,4429
	11,792
	6,131
	12,13
	37,06
	24,93
	10,59
	349

	Ж/д, ул. Микрорайон 1, 33
	0,2738
	7,8229
	30,11
	0,745
	6,74
	34,36
	27,61
	4,38
	204

	Ж/д, ул. Микрорайон 1, 37
	0,1793
	5,1229
	12,476
	10,831
	16,83
	38,41
	21,58
	4,47
	146

	Ж/д, ул. Микрорайон 1, 32
	0,3024
	8,64
	16,763
	9,454
	15,45
	35,72
	20,27
	10,4
	308

	Ж/д, ул. Микрорайон 1, 35
	0,1979
	5,6543
	13,922
	8,512
	14,51
	35,25
	20,74
	11,51
	357

	Младшая школа №2
	0,1198
	3,4229
	10,226
	10,715
	16,72
	41,36
	24,64
	7,11
	172

	Д/с Сказка
	0,352
	10,0571
	17,588
	10,571
	16,57
	40,28
	23,71
	7,11
	195

	Ж/д, ул. Микрорайон 1, 38
	0,2338
	6,68
	14,523
	10,03
	16,03
	37,01
	20,98
	4,59
	181

	Ж/д, ул. Микрорайон 1, 36
	0,2437
	6,9629
	15,174
	9,144
	15,14
	36,57
	21,42
	8,49
	280

	Ж/д, ул. Микрорайон 1, 39
	0,2105
	6,0143
	13,69
	10,299
	16,3
	37,15
	20,85
	4,33
	168

	Ж/д, ул. Микрорайон 1, 40
	0,1584
	4,5257
	0
	0
	16
	35,99
	20
	6,06
	217

	Ж/д, ул. Микрорайон 1, 42
	0,1742
	4,9771
	12,615
	9,783
	15,78
	35,89
	20,1
	8,59
	273

	Ж/д, ул. Микрорайон 1, 43
	0,1941
	5,5457
	13,43
	9,455
	15,45
	35,72
	20,27
	11,17
	333

	Ж/д, ул. Микрорайон 1, 44
	0,1576
	4,5029
	12,17
	9,244
	15,24
	37,62
	22,37
	14,6
	389


Таблица 3.11 – Результаты гидравлического расчета (по участкам) СЦТ от котельной №7 развития тепловых сетей на период 2024 г.
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м
	Вид прокладки тепловой сети
	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч
	Потери напора в подающем трубопроводе, м
	Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м
	Скорость движения воды в под.тр-де, м/с

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Котельная №7
	ТК35
	20
	0,2
	Подземная канальная
	117,7647
	0,337
	8,341
	1,068

	ТК11
	ТК12
	45
	0,15
	Подземная канальная
	32,6846
	0,17
	3,14
	0,541

	ТК11
	ТК17
	62
	0,125
	Подземная канальная
	17,5514
	0,175
	2,4
	0,421

	ТК12
	Ж/д, ул. Микрорайон 1, 7
	46
	0,07
	Подземная канальная
	4,3233
	0,168
	3,282
	0,339

	ТК12
	ТК14
	65
	0,1
	Подземная канальная
	17,921
	0,501
	7,379
	0,65

	ТК12
	ТК13
	32
	0,1
	Подземная канальная
	10,4384
	0,097
	2,801
	0,394

	ТК13
	Ж/д, ул. Микрорайон 1, 3
	44
	0,07
	Подземная канальная
	5,3718
	0,249
	5,048
	0,421

	ТК13
	Ж/д, ул. Микрорайон 1, 4
	30
	0,07
	Подземная канальная
	5,066
	0,151
	4,494
	0,397

	ТК14
	ТК15
	33
	0,1
	Подземная канальная
	12,7566
	0,135
	3,754
	0,463

	ТК14
	Ж/д, ул. Микрорайон 1, 6
	42
	0,07
	Подземная канальная
	5,1632
	0,212
	4,667
	0,405

	ТК15
	Ж/д, ул. Микрорайон 1, 5
	20
	0,07
	Подземная канальная
	4,6316
	0,082
	3,234
	0,343

	ТК15
	ТК16
	42
	0,1
	Подземная канальная
	8,1243
	0,076
	1,704
	0,307

	ТК16
	Ж/д, ул. Микрорайон 1, 1
	42
	0,07
	Подземная канальная
	4,5347
	0,17
	3,607
	0,356

	ТК16
	Ж/д, ул. Микрорайон 1, 2
	36
	0,07
	Подземная канальная
	3,5889
	0,097
	2,27
	0,282

	ТК17
	ММО МВД РФ "Чамзинский" 
	22
	0,07
	Подземная канальная
	7,5745
	0,236
	8,588
	0,561

	ТК17
	ТК19
	110
	0,1
	Подземная канальная
	9,9751
	0,296
	2,56
	0,377

	ТК19
	Учебный корпус СОШ №2
	90
	0,1
	Подземная канальная
	9,8302
	0,251
	2,487
	0,371

	ТК19
	Гараж (СОШ №2) ул. С.Давыдова,
	15
	0,04
	Подземная канальная
	0,1429
	0,001
	0,064
	0,036

	ТК27
	Ж/д, ул. Микрорайон 1, 45
	15
	0,08
	Подземная канальная
	4,8316
	0,034
	2,001
	0,288

	ТК28
	Ж/д, ул. Микрорайон 1, 46
	78
	0,07
	Подземная канальная
	5,1807
	0,375
	4,698
	0,406

	ТК28
	ТК27
	125
	0,08
	Подземная канальная
	4,8331
	0,254
	2,002
	0,288

	ТК29
	ТК28
	20
	0,1
	Подземная канальная
	10,0141
	0,059
	2,58
	0,378

	ТК29
	Ж/д, ул. Микрорайон 1, 47
	23
	0,07
	Подземная канальная
	7,6659
	0,271
	10,235
	0,601

	ТК30
	Ж/д, ул. Микрорайон 1, 48
	61
	0,08
	Подземная канальная
	6,8579
	0,253
	4,005
	0,409


Продолжение табл. 3.11

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	ТК30
	Учеб. корп. ГБОУ РМ СПО АИ Тех
	45
	0,07
	Подземная канальная
	7,7747
	0,492
	10,526
	0,61

	ТК31
	ТК29
	80
	0,125
	Подземная канальная
	17,6824
	0,213
	2,436
	0,424

	ТК31
	ТК30
	100
	0,1
	Подземная канальная
	14,6344
	0,578
	5,481
	0,553

	ТК32
	ТК31
	50
	0,125
	Подземная канальная
	32,3182
	0,427
	7,427
	0,75

	ТК32
	Ж/д, ввод 1 ул. Мкр 1, 49
	90
	0,07
	Подземная канальная
	7,4151
	0,896
	9,579
	0,582

	ТК33
	ТК32
	110
	0,15
	Подземная канальная
	39,7379
	0,531
	4,632
	0,658

	ТК33
	Ж/д, ввод 2 ул. Мкр 1, 49
	22
	0,08
	Подземная канальная
	7,4145
	0,113
	4,677
	0,442

	ТК34
	ТК36
	45
	0,15
	Подземная канальная
	50,4798
	0,37
	7,459
	0,836

	ТК34
	т.16
	150
	0,15
	Подземная канальная
	50,2439
	1,131
	6,888
	0,81

	ТК34
	Ж/д,  ул. Микрорайон 1, 10
	75
	0,08
	Подземная канальная
	5,018
	0,166
	2,157
	0,299

	ТК35
	ТК34
	13
	0,15
	Подземная канальная
	105,7422
	0,881
	32,596
	1,751

	ТК35
	Ж/д, ул. Микрорайон 1, 9
	80
	0,08
	Подземная канальная
	12,021
	0,926
	10,709
	0,681

	ТК36
	ТК33
	55
	0,15
	Подземная канальная
	47,1548
	0,388
	6,512
	0,781

	ТК36
	Ж/д, ул. Микрорайон 1, 10
	22
	0,08
	Подземная канальная
	3,3231
	0,023
	0,955
	0,198

	т.16
	ТК11
	33
	0,15
	Подземная канальная
	50,2374
	0,278
	7,388
	0,832


Таблица 3.12 – Результаты гидравлического расчета (по потребителям) СЦТ от котельной №7 развития тепловых сетей на период 2024 г.
	Наименование узла
	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/час
	Расход сетевой воды на СО, т/ч
	Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм
	Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м
	Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м
	Давление в подающем трубопроводе, м
	Давление в обратном трубопроводе, м
	Время прохождения воды от источника, мин
	Путь, пройденный от источника, м

	Ж/д, ул. Микрорайон 1, 45
	0,1691
	4,8314
	18,407
	2,033
	8,03
	33,51
	25,47
	18,19
	533

	Ж/д, ул. Микрорайон 1, 46
	0,1813
	5,18
	19,485
	1,861
	7,86
	36,42
	28,56
	13,38
	471

	Ж/д, ул. Микрорайон 1, 47
	0,2683
	7,6657
	22,774
	2,184
	8,18
	36,58
	28,4
	10
	396

	Учеб. корп. ГБОУ РМ СПО АИ Тех
	0,2721
	7,7743
	27,78
	1,015
	7,01
	37,99
	30,98
	10,45
	438

	Ж/д, ул. Микрорайон 1, 48
	0,24
	6,8571
	23,691
	1,493
	7,49
	37,23
	29,74
	11,68
	454

	Ж/д, ввод 1 ул. Мкр 1, 49
	0,2595
	7,4143
	22,319
	2,215
	8,22
	40,6
	32,38
	7,72
	333

	Ж/д, ввод 2 ул. Мкр 1, 49
	0,2595
	7,4143
	18,362
	4,836
	10,84
	41,91
	31,08
	3,27
	155

	Ж/д, ул. Микрорайон 1, 10
	0,1163
	3,3229
	11,752
	5,789
	11,79
	42,39
	30,6
	3,12
	100

	Ж/д,  ул. Микрорайон 1, 10
	0,1756
	5,0171
	14,171
	6,241
	12,24
	43,62
	31,37
	4,53
	108

	Ж/д, ул. Микрорайон 1, 9
	0,4207
	12,02
	21,728
	6,482
	12,48
	41,74
	29,26
	2,23
	100

	ММО МВД РФ "Чамзинский" 
	0,2651
	7,5743
	21,01
	2,944
	8,94
	37,96
	29,02
	7,15
	300

	Ж/д, ул. Микрорайон 1, 4
	0,1773
	5,0657
	17,204
	2,93
	8,93
	35,95
	27,03
	8,03
	323

	Ж/д, ул. Микрорайон 1, 3
	0,188
	5,3714
	18,024
	2,734
	8,73
	34,86
	26,12
	8,5
	337

	Ж/д, ул. Микрорайон 1, 6
	0,1807
	5,1629
	19,101
	2,002
	8
	37,49
	29,49
	8,79
	368

	Учебный корпус СОШ №2
	0,344
	9,8286
	25,391
	2,324
	8,32
	36,65
	28,33
	15,26
	478

	Гараж (СОШ №2) ул. С.Давыдова,
	0,005
	0,1429
	2,916
	2,823
	8,82
	36,9
	28,08
	18,15
	403

	Ж/д, ул. Микрорайон 1, 7
	0,1513
	4,3229
	15,683
	3,089
	9,09
	38,03
	28,95
	7,68
	307

	Ж/д, ул. Микрорайон 1, 5
	0,1621
	4,6314
	18,111
	1,994
	7,99
	37,49
	29,49
	9,22
	379

	Ж/д, ул. Микрорайон 1, 2
	0,1256
	3,5886
	16,33
	1,811
	7,81
	35,39
	27,58
	12,6
	437

	Ж/д, ул. Микрорайон 1, 1
	0,1587
	4,5343
	18,744
	1,666
	7,67
	35,32
	27,66
	12,44
	443


Таблица 3.13 – Результаты гидравлического расчета (по участкам) СЦТ от котельной №8 развития тепловых сетей на период 2024 г.
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м
	Вид прокладки тепловой сети
	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч
	Потери напора в подающем трубопроводе, м
	Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м
	Скорость движения воды в под.тр-де, м/с

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Котельная №8
	т.1
	50
	0,2
	Надземная
	121,5233
	0,594
	9,36
	1,124

	т.1
	ТУ-К1
	5
	0,125
	Надземная
	18,0527
	0,031
	2,538
	0,433

	т.2а
	Ж/д, ул. Суродеева, 6
	12
	0,04
	Подземная канальная
	0,696
	0,025
	1,835
	0,175

	т.2а
	ТК28
	27
	0,1
	Подземная канальная
	16,2676
	0,22
	6,764
	0,614

	ТК29
	Ж/д, ул. Суродеева, 8
	5
	0,04
	Подземная канальная
	1,812
	0,081
	12,177
	0,455

	ТК29
	ТК6
	35
	0,1
	Подземная канальная
	13,0729
	0,178
	4,38
	0,494

	ТК6
	Ж/д, ул. Суродеева, 10
	5
	0,04
	Подземная канальная
	2,176
	0,117
	17,52
	0,547

	ТК6
	т
	21
	0,1
	Подземная канальная
	10,8963
	0,081
	3,05
	0,412

	ТК7
	Ж/д, ул. Суродеева, 14
	4
	0,04
	Подземная канальная
	2,088
	0,092
	16,14
	0,525

	ТК7
	ТК8
	35
	0,1
	Подземная канальная
	8,8069
	0,081
	2
	0,333

	ТК8
	Ж/д, ул. Суродеева, 16
	5
	0,04
	Подземная канальная
	2,148
	0,114
	17,075
	0,54

	ТК8
	ТК9
	73
	0,1
	Подземная канальная
	6,6582
	0,097
	1,15
	0,251

	ТК9
	Ж/д, ул. Пионерская, 26
	87
	0,05
	Подземная канальная
	2,1204
	0,45
	4,916
	0,334

	ТК9
	Ж/д, ул. Пионерская, 34
	35
	0,07
	Подземная канальная
	2,3243
	0,04
	0,963
	0,182

	ТК9
	ТК11
	15
	0,07
	Подземная канальная
	2,2122
	0,015
	0,874
	0,174

	ТК11
	Ж/д, ул. Пионерская, 30
	10
	0,05
	Подземная канальная
	2,212
	0,072
	5,346
	0,348

	ТК28
	ТК29
	33
	0,1
	Подземная канальная
	14,8856
	0,203
	5,669
	0,562

	ТК28
	т.35
	100
	0,08
	Подземная канальная
	1,3816
	0,018
	0,172
	0,082

	т.38
	Гараж ("МЦ"), ул. Суродеево
	2
	0,05
	Подземная канальная
	0,324
	0,001
	0,125
	0,051

	т.37
	т.38
	29
	0,05
	Подземная канальная
	0,3241
	0,004
	0,125
	0,051

	т.37
	Гараж ("МЦ"), ул. Суродеево
	4
	0,05
	Подземная канальная
	0,324
	0,001
	0,125
	0,051

	т.36
	т.37
	20
	0,05
	Подземная канальная
	0,6482
	0,011
	0,478
	0,102

	т.36
	Гараж ("МЦ"), ул. Суродеево
	7
	0,05
	Подземная канальная
	0,328
	0,001
	0,128
	0,052

	т.35
	т.36
	20
	0,05
	Подземная канальная
	0,9764
	0,024
	1,064
	0,154

	т.35
	Гараж ("Лато"), ул. Суродеево
	8
	0,05
	Подземная канальная
	0,404
	0,002
	0,191
	0,064


Продолжение табл. 3.13

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	т.1
	ТУ-К
	35
	0,2
	Надземная
	103,4669
	0,329
	6,792
	0,957

	ТУ-К
	ТУ-
	10
	0,05
	Надземная
	8,2482
	0,985
	73,335
	1,299

	ТУ-
	Гаражи (водоканал) ул. Сур, 2
	2
	0,05
	Надземная
	4,124
	0,079
	18,425
	0,649

	ТУ-
	Гаражи (водоканал) ул. Сур, 2
	26
	0,05
	Подземная канальная
	4,1241
	0,542
	18,426
	0,649

	ТУ-К
	ТК18
	113
	0,2
	Надземная
	95,2161
	0,805
	5,755
	0,881

	ТК18
	ТК41
	216
	0,15
	Подземная канальная
	18,793
	0,245
	1,047
	0,311

	ТК22
	ТК25
	75
	0,15
	Подземная канальная
	32,4028
	0,26
	3,086
	0,537

	ТК25
	Ж/д, ул. Калинина, 16
	17
	0,032
	Подземная канальная
	1,74
	0,73
	38,653
	0,701

	ТК25
	ТК26
	98
	0,15
	Надземная
	30,6597
	0,309
	2,765
	0,508

	ТК26
	Ж/д, ул. Калинина, 14
	17
	0,032
	Подземная канальная
	1,672
	0,652
	35,704
	0,674

	ТК18
	ТК65
	17
	0,15
	Подземная канальная
	33,1018
	0,065
	3,002
	0,534

	ТК79
	Ж/д, ул. Комсомольская, 8
	98
	0,05
	Надземная
	2,2565
	0,462
	4,494
	0,327

	ТК70
	ТК73
	73
	0,1
	Подземная канальная
	6,9158
	0,094
	1,239
	0,261

	ТК70
	ТК82
	35
	0,1
	Подземная канальная
	17,0195
	0,341
	7,401
	0,643

	ТК82
	Младшая школа (СОШ №1)
	10
	0,05
	Подземная канальная
	4,348
	0,251
	20,47
	0,685

	ТК82
	ТК83
	120
	0,08
	Надземная
	12,6708
	1,686
	13,576
	0,755

	ТК83
	Подс. помещение (СОШ 1)
	25
	0,02
	Надземная
	0,44
	0,931
	36,257
	0,493

	ТК83
	ТУ-Ш2
	5
	0,08
	Надземная
	12,2294
	0,09
	12,651
	0,729

	ТУ-Ш2
	Спортзал (СОШ 1)
	5
	0,08
	Надземная
	1,2001
	0,001
	0,131
	0,072

	ТУ-Ш2
	ТУ-Ш3
	42
	0,08
	Надземная
	11,0293
	0,476
	10,3
	0,658

	ТУ-Ш3
	Мастерская (СОШ 1)
	2
	0,04
	Надземная
	0,72
	0,006
	1,962
	0,181

	ТУ-Ш3
	Школа №1
	65
	0,08
	Надземная
	10,3088
	0,66
	9,004
	0,615

	ТК41
	Детский сад ул. Коммун, 11
	50
	0,05
	Надземная
	1,2042
	0,084
	1,607
	0,19

	ТК6
	т.4
	30
	0,1
	Надземная
	17,5782
	0,253
	7,101
	0,638

	т.4
	ТК54
	80
	0,1
	Надземная
	17,5776
	0,608
	7,1
	0,638

	ТК9
	ТК62
	30
	0,1
	Надземная
	12,4181
	0,14
	3,954
	0,469

	ТК62
	ТК63
	50
	0,1
	Надземная
	8,8055
	0,111
	1,999
	0,333

	ТК62
	Ж/д, ул. Республиканская, 15
	10
	0,05
	Надземная
	3,612
	0,174
	14,154
	0,569

	ТК63
	ТК64
	12
	0,1
	Надземная
	6,9444
	0,022
	1,25
	0,262

	ТК63
	Мастерская ул. Комс, 3
	55
	0,04
	Надземная
	1,8602
	0,727
	12,828
	0,467


Продолжение табл. 3.13

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	ТК64
	Лаб. корпус (АИ Техникум)
	33
	0,05
	Надземная
	3,5201
	0,474
	13,447
	0,554

	ТК26
	ТК23
	12
	0,15
	Надземная
	28,9835
	0,041
	2,473
	0,48

	ТК29
	ДК "Цементник" ул. Калинина, 7
	70
	0,07
	Подземная канальная
	12,3726
	2,046
	26,552
	0,971

	ТК23
	ТК23
	30
	0,1
	Подземная канальная
	12,1805
	0,142
	3,425
	0,442

	ТК23
	ТК24
	35
	0,1
	Подземная канальная
	12,1799
	0,139
	3,424
	0,442

	ТК24
	Ж/д, ул. Калинина, 8
	2
	0,05
	Подземная канальная
	1,556
	0,011
	2,665
	0,245

	ТК24
	Ж/д, ул. Калинина, 5
	46
	0,05
	Подземная канальная
	2,8402
	0,444
	8,778
	0,447

	ТК24
	ТК35
	30
	0,1
	Подземная канальная
	7,783
	0,056
	1,566
	0,294

	ТК18
	ТК18
	17
	0,2
	Подземная канальная
	43,3129
	0,028
	1,201
	0,401

	ТК22
	ТК23
	83
	0,08
	Подземная канальная
	5,9533
	0,264
	3,025
	0,355

	ТК21
	ТК22
	17
	0,2
	Подземная канальная
	40,0774
	0,024
	1,03
	0,371

	ТК21
	Ж/д, ул. Калинина, 20
	7
	0,04
	Подземная канальная
	1,548
	0,077
	8,908
	0,389

	ТК23
	Ж/д, ул. Калинина, 17
	24
	0,08
	Подземная канальная
	2,9523
	0,021
	0,757
	0,176

	ТК23
	Ж/д, ул. Калинина, 22
	6
	0,05
	Подземная канальная
	3
	0,081
	9,786
	0,472

	ТК22
	Ж/д, ул. Калинина, 15
	37
	0,032
	Подземная канальная
	1,7201
	1,469
	37,775
	0,693

	ТК76
	Ж/д, ул. Ленина, 24
	24
	0,04
	Подземная канальная
	1,8001
	0,309
	12,018
	0,452

	ТК75
	ТК76
	27
	0,1
	Подземная канальная
	1,8006
	0,003
	0,089
	0,068

	ТК74
	ТК75
	36
	0,1
	Подземная канальная
	1,8012
	0,003
	0,089
	0,068

	ТК74
	ТК79
	20
	0,1
	Подземная канальная
	4,6569
	0,013
	0,568
	0,176

	ТК79
	Ж/д, ул. Ленина, 20
	15
	0,032
	Надземная
	1,22
	0,31
	19,076
	0,492

	ТК79
	Ж/д, ул. Ленина, 22
	15
	0,032
	Надземная
	1,18
	0,2
	12,746
	0,418

	ТК68
	ТК69
	10
	0,15
	Подземная канальная
	27,2892
	0,032
	2,194
	0,452

	ТК68
	Ж/д, ул. Ленина, 14
	24
	0,04
	Подземная канальная
	1,4321
	0,196
	7,634
	0,36

	ТК67
	ТК68
	40
	0,15
	Подземная канальная
	28,723
	0,112
	2,264
	0,463

	ТК67
	Ж/д, ул. Ленина, 12
	24
	0,04
	Подземная канальная
	1,3081
	0,164
	6,379
	0,329

	ТК65
	ТК67
	43
	0,15
	Подземная канальная
	30,0329
	0,118
	2,474
	0,484

	ТК65
	Детский сад ул. Коммун, 11
	30
	0,04
	Подземная канальная
	1,3681
	0,221
	6,972
	0,344

	ТК41
	ТК6
	78
	0,1
	Надземная
	17,5797
	0,675
	7,102
	0,638

	ТК54
	ТК58
	50
	0,1
	Надземная
	17,5761
	0,438
	7,89
	0,664

	ТК64
	Ж/д, ул. Республиканская, 17
	12
	0,05
	Надземная
	3,4241
	0,182
	12,727
	0,539


Продолжение табл. 3.13

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	ТК58
	ТК59
	3
	0,1
	Надземная
	14,7351
	0,032
	5,556
	0,557

	ТК58
	Ж/д, ул. Республиканская, 13
	13
	0,05
	Надземная
	2,8401
	0,134
	8,777
	0,447

	ТК59
	ТК9
	45
	0,1
	Надземная
	13,247
	0,252
	4,496
	0,5

	ТК59
	Адм. здание, ул. Коммун, 1
	22
	0,04
	Надземная
	1,4881
	0,195
	8,237
	0,374

	ТК23
	ТК28
	60
	0,1
	Подземная канальная
	16,8025
	0,513
	7,214
	0,635

	ТК28
	Ж/д, ул. Калинина, 9
	6
	0,04
	Подземная канальная
	2,932
	0,244
	31,713
	0,737

	ТК28
	ТК29
	25
	0,07
	Подземная канальная
	13,8694
	0,951
	33,341
	1,088

	ТК29
	ТК30
	15
	0,07
	Подземная канальная
	1,4966
	0,007
	0,406
	0,117

	ТК30
	ТК31
	50
	0,07
	Подземная канальная
	1,4965
	0,022
	0,406
	0,117

	ТК31
	Ж/д, ул. Калинина, 13
	5
	0,04
	Подземная канальная
	1,496
	0,056
	8,325
	0,376

	ТК35
	ТК36
	30
	0,07
	Подземная канальная
	4,0726
	0,084
	2,507
	0,301

	ТК36
	Ж/д, ул. Калинина, 6
	16
	0,04
	Подземная канальная
	1,972
	0,255
	14,407
	0,495

	ТК36
	ТК37
	45
	0,05
	Подземная канальная
	2,1003
	0,18
	3,899
	0,305

	ТК37
	Ж/д, ул. Калинина, 4
	18
	0,032
	Подземная канальная
	1,536
	0,581
	30,158
	0,619

	ТК35
	ТК38
	86
	0,08
	Надземная
	3,7098
	0,112
	1,187
	0,221

	ТК38
	Склад №2 ул. Республиканская,
	11
	0,025
	Надземная
	0,116
	0,009
	0,738
	0,08

	ТК38
	Ж/д, ул. Республиканская, 5
	27
	0,032
	Подземная канальная
	1,684
	1,024
	36,217
	0,679

	ТК38
	ТК39
	15
	0,07
	Надземная
	1,9088
	0,012
	0,654
	0,15

	ТК39
	ТК40
	54
	0,08
	Надземная
	1,9086
	0,019
	0,322
	0,114

	ТК40
	Ж/д, ул. Республиканская, 9
	7
	0,04
	Подземная канальная
	1,908
	0,117
	13,492
	0,479

	ТК65
	Ж/д, ул. Ленина, 7
	6
	0,05
	Подземная канальная
	1,7
	0,026
	3,174
	0,268

	ТК70
	Ж/д, ул. Ленина, 15
	7
	0,05
	Подземная канальная
	1,676
	0,029
	3,086
	0,264

	ТК73
	ТК74
	10
	0,1
	Подземная канальная
	6,4583
	0,014
	1,083
	0,244

	ТК73
	Ж/д, ул. Ленина, 19
	28
	0,05
	Подземная канальная
	0,4561
	0,007
	0,241
	0,072

	ТК18
	ТК21
	135
	0,2
	Подземная канальная
	41,6356
	0,157
	1,111
	0,385

	ТК18
	Ж/д, ул. Ленина, 5
	7
	0,04
	Подземная канальная
	1,676
	0,091
	10,43
	0,421

	ТК37
	Магазин ул. Респуб., 3в
	24
	0,032
	Надземная
	0,564
	0,104
	4,137
	0,227

	ТУ-К1
	т.2а
	43
	0,1
	Подземная канальная
	16,9644
	0,377
	7,353
	0,641

	ТК9
	ДМШ ул. Коммунистическая, 2
	35
	0,04
	Надземная
	0,8281
	0,095
	2,584
	0,208


Продолжение табл. 3.13

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	ТУ-К1
	Водоканал (адм.зд.) ул. Сур, 2
	25
	0,04
	Надземная
	1,0881
	0,122
	4,431
	0,273

	т
	ТК7
	55
	0,1
	Надземная
	10,8959
	0,185
	3,05
	0,412

	ТК69
	ТК70
	36
	0,15
	Подземная канальная
	25,6128
	0,079
	1,935
	0,424

	ТК69
	Ж/д, ул. Ленина, 13
	5
	0,04
	Подземная канальная
	1,676
	0,07
	10,43
	0,421


Таблица 3.14 – Результаты гидравлического расчета (по потребителям) СЦТ от котельной №8 развития тепловых сетей на период 2024 г.
	Наименование узла
	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/час
	Расход сетевой воды на СО, т/ч
	Диаметр шайбы на обр. тр-де после СО, мм
	Потеpи напоpа на шайбе обp.тp-да после СО, м
	Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м
	Давление в подающем трубопроводе, м
	Давление в обратном трубопроводе, м
	Время прохождения воды от источника, мин
	Путь, пройденный от источника, м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Ж/д, ул. Суродеева, 10
	0,0544
	2,176
	8,181
	10,57
	16,57
	27,28
	10,71
	5,04
	198

	Ж/д, ул. Суродеева, 14
	0,0522
	2,088
	8,107
	10,091
	16,09
	28,04
	11,95
	8,06
	273

	Ж/д, ул. Суродеева, 16
	0,0537
	2,148
	8,266
	9,884
	15,88
	27,94
	12,05
	9,82
	309

	Гараж ("МЦ"), ул. Суродеево
	0,0081
	0,324
	0
	0
	17,45
	30,72
	13,27
	38,29
	296

	Гараж ("МЦ"), ул. Суродеево
	0,0081
	0,324
	0
	0
	17,46
	30,72
	13,27
	29,49
	269

	Гаражи (водоканал) ул. Сур, 2
	0,1031
	4,124
	0
	0
	15,11
	29,55
	14,44
	2,12
	121

	Ж/д, ул. Калинина, 20
	0,0387
	1,548
	0
	0
	16,03
	30,01
	13,98
	10,22
	357

	Ж/д, ул. Калинина, 16
	0,0435
	1,74
	0
	0
	14,16
	28,07
	13,91
	13,38
	459

	Ж/д, ул. Калинина, 14
	0,0418
	1,672
	0
	0
	13,7
	28,84
	15,14
	16,58
	557

	Ж/д, ул. Суродеева, 6
	0,0174
	0,696
	0
	0
	17,95
	29,97
	12,02
	3,16
	110

	Ж/д, ул. Суродеева, 8
	0,0453
	1,812
	7,392
	10,995
	17
	29,49
	12,5
	3,9
	163

	Ж/д, ул. Пионерская, 26
	0,053
	2,12
	0
	0
	15,02
	31,5
	16,48
	18,76
	464

	Ж/д, ул. Пионерская, 34
	0,0581
	2,324
	0
	0
	15,84
	30,91
	15,07
	17,62
	412

	Ж/д, ул. Пионерская, 30
	0,0553
	2,212
	0
	0
	15,75
	29,87
	14,12
	16,36
	402

	Гараж ("МЦ"), ул. Суродеево
	0,0082
	0,328
	0
	0
	17,48
	30,73
	13,26
	27,19
	252

	Гараж ("Лато"), ул. Суродеево
	0,0101
	0,404
	0
	0
	17,52
	30,76
	13,23
	24,88
	233

	Гаражи (водоканал) ул. Сур, 2
	0,1031
	4,124
	0
	0
	16,04
	30,01
	13,98
	1,51
	97

	Ж/д, ул. Калинина, 17
	0,0738
	2,952
	9,769
	9,57
	15,57
	27,78
	12,21
	16,78
	474

	Ж/д, ул. Калинина, 22
	0,075
	3
	9,879
	9,451
	15,45
	26,72
	11,27
	14,74
	456

	Ж/д, ул. Калинина, 15
	0,043
	1,72
	0
	0
	13,21
	29,59
	16,39
	11,55
	404

	Ж/д, ул. Ленина, 24
	0,045
	1,8
	0
	0
	14,9
	29,44
	14,54
	30,07
	514

	Ж/д, ул. Ленина, 20
	0,0305
	1,22
	0
	0
	14,89
	28,44
	13,55
	16,28
	462

	Ж/д, ул. Ленина, 22
	0,0295
	1,18
	0
	0
	15,11
	28,55
	13,44
	16,37
	462

	Ж/д, ул. Комсомольская, 8
	0,0564
	2,256
	0
	0
	14,59
	28,28
	13,7
	20,72
	545

	Подс. помещение (СОШ 1)
	0,011
	0,44
	0
	0
	9,85
	27,91
	18,06
	12,97
	524


	 Спортзал (СОШ 1)
	0,03
	1,2
	0
	0
	11,52
	28,75
	17,23
	13,4
	509


Продолжение табл. 3.14

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Ж/д, ул. Ленина, 12
	0,0327
	1,308
	6,453
	9,865
	15,86
	26,93
	11,06
	6,64
	282

	Детский сад ул. Коммун, 11
	0,0342
	1,368
	0
	0
	15,99
	28,99
	13
	5,41
	245

	Детский сад ул. Коммун, 11
	0,0301
	1,204
	6,186
	9,9
	15,9
	26,94
	11,04
	19,23
	464

	Ж/д, ул. Республиканская, 17
	0,0856
	3,424
	0
	0
	10,65
	28,31
	17,66
	27,21
	804

	Ж/д, ул. Республиканская, 13
	0,071
	2,84
	0
	0
	11,86
	30,92
	19,06
	21,46
	665

	Адм. здание, ул. Коммун, 1
	0,0372
	1,488
	0
	0
	11,67
	28,82
	17,15
	22,04
	677

	Лаб. корпус (АИ Техникум)
	0,088
	3,52
	0
	0
	10,07
	27,02
	16,95
	27,83
	825

	Ж/д, ул. Калинина, 9
	0,0733
	2,932
	0
	0
	13,41
	28,7
	15,29
	18,26
	618

	Ж/д, ул. Калинина, 8
	0,0389
	1,556
	0
	0
	14,34
	31,16
	16,82
	19,13
	619

	Ж/д, ул. Калинина, 5
	0,071
	2,84
	0
	0
	13,47
	30,73
	17,25
	20,69
	663

	Ж/д, ул. Калинина, 6
	0,0493
	1,972
	0
	0
	13,57
	30,78
	17,2
	22,85
	693

	Ж/д, ул. Республиканская, 9
	0,0477
	1,908
	0
	0
	13,73
	29,86
	16,13
	36,84
	809

	Младшая школа (СОШ №1)
	0,1087
	4,348
	0
	0
	14,57
	28,27
	13,71
	9,76
	389

	Мастерская (СОШ 1)
	0,018
	0,72
	0
	0
	10,56
	28,27
	17,71
	13,48
	548

	Школа №1
	0,2577
	10,308
	0
	0
	9,26
	26,61
	17,36
	15,05
	611

	Ж/д, ул. Ленина, 14
	0,0358
	1,432
	6,802
	9,577
	15,58
	26,78
	11,2
	7,96
	322

	ДМШ ул. Коммунистическая, 2
	0,0207
	0,828
	0
	0
	11,37
	28,67
	17,3
	25,33
	735

	Ж/д, ул. Республиканская, 15
	0,0903
	3,612
	0
	0
	10,93
	28,45
	17,52
	23,9
	740

	Мастерская ул. Комс, 3
	0,0465
	1,86
	0
	0
	9,61
	27,79
	18,18
	28,03
	835

	Ж/д, ул. Калинина, 13
	0,0374
	1,496
	0
	0
	11,83
	27,9
	16,07
	27,87
	707

	ДК "Цементник" ул. Калинина, 7
	0,3093
	12,372
	0
	0
	7,91
	30,94
	23,03
	19,7
	707

	Ж/д, ул. Калинина, 4
	0,0384
	1,536
	0
	0
	12,56
	30,27
	17,71
	25,24
	740

	Склад №2 ул. Республиканская,
	0,0029
	0,116
	0
	0
	14,01
	33
	18,99
	29,38
	744

	Ж/д, ул. Республиканская, 5
	0,0421
	1,684
	0
	0
	11,98
	30,98
	19
	27,75
	760

	Ж/д, ул. Ленина, 7
	0,0425
	1,7
	7,265
	10,375
	16,37
	28,18
	11,81
	4,34
	221

	Ж/д, ул. Ленина, 15
	0,0419
	1,676
	7,338
	9,691
	15,69
	27,84
	12,15
	9,06
	351

	Ж/д, ул. Ленина, 19
	0,0114
	0,456
	3,842
	9,546
	15,55
	27,77
	12,22
	19,66
	445

	Магазин ул. Респуб., 3в
	0,0141
	0,564
	0
	0
	13,51
	31,75
	18,23
	26,5
	746

	Водоканал (адм.зд.) ул. Сур, 2
	0,0272
	1,088
	0
	0
	18,51
	31,25
	12,74
	2,43
	80

	Ж/д, ул. Ленина, 13
	0,0419
	1,676
	7,323
	9,765
	15,77
	26,88
	11,11
	7,42
	313

	Ж/д, ул. Ленина, 5
	0,0419
	1,676
	0
	0
	16,32
	30,15
	13,83
	4,42
	222


4 Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности

4.1 Общие положения

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей разработаны в соответствии с подпунктом 2 пункта 3 и пунктом 5 Требований к схемам теплоснабжения. Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей составлены для каждого из вариантов развития системы теплоснабжения.

В первую очередь рассмотрены балансы тепловой мощности существующего оборудования источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, сложившихся (установленных по утвержденным картам гидравлических режимов тепловых сетей) в отопительном периоде 2015-2017 г. Установленные тепловые балансы в указанных годах являются базовыми и неизменными для всего дальнейшего анализа перспективных балансов последующих отопительных периодов. Данные балансы, а также установленные зоны действия источников тепловой энергии определены перспективные тепловые нагрузки в соответствии с данными, представлены в первом разделе «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения».

Далее рассмотрены балансы располагаемой тепловой мощности и перспективной присоединенной тепловой нагрузки для каждого из вариантов развития системы теплоснабжения, предложенных к рассмотрению. 

В данном случае использованы предложения о развитии (или сокращении) установленной тепловой мощности источников тепловой энергии и сокращению (или расширению) зон действия источников тепловой энергии с тем, чтобы обеспечить нормативные требования к перспективным резервам тепловой мощности источников теплоснабжения.

Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки были составлены для источников тепловой энергии задействованных в схеме теплоснабжения города, на которых происходит изменение перспективной тепловой нагрузки. В балансах также приведены суммарные данные по установленной тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузке прочих котельных, на которых тепловая нагрузка неизменна.

4.2 Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки на перспективу до 2028 г. с выделением этапов в 2018-2023 г.г., 2024-2028 г.г. при развитии систем теплоснабжения

4.2.1 Баланс располагаемой тепловой мощности по состоянию на 2018-2023 г.г.
Прогнозируемые приросты тепловых нагрузок за период с 2018 г. по 2023 г. включительно в зонах действия основных котельных, задействованных в схеме теплоснабжения по рассматриваемому варианту приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Прогнозируемые к 2018 г. приросты тепловых нагрузок в зонах действия энергоисточников при развитии систем теплоснабжения, (Гкал/ч)
	№
	Источник
	Базовая нагрузка на 2017 г.
	Тепловая нагрузка период 2018-2023 г.

	1
	Котельная №3
	6,6928
	4,2898

	2
	Котельная в ТП 2-го микрорайона
	0,9082
	1,1282

	3
	Котельная по ул.Садовая
	0,1559
	3,7477

	4
	Котельная №4
	1,8202
	1,8202

	5
	Котельная №5
	1,3955
	0,9322

	6
	Котельная №6
	10,8811
	0

	7
	Котельная №6.1.
	0
	3,9732

	8
	Котельная №6.2.
	0
	3,1431

	9
	Котельная №7
	0
	4,5785

	10
	Котельная №8
	3,1785
	3,0754

	
	Всего
	25,0322
	26,6883


Из таблицы 4.1 следует, что до 2018 г. ожидается прирост тепловой нагрузки в объеме 1,65 Гкал/ч, что составляет 6,59 %. В период до 2023г. из СЦТ котельной №6 разделяется на три котельные: котельная №6.1, котельная №6.2, котельная №7. 

Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2023 г. представлены в табл. 4.2.

Таблица 4.2 – Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки на 2017 г. при развитии систем теплоснабжения (Гкал/ч)
	№
	Источник
	Располагаемая мощность, Гкал/ч
	Расчетная тепловая нагрузка 2018-2023г.г., Гкал/ч
	Собственные нужды источника Гкал/ч
	Потери в тепловых сетях наиболее холодного месяца, Гкал/ч
	Резерв (+)/Дефицит (-)

	1
	Котельная №3
	4,60
	4,2898
	0,065
	0,1601
	0,09

	2
	Котельная в ТП 2-го микрорайона
	1,46
	1,1282
	0,010
	0,1142
	0,21

	3
	Котельная по ул. Садовая
	3,49
	3,7477
	0,010
	0,2258
	-0,49

	4
	Котельная №4
	1,79
	1,8202
	0,096
	0,0564
	-0,18

	5
	Котельная №5
	1,90
	0,9322
	0,010
	0,1561
	0,80

	6
	Котельная №6.1.
	4,60
	3,9732
	0,091
	0,1184
	0,42

	7
	Котельная №6.2.
	3,10
	3,1431
	0,002
	0,1026
	-0,15

	8
	Котельная №7
	5,24
	4,5785
	0,014
	0,2428
	0,40

	9
	Котельная №8
	3,00
	3,0754
	0,015
	0,3725
	-0,46

	
	Итого
	29,18
	26,69
	0,31
	1,55
	0,84


Анализ таблицы 4.2 показывает, что к 2023 г. суммарная расчетная присоединенная тепловая нагрузка по источникам теплоснабжения увеличится на 1,65 Гкал/ч или на 6,59% по отношению к уровню 2017 г. и составит 26,69 Гкал/ч, также за данный период происходит существенное изменение располагаемой мощности, данное изменение связано с реконструкцией котельных, а именно, установкой в котельной №3 трех котлов REX 180 в период 2018-2019 г.г., заменой котлов REX 65 на REX 85 в котельной ТП 2 мкр. на период до 2023 г., установкой котлов REX 120 в котельной ТП по ул. Садовая на период до 2023 г., разделением котельной №6 на три котельные: котельная №6.1, котельная №6.2, котельная №7 на период до 2023 г. 

4.2.2 Баланс располагаемой тепловой мощности по состоянию на 2028 г.

Прогнозируемые приросты тепловых нагрузок за период с 2024 г. по 2028 г. включительно в зонах действия котельных, задействованных в схеме теплоснабжения приведены в таблице 4.3.

Таблица 4.3 – Прогнозируемые к 2028 г. приросты тепловых нагрузок в зонах действия энергоисточников при развитии систем теплоснабжения, (Гкал/ч)

	№
	Источник
	Базовая нагрузка на 2023 г.
	Тепловая нагрузка период 2024-2028г.

	1
	Котельная №3
	4,2898
	4,2898

	2
	Котельная в ТП 2-го микрорайона
	1,1282
	1,1282

	3
	Котельная по ул.Садовая
	3,7477
	3,7477

	4
	Котельная №4
	1,8202
	1,8202

	5
	Котельная №5
	0,9322
	0,9322

	7
	Котельная №6.1.
	3,9732
	3,9732

	8
	Котельная №6.2.
	3,1431
	3,1431

	9
	Котельная №7.
	4,5785
	4,5785

	10
	Котельная №8
	3,0754
	3,0754

	
	Всего
	26,6883
	26,6883


Из таблицы 4.3 следует, что в период 2019-2023 г.г. изменения нагрузки не планируется. 

Таблица 4.4 – Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки на 2028 г. при развитии систем теплоснабжения (Гкал/ч)

	№
	Источник
	Располагаемая мощность, Гкал/ч
	Расчетная тепловая нагрузка на 2024-2028 г.г, Гкал/ч
	Собственные нужды источника Гкал/ч
	Потери в тепловых сетях наиболее холодного месяца, Гкал/ч
	Резерв (+)/Дефицит (-)

	1
	Котельная №3
	4,60
	4,29
	0,065
	0,11
	0,13

	2
	Котельная в ТП 2-го микрорайона
	1,46
	1,13
	0,010
	0,08
	0,24

	3
	Котельная по ул. Садовая
	3,49
	3,75
	0,010
	0,02
	-0,28

	4
	Котельная №4
	1,79
	1,82
	0,096
	0,02
	-0,14

	5
	Котельная №5
	1,90
	0,93
	0,010
	0,07
	0,89

	6
	Котельная №6.1.
	4,60
	3,97
	0,091
	0,07
	0,47

	7
	Котельная №6.2.
	3,10
	3,14
	0,002
	0,07
	-0,12

	8
	Котельная №7
	5,24
	4,58
	0,014
	0,24
	0,40

	9
	Котельная №8
	3,00
	3,08
	0,015
	0,37
	-0,46

	
	
	29,18
	26,69
	0,31
	1,06
	1,13


Анализ таблицы 4.4 показывает, что в анализируемом периоде 2024-2028 г.г., располагаемая мощность как и расчетная тепловая нагрузка остается без изменения, при этом происходит небольшое снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях.

4.2.4 Выводы о резервах (дефицитах) тепловой мощности существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки

Значения резервов (дефицит) тепловой мощности источников теплоснабжения г.п. Комсомольский для развития системы теплоснабжения, отдельно по периодам реализации схемы теплоснабжения представлены в таблице 4.5.

Таблица 4.5 – Резервы тепловой мощности на теплоисточниках г.п. Комсомольский

	Наименование варианта развития
	Резерв(+)/Дефицит(-) тепловой мощности, Гкал/ч

	
	2017 г.
	2023 г.
	2028 г.

	в т.ч. на источниках теплоснабжения
	0,84
	0,84
	1,13


При положительном общем балансе располагаемой тепловой мощности теплоисточников и присоединенной тепловой нагрузки г.п. Комсомольский отсутствуют дефициты на отдельных теплоисточников поселка на разных этапах.
5 Перспективные балансы водоподготовительных установок 

5.1 Общие положения

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок разрабатываются в соответствии c подпунктом 3 пункта 3 и пунктом 40 Требований к схемам теплоснабжения.

В результате разработки в соответствии с пунктом 40 Требований к схеме теплоснабжения должны быть решены следующие задачи:

- установлены перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника до потребителя в каждой зоне действия источников тепловой энергии;

- составлен баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети и определены резервы и дефициты производительности ВПУ.

5.2 Перспективные объемы теплоносителя

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника тепловой энергии до потребителя в каждой зоне действия источников тепловой энергии, прогнозировались исходя из следующих условий:

Регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от температуры наружного воздуха принято по регулированию отопительно-вентиляционной нагрузки с качественным методом регулирования с расчетными параметрами теплоносителя;

Расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом присоединения (подключения) суммарной тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий по наладке режимов в системе транспорта теплоносителя;

Сверхнормативный расход теплоносителя на компенсацию его потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям будет сокращаться, темп сокращения будет зависеть от темпа работ по реконструкции тепловых сетей;

Присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения, на базе запланированных к строительству котельных будет осуществляться по независимой схеме присоединения систем отопления потребителей и закрытой схеме присоединения систем горячего водоснабжения через индивидуальные тепловые пункты. Перспективный баланс теплоносителя системы теплоснабжения приведен в табл. 5.1.  

Таблица 5.1 – Перспективный баланс теплоносителя системы теплоснабжения г.п. Комсомольский

	Показатель
	Единицы измерения
	2017г.
	2018г.
	2019г.
	2020г.
	2021г.
	2022г.
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028г.

	Зона действия котельной №3 ООО «ИнКомСистемы - Мордовия»

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.
	тонн/год
	3275,23
	801,38
	801,38
	801,38
	801,38
	801,38
	801,38
	801,38
	801,38
	801,38
	801,38
	801,38

	на пусковое заполнение
	тонн/год
	349,92
	85,62
	85,62
	85,62
	85,62
	85,62
	85,62
	85,62
	85,62
	85,62
	85,62
	85,62

	Годовые затраты и потери теплоносителя с утечками
	тонн/год
	2925,31
	715,76
	715,76
	715,76
	715,76
	715,76
	715,76
	715,76
	715,76
	715,76
	715,76
	715,76

	Зона действия котельной в ТП 2-го микр. ООО «ИнКомСистемы - Мордовия»

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.
	тонн/год
	476,12
	546,04
	546,04
	546,04
	546,04
	546,04
	546,04
	546,04
	546,04
	546,04
	546,04
	546,04

	на пусковое заполнение
	тонн/год
	30,52
	35,00
	35,00
	35,00
	35,00
	35,00
	35,00
	35,00
	35,00
	35,00
	35,00
	35,00

	Годовые затраты и потери теплоносителя с утечками
	тонн/год
	445,60
	511,04
	511,04
	511,04
	511,04
	511,04
	511,04
	511,04
	511,04
	511,04
	511,04
	511,04

	Зона действия котельной по ул. Садовая ООО «ИнКомСистемы - Мордовия»

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.
	тонн/год
	63,03
	100,27
	100,27
	100,27
	100,27
	100,27
	100,27
	100,27
	100,27
	100,27
	100,27
	100,27

	на пусковое заполнение
	тонн/год
	4,04
	6,43
	6,43
	6,43
	6,43
	6,43
	6,43
	6,43
	6,43
	6,43
	6,43
	6,43

	Годовые затраты и потери теплоносителя с утечками
	тонн/год
	58,99
	93,84
	93,84
	93,84
	93,84
	93,84
	93,84
	93,84
	93,84
	93,84
	93,84
	93,84

	Зона действия котельной №4 ООО «ИнКомСистемы - Мордовия»

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.
	тонн/год
	89,16
	89,16
	89,16
	89,16
	89,16
	89,16
	89,16
	89,16
	89,16
	89,16
	89,16
	89,16

	на пусковое заполнение
	тонн/год
	5,72
	5,72
	5,72
	5,72
	5,72
	5,72
	5,72
	5,72
	5,72
	5,72
	5,72
	5,72

	Годовые затраты и потери теплоносителя с утечками
	тонн/год
	83,45
	83,45
	83,45
	83,45
	83,45
	83,45
	83,45
	83,45
	83,45
	83,45
	83,45
	83,45

	Зона действия котельной №5 ООО «ИнКомСистемы - Мордовия»

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.
	тонн/год
	753,28
	509,44
	509,44
	509,44
	509,44
	509,44
	509,44
	509,44
	509,44
	509,44
	509,44
	509,44

	на пусковое заполнение
	тонн/год
	48,29
	32,66
	32,66
	32,66
	32,66
	32,66
	32,66
	32,66
	32,66
	32,66
	32,66
	32,66

	Годовые затраты и потери теплоносителя с утечками
	тонн/год
	705,0
	476,78
	476,78
	476,78
	476,78
	476,78
	476,78
	476,78
	476,78
	476,78
	476,78
	476,78


	Зона действия котельной №6 ООО «ИнКомСистемы - Мордовия»

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.
	тонн/год
	1830,98
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	на пусковое заполнение
	тонн/год
	195,62
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Годовые затраты и потери теплоносителя с утечками
	тонн/год
	1635,36
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Зона действия котельной №6.1 ООО «ИнКомСистемы - Мордовия»

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.
	тонн/год
	
	483,73
	483,73
	483,73
	483,73
	483,73
	483,73
	483,73
	483,73
	483,73
	483,73
	483,73

	на пусковое заполнение
	тонн/год
	
	51,68
	51,68
	51,68
	51,68
	51,68
	51,68
	51,68
	51,68
	51,68
	51,68
	51,68

	Годовые затраты и потери теплоносителя с утечками
	тонн/год
	
	432,05
	432,05
	432,05
	432,05
	432,05
	432,05
	432,05
	432,05
	432,05
	432,05
	432,05

	Зона действия котельной №6.2 ООО «ИнКомСистемы - Мордовия»

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.
	тонн/год
	
	364,98
	364,98
	364,98
	364,98
	364,98
	364,98
	364,98
	364,98
	364,98
	364,98
	364,98

	на пусковое заполнение
	тонн/год
	
	38,99
	38,99
	38,99
	38,99
	38,99
	38,99
	38,99
	38,99
	38,99
	38,99
	38,99

	Годовые затраты и потери теплоносителя с утечками
	тонн/год
	
	325,99
	325,99
	325,99
	325,99
	325,99
	325,99
	325,99
	325,99
	325,99
	325,99
	325,99

	Зона действия котельной №7 ООО «ИнКомСистемы - Мордовия»

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.
	тонн/год
	
	809,55
	809,55
	809,55
	809,55
	809,55
	809,55
	809,55
	809,55
	809,55
	809,55
	809,55

	на пусковое заполнение
	тонн/год
	
	76,18
	76,18
	76,18
	76,18
	76,18
	76,18
	76,18
	76,18
	76,18
	76,18
	76,18

	Годовые затраты и потери теплоносителя с утечками
	тонн/год
	
	733,37
	733,37
	733,37
	733,37
	733,37
	733,37
	733,37
	733,37
	733,37
	733,37
	733,37

	Зона действия котельной №8 ООО «ИнКомСистемы - Мордовия»

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.
	тонн/год
	986,71
	991,66
	991,66
	991,66
	991,66
	991,66
	991,66
	991,66
	991,66
	991,66
	991,66
	991,66

	на пусковое заполнение
	тонн/год
	105,42
	105,95
	105,95
	105,95
	105,95
	105,95
	105,95
	105,95
	105,95
	105,95
	105,95
	105,95

	Годовые затраты и потери теплоносителя с утечками
	тонн/год
	881,30
	885,72
	885,72
	885,72
	885,72
	885,72
	885,72
	885,72
	885,72
	885,72
	885,72
	885,72


5.3 Балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети

В настоящее время на основных котельных г.п. Комсомольский имеются водоподготовительные установки.

Для обеспечения надежной и бесперебойной работы котельных №3, №4, №6, №8 установлено оборудование химводоподготовки в состав которого входят систем технического водоснабжения входят источник, подводной и отводной каналы. Основным источником водоснабжения является водопровод г.п. Комсомольский. Для восполнения потерь теплоносителя на котельной №3 имеется химводоподготовительная установка в состав которой входят фильтры Na – катионирования диаметром марки ФИПа-1,0-0,6 нормативной производительностью 20м3/ч каждый, в количестве 3 шт. Показатели подпиточной воды после химводоподготовки соответствуют нормативным требованиям. Котельная №4 служит для обеспечения горячей водой Комсомольскую ЦРБ. Для обеспечения надежной и бесперебойной работы котельной №4 требуется ее техническое водоснабжение. В состав систем технического водоснабжения входят источник, подводной и отводной каналы. Основным источником водоснабжения является водопровод г.п. Комсомольский. Для восполнения потерь теплоносителя на котельных №4 и №5 имеется автоматическая химводоподготовительная установка. В состав которой входят: станция умягчения воды непрерывного действия состоящая из двух фильтров марки AFSS-1252, с управляющим клапаном FLECK 9100/1600 SXT 1"MI, фильтрующим материалом является сильнокислотный Na-катионит, а также имеется бак с таблетированной солью.  

В схеме теплоснабжения планируется реконструкции котельных №3, №8 котельной в ТП 2-го микр. и котельной по ул. Содовая, а также строительства трех котельных №6.1, №6.2 и №7, за место котельной №6 в связи с этим предполагается установка автоматической химводоподготовки в состав оборудования которой входят фильтры марки AFSS, с управляющими клапанами FLECK, фильтрующим материалом является сильнокислотный Na-катионит.  

5.4 Аварийные режимы подпитки тепловой сети

При возникновении аварийной ситуации на любом участке магистрального трубопровода, возможно организовать обеспечение подпитки за счет использования водопроводной сети.

6 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

6.1 Общие положения

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии разрабатываются в соответствии пунктом 10 и пунктом 41 Требований к схемам теплоснабжения.

В результате разработки в соответствии с пунктом 41 Требований к схеме теплоснабжения должны быть решены следующие задачи.

1. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления. Централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующей застройки и перспективной многоэтажной застройки (от 2 этажей и выше). Под индивидуальным теплоснабжением понимается, в частности, отопление и теплоснабжение от индивидуальных (квартирных) котлов. По существующему состоянию системы теплоснабжения индивидуальное теплоснабжение применяется в индивидуальном малоэтажном жилищном фонде, а также в отдельных квартирах в многоквартирных многоэтажных жилых. На перспективу индивидуальное теплоснабжение предусматривается для индивидуального жилищного фонда и малоэтажной застройки (1-3 эт.).

2. Предложения по реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии. На перспективу до 2028 г. не планируется увеличение зон действия котельных с включением зон действия соседних существующих источников тепловой энергии.

3. Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии. 

Также при формировании данного раздела по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии учитывалось:

1. Покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью. 

2. Перспективные топливные балансы.

3. Определение перспективных режимов загрузки источников по присоединенной тепловой нагрузке.

4. Определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива.

6.2 Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии

6.2.1 Развитие источников теплоснабжения в период с 2018 до 2023 г.г.

На анализируемый период планируется:

- в 2018 г. реконструкция котельной №3 заключающееся в демонтаже котлов №1 и №2 ТВГ-8 и установкой трех котлов REX 180;

- в 2018-2019 г.г. в предусматривается разделением котельной №6 на три котельные: котельная №6.1, котельная №6.2, котельная №7; 
- замена котлов REX 65 на REX 85 в котельной ТП 2 мкр.;
- установка котлов REX 120 в котельной по ул. Садовая.

- реконструкция котельной №8 с установка котлов REX 180 в колличестве трех штук и одного котла REX 85.

Капитальные вложения в развитие и реконструкцию источников тепловой энергии в период с 2018 до 2023 г.г. представлены в табл. 6.1 Суммарные капитальные затраты до 2023 г. составляют 63902,87 тыс. руб. с учетом НДС и непредвиденных расходов.

Таблица 6.1 – Капитальные вложения в развитие и реконструкцию источников тепловой энергии с 2024-2028 г.г.

	Наименование объекта
	Мероприятия
	Год ввода в эксплуатацию
	Стоимость с НДС, (тыс. руб.) в ценах 01.01.2018 г

	Котельная №3
	Демонтаж котлов №1 и №2 ТВГ-8 и установка трех котлов REX 180
	2018-2019г.г.
	9279,64

	Котельная в ТП 2 мкр.
	Реконструкция котельной с заменой котлов REX 65 на REX 85
	2018-2019г.г.
	2569,02

	Котельная по ул. Садовая
	Реконструкция котельной с установкой трех котлов REX 120
	2018-2019г.г.
	5836,91

	Котельная №6.1.
	Строительство котельной №6.1. с тремя котлами REX 180
	2018-2019г.г.
	9279,64

	Котельная №6.2.
	Строительство котельной №6.2. с тремя котлами REX 120
	2018-2019г.г.
	17313,17

	Котельная №7
	Строительство котельной №7. с тремя котлами REX 180 и одним котлом REX85
	2018-2019г.г.
	19624,50

	Итого с 2018-2023 г.г.
	63902,87


6.2.2 Развитие источников теплоснабжения в период с 2024 до 2028 г.г.

На анализируемый период реконструкция основных котельных не планируется.

Капитальные вложения в развитие и реконструкцию источников тепловой энергии в период с 2024-2028 г.г. не планируются.

7 Предложения по строительству, реконструкции и техническому тепловых сетей и сооружений на них


7.1 Общие положения

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них разрабатываются в соответствии с подпунктом «д» пункта 4, пунктом 11 и пунктом 43 Требований к схемам теплоснабжения.

В результате разработки в соответствии с пунктом 10 Требований к схеме теплоснабжения должны быть решены следующие задачи:

– обоснование предложений по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки жилых и административно бытовых зданий;

– обоснование предложений по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим или ликвидации котельных;

– обоснование предложений по новому строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения;

– обоснование предложений по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

– обоснование предложений по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

7.2 Структура предложений и проектов по теплоснабжению объектов перспективной застройки

7.2.1 Структура предложений

Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей сформированы в проекте по каждому варианту развития схемы теплоснабжения г.п. Комсомольский. Согласно результатам обсуждения вариантов развития схемы теплоснабжения, с теплоснабжающей организацией, а также публичного слушания наиболее предпочтительным является второй вариант развития. В связи с этим подробное описание проектов направленных на обеспечение теплоснабжения новых потребителей по существующим и вновь создаваемым тепловым сетям и сохранение теплоснабжения существующих потребителей от существующих тепловых сетей при условии надежности системы теплоснабжения приводятся по второму варианту. Проекты по вариантам, представленные на обсуждение и публичные слушания представлены в прил. 1.  

Более детальная и подробная классификация групп проектов представлена ниже. На рис. 7.1, 7.2 представлена трассировка по второму варианту развития схемы теплоснабжения.

7.2.2 Предложение по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей для обеспечения перспективной нагрузки 

Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей сформированы в составе групп:

– новое строительство тепловых сетей для присоединения новых потребителей до границ участка подключаемого объекта;

– реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения присоединения потребителей до 2028 года.

Проекты «Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки г.п. Комсомольский на период до 2028 г.» охватывает комплекс мероприятий, направленных на реализацию задач по обеспечению перспективной застройки на период до 2028 г.  

Согласно варианту развития схемы теплоснабжения г.п. Комсомольский предусматривается подключение перспективной нагрузки к котельной №3 и котельной по ул. Садовая. Подключение перспективной нагрузка г.п. Комсомольский: двух жилых домов по адресу 2 мкр. (ж/д №17, №18) и двух жилых домов по ул. Республиканская, 18а и 18б:  

По СЦТ от котельной №3, ГВС 2 мкр. с 2018 г. до 2023 г.

– строительство присоединительного вводного участка теплосети отопления и ГВС от ТК5б до ж/д 2 мкр. №17 протяженностью 53 м Ду70  и Ду70/50 подземного типа исполнения;

– строительство присоединительного вводного участка теплосети отопления и ГВС от ТК ж.д. №14 до ж/д 2 мкр. №18 протяженностью 83 м Ду70  и Ду70/50 подземного типа исполнения; 

– реконструкция участка тепловой сети отопления и ГВС (увеличение пропускной способности) от ТК5а до ТК5б протяженностью 50 м с Ду70 на Ду150 и с Ду70/50 на Ду100/80 подземного типа исполнения;

– реконструкция участка тепловой сети отопления и ГВС (увеличение пропускной способности) от ТК5б до ТК ж.д. №14 протяженностью 70 м с Ду70 на Ду100 и с Ду70/50 на Ду100/80 подземного типа исполнения;
– реконструкция участка тепловой сети отопления и ГВС (увеличение пропускной способности) от ТК1 до ТК5 протяженностью 42 м с Ду150 на Ду200 и с Ду100/80 на Ду150/100 подземного типа исполнения.
По СЦТ от котельной по ул. Садовая с 2018 г. до 2023 г.
– строительство квартального участка теплосети отопления и ГВС от т.1 до ТК ж/д 18а, 18б протяженностью 125 м Ду100 и Ду100/50 подземного типа исполнения; 

– строительство присоединительного вводного участка теплосети отопления и ГВС от ТК ж.д. №18а. 18б до ж/д ул. Республиканская, 18а протяженностью 30 м Ду70 и Ду70/50 подземного типа исполнения;
– строительство присоединительного вводного участка теплосети отопления и ГВС от ТК ж.д. №18а. 18б до ж/д ул. Республиканская, 18б протяженностью 30 м Ду70 и Ду70/50 подземного типа исполнения.

Данный объем работ предусмотрен в период 2018-2023 г.г. Реестр участков теплосети проекта представлен в табл. 6.1.       
7.2.3 Оценка необходимых финансовых потребностей для реализации проекта 

Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию и новое строительство тепловых сетей осуществлялась по укрупненным нормативным ценам строительства (НЦС 81-02-13-2017 Сборник №13.Наружные тепловые сети (Приложение к Приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 21.07.2017 №1011/пр.). 

Укрупненные нормативы цены строительства предназначены для определения потребности в финансовых ресурсах. Показатели учитывают стоимость материалов, затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин (механизмов), накладные расходы и сметную прибыль, а также затраты на строительство временных зданий и сооружений.

В настоящем разделе приведены результаты подробной оценки финансовых потребностей для проекта №1 (строительство и реконструкция теплосети с подключением перспективной нагрузки). 

Полная сметная стоимость каждого мероприятия приведена в табл. 7.2. Согласно данной таблице полная стоимость проекта в ценах 2018 г. с учетов НДС составляет 17113,65 тыс. руб. в т.ч. по СЦТ от котельной №3 – 10531,646 тыс. руб. с НДС и по СЦТ от котельной по ул. Садовая – 6582,004 тыс. руб. с НДС. Согласно проекту период мероприятий до 2024 г.
Таблица 7.1 – Реестр мероприятий проекта №1 развития тепловых сетей г.п. Комсомольский 

	Мероприятия
	Характеристики

	СЦТ от котельной №3, ГВС 2 мкр. с 2018 г. до 2023 г.

	1. Строительство присоединительного вводного участка теплосети от ТК5б до ж/д 2 мкр. №17
	Сети отопления: длина 53 м, подземного (непроходной канал) 2-х трубная, Ду70, изоляция ППУ

	
	Сети ГВС: длина 53 м, подземного (непроходной канал) 2-х трубная, Ду70/50, изоляция ППУ

	2. Строительство присоединительного вводного участка теплосети от ТК ж.д. №14 до ж/д 2 мкр. №18
	Сети отопления: длина 83 м, подземного (непроходной канал) 2-х трубная, Ду70, изоляция ППУ

	
	Сети ГВС: длина 83 м, подземного (непроходной канал) 2-х трубная, Ду70/50, изоляция ППУ

	3. Реконструкция участка тепловой сети (увеличение пропускной способности) от ТК5а до ТК5б
	Сети отопления: длина 50 м, подземная 2-х трубная, с Ду70 на Ду150, изоляция ППУ

	
	Сети ГВС: длина 50 м, подземного (непроходной канал) 2-х трубная, с Ду70/50 на Ду100/80, изоляция ППУ

	4. Реконструкция участка тепловой сети (увеличение пропускной способности) от ТК5б до ТК ж.д. №14
	Сети отопления: длина 70 м, подземная 2-х трубная, с Ду70 на Ду100, изоляция ППУ

	
	Сети ГВС: длина 70 м, подземного (непроходной канал) 2-х трубная, с Ду70/50 на Ду100/80, изоляция ППУ

	5. Реконструкция участка тепловой сети (увеличение пропускной способности) от ТК1 до ТК5
	Сети отопления: длина 42 м, подземная 2-х трубная, с Ду150 на Ду200, изоляция ППУ

	
	Сети ГВС: длина 42 м, подземного (непроходной канал) 2-х трубная, с Ду100/80 на Ду150/100, изоляция ППУ

	СЦТ от котельной по ул. Садовая с 2018 г. до 2023 г.

	1. Строительство квартального участка теплосети от т.1 до ТК ж/д 18а, 18б
	Сети отопления: длина 125 м, подземного (непроходной канал) 2-х трубная, Ду100, изоляция ППУ

	
	Сети ГВС: длина 125 м, подземного (непроходной канал) 2-х трубная, Ду100/50, изоляция ППУ

	2. Строительство присоединительного вводного участка теплосети от ТК ж.д. №18а. 18б до ж/д ул. Республиканская, 18а
	Сети отопления: длина 30 м, подземного (непроходной канал) 2-х трубная, Ду70, изоляция ППУ

	
	Сети ГВС: длина 30 м, подземного (непроходной канал) 2-х трубная, Ду70/50, изоляция ППУ

	3. Строительство присоединительного вводного участка теплосети от ТК ж.д. №18а. 18б до ж/д ул. Республиканская, 18б
	Сети отопления: длина 30 м, подземного (непроходной канал) 2-х трубная, Ду70, изоляция ППУ

	
	Сети ГВС: длина 30 м, подземного (непроходной канал) 2-х трубная, Ду70/50, изоляция ППУ


Таблица 7.2 – Финансовые потребности для реализации проекта №1 в ценах 2018 г.
	Мероприятия
	Характеристики
	Стоимость по расчетам с НДС, тыс. руб. в ценах 2018 г.
	Характеристика
	Длина участка, км
	Диаметр, мм
	Всего, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	СЦТ от котельной №3, ГВС 2 мкр. с 2018 г. до 2023 г.

	1. Строительство присоединительного вводного участка теплосети от ТК5б до ж/д 2 мкр. №17
	Сети отопления: длина 53 м, подземного (непроходной канал) 2-х трубная, Ду70, изоляция ППУ
	827,467
	подземная
	0,053
	70
	701,24

	
	Сети ГВС: длина 53 м, подземного (непроходной канал) 2-х трубная, Ду70/50, изоляция ППУ
	783,916
	подземная
	0,053
	70/50
	664,34

	2. Строительство присоединительного вводного участка теплосети от ТК ж.д. №14 до ж/д 2 мкр. №18
	Сети отопления: длина 83 м, подземного (непроходной канал) 2-х трубная, Ду70, изоляция ППУ
	1295,845
	подземная
	0,083
	70
	1098,17

	
	Сети ГВС: длина 83 м, подземного (непроходной канал) 2-х трубная, Ду70/50, изоляция ППУ
	783,916
	подземная
	0,053
	70/50
	664,34

	3. Реконструкция участка тепловой сети (увеличение пропускной способности) от ТК5а до ТК5б
	Сети отопления: длина 50 м, подземная 2-х трубная, с Ду70 на Ду150, изоляция ППУ
	1254,39
	подземная
	0,050
	150
	1063,04

	
	Сети ГВС: длина 50 м, подземного (непроходной канал) 2-х трубная, с Ду70/50 на Ду100/80, изоляция ППУ
	956,439
	подземная
	0,050
	100/80
	810,54

	4. Реконструкция участка тепловой сети (увеличение пропускной способности) от ТК5б до ТК ж.д. №14
	Сети отопления: длина 70 м, подземная 2-х трубная, с Ду70 на Ду100, изоляция ППУ
	1366,34
	подземная
	0,070
	100
	1157,92

	
	Сети ГВС: длина 70 м, подземного (непроходной канал) 2-х трубная, с Ду70/50 на Ду100/80, изоляция ППУ
	956,439
	подземная
	0,050
	100/80
	810,54


Продолжение табл. 7.2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	5. Реконструкция участка тепловой сети (увеличение пропускной способности) от ТК1 до ТК5
	Сети отопления: длина 42 м, подземная 2-х трубная, с Ду150 на Ду200, изоляция ППУ
	1115,23
	подземная
	0,042
	200
	945,11

	
	Сети ГВС: длина 42 м, подземного (непроходной канал) 2-х трубная, с Ду100/80 на Ду150/100, изоляция ППУ
	1191,667
	подземная
	0,050
	150/100
	1009,89

	Всего
	 
	10531,646
	 
	0,554
	 
	

	СЦТ от котельной по ул. Садовая с 2018 г. до 2023 г.

	1. Строительство квартального участка теплосети от т.1 до ТК ж/д 18а, 18б
	Сети отопления: длина 125 м, подземного (непроходной канал) 2-х трубная, Ду100, изоляция ППУ
	2439,896
	подземная
	0,125
	100
	2067,71

	
	Сети ГВС: длина 125 м, подземного (непроходной канал) 2-х трубная, Ду100/50, изоляция ППУ
	2317,901
	подземная
	0,125
	100/50
	1964,32

	2. Строительство присоединительного вводного участка теплосети от ТК ж.д. №18а. 18б до ж/д ул. Республиканская, 18а
	Сети отопления: длина 30 м, подземного (непроходной канал) 2-х трубная, Ду70, изоляция ППУ
	468,378
	подземная
	0,030
	70
	396,93

	
	Сети ГВС: длина 30 м, подземного (непроходной канал) 2-х трубная, Ду70/50, изоляция ППУ
	443,726
	подземная
	0,030
	70/50
	376,04

	3. Строительство присоединительного вводного участка теплосети от ТК ж.д. №18а. 18б до ж/д ул. Республиканская, 18б
	Сети отопления: длина 30 м, подземного (непроходной канал) 2-х трубная, Ду70, изоляция ППУ
	468,378
	подземная
	0,030
	70
	396,93

	
	Сети ГВС: длина 30 м, подземного (непроходной канал) 2-х трубная, Ду70/50, изоляция ППУ
	443,726
	подземная
	0,030
	70/50
	376,04

	Всего
	 
	6582,004
	 
	0,370
	 
	

	Итого
	 
	17113,650
	 
	0,924
	 
	



7.3 Реконструкция тепловых сетей с оптимизацией диаметров трубопроводов  

Анализ результатов, разрабатываемых на каждый период гидравлических режимов подачи тепловой энергии выявили ряд участков тепловых сетей удельные падения давления (напора) в которых находится значительно ниже или выше рекомендованных, что указывает на значительное завышение диаметров трубопроводов над необходимым или значительные падения давления на участке. Значительное завышение диаметра приводит к росту как нормативных так и фактических потерь тепловой энергии в теплосети, а также к существенным затратам на текущий ремонт тепловых сетей. Реестр данных участков по годам их реконструкции представлен в табл. 7.3.

Объем работ связанный с оптимизацией при реконструкции диаметров трубопроводов тепловых сетей формируют проект №2 и необходим для повышения эффективности теплоснабжения существующей тепловой нагрузки. Согласно таблице 7.3 протяженность теплосети в двухтрубном исчислении составляет 2559 м. Реализация данного мероприятия запланирована на период до 2018-2023 г.г.

Стоимость мероприятий, оцененной по выше приведенному способу составляет 48557,37  тыс. руб. с НДС в т.ч. по СЦТ от котельной №3 – 10598,13 тыс. руб. с НДС; по СЦТ от котельной по ул. Садовая – 11232,83 тыс. руб. с НДС; по СЦТ от котельной №4 – 2645,07 тыс. руб. с НДС; по СЦТ от котельной №6.1 – 3411,87 тыс. руб. с НДС; по СЦТ от котельной №6.2 – 5120,44 тыс. руб. с НДС; по СЦТ от котельной №7 – 9208,82 тыс. руб. с НДС; по СЦТ от котельной №8 – 6340,21 тыс. руб. с НДС. Отдельно по каждому мероприятию проекта №2 представлена в табл. 6.4. Реконструкция теплосети с оптимизацией пропускной способности и трассировки сети направленные на повышение эффективности теплоснабжения существующей нагрузки включает, в том числе и вводные участки. 

Таблица 7.3 – Реестр мероприятий проекта №2 развития тепловых сетей г.п. Комсомольский

	Мероприятия
	Характеристики

	1
	2

	СЦТ от котельной №3 с 2018-2023 г.г.

	1. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от Котельная №3 до (НС), котельной ГВС 2 мкр.
	длина 300 м, подземная 2-х трубная, с Ду300 на Ду200, изоляция ППУ

	2. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТК6 до ТК7 
	длина 68 м, подземная 2-х трубная, с Ду150 на Ду125, изоляция ППУ

	3. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТК5а до т.3
	длина 18 м, подземная 2-х трубная, с Ду150 на Ду100, изоляция ППУ

	4. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от т.3 до т.4
	длина 45 м, подземная 2-х трубная, с Ду150 на Ду100, изоляция ППУ

	СЦТ от котельной по ул. Садовая с 2018-2023 г.г.

	1. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТК11 до ТК14
	длина 24 м, подземная 2-х трубная, с Ду100 на Ду70, изоляция ППУ

	2. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТК14 до ТК12
	длина 8 м, подземная 2-х трубная, с Ду100 на Ду70, изоляция ППУ

	3. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТК12 до ТК18
	длина 42 м, подземная 2-х трубная, с Ду100 на Ду50, изоляция ППУ

	4. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТУ8 до ТУ9
	длина 75 м, надземная 2-х трубная, с Ду200 на Ду150, изоляция ППУ


Продолжение табл. 7.3

	1
	2

	5. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТУ9 до ТУ10а
	длина 34 м, надземная 2-х трубная, с Ду200 на Ду150, изоляция ППУ

	6. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТУ10а до ТУ11
	длина 90 м, надземная 2-х трубная, с Ду200 на Ду150, изоляция ППУ

	7. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТУ11 до ТУ12
	длина 12 м, надземная 2-х трубная, с Ду200 на Ду150, изоляция ППУ

	8. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТК22 до ТК23
	длина 52 м, подземная 2-х трубная, с Ду100 на Ду70, изоляция ППУ

	9. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТК23 до ТК24
	длина 52 м, подземная 2-х трубная, с Ду100 на Ду70, изоляция ППУ

	10. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТК24 до ТК25
	длина 21 м, подземная 2-х трубная, с Ду100 на Ду50, изоляция ППУ

	11. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТК25 до ж.д. №8 ул. Республиканская
	длина 13 м, подземная 2-х трубная, с Ду100 на Ду50, изоляция ППУ

	12. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТУ12 до ТК27
	длина 184 м, надземная 2-х трубная, с Ду150 на Ду100, изоляция ППУ

	13. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТК27 до ТК28
	длина 53 м, подземная 2-х трубная, с Ду150 на Ду100, изоляция ППУ

	14. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТК28 до ТК29
	длина 39 м, подземная 2-х трубная, с Ду150 на Ду100, изоляция ППУ

	15. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТК29 до ТК32
	длина 12 м, подземная 2-х трубная, с Ду150 на Ду50, изоляция ППУ

	СЦТ от котельной №4 с 2018-2023 г.г.

	1. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от т.1 до ТК4
	длина 28 м, подземная 2-х трубная, с Ду200 на Ду150, изоляция ППУ

	2. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТК4 до т.2
	длина 33 м, подземная 2-х трубная, с Ду200 на Ду150, изоляция ППУ

	3. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от т.2 до ТК5
	длина 60 м, надземная 2-х трубная, с Ду150 на Ду80, изоляция ППУ

	4. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТК5 до Род. Дом
	длина 18 м, подземная 2-х трубная, с Ду150 на Ду80, изоляция ППУ

	Всего
	 

	СЦТ от котельной №6.1 с 2018-2023 г.г.

	1. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от  т.15 до ТУ ж.д. №22
	длина 50 м, подземная 2-х трубная, с Ду150 на Ду100, изоляция ППУ

	2. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТК2 до т.3
	длина 30 м, подземная 2-х трубная, с Ду100 на Ду70, изоляция ППУ

	3. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от т.3 до ж.д. №28
	длина 1 м, подземная 2-х трубная, с Ду80 на Ду70, изоляция ППУ

	4. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТК2 до т.2
	длина 100 м, подземная 2-х трубная, с Ду80 на Ду100, изоляция ППУ


Продолжение табл. 7.3

	1
	2

	СЦТ от котельной №6.2 с 2018-2023 г.г.

	1. Строительство участка тепловой сети (оптимизация трассировки теплосети) от Кот. №6.2 до ТК23
	длина 60 м, подземная 2-х трубная, Ду200, изоляция ППУ

	2. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТК22 до ТК22а
	длина 7 м, подземная 2-х трубная, с Ду200 на Ду100, изоляция ППУ

	3.  Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТК22а до ТК21
	длина 7 м, подземная 2-х трубная, с Ду200 на Ду100, изоляция ППУ

	4. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТК21 до ТК20
	длина 95 м, подземная 2-х трубная, с Ду200 на Ду50, изоляция ППУ

	5. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТК20 до Д/сад
	длина 125 м, подземная 2-х трубная, с Ду80 на Ду50, изоляция ППУ

	СЦТ от котельной №7 с 2018-2023 г.г.

	1. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТК34 до т.16
	длина 150 м, подземная 2-х трубная, с Ду200 на Ду150, изоляция ППУ

	2. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТК17 до ММО МВД
	длина 22 м, подземная 2-х трубная, с Ду150 на Ду70, изоляция ППУ

	3. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТК12 до ТК14
	длина 65 м, подземная 2-х трубная, с Ду150 на Ду100, изоляция ППУ

	4. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТК14 до ТК15
	длина 33 м, подземная 2-х трубная, с Ду150 на Ду100, изоляция ППУ

	5. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТК15 до ж.д №5
	длина 20 м, подземная 2-х трубная, с Ду80 на Ду70, изоляция ППУ

	6. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТК35 до ж.д. №9
	длина 80 м, подземная 2-х трубная, с Ду150 на Ду80, изоляция ППУ

	7. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТК32 до ТК31
	длина 50 м, подземная 2-х трубная, с Ду100 на Ду125, изоляция ППУ

	8. Строительство участка тепловой сети (оптимизация трассировки теплосети) от Кот. №7 до ТК35
	длина 20 м, подземная 2-х трубная, Ду200, изоляция ППУ

	СЦТ от котельной №8 с 2018-2023 г.г.

	1. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТК18 до ТК65
	длина 17 м, подземная 2-х трубная, с Ду200 на Ду150, изоляция ППУ

	2. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТК65 до ТК67
	длина 43 м, подземная 2-х трубная, с Ду200 на Ду150, изоляция ППУ

	3. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТК67 до ТК68
	длина 40 м, подземная 2-х трубная, с Ду200 на Ду150, изоляция ППУ

	4. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТК35 до ТК36
	длина 30 м, подземная 2-х трубная, с Ду100 на Ду70, изоляция ППУ

	5. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТК36 до ТК37
	длина 45 м, подземная 2-х трубная, с Ду100 на Ду50, изоляция ППУ

	6. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТК41 до ТК6
	длина 78 м, надземная 2-х трубная, с Ду150 на Ду100, изоляция ППУ

	7. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТК6 до т.4
	длина 30 м, надземная 2-х трубная, с Ду150 на Ду100, изоляция ППУ

	8. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от т.4 до ТК54
	длина 80 м, надземная 2-х трубная, с Ду150 на Ду100, изоляция ППУ


Таблица 7.4 – Финансовые потребности для реализации проекта №2 в ценах 2018 г.
	Мероприятия
	Характеристики
	Стоимость по расчетам с НДС, тыс. руб. в ценах 2018 г.
	Характеристика
	Длина участка, км
	Диаметр, мм
	Всего, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	СЦТ от котельной №3 с 2018-2023 г.г.

	1. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от Котельная №3 до (НС), котельной ГВС 2 мкр.
	длина 300 м, подземная 2-х трубная, с Ду300 на Ду200, изоляция ППУ
	7965,93
	подземная
	0,300
	200
	6750,78

	2. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТК6 до ТК7 
	длина 68 м, подземная 2-х трубная, с Ду150 на Ду125, изоляция ППУ
	1402,50
	подземная
	0,068
	125
	1188,56

	3. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТК5а до т.3
	длина 18 м, подземная 2-х трубная, с Ду150 на Ду100, изоляция ППУ
	351,34
	подземная
	0,018
	100
	297,75

	4. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от т.3 до т.4
	длина 45 м, подземная 2-х трубная, с Ду150 на Ду100, изоляция ППУ
	878,36
	подземная
	0,045
	100
	744,37

	Всего
	 
	10598,13
	 
	0,431
	 
	 

	СЦТ от котельной по ул. Садовая с 2018-2023 г.г.

	1. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТК11 до ТК14
	длина 24 м, подземная 2-х трубная, с Ду100 на Ду70, изоляция ППУ
	374,70
	подземная
	0,024
	70
	317,54

	2. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТК14 до ТК12
	длина 8 м, подземная 2-х трубная, с Ду100 на Ду70, изоляция ППУ
	124,90
	подземная
	0,008
	70
	105,85


Продолжение табл. 7.4

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТК12 до ТК18
	длина 42 м, подземная 2-х трубная, с Ду100 на Ду50, изоляция ППУ
	621,22
	подземная
	0,042
	50
	526,45

	4. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТУ8 до ТУ9
	длина 75 м, надземная 2-х трубная, с Ду200 на Ду150, изоляция ППУ
	1198,61
	надземная
	0,075
	150
	1015,77

	5. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТУ9 до ТУ10а
	длина 34 м, надземная 2-х трубная, с Ду200 на Ду150, изоляция ППУ
	543,37
	надземная
	0,034
	150
	460,48

	6. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТУ10а до ТУ11
	длина 90 м, надземная 2-х трубная, с Ду200 на Ду150, изоляция ППУ
	1438,33
	надземная
	0,090
	150
	1218,92

	7. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТУ11 до ТУ12
	длина 12 м, надземная 2-х трубная, с Ду200 на Ду150, изоляция ППУ
	191,78
	надземная
	0,012
	150
	162,52

	8. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТК22 до ТК23
	длина 52 м, подземная 2-х трубная, с Ду100 на Ду70, изоляция ППУ
	811,85
	подземная
	0,052
	70
	688,01

	9. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТК23 до ТК24
	длина 52 м, подземная 2-х трубная, с Ду100 на Ду70, изоляция ППУ
	811,85
	подземная
	0,052
	70
	688,01

	10. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТК24 до ТК25
	длина 21 м, подземная 2-х трубная, с Ду100 на Ду50, изоляция ППУ
	310,61
	подземная
	0,021
	50
	263,23

	11. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТК25 до ж.д. №8 ул. Республиканская
	длина 13 м, подземная 2-х трубная, с Ду100 на Ду50, изоляция ППУ
	192,28
	подземная
	0,013
	50
	162,95

	12. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТУ12 до ТК27
	длина 184 м, надземная 2-х трубная, с Ду150 на Ду100, изоляция ППУ
	2640,08
	надземная
	0,184
	100
	2237,35


Продолжение табл. 7.4

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	13. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТК27 до ТК28
	длина 53 м, подземная 2-х трубная, с Ду150 на Ду100, изоляция ППУ
	1034,52
	подземная
	0,053
	100
	876,71

	14. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТК28 до ТК29
	длина 39 м, подземная 2-х трубная, с Ду150 на Ду100, изоляция ППУ
	761,25
	подземная
	0,039
	100
	645,12

	15. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТК29 до ТК32
	длина 12 м, подземная 2-х трубная, с Ду150 на Ду50, изоляция ППУ
	177,49
	подземная
	0,012
	50
	150,42

	Всего
	 
	11232,83
	 
	0,711
	 
	 

	СЦТ от котельной №4 с 2018-2023 г.г.

	1. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от т.1 до ТК4
	длина 28 м, подземная 2-х трубная, с Ду200 на Ду150, изоляция ППУ
	702,46
	подземная
	0,028
	150
	595,30

	2. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТК4 до т.2
	длина 33 м, подземная 2-х трубная, с Ду200 на Ду150, изоляция ППУ
	827,89
	подземная
	0,033
	150
	701,61

	3. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от т.2 до ТК5
	длина 60 м, надземная 2-х трубная, с Ду150 на Ду80, изоляция ППУ
	818,90
	надземная
	0,060
	80
	693,98

	4. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТК5 до Род. Дом
	длина 18 м, подземная 2-х трубная, с Ду150 на Ду80, изоляция ППУ
	295,82
	подземная
	0,018
	80
	250,69

	Всего
	 
	2645,07
	 
	0,139
	 
	 

	СЦТ от котельной №6.1 с 2018-2023 г.г.

	1. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от  т.15 до ТУ ж.д. №22
	длина 50 м, подземная 2-х трубная, с Ду150 на Ду100, изоляция ППУ
	975,96
	подземная
	0,050
	100
	827,08


Продолжение табл. 7.4

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТК2 до т.3
	длина 30 м, подземная 2-х трубная, с Ду100 на Ду70, изоляция ППУ
	468,38
	подземная
	0,030
	70
	396,93

	3. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от т.3 до ж.д. №28
	длина 1 м, подземная 2-х трубная, с Ду80 на Ду70, изоляция ППУ
	15,61
	подземная
	0,001
	70
	13,23

	4. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТК2 до т.2
	длина 100 м, подземная 2-х трубная, с Ду80 на Ду100, изоляция ППУ
	1951,92
	подземная
	0,100
	100
	1654,17

	Всего
	 
	3411,87
	 
	0,181
	 
	 

	СЦТ от котельной №6.2 с 2018-2023 г.г.

	1. Строительство участка тепловой сети (оптимизация трассировки теплосети) от Кот. №6.2 до ТК23
	длина 60 м, подземная 2-х трубная, Ду200, изоляция ППУ
	1593,19
	подземная
	0,060
	200
	1350,16

	2. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТК22 до ТК22а
	длина 7 м, подземная 2-х трубная, с Ду200 на Ду100, изоляция ППУ
	136,63
	подземная
	0,007
	100
	115,79

	3.  Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТК22а до ТК21
	длина 7 м, подземная 2-х трубная, с Ду200 на Ду100, изоляция ППУ
	136,63
	подземная
	0,007
	100
	115,79

	4. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТК21 до ТК20
	длина 95 м, подземная 2-х трубная, с Ду200 на Ду50, изоляция ППУ
	1405,13
	подземная
	0,095
	50
	1190,79

	5. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТК20 до Д/сад
	длина 125 м, подземная 2-х трубная, с Ду80 на Ду50, изоляция ППУ
	1848,86
	подземная
	0,125
	50
	1566,83

	Всего
	 
	5120,44
	 
	0,294
	 
	 


Продолжение табл. 7.4

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	СЦТ от котельной №7 с 2018-2023 г.г.

	1. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТК34 до т.16
	длина 150 м, подземная 2-х трубная, с Ду200 на Ду150, изоляция ППУ
	3763,16
	подземная
	0,150
	150
	3189,12

	2. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТК17 до ММО МВД
	длина 22 м, подземная 2-х трубная, с Ду150 на Ду70, изоляция ППУ
	343,48
	подземная
	0,022
	70
	291,08

	3. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТК12 до ТК14
	длина 65 м, подземная 2-х трубная, с Ду150 на Ду100, изоляция ППУ
	1268,75
	подземная
	0,065
	100
	1075,21

	4. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТК14 до ТК15
	длина 33 м, подземная 2-х трубная, с Ду150 на Ду100, изоляция ППУ
	644,13
	подземная
	0,033
	100
	545,87

	5. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТК15 до ж.д №5
	длина 20 м, подземная 2-х трубная, с Ду80 на Ду70, изоляция ППУ
	312,25
	подземная
	0,020
	70
	264,62

	6. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТК35 до ж.д. №9
	длина 80 м, подземная 2-х трубная, с Ду150 на Ду80, изоляция ППУ
	1314,74
	подземная
	0,080
	80
	1114,19

	7. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТК32 до ТК31
	длина 50 м, подземная 2-х трубная, с Ду100 на Ду125, изоляция ППУ
	1031,25
	подземная
	0,050
	125
	873,94

	8. Строительство участка тепловой сети (оптимизация трассировки теплосети) от Кот. №7 до ТК35
	длина 20 м, подземная 2-х трубная, Ду200, изоляция ППУ
	531,06
	подземная
	0,020
	200
	450,05

	Всего
	 
	9208,82
	 
	0,440
	 
	 


Продолжение табл. 7.4

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	СЦТ от котельной №8 с 2018-2023 г.г.

	1. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТК18 до ТК65
	длина 17 м, подземная 2-х трубная, с Ду200 на Ду150, изоляция ППУ
	426,49
	подземная
	0,017
	150
	361,43

	2. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТК65 до ТК67
	длина 43 м, подземная 2-х трубная, с Ду200 на Ду150, изоляция ППУ
	1078,77
	подземная
	0,043
	150
	914,21

	3. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТК67 до ТК68
	длина 40 м, подземная 2-х трубная, с Ду200 на Ду150, изоляция ППУ
	1003,51
	подземная
	0,040
	150
	850,43

	4. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТК35 до ТК36
	длина 30 м, подземная 2-х трубная, с Ду100 на Ду70, изоляция ППУ
	468,38
	подземная
	0,030
	70
	396,93

	5. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТК36 до ТК37
	длина 45 м, подземная 2-х трубная, с Ду100 на Ду50, изоляция ППУ
	665,59
	подземная
	0,045
	50
	564,06

	6. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТК41 до ТК6
	длина 78 м, надземная 2-х трубная, с Ду150 на Ду100, изоляция ППУ
	1119,16
	надземная
	0,078
	100
	948,44

	7. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от ТК6 до т.4
	длина 30 м, надземная 2-х трубная, с Ду150 на Ду100, изоляция ППУ
	430,45
	надземная
	0,030
	100
	364,79

	8. Реконструкция участка тепловой сети (оптимизация диаметра трубопровода) от т.4 до ТК54
	длина 80 м, надземная 2-х трубная, с Ду150 на Ду100, изоляция ППУ
	1147,86
	надземная
	0,080
	100
	972,76

	Всего
	 
	6340,21
	 
	0,363
	 
	 

	Итого
	 
	48557,37
	 
	2,559
	 
	 


7.4 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса 
В ходе анализа характеристик тепловых сетей, отчетности по проведению ремонтов, а также визуального осмотра установлен эксплуатационный ресурс тепловых сетей (год ввода или последней перекладки). Тепловые сети не увлеченные в проекты №1 и №2 практически за период 2018-2023 г.г. отработают плановый ресурс 25 и более лет. В связи с этим на период 2024-2028 г.г. разработан проект по реконструкции тепловых сетей приведенных в табл. 6.5 по СЦТ от кот. №3, №4, №6.1, №6.2.

Согласно данной таблице протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 2254 м. в т.ч. по СЦТ от котельной №3 – 730 м, по СЦТ от котельной №4 – 311 м.; по СЦТ от котельной №6.1 – 723 м.; по СЦТ от котельной №6.2 – 440 м. Капитальные вложения составят 42988,56 тыс. руб. с НДС в т.ч. по СЦТ от котельной №3 – 15794,49 тыс. руб. с НДС. 

Таблица 7.5 – Финансовые потребности для реализации проекта №3 в ценах 2018 г.
	Мероприятия
	Характеристики
	Итого стоимость по расчетам с НДС, тыс. руб. 
	Характеристика
	Длина участка, м
	Диаметр, мм
	Стоимость, руб.

	с 2024-2028 г.г.

	1. Реконструкция участков тепловой сети СЦТ от котельной №3
	длина 738 м, подземная 2-х трубная, Ду125, изоляция ППУ
	15221,26
	подземная
	0,738
	0,117
	12899,37

	
	длина 42 м, надземная 2-х трубная, Ду70, изоляция ППУ
	573,23
	надземная
	0,042
	0,076
	485,79

	2. Реконструкция участков тепловой сети СЦТ от котельной №4
	длина 274 м, подземная 2-х трубная, Ду100, изоляция ППУ
	5348,25
	подземная
	0,274
	0,102
	4532,42

	
	длина 37 м, надземная 2-х трубная, Ду100, изоляция ППУ
	530,89
	надземная
	0,037
	0,095
	449,90

	3. Реконструкция участков тепловой сети СЦТ от котельной №6.1
	длина 723 м, подземная 2-х трубная, Ду125, изоляция ППУ
	14911,88
	подземная
	0,723
	0,120
	12637,19

	4. Реконструкция участков тепловой сети СЦТ от котельной №6.2
	длина 385 м, подземная 2-х трубная, Ду100, изоляция ППУ
	5524,07
	подземная
	0,385
	0,110
	4681,42

	
	длина 55 м, надземная 2-х трубная, Ду150, изоляция ППУ
	878,98
	надземная
	0,055
	0,159
	744,90

	Итого
	 
	42988,56
	 
	2,254
	 
	 


8 Топливные балансы

8.1 Общие положения

Перспективные топливные балансы разработаны в соответствии подпунктом 6 пункта 3 и пунктом 23 Требований к схемам теплоснабжения. В результате разработки в соответствии с пунктом 23 Требований к схеме теплоснабжения должны быть решены следующие задачи:

- установлены перспективные объемы тепловой энергии, вырабатываемой на всех источниках тепловой энергии, обеспечивающие спрос на тепловую энергию и теплоноситель для потребителей, на собственные нужды котельных, на потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, на хозяйственные нужды предприятий;

- установлены объемы топлива для обеспечения выработки тепловой энергии на каждом источнике тепловой энергии;

- определены виды топлива, обеспечивающие выработку необходимой тепловой энергии;

- установлены показатели эффективности использования топлива и предлагаемого к использованию теплоэнергетического оборудования.

Перспективное топливопотребление было рассчитано для варианта развития системы теплоснабжения г.п. Комсомольский выбранного в качестве рекомендованного варианта развития системы теплоснабжения.

Для расчета выработки тепловой энергии, потребления топлива на котельных г.п. Комсомольский были приняты следующие условия:

- Перспективная выработка тепловой энергии рассчитывалась для каждой группы разнотипных котлоагрегатов установленных в котельных предпочтение в первоочередности загрузки отдается котлу с наибольшим КПД на наименьшем диапазоне загрузки (по режимной карте).

- Регулирование котлоагрегатов будет осуществляться по графику качественного регулирования;

- Для расчета перспективного отпуска тепловой энергии принимались значения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии.

Перспективный    УРУТ    на    выработку   тепловой    энергии    на существующем   оборудовании   принимался   в   соответствии   с существующими фактическими УРУТ на выработку тепловой энергии; УРУТ   на   выработку тепловой   энергии   для   вновь   вводимого оборудования принимался в соответствии номинальными характеристиками этого оборудования при работе на конкретном виде топлива.

8.2 Перспективные топливные балансы источников теплоснабжения по котельным расположенных в г.п. Комсомольский

При прогнозировании необходимого количества топлива для котельных г.п. Комсомольский рассматривался вариант обеспечения тепловой нагрузки от эффективных, ближайших существующих котельных с наилучшими показателями работы (в частности – удельный расход топлива на отпуск тепла) или строительство новых котельных. 

Прогнозы по отпускаемой тепловой энергии и топливопотреблению рассматривались по котельным, задействованным в схеме теплоснабжения, со следующим допущением: отпуск тепловой энергии ведомственными котельными остаётся на уровне базового года, а приросты нагрузки обеспечиваются источниками г.п. Комсомольский или реконструкции существующих котельных. Перспективное значение удельных расходов топлива на отпуск тепловой энергии приведено в табл. 8.1.

Таблица 8.1 – Перспективные плановые значения удельных расходов топлива на отпуск тепловой энергии по котельным г.п. Комсомольский

	Показатель
	Единицы измерения
	2017г.
	2018г.
	2019г.
	2020г.
	2021г.
	2022г.
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028г.

	Зона действия котельной №3

	Отпуск тепловой энергии 
	Гкал
	16500,09
	8732,17
	8732,17
	8732,17
	8732,17
	8732,17
	8732,17
	8511,86
	8511,86
	8511,86
	8511,86
	8511,86

	НУР топлива 
	кг.у.т./Гкал
	176,14
	156,66
	156,66
	156,66
	156,66
	156,66
	156,66
	156,70
	156,70
	156,70
	156,70
	156,70

	Зона действия котельной ТП 2 мкр.

	Отпуск тепловой энергии 
	Гкал
	4938,30
	5399,04
	5399,04
	5399,04
	5399,04
	5399,04
	5399,04
	5106,28
	5106,28
	5106,28
	5106,28
	5106,28

	НУР топлива 
	кг.у.т./Гкал
	158,14
	154,71
	154,71
	154,71
	154,71
	154,71
	154,71
	154,72
	154,72
	154,72
	154,72
	154,72

	Зона действия котельной по ул. Садовая

	Отпуск тепловой энергии 
	Гкал
	847,61
	8874,17
	8874,17
	8874,17
	8874,17
	8874,17
	8874,17
	8874,17
	8874,17
	8874,17
	8874,17
	8874,17

	НУР топлива
	кг у.т/Гкал
	158,39
	155,09
	155,09
	155,09
	155,09
	155,09
	155,09
	155,28
	155,28
	155,28
	155,28
	155,28

	Зона действия котельной №4

	Отпуск тепловой энергии
	Гкал
	4822,79
	3961,16
	3961,16
	3961,16
	3961,16
	3961,16
	3961,16
	3836,28
	3836,28
	3836,28
	3836,28
	3836,28

	НУР топлива
	кг у.т/Гкал
	162,15
	157,85
	157,85
	157,85
	157,85
	157,85
	157,85
	157,91
	157,91
	157,91
	157,91
	157,91

	Зона действия котельной №5

	Отпуск тепловой энергии
	Гкал
	4769,01
	4346,89
	4346,89
	4346,89
	4346,89
	4346,89
	4346,89
	3656,70
	3656,70
	3656,70
	3656,70
	3656,70

	НУР топлива
	кг у.т/Гкал
	159,00
	159,01
	159,01
	159,01
	159,01
	159,01
	159,01
	159,12
	159,12
	159,12
	159,12
	159,12

	Зона действия котельной №6

	Отпуск тепловой энергии
	Гкал
	23297,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	НУР топлива
	кг у.т/Гкал
	169,61
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Зона действия котельной №6.1

	Отпуск тепловой энергии
	Гкал
	0,00
	7936,41
	7936,41
	7936,41
	7936,41
	7936,41
	7936,41
	7735,32
	7735,32
	7735,32
	7735,32
	7735,32

	НУР топлива
	кг у.т/Гкал
	0,00
	156,60
	156,60
	156,60
	156,60
	156,60
	156,60
	156,63
	156,63
	156,63
	156,63
	156,63

	Зона действия котельной №6.2

	Отпуск тепловой энергии
	Гкал
	0,00
	6340,25
	6340,25
	6340,25
	6340,25
	6340,25
	6340,25
	6223,70
	6223,70
	6223,70
	6223,70
	6223,70

	НУР топлива
	кг у.т/Гкал
	0,00
	156,78
	156,78
	156,78
	156,78
	156,78
	156,78
	156,81
	156,81
	156,81
	156,81
	156,81

	Зона действия котельной №7

	Отпуск тепловой энергии
	Гкал
	0,00
	10591,04
	10591,04
	10591,04
	10591,04
	10591,04
	10591,04
	10591,04
	10591,04
	10591,04
	10591,04
	10591,04

	НУР топлива
	кг у.т/Гкал
	0,00
	155,28
	155,28
	155,28
	155,28
	155,28
	155,28
	155,28
	155,28
	155,28
	155,28
	155,28

	Зона действия котельной №8

	Отпуск тепловой энергии
	Гкал
	6935,95
	7045,82
	7045,82
	7045,82
	7045,82
	7045,82
	7045,82
	7045,82
	7045,82
	7045,82
	7045,82
	7045,82

	НУР топлива
	кг у.т/Гкал
	170,10
	156,27
	156,27
	156,27
	156,27
	156,27
	156,27
	156,27
	156,27
	156,27
	156,27
	156,27


Таблица 8.2 – Прогнозное потребление топлива теплоисточниками г.п. Комсомольский

	Энергоисточники
	2017 г.
	2023 г.
	2028 г.

	
	Отпуск тепла, Гкал
	Потребление топлива на отпуск тепла тыс.т.у.т.
	Суммарное потребление топлива  тыс.т.у.т.
	Отпуск тепла, Гкал
	Потребление топлива на отпуск тепла тыс.т.у.т.
	Суммарное потребление топлива  тыс.т.у.т.
	Отпуск тепла, Гкал
	Потребление топлива на отпуск тепла тыс.т.у.т.
	Суммарное потребление топлива  тыс.т.у.т.

	Котельные ООО «ИнКомСистемы - Мордовия»
	62111,0
	10,493
	10,496
	63226,9
	9,878
	9,878
	61581,17
	9,622
	9,622


[image: image63.png]2028r.

2023r.

2017r.

10,6
10,4

o o 9 o«
& & & o

10,2

“rAroiaL auHargadiol|





Рисунок 8.1 – Прогнозное потребление топлива основными теплоисточниками г.п. Комсомольский

Анализируя прогнозное потребление топлива основными теплоисточниками г.п. Комсомольский на период 2017-2028 г.г. наблюдается положительная динамика снижения топлива.  Снижение потребления топлива по отношению к уровню 2017 года составит:

- к 2023 году – произойдет снижение валового расхода топлива, на 0,6 тыс. т.у.т. относительно 2017 г;

- к 2028 году – произойдет снижение валового расхода топлива на 0,25 тыс.т.у.т. относительно 2023 г.;

Таким образом, наибольшее снижение потребления топлива ожидается на период 2018-2023г.г. Данное снижение связано с реконструкцией котельных и заменой основного и вспомогательного оборудования котельной №3 заключающееся в демонтаже котлов №1 и №2 ТВГ-8 и установкой трех котлов REX 180, разделением котельной №6 на три котельные: котельная №6.1, котельная №6.2, котельная №7, заменой котлов REX 65 на REX 85 в котельной ТП 2 мкр., установкой котлов REX 120 в котельной ТП по ул. Садовая и реконструкцией котельной №8 с установкой котлов REX 180 в количестве трех штук и одного котла REX 85.

9. Оценка надежности системы теплоснабжения
9.1 Общие положения 

Оценка надежности теплоснабжения разрабатываются в соответствии с подпунктом «и» пункта 19 и пункта 46 Требований к схемам теплоснабжения. Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети» в части пунктов 6.27-6.31 раздела «Надежность».

В СНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж].

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

- источника теплоты Рит = 0,97;

- тепловых сетей Ртс = 0,9;

- потребителя теплоты Рпт = 0,99;

- СЦТ в целом Рсцт = 0,9-0,97-0,99 = 0,86.

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:

- установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

- местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

- достаточностью диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

- необходимость замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей и теплопроводов на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или тоннельную прокладку;

- очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течении отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.

Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 0,97.

Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:

- готовностью СЦТ к отопительному сезону;

- достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

- максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты.

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494.

Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилых и общественных зданий до 12 °С;

- промышленных зданий до 8 °С.

9.2 Методика расчета вероятности безотказной работы тепловых объектов

9.2.1 Термины и определения

Термины и определения, используемые в данном разделе соответствуют определениям ГОСТ 27.002-89 «Надежность в технике».

Надежность - свойство участка тепловой сети или элемента тепловой сети сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность обеспечивать передачу теплоносителя в заданных режимах и условиях применения и технического обслуживания. Надежность тепловой сети и системы теплоснабжения является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения объекта и условий его применения может включать безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость или определенные сочетания этих свойств.

- Безотказность - свойство тепловой сети непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение некоторого времени или наработки;

- Долговечность - свойство тепловой сети или объекта тепловой сети сохранять работоспособное состояние до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта;

- Ремонтопригодность - свойство элемента тепловой сети, заключающееся в приспособленности к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем технического обслуживания и ремонта;

- Исправное состояние - состояние элемента тепловой сети и тепловой сети в целом, при котором он соответствует всем требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

- Неисправное состояние - состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором он не соответствует хотя бы одному из требований нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

- Работоспособное состояние - состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

- Неработоспособное состояние - состояние элемента тепловой сети, при котором значение хотя бы одного параметра, характеризующего способность выполнять заданные функции, не соответствует требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации. Для сложных объектов возможно деление их неработоспособных состояний. При этом из множества неработоспособных состояний выделяют частично неработоспособные состояния, при которых тепловая сеть способна частично выполнять требуемые функции;

- Предельное состояние - состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно;

- Критерий предельного состояния - признак или совокупность признаков предельного состояния элемента тепловой сети, установленные нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документацией. В зависимости от условий эксплуатации для одного и того же элемента тепловой сети могут быть установлены два и более критериев предельного состояния;

- Дефект - по ГОСТ 15467;

- Повреждение - событие, заключающееся в нарушении исправного состояния объекта при сохранении работоспособного состояния;

- Отказ - событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния элемента тепловой сети или тепловой сети в целом;

- Критерий отказа - признак или совокупность признаков нарушения работоспособного состояния тепловой сети, установленные в нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации.

Для целей перспективной схемы теплоснабжения термин «отказ» будет использован в следующих интерпретациях:

- отказ участка тепловой сети - событие, приводящие к нарушению его работоспособного состояния (т.е. прекращению транспорта теплоносителя по этому участку в связи с нарушением герметичности этого участка);

- отказ теплоснабжения потребителя - событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СНиП 41-02-2003. Тепловые сети).

При разработке схемы теплоснабжения для описания надежности термины «повреждение» и «инцидент» будут употребляться только в отношении событий, к которым может быть применена процедура отложенного ремонта, потому что в соответствии с ГОСТ 27.002-89 эти события не приводят к нарушению работоспособности участка тепловой сети и, следовательно, не требуют выполнения незамедлительных ремонтных работ с целью восстановления его работоспособности. К таким событиям относятся зарегистрированные «свищи» на прямом или обратном теплопроводах тепловых сетей. Тем не менее, ремонтные работы по ликвидации свищей требуют прерывания теплоснабжения (если нет вариантов подключения резервных теплопроводов), и в этом смысле они аналогичны «отложенным» отказам.

Мы также не будем употреблять термин «авария», так как это характеристика «тяжести» отказа и возможных последствие его устранения. Все упомянутые в этом абзаце термины устанавливают лишь градацию (шкалу) отказов.

9.2.2 Методика расчета надежности теплоснабжения

9.2.2.1 Расчет надежности теплоснабжения не резервируемых участков тепловой сети

В соответствии со СНиП 41-02-2003 расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать (пункт «6.28») для:

- источника теплоты Рит = 0,97;

- тепловых сетей Ртс = 0,9;

- потребителя теплоты Рпт = 0,99;

- СЦТ в целом Рсцт = 0,9-0,97-0,99 = 0,86.

Расчет вероятность безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю осуществляется по следующему алгоритму:

1. Определяется путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

2. На пером этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.

3. Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

4. На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

- λ0 средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов

- участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет (1/км/год);

- средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет;

- средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет;

- средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети;

- средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети в зависимости от диаметра участка;

Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя λi, который имеет размерность [1/км/год] или [1/км/час]. Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу все системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов будет равна произведению вероятностей безотказной работы:


[image: image64.wmf]t

L

t

t

L

t

L

t

L

N

i

l

i

i

c

c

N

i

l

i

i

i

n

n

e

e

e

e

e

P

P

l

l

l

l

l

=

å

=

´

´

´

=

=

=

=

´

-

-

-

-

=

=

Õ

...

2

2

1

1

                                    (9.1)

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке λс=L1λ1+L2λ2+…+Lnλn,[1/час],

где Li - протяженность каждого участка, [км]. И, таким образом, чем выше значение интенсивности отказов системы тем меньше вероятность безотказной работы. Параметр времени в этих выражениях всегда равен одному отопительному периоду, т.е. значение вероятности безотказной работы вычисляется как некоторая вероятность в конце каждого рабочего цикла (перед следующим ремонтным периодом).

Интенсивность отказов каждого конкретного участка может быть разной, но самое главное, она зависит от времени эксплуатации участка (важно: не в процессе одного отопительного периода, а времени от начала его ввода в эксплуатацию). В нашей практике для описания параметрической зависимости интенсивности отказов мы применяем зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла:


[image: image65.wmf]1

0

)

1

,

0

(

)

(

-

=

a

t

l

l

t

,                                                                 (9.2)

где τ - срок эксплуатации участка [лет].

Характер изменения интенсивности отказов зависит от параметра α: при α < 1, она монотонно убывает, при α > 1 - возрастает; при α = 1 функция принимает вид  λ(t)=λ0= Const. А λ0 - это средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов в конкретной системе теплоснабжения.

Обработка значительного количества данных по отказам, позволяет использовать следующую зависимость для параметра формы интенсивности отказов:


[image: image66.wmf]ï

ï

î

ï

ï

í

ì

ñ

×

×

´

£

á

×

×

£

á

×

×

=

17

при

5

,

0

17

3

при

1

3

0

при

0,8

)

20

(

t

t

t

a

t

e

                                                          (9.3)

На рис. 9.1 приведен вид зависимости интенсивности отказов от срока эксплуатации участка тепловой сети. При ее использовании следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных:

- она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на эксплуатационный и ремонтный периоды;

- в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после каждого отказа.

[image: image67.emf]0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35

Интенсивность отказов, 1/км/год


Рисунок 9.1 – Интенсивность отказов в зависимости от срока эксплуатации участка тепловой сети

5. По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным СНиП 2.01.01.82 или Справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».

6. С использованием данных о теплоаккумулирующей способности абонентских установок определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя - событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СНиП 41-02-2003. Тепловые сети). Например для расчета времени снижения температуры в жилом здании используют формулу:


[image: image68.wmf])

/

exp(

0

0

'

0

0

b

z

V

q

Q

t

t

V

q

Q

t

t

н

в

н

в

-

-

+

+

=

,                                                             (9.4)

где tв – внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время z в часах, после наступления исходного события, °С; z – время отсчитываемое после начала исходного события, ч; t’в – температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, °С; tн – температура наружного воздуха, усредненная на периоде времени z, °С; Qо – подача теплоты в помещение, Дж/ч; qоV – удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(чх°С); β – коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч.

Для расчет времени снижения температуры в жилом задании до +12 °С при внезапном прекращении теплоснабжения эта формула при 
[image: image69.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

=

0

0

0

V

q

Q

имеет следующий вид:


[image: image70.wmf](

)

(

)

н

а

в

н

в

t

t

t

t

z

-

-

´

=

,

ln

b

,                                                               (9.5)

где tва – внутренняя  температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12 °С для жилых зданий).

Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха, например, для г.п. Комсомольский при коэффициенте аккумуляции жилого здания β= 40 часов.

7. На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя. В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей используют эмпирическую зависимость для времени, необходимом для ликвидации повреждения, предложенную Е.Я. Соколовым:


[image: image71.wmf](

)

[

]

2

,

1

3

.

1

D

cl

b

a

z

c

p

+

+

=

,                                                       (9.6)

где a,b,c - постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода (подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ; lсз – расстояние между секционирующими задвижками, м; D - условный диаметр трубопровода, м.

Расчет выполняется для каждого участка и/или элемента, входящего в путь от источника до абонента:

- по уравнению 9.5 вычисляется время ликвидации повреждения на i -том участке;

- по каждой градации повторяемости температур с использованием уравнения 9.4 вычисляется допустимое время проведения ремонта;

- вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время снижения температуры до критических значений меньше чем время ремонта повреждения;

- вычисляются относительные доли (см. уравнение 9.6) и поток отказов (см. уравнение 9.7.) участка тепловой сети, способный привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры в +12 град Ц.


[image: image72.wmf]on

j

p

j

i

z

z

z

t

t

´

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

=

,

1

,                                                         (9.7)


[image: image73.wmf]å

=

=

´

=

N

j

j

i

i

i

j

i

z

L

1

,

l

w

,                                                          (9.8)

- вычисляется вероятность безотказной работы участка тепловой сети относительно абонента


[image: image74.wmf])

exp(

i

i

p

w

-

=

                                                            (9.9)

9.2.2.2 Расчет надежности теплоснабжения для резервированных участков тепловой сети

В системах теплоснабжения одним из самых распространенных способов повышения надежности является резервирование участков, суммы участков, целых магистральных выводов или насосных агрегатов, секционирующих задвижек и т.д. А наиболее часто применяемым способом расчета систем теплоснабжения с резервированием - приведение реальной системы теплоснабжения к эквивалентной модели параллельных или последовательно-параллельных соединений участков тепловой сети. Этот метод, конечно, является не единственным, но значительно более простым чем, например, «метод минимальных путей - минимальных сечений».

Однако, в любом случае, прежде чем решать задачу эквивалентирования схемы необходимо выполнить структурный анализ тепловой сети, который заключается в том, чтобы определить весь набор путей передачи теплоносителя от источника тепловой мощности к потребителю (узлу «сброса» (иногда «стока») тепловой нагрузки). Выявленные пути и их совместное рассмотрение позволяют свести схему к параллельному или последовательно параллельному соединению участков тепловой сети.

Все эти приемы и методы хорошо известны и широко применяются при структурном анализе сложных схем электрических сетей и неоднократно апробированы при анализе надежности схем теплоснабжения. Алгоритм решения задачи расчета надежности резервированных тепловых сетей сводится к следующим простым шагам и вычислениям.

Шаг 1. Выделяется потребитель, относительно которого выполняется расчет надежности вероятности безотказной работы теплоснабжения

Шаг 2. Выполняется структурный анализ тепловой сети, позволяющий выделить все пути, по которым можно осуществить передачу теплоносителя от источника до выделенного потребителя. В некоторых специализированных программных комплексах (например, «Теплограф», «Zulu») эта процедура осуществляется автоматически, что значительно сокращает время на структурный анализ тепловой сети.

Шаг 3. Составляется эквивалентная схема путей для расчета надежности теплоснабжения. Она будет состоять из параллельно-последовательных или последовательно-параллельных участков тепловой сети (в смысле надежности).

Шаг 4. Для всех последовательных участков пути, также как для не резервированных участков, рассчитывается их вероятность безотказной работы, в соответствии с методом, приведенным в разделе 2.2.1. По результатам расчетов определяются:

вероятность безотказной работы эквивалентного нерезервированного j –того пути


[image: image75.wmf]Õ

=

=

n

i

i

ej

P

p

1

,                                                             (9.10)

вероятность отказа эквивалентного нерезервированного j -того пути


[image: image76.wmf]Õ

=

-

=

n

i

i

ej

P

q

1

1

,                                                             (9.11)

параметр потока отказов эквивалентного нерезервированного j -того пути


[image: image77.wmf]å

=

=

´

=

N

j

j

k

i

i

i

ej

z

L

1

,

l

w

,                                                             (9.12)

среднее время безотказной работы эквивалентного нерезервированного j-того пути


[image: image78.wmf]ej

ej

бр

T

w

1

.

=

,                                                             (9.13)

среднее время восстановления (ремонта) эквивалентного нерезервированного j -того пути


[image: image79.wmf]ej

ej

ej

вс

q

T

w

=

.

,                                                             (9.14)

при этом


[image: image80.wmf]ej

вс

ej

ej

T

q

.

´

=

l

,                                                             (9.15)

Шаг 5. После сведения всех показателей надежности нерезервированных участков пути к эквивалентным значениям рассчитываются показатели надежности параллельных соединений участков пути, состоящих из эквивалентных последовательных:

вероятность безотказной работы эквивалентного резервированного k –того пути


[image: image81.wmf]Õ

=

-

=

m

j

ej

ek

q

p

1

1

,                                                             (9.16)

вероятность отказа эквивалентного резервированного k -того пути


[image: image82.wmf]Õ

=

=

m

j

ej

ek

q

q

1

,                                                             (9.17)

параметр потока отказов эквивалентного резервированного k -того пути


[image: image83.wmf]Õ

å

-

¹

=

=

=

1

1

1

m

j

l

l

ej

el

m

j

ej

ek

T

w

w

w

,                                                  (9.18)

среднее время безотказной работы эквивалентного резервированного k –того пути


[image: image84.wmf]1

1

1

1

.

-

-

¹

=

=

ú

ú

ú

û

ù

ê

ê

ê

ë

é

=

Õ

å

m

j

l

l

ej

el

m

j

ej

ek

бр

T

T

w

w

,                                               (9.19)

среднее время восстановления (ремонта) эквивалентного резервированного k -того пути


[image: image85.wmf]ú

ú

ú

û

ù

ê

ê

ê

ë

é

=

Õ

å

Õ

-

¹

=

=

=

1

1

1

1

m

j

l

l

ej

el

m

j

ej

m

j

ej

ej

ek

T

T

T

w

w

w

,                                               (9.20)

Шаг 6. Процедура расчета повторяется для последовательных (в смысле надежности) эквивалентных путей.

9.2.2.3 Оценка недоотпуска тепла потребителям

Выполнив оценку вероятности безотказной работы каждого магистрального теплопровода, легко определить средний (как вероятностную меру) недоотпуск тепла для каждого потребителя, присоединенного к этому магистральному теплопроводу.

Вычислив вероятность безотказной работы теплопровода относительно выбранного потребителя и, соответственно, вероятность отказа теплопровода относительно выбранного потребителя недоотпуск рассчитывается как:


[image: image86.wmf]mn

on

np

n

q

T

Q

Q

´

´

=

D

,Гкал                                                   (9.21)

где 
[image: image87.wmf]np

Q

- среднегодовая тепловая мощность теплопотребляющих установок потребителя (либо, по другому, тепловая нагрузка потребителя), Гкал/ч; Топ – продолжительность отопительного периода, час; qmn – вероятность отказа теплопровода.

9.2.3 Результаты расчетов

Как было показано выше, реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием физического ресурса действующих магистральных теплопроводов необходима для обеспечения теплоснабжения потребителей с надежностью, характеризующейся нормативными показателями, принятыми при их проектировании. К 2011-2012 году эксплуатационная надежность тепловых сетей г.п. Комсомольский в целом обеспечивалась за счет напряженной работы ООО «ТС» и ООО «ТЭС» по текущей ликвидации возникающих повреждений в тепловых сетях и недопущению их развития в серьезные аварии с тяжелыми последствиями.

Проведенный расчет надежности по некоторым путям магистральных теплопроводов показал результат ВБР, не превышающий 0,3, а на некоторых и менее (при нормативном значении равном 0,9). Такие результаты эксплуатационной надежности объясняются прежде всего практически полным исчерпанием физического ресурса тепловых сетей. Средневзвешенный срок их эксплуатации приближается к критическому, свыше 20 лет. Если не предпринять действенных мер долгосрочного характера по восстановлению эксплуатационного ресурса, то в ближайшие пять лет поток отказов на тепловых сетях зоны действия удвоится, и справляться с их своевременным устранением будет практически невозможно.

9.3 Расчет вероятности безотказной работы тепловых сетей в зоне действия энергоисточников г.п. Комсомольский на отопительный период 2012-2013 года

9.3.1 Вероятности безотказной работы не резервируемых магистральных теплопроводов тепловой сети

9.3.1.1 Общие положения

Вероятности безотказной работы на не резервируемых участков тепловой сети в модели первого уровня рассчитываются относительно тепловых камер, в которых к магистральным теплопроводам присоединены ответвления, обеспечивающие передачу тепловой энергии от магистральных теплопроводов г.п. Комсомольский.

Вероятности безотказной работы рассчитываются для всех магистральных теплопроводов (как не резервируемых теплопроводов), реестр которых установлен в электронной модели теплоснабжения г.п. Комсомольский.

9.4 Выводы и предложения по тепловым сетям

По варианту развития зоны действия теплоисточников г.п. Комсомольский, при условии реализации предлагаемых мероприятий по реконструкции трубопроводов тепловых сетей с целью повышения показателей надежности, к концу рассматриваемого периода показатели вероятности безотказной работы потребителей будет соответствовать нормативной величине, требуемой в СНиП 41-02-2003.

С учетом представленных выше результатов расчетов была сформирована программа по реконструкции трубопроводов тепловых сетей с целью повышения показателей вероятности безотказной работы потребителей до нормативной величины, требуемой в СНиП 41 -02-2003. Капитальные затраты на осуществление рекомендуемых мероприятий в ценах 2008 г. были оценены в соответствии методикой, приведенной в разделе. «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них».

10. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 

10.1. Общие положения 
Оценка инвестиций и анализ ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения разрабатываются в соответствии подпунктом «ж» пункта 4, пунктом 13 и пунктом 48 «Требований к схемам теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 года.

В соответствии с пунктами 13 и 48 Требований к схеме теплоснабжения должны быть разработаны и обоснованы:

– предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе;

– предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей на каждом этапе;

– предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности.

10.2. Нормативно-методическая база для проведения расчетов

Финансово-экономические расчёты выполнены в соответствии со следующими нормативно-методическими документами:

«Руководство по подготовке промышленных технико-экономических исследований», ЮНИДО. М.: АОЗТ «Интерэксперт», 1995;

«Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов», утверждённые Минэкономики РФ, Министерством финансов РФ и Государственным комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике № ВК 477 от 21.06.1999 г.;

«Практическое пособие по обоснованию инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений», разработанных ФГУП «ЦЕНТРИНВЕСТпроект», М.,2002 г.;

«Методические рекомендации по оценке эффективности и разработке инвестиционных проектов и бизнес-планов в электроэнергетике» на стадии предТЭО и ТЭО», утверждённые приказом ОАО РАО «ЕЭС России» от 31.03.2008г. № 155 и заключением Главгосэкспертизы России от 26.05.99г. №24-16-1/20-113;

«Рекомендации по оценке экономической эффективности инвестиционного проекта теплоснабжения», НП «АВОК», 2006 г.;

«Сценарные условия развития электроэнергетики на период до 2030 года (версия 2010 г.)», ЗАО «АПБЭ», 2010 г.;

«Коммерческая оценка инвестиционных проектов» (основные положения методики), Альт-Инвест, редакция 5.01 ноябрь 2004 г.

Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-19-2017. Сборник № 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры.

10.3. Макроэкономические параметры

10.3.1. Сроки реализации

Общий срок выполнения работ по Схеме, начиная с базового 2017 года, составляет 15 лет. Расчетный период действия схемы - 2028 г. Срок нормальной эксплуатации объектов теплоснабжения принимался 30 лет.

10.3.2. Основные подходы к расчету экономической эффективности

При оценке экономической эффективности вариантов Схемы были сформированы инвестиционные проекты для строительства тепловых сетей и реконструкции котельных г.п. Комсомольский.

Оценка инвестиционных проектов на действующих предприятиях проводилась на основе «Приростного» метода построения финансовой модели. Данный метод основан на анализе только изменений (приращений), которые вносит проект в показатели деятельности организаций.

Для проведения исследований и анализа инвестиционных процессов в энергетике учитывается весь комплекс многофункциональных, взаимосвязанных элементов: темпы капитальных вложений, режимы загрузки агрегатов и связанные с ними объёмы товарной продукции (объёмы продаж), уровни прогнозных и текущих цен на топливо и тарифов на продукцию.

Экономическая эффективность вариантов Схемы теплоснабжения определялась по каждому инвестиционному проекту приведенным к 2013 году будущим доходом от реализации прироста объёма продукции, за вычетом всех сопутствующих производственных и инвестиционных затрат.

10.3.2.1. Потребность в инвестициях и источники финансирования

Общий объём необходимых инвестиций в осуществление каждого рассматриваемого проекта складывается из суммы инвестиционных затрат в предлагаемые мероприятия по теплоисточникам и тепловым сетям, требуемых оборотных средств и средств, необходимых для обслуживания долга (в случае финансирования за счёт заёмных средств).

В качестве источника финансирования проектов по согласованию с организацией предусматривается плата за технологическое подключение, ремонтный фонд в тарифе, надбавка к тарифу, амортизационные отчисления. 

Капитальные вложения по развитию Схемы определены в сметных ценах 2018 г. Инвестиционные затраты в свою очередь представляют собой капиталовложения, проиндексированные с помощью соответствующих коэффициентов ежегодной инфляции инвестиций по годам освоения, с учетом НДС.

10.3.2.2. Программа производства и реализации

Программа производства включает в себя:

- по существующим котельным - прирост производства тепловой энергии;

- по существующим и строящимся тепловым сетям - прирост объёма передаваемой тепловой энергии.

При определении платы за подключение к теплосетям по вариантам Схемы учитывались следующие параметры:

– капвложения в теплосетевое хозяйство на каждый расчётный период;

– прирост тепловой нагрузки на теплоисточниках, отпускающих тепло в тепловые сети по которым планируются мероприятия.

10.3.2.3. Производственные издержки по теплоисточникам

В расчётах по теплоисточникам приняты следующие производственные издержки (приросты издержек):

– затраты на топливо;

– амортизационные отчисления, определяемые исходя из стоимости объектов основных средств и срока их полезного использования, в соответствии с "Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы", утверждённой Постановлением Правительства РФ №1 от 1 января 2002 г.;

– затраты на оплату труда персонала с учётом страховых отчислений, рассчитываемых исходя из фонда заработной платы и процентной ставки по страховым отчислениям;

– затраты на содержание и эксплуатацию оборудования (ремонтный фонд);

– прочие затраты (только для вновь строящихся теплоисточников).

При расчете экономической эффективности мероприятий в новые объекты теплоснабжения к учету принимались полные производственные издержки, описанные выше, а для существующих объектов теплоснабжения - только дополнительные переменные издержки (топливо), а также издержки, связанные с новыми капиталовложениями в проект (затраты на ремонт и амортизационные отчисления.

Затраты на топливо определены исходя из годового расхода топлива и его цены. Определение годового расхода топлива по теплоисточникам приведено в Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения г.п. Комсомольский до 2028 г.

Расчёт амортизации в соответствии с «Налоговым кодексом РФ» для объектов со сроком службы более 20 лет производится по линейному методу.

Для распределения ремонтного фонда по годам эксплуатации теплоисточников принимался метод Усреднённых затрат через ежегодные отчисления в ремонтный фонд. 

Определение затрат на ремонты теплосетей (ТС) и насосных станций (ПНС) осуществлялось в соответствии с СО 34.20.611-2003 "Нормативы затрат на ремонт в процентах от балансовой стоимости конкретных видов основных средств электростанций". 

10.3.2.4. Производственные издержки по тепловым сетям

Производственные издержки по тепловым сетям включают в себя следующие элементы затрат:

– амортизационные отчисления по тепловой сети, определяемые исходя из стоимости объектов основных средств и срока их полезного использования, в соответствии с "Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы", утверждённой Постановлением Правительства РФ №1 от 1.01.2002 г.;

– затраты на оплату труда персонала с учётом страховых отчислений, рассчитываемых исходя из фонда заработной платы и процентной ставки по страховым отчислениям;

– затраты на ремонт;

– затраты на перекачку теплоносителя (электроэнергию);

– затраты на компенсацию потерь тепла в тепловой сети;

– прочие затраты.

Расчёт амортизации в соответствии с «Налоговым кодексом РФ» производится по линейному методу.

10.3.2.5. Результаты расчётов экономической эффективности сценариев развития системы теплоснабжения

Оценка экономической эффективности капиталовложений в развитие системы теплоснабжения г.п Комсомольский на период до 2028 г. по рассматриваемым вариантам каждого сценария проводилась с использованием следующих показателей, позволяющих судить об экономических преимуществах инвестиций: чистой приведённой стоимости (NPV); дисконтированного срока окупаемости (PBP, от начала проекта); дисконтированного срока окупаемости (PBP, от начала капвложений); период окупаемости; индекс доходности (ИД).

Эффективность рассматриваемого инвестиционного проекта характеризуется выше приведенной системой показателей, представляется соотношением затрат и результатов.

10.4. Объемы финансирования проектов, предложенных для включения в инвестиционную программу 

Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии сформированы на основе мероприятий, прописанных в Обосновывающих материалах к схеме теплоснабжения.

10.4.1. Инвестиции в техническое перевооружение котельных г.п. Комсомольский
Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии сформированы на основе мероприятия, прописанного в Обосновывающих материалах к схеме теплоснабжения.

Капитальные вложения в развитие и реконструкцию источников тепловой энергии в период с 2018 до 2023 г.г. представлены в табл. 10.1 Суммарные капитальные затраты до 2023 г. составляют 63902,87 тыс. руб. с учетом НДС и непредвиденных расходов.

Таблица 10.1 – Финансовые потребности в реализацию проекта по техническому перевооружению котельных г.п. Комсомольский 

	Наименование объекта
	Мероприятия
	Год ввода в эксплуатацию
	Финансовые потребности, тыс. руб., с учетом НДС

	Котельная №3
	Демонтаж котлов №1 и №2 ТВГ-8 и установка трех котлов REX 180
	2018-2019 г.г.
	9279,64

	Котельная в ТП 2 мкр.
	Реконструкция котельной с заменой котлов REX 65 на REX 85
	2018-2019 г.г.
	2569,02

	Котельная по ул. Садовая
	Реконструкция котельной с установкой трех котлов  котлов REX 120
	2018-2019 г.г.
	5836,91

	Котельная №6.1.
	Строительство котельной №6.1. с тремя котлами REX 180
	2018-2019 г.г.
	9279,64

	Котельная №6.2.
	Строительство котельной №6.2. с тремя котлами REX 120
	2018-2019 г.г.
	17313,17

	Котельная №7
	Строительство котельной №7. с тремя котлами REX 180 и одним котлом REX85
	2018-2019 г.г.
	19624,50

	Итого с 2023-2027 г.г.
	63902,87


10.4.2. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей и сооружений на них

Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию и новое строительство тепловых сетей осуществлялась по укрупненным нормативным ценам строительства (НЦС 81-02-13-2017 Сборник №13.Наружные тепловые сети (Приложение к Приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 21.07.2017 №1011/пр.). 

Укрупненные нормативы цены строительства предназначены для определения потребности в финансовых ресурсах. Показатели учитывают стоимость материалов, затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин (механизмов), накладные расходы и сметную прибыль, а также затраты на строительство временных зданий и сооружений. 

Полная сметная стоимость каждого проекта приведена в табл. 10.2. Согласно данной таблице полная стоимость проектов в ценах 2018 г. с НДС составляет 108659,58 тыс. руб. 

Таблица 10.2 – Финансовые потребности в реализацию проектов по развитию системы теплоснабжения части тепловых сетей (тыс. руб. с НДС в ценах 2018 г.)

	Наименование проекта
	Период реализации проекта
	Стоимость мероприятия в ценах 2018 г., с  НДС, тыс. руб.

	1.  Подключение перспективной нагрузки к котельной №3 и котельной по ул. Садовая. Подключение перспективной нагрузка г.п. Комсомольский: двух жилых домов по адресу 2 мкр. (ж/д №17, №18) и двух жилых домов по ул. Республиканская, 18а и 18б. 
	2018-2023 г.г.
	17113,65

	2.  Реконструкция тепловых сетей с оптимизацией диаметров трубопроводов  
	2018-2023 г.г.
	48557,37  

	3.  Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	2024-2028 г.г.
	42988,56

	Итого
	 
	108659,58


Таблица 10.3 – Стоимость проектов развития схемы теплоснабжения, тыс. руб. с НДС
	Наименования

источника финансирования
	Источники (котельные)
	Тепловые сети

	
	для существующей нагрузки
	для перспективной
	для существующей нагрузки
	для перспективной

	1. Надбавка к тарифу
	63902,87
	
	48557,37  
	

	2. Плата за подключение
	
	
	
	17113,65

	3. Амортизационные отчисления
	
	
	42988,56
	

	4. Ремонтный фонд в тарифе
	
	
	
	


11. Обоснование предложений по определению единой теплоснабжающей организации 

11.1 Общие положения 

Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным законом от 27.07.2012 г. №190 «О теплоснабжении» (ст.2, ст.15).

В соответствии со ст.2 ФЗ-190 единая теплоснабжающая организация определяется в схеме теплоснабжения. Для городов с численностью населения пятьсот тысяч человек и более единая теплоснабжающая организация утверждается уполномоченным федеральным органом власти (Министерство энергетики РФ).

В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в схеме теплоснабжения должен быть разработан раздел, содержащий обоснования решения по определению единой теплоснабжающей организации, который должен содержать обоснование соответствия предлагаемой к определению в качестве единой теплоснабжающей организации критериям единой теплоснабжающей организации, установленным в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации (пункт 40 ПП РФ № 154 от 22.02.2012).

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации».

Правила организации теплоснабжения, утверждённые постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808, в пункте 7 Правил устанавливают следующие критерии определения единой теплоснабжающей организации (далее ЕТО):

– владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

– размер собственного капитала;

– способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Рабочая тепловая мощность в соответствии с ПП РФ №808 - средняя приведенная часовая мощность источника тепловой энергии, определяемая по фактическому полезному отпуску источника тепловой энергии за последние 3 года работы.

Емкость тепловых сетей в соответствии с тем же постановлением -произведение протяженности всех тепловых сетей, принадлежащих организации на праве собственности или ином законном основании, на средневзвешенную площадь поперечного сечения данных тепловых сетей.

В соответствии с указанными пунктами постановлений Правительства РФ в схеме теплоснабжения разрабатываются:

– реестр зон действия всех существующих (на базовый период разработки схемы теплоснабжения) изолированных (технологически не связанных) систем теплоснабжения, действующих в административных границах поселения, городского округа;

– реестр зон действия перспективных изолированных систем теплоснабжения, образованных на базе действующих и перспективных (предлагаемых к строительству) источников тепловой энергии;

– реестр зон деятельности для выбора единых теплоснабжающих организаций, определённых в каждой существующей изолированной зоне действия в системе теплоснабжения.

11.2. Определение существующих изолированных зон действия энергоисточников в системе теплоснабжения г.п. Комсомольский 

В схеме теплоснабжения установлены следующие зоны действия изолированных систем теплоснабжения (см. раздел «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»). 

Тепловые сети в рассматриваемых зонах деятельности на территории предприятий находятся в собственности соответствующих организаций по г.п. Комсомольский. 

11.3. Выводы

После внесения проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение теплоснабжающие и/или теплосетевые организации должны обратиться с заявкой на присвоение статуса ЕТО в одной или нескольких из определенных зон деятельности.

Решение о присвоении организации статуса ЕТО в той или иной зоне деятельности принимает для поселений, городских округов с численностью населения пятьсот тысяч человек и более, в соответствии с ч.2 ст.4 Федерального закона №190 «О теплоснабжении» и п.3. Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ №808 от 08.08.2012 г., федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (Министерство энергетики Российской Федерации).

Обязанности ЕТО установлены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (п. 12 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных указанным постановлением). В соответствии с приведенным документом ЕТО обязана:

– заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

– заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

– заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п.19 Правил организации теплоснабжения могут быть изменены в следующих случаях:

– подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

– технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

12 Воздействие на окружающую среду 

12.1 Анализ воздействия энергоисточников на воздушный бассейн (существующее положение)

12.1.1 Краткая характеристика метеорологических условий и их влияние на рассеивание вредных веществ в атмосфере

Г.п. Комсомольский расположен в лесостепных ландшафтах эрозионно-денудационной равнины в верховье реки Нуи. Чамзинка - узел ав​тодорог Саранск - Ульяновск, Саранск - Дубенки, Чамзинка - Большие Бе​резники, Чамзинка - Атяшево-Ардатов. Автомагистраль республиканского значения Саранск - Ульяновск проходит к югу от поселка. Через него проходит одно​путная железнодорожная линия Красный Узел - Канаш. Чамзинский район географически расположен в центре восточной части Республики Мордовия. Территория района составляет 1009,5 км². Чамзинский район самый возвышенный в Мордовии. Здесь находится самая высокая точка в республике, расположена она в районе села Большое Маресево и равна 324 м над уровнем моря. Чуть ниже – Лысая гора, откуда пошел цементный завод.

Чамзинский район граничит на северо-востоке с Атяшевским, востоке – Дубёнским, юге – Большеберезниковским и немного Лямбирским, западе – Ромодановским и северо-западе – Ичалковским районами.

Г.п. Комсомольский находится в 54 километрах от столицы Республики Мордовия – города Саранска.

Климат п.г.т. Комсольский умеренно континентальный, с теплым летом и умеренно суровой зимой. Среднегодовая температура воздуха изменяется от +3,5 °С до +4,0 °С. Средняя температура самого холодного месяца (января) изменяется в пределах от –11,5 °С до –12,3 °С, отмечаются понижения температуры до – 47 °С. Средняя температура самого теплого месяца (июля) от +18,9 °С до +19,8 °С, максимальная +37 °С.

Абсолютный максимум температур составляет +39оС, абсолютный минимум – 44 оС. Отрицательные температуры наблюдаются в течение пяти месяцев. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки – 30оС, температура воздуха наиболее холодных суток –34 °С.

Максимальная из средних скоростей ветра зафиксирована по южному румбу в январе, и достигает 6,9 м/сек, минимальная – зафиксирована по северному румбу в июле и составляет 0 м/сек. Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха 8 оС или менее составляет 5,8 м/сек.
12.1.2 Качество атмосферного воздуха Чамзинкого района

Приоритетным фактором состояния среды по степени влияния на здоровье человека является загрязнение атмосферного воздуха.

Так как основным видом деятельности поселения является сельское хозяйство с развитой перерабатывающей промышленностью, то загрязнение атмосферного воздуха связано, большей частью, именно с этой отраслью. 

Загрязняющими веществами атмосферного воздуха на территории поселения являются: взвешенные вещества, диоксид азота, оксид углерода, формальдегид, свинец, оксид серы, углеводороды, сажа.

Основными источниками вредных выбросов в атмосферу являются также объекты теплоснабжения, транспортной инфраструктуры и производственные объекты. Чамзинский район по массе выбросов от стационарных источников за​нимает второе место в республике, уступая только г. Саранску. Твердых ингредиентов на его территории выбрасывается более 70 % от общего объема в Мордовии. Основными загрязнителями атмосферного воздуха являются: ОАО «Мордовцемент», птицефабрика «Комсомольская», Комсомольские электрические сети, автоколонна 1384, ОАО «Лато». В 1999 г. в выбросах в атмосферу преобладали пыль неорганическая (16,658 тыс. т), окислы азота (2,685 тыс.т), диоксид серы (0,594 тыс. т). Среди веществ, относящихся к 1-му классу опасности, в выбросах присутствовали: свинец (0,004 т), хром и его неорганические соединения (0,002 т). В 1999 г. по сравнению с 1995 г. выбросы увеличились на 4,149 тыс. т, что обусловлено в основном увеличением выбросов пыли неорганической (на 5,849 тыс. т), диоксида серы ( на 1,314 тыс. т), окислов азота (на 0,634 тыс. т). Такое увеличение вызвано наращиванием производства, преимущественно на ОАО «Мордовцемент». Однако в рассматриваемый период замечено и уменьшение выбросов: с 1995 по 1996 г. и с 1997 по 1998 г. выбросы уменьшились соответственно на 2,411 и 8,960 тыс. т, что вызвано в основном уменьшением выбросов пыли неорганической, диоксида серы и окислов азота. Такое снижение вызвано спадом производства в указанные периоды.

По веществам 1-го класса опасности наблюдается тенденция снижения выбросов свинца (на 0,009 т). Наибольшее его количество было выброшено в 1998 г. - 0,017 т. Произошло также уменьшение выбросов оксида ванадия. Общее уменьшение выбросов связано с проведением ряда природоохранных мероприятий, где приоритетом является перевод котельных и асфальтобетонных заводов на газообразное топливо.

12.1.3 Краткая характеристика районов размещения основных источников теплоснабжения

Основными источниками теплоснабжения являются котельные ООО «ИнКомСистемы - Мордовия». Все котельные г.п. Комсомольский работают на газе. Характеристика оборудования источников системы теплоснабжения г.п. Комсомольский приведены в табл. 12.1.

Таблица 12.1 – Характеристики основного оборудования централизованных источников теп​лоснабжения с указанием типов котлоагрегатов.

	Ведомственная принадлежность,
	Наименование котельной, адрес,
	Тип котельной
	Марка

котлоагрегата
	Год ввода в эксплуатацию
	Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/час

	ООО «ИнКомСистемы - Мордовия».
	Котельная №3
	отопительная
	ТВГ-8
	1985г.
	16,00

	
	
	
	ТВГ-8
	1985г.
	

	ООО «ИнКомСистемы - Мордовия».
	ТП по ул. Садовая
	ГВС
	Ici Caldaie REX
	2011г.
	0,43

	
	
	
	Ici Caldaie REX
	2011г.
	

	ООО «ИнКомСистемы - Мордовия».
	ТП 2-го микрорайона
	ГВС
	Ici Caldaie REX
	2011г.
	1,07

	
	
	
	Ici Caldaie REX
	2011г.
	

	ООО «ИнКомСистемы - Мордовия».
	Котельная №4
	отопительная
	Buderus SK 745 
	2013г.
	1,79

	
	
	
	Buderus SK 745 
	2013г.
	

	ООО «ИнКомСистемы - Мордовия».
	Котельная №5
	ГВС
	КВа-0,75
	2012г.
	1,94

	
	
	
	КВа-0,75
	2012г.
	

	
	
	
	КВа-0,75
	2012г.
	

	ООО «ИнКомСистемы - Мордовия».
	Котельная №6
	отопительная
	Дев-10-14
	2006г.
	26,00

	
	
	
	Дев-10-14
	2006г.
	

	
	
	
	ТВГ-8
	1980г.
	

	
	
	
	ТВГ-8
	1980г.
	

	ООО «ИнКомСистемы - Мордовия».
	Котельная №8
	отопительная
	ICE REX-120
	2017г.
	3,10

	
	
	
	ICE REX-120
	2017г.
	

	
	
	
	ICE REX-120
	2017г.
	


В соответствии с п. 2.1. «Инструкции по нормированию выбросов загряз​няющих веществ в атмосферу для тепловых электростанций и котельных» РД 153-34.0-02.303-98 нормированию подлежат выбросы загрязняющих веществ, содер​жащиеся в дымовых газах: диоксид азота; оксид азота; диоксид серы; зола твердого топлива; оксид углерода; мазутная зола.

Приложение 1
129
PAGE  

_1443007422.unknown

_1454789526.unknown

_1461420877.unknown

_1580968090.unknown

_1580968245.unknown

_1580968323.unknown

_1585554905.unknown

_1580968263.unknown

_1580968103.unknown

_1580967948.unknown

_1580967996.unknown

_1461420926.unknown

_1580967881.unknown

_1463463507.unknown

_1461420913.unknown

_1456638447.unknown

_1461420872.unknown

_1454831253.unknown

_1454941419.unknown

_1455259789.unknown

_1454831241.unknown

_1443008213.unknown

_1443009765.unknown

_1443010936.unknown

_1443012501.unknown

_1454789514.unknown

_1443012511.unknown

_1443011058.unknown

_1443010623.unknown

_1443010913.unknown

_1443009916.unknown

_1443008921.unknown

_1443009755.unknown

_1443008579.unknown

_1443007824.unknown

_1443008115.unknown

_1443007692.unknown

_1438161699.unknown

_1443005940.unknown

_1443006061.unknown

_1443006545.unknown

_1443006003.unknown

_1443003047.unknown

_1443004066.unknown

_1442381054.vsd
6


7


8


9


10


13


11


4


14


15


1


12


2


3


5


из сети



_1319305870.unknown

_1415954379.unknown

_1415954845.unknown

_1415954123.unknown

_1382016455.unknown

_1310559405.unknown

_1311324663.unknown

_1311324762.unknown

_1311324906.unknown

_1310560191.unknown

_1310630620.unknown

_1309929843.unknown

_1310557254.unknown

_1309929850.unknown

_1307169256.unknown

