Проект

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Комсомольского городского поселения Чамзинского  муниципального района является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О  теплоснабжении»;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

· Генеральный план поселения.

Общие положения


Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы , ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности..

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения. 

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу   теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф  организации коммунального комплекса.

II.    Основные   цели и задачи   схемы теплоснабжения:

· определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение

· повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии
с нормативными требованиями;

· минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

· обеспечение жителей городского поселения Чамзинка тепловой энергией;

·  строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения городского поселения Чамзинка

· улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

III . Графическая часть

 Комсомольского городское поселение. 

Ландшафт.

Приложение 1.

                                   Зона отапливания п. Комсомольский.

                                                    Приложение 2.

[image: image1.jpg]


        Котельная № 3

                                    Котельная  №4[image: image2.jpg]


        

[image: image3.jpg]PBIHOK;





    Котельная №6

[image: image4.jpg]



                                       Котельная №8


IV. Пояснительная записка схемы теплоснабжения

1. Комсомольское городское поселение входит в состав Чамзинского  муниципального района Республики Мордовия  и является одним из 15 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований (поселений).

Комсомольское городское поселение включает в себя 1 населенный пункт

поселок городского типа Комсомольский.

Площадь поселения на 01.01.2012 г. – 1517 га, численность-13638 человек.

Рабочий поселок Комсомольский получил статус городского поселения, входит в состав  Чамзинского муниципального района Республики Мордовия, расположенный на  Приволжской возвышенности, высота до 337 м.

Местность увалистая, холмистая, часто со значительными уклонами. В границах поселка Комсомольский течет река  Нуя .

Климат умеренно континентальный с умеренно суровой снежной зимой и довольно теплым летом. Среднегодовая температура 3,7 º . Абсолютный минимум температуры января -44º . Наиболее теплым месяцем в году является июль с максимальной температурой  + 38º .

  Средняя дата первого заморозка 28 сентября, последнего 12 мая. Продолжительность безморозного периода составляет 135 дней. Расчетная зимняя температура наружного воздуха (средняя наиболее холодной  пятидневки ) - 30º С.

         Продолжительность отопительного периода 210 суток, средняя температура в этот период - 4,9º С.

Таблица 1.

	№ п/п
	Наименование, адрес источника
	Установочный номер и тип котла
	Расположение подключенных т/сетей
	Мощность котельной, Гкал/час
	Зарезерви-рованная мощность по тех. условиям, Гкал/час
	Суммарная мощность с потерями, 11,7 от СТТ, 17,5% от ЦК и МФ
	Резерв мощности

	
	
	
	
	Установленная
	По режимным картам
	Подключенная
	
	
	Гкал/час
	%

	1
	Котельная №3
	ТВГ-8
	Квартал огр. Микро-2, ул. Спортивная, ул. Республиканская.
	16,07
	16,07
	9,8
	6,2
	
	6,2
	38

	2
	Котельная №4
	ТВГ-1,5
	Квартал огр. Ул. Республиканская, ул. Ленина, ул. Комсомольская
	4,5
	4,5
	2,658
	1,842
	
	1,842
	40

	3
	Котельная №6
	ТВГ-8
	Микро-1
	29
	29
	14,969
	14,031
	
	14,031
	48

	
	
	ДЕВ-10
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Котельная №8
	ТВГ-1,5
	Квартал огр. Ул. Калинина, ул. Суродеева, ул. Комсомольская, ул. Республиканская
	4,8
	4,8
	3,5
	1,3
	
	1,3
	27


Протяженность тепловых сетей и тип прокладки 

	
	Протяженность теплосетей, м
	канальная
	надземная
	Протяженность сетей ГВС, м
	Всего

	Котельная №3
	14540
	7204
	7336
	3626
	18166

	Котельная №4
	2563
	2423
	120
	590
	3133

	Котельная №6
	9556
	9556
	-
	4364
	3920

	Котельная №8
	6540
	6330
	210
	-
	6540

	итого
	33199
	25513
	7666
	8580
	31759


В настоящее время теплоснабжающими организациями, обязанными заключить с потребителем договор теплоснабжения, являются ООО                          « Теплоэнергосервис» и ООО «Теплосервис».

В р.п Комсомольский система теплоснабжения централизованная. Тепловые нагрузки в настоящее время покрываются четырьмя котельными. Которые обеспечивают теплом центральную часть рабочего поселка, Микрорайон-1 и Микрорайон-2:

· котельная №3 находится на территории Микрорайона-2, установлено два котла ТВГ-8, установленная мощность котельной 16.07 Г кал/час, год ввода в эксплуатацию 1985, процент износа отлов 70, протяженность тепловых сетей 18.7 км, подключенная тепловая нагрузка 9,08 Г кал/час;

· Котельная №4 находится на территории больницы, установлено два котла ТВГ-1,5 и два котла НР-18, установленная мощность котельной 4,5 Г кал/час, год ввода в эксплуатацию 1995 и 1996, процент износа котлов 80, протяженность тепловых сетей 3,13 км, подключенная тепловая нагрузка 2,658 Г кал/час;

· котельная №6 находится на территории Микрорайона-1, установлено два котла ТВГ-8 и два котла ДЕВ-10, установленная мощность котельной 29.0 Г кал/час, год ввода в эксплуатацию 1980 и 2006, процент износа котлов 80 и 20, протяженность тепловых сетей 14,031 км, подключенная тепловая нагрузка 13, 52 Г кал/час;

· котельная №8 находится на территории ул. Суродеева, установлено три котла ТВГ-1,5, установленная мощность котельной 4,8 Г кал/час, год ввода в эксплуатацию 1998, процент износа котлов 60, протяженность тепловых сетей 6,54 км, подключенная тепловая нагрузка 3. 5 Г кал/час.

  Источником топлива является природный газ. Состояние сетей удовлетворительное.

 Теплоснабжение усадебной застройки осуществляется от поквартирных газовых теплогенераторов, топливом для которых является природный газ.

С точки зрения экономичности и на основании сравнительного анализа, рекомендуется использование газового топлива.

Характеристика централизованных систем теплоснабжения  (существующих и проектируемых)

 в границах Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия.

	Наименование улицы
	№ дома
	Количество квартир (для жилых домов)

	Зона охвата системой теплоснабжения котельной №8

	Жилые дома
	
	

	КАЛИНИНА
	11
	8

	КАЛИНИНА
	12
	8

	КАЛИНИНА
	13
	8

	КАЛИНИНА
	14
	8

	КАЛИНИНА
	15
	8

	КАЛИНИНА
	16
	8

	КАЛИНИНА
	17
	16

	КАЛИНИНА
	20
	8

	КАЛИНИНА
	22
	16

	КАЛИНИНА
	4
	8

	КАЛИНИНА
	5
	10

	КАЛИНИНА
	6
	8

	КАЛИНИНА
	8
	8

	КАЛИНИНА
	9
	10

	РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
	11
	12

	РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
	13
	12

	РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
	15
	30

	РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
	17
	27

	РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
	19А
	20

	РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
	5
	8

	РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
	7
	8

	РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
	9
	8

	СУРОДЕЕВА
	10
	8

	СУРОДЕЕВА
	14
	8


	СУРОДЕЕВА
	16
	8

	СУРОДЕЕВА
	8
	8

	КОМСОМОЛЬСКАЯ
	8
	8

	ЛЕНИНА
	12
	4

	ЛЕНИНА
	14
	4

	ЛЕНИНА
	18
	4

	ЛЕНИНА
	20
	4

	ЛЕНИНА
	22
	4

	ЛЕНИНА
	23
	8

	ЛЕНИНА
	24
	8

	ЛЕНИНА
	25
	8

	ЛЕНИНА
	27
	4

	ПИОНЕРСКАЯ
	26
	16

	ПИОНЕРСКАЯ
	30
	16

	ПИОНЕРСКАЯ
	34
	16

	Объекты социальной сферы и др.
	
	

	МБОУ КСОШ №1
	
	

	Администрация Комсомольского городского поселения, 

ул.Коммунистическая, д.
	
	

	Гаражи ОАО «ЛАТО», ОАО «Мордовцемент»,

  ул.Суродеева
	
	

	Комсомольская музыкальная школа, 

ул.Коммунистическая, д.
	
	

	ДК «Цементник», 

ул.Калинина, д.
	
	

	                        Зона охвата системой теплоснабжения котельной №6
	

	Жилые дома
	
	

	МИКРОРАЙОН-1
	1
	62

	МИКРОРАЙОН-1
	10
	126

	МИКРОРАЙОН-1
	11
	70

	МИКРОРАЙОН-1
	12
	68

	МИКРОРАЙОН-1
	14
	64

	МИКРОРАЙОН-1
	15
	70

	МИКРОРАЙОН-1
	2
	64

	МИКРОРАЙОН-1
	21
	64

	МИКРОРАЙОН-1
	22
	70

	МИКРОРАЙОН-1
	23
	139

	МИКРОРАЙОН-1
	24
	100

	МИКРОРАЙОН-1
	25
	70

	МИКРОРАЙОН-1
	26
	70

	МИКРОРАЙОН-1
	27
	98

	МИКРОРАЙОН-1
	28
	100

	МИКРОРАЙОН-1
	29
	98

	МИКРОРАЙОН-1
	3
	57

	МИКРОРАЙОН-1
	30
	60

	МИКРОРАЙОН-1
	31
	67

	МИКРОРАЙОН-1
	32
	80

	МИКРОРАЙОН-1
	33
	107

	МИКРОРАЙОН-1
	34
	101

	МИКРОРАЙОН-1
	35
	60

	МИКРОРАЙОН-1
	36
	116

	МИКРОРАЙОН-1
	37
	60

	МИКРОРАЙОН-1
	38
	80

	МИКРОРАЙОН-1
	39
	80

	МИКРОРАЙОН-1
	4
	56

	МИКРОРАЙОН-1
	40
	60

	МИКРОРАЙОН-1
	42
	59

	МИКРОРАЙОН-1
	43
	60

	МИКРОРАЙОН-1
	44
	60

	МИКРОРАЙОН-1
	45
	60

	МИКРОРАЙОН-1
	46
	60

	МИКРОРАЙОН-1
	47
	79

	МИКРОРАЙОН-1
	48А
	66

	МИКРОРАЙОН-1
	49
	136

	МИКРОРАЙОН-1
	5
	59

	МИКРОРАЙОН-1
	6
	70

	МИКРОРАЙОН-1
	7
	64

	МИКРОРАЙОН-1
	9
	146

	Объекты социальной сферы и др.
	
	

	МБДОУ Детский сад  комбинированного вида «Колокольчик» 

Микрорайон -1, д.
	17
	

	МБДОУ «ЦРР д/с «Сказка»

Микрорайон-1. д.
	17Б
	

	МБОУ «Комсомольская ДШИ», Комсомольское отделение Чамзинского РОВД

Микрорайон-1, д.
	8
	

	Алексеевский индустриальный техникум

Микрорайон-1, д.48
	48
	

	МБОУ КСОШ №2, 
	
	

	                 Зона охвата системой теплоснабжения котельной №3

	Жилые дома
	
	

	МИКРОРАЙОН-2
	14
	90

	МИКРОРАЙОН-2
	30
	99

	МИКРОРАЙОН-2
	31
	69

	МИКРОРАЙОН-2
	32
	60

	МИКРОРАЙОН-2
	34
	60

	МИКРОРАЙОН-2
	35
	60

	МИКРОРАЙОН-2
	36
	60

	МИКРОРАЙОН-2
	37
	70

	МИКРОРАЙОН-2
	38А
	60

	МИКРОРАЙОН-2
	38Б
	60

	МИКРОРАЙОН-2
	39
	60

	МИКРОРАЙОН-2
	40
	60

	МИКРОРАЙОН-2
	41
	80

	МИКРОРАЙОН-2
	42
	60

	МИКРОРАЙОН-2
	11
	28

	МИКРОРАЙОН-2
	15
	60

	МИКРОРАЙОН-2
	45
	36

	ПАРКОВАЯ
	1
	13

	ПАРКОВАЯ
	2
	40

	ПАРКОВАЯ
	4
	24

	ПАРКОВАЯ
	6
	24

	РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
	10
	12

	РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
	12
	15

	РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
	14
	16

	РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
	16
	9

	РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
	2
	12

	РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
	4
	12

	РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
	6
	12

	РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
	8
	10

	САДОВАЯ
	15А
	36

	САДОВАЯ
	23
	60

	САДОВАЯ
	15б
	30

	САДОВАЯ
	25
	60

	САДОВАЯ
	27
	52

	САДОВАЯ
	19
	2

	САДОВАЯ
	21
	3

	САДОВАЯ
	15
	2

	СПОРТИВНАЯ
	3
	16

	СПОРТИВНАЯ
	5
	16

	СПОРТИВНАЯ
	7
	16

	ТЕАТРАЛЬНАЯ
	11
	11

	ТЕАТРАЛЬНАЯ
	13
	16

	ТЕАТРАЛЬНАЯ
	15
	16

	ТЕАТРАЛЬНАЯ
	17
	16

	ТЕАТРАЛЬНАЯ
	4
	15

	ТЕАТРАЛЬНАЯ
	6
	16

	ТЕАТРАЛЬНАЯ
	8
	14

	ТЕАТРАЛЬНАЯ
	9
	16

	Объекты социальной сферы и др.
	
	

	МБОУ «ДДТ»

Спортивная, д.
	2
	

	МБОУ КСОШ №3

Микрорайон-2, д.
	13
	

	МБУ КДЦ «Россия»

Коммуниститческая, д
	1
	

	МБОУ ДОД «Комсомольская ДЮСШ»

Республиканская, д.
	2Б
	

	МБОУДОД «ДШИ»

Коммунистическая, д.
	
	

	ГАУ РМ «Ледовый дворец»

Республиканская , д.
	
	

	ФГКУ «1 отряд противопожарной службы по РМ»

Парковая , д.1 «А»
	1
	

	ОАО АКБ «Актив-банк»

Микрорайон-2, д.
	29
	

	ООО «Контакт-К»

Микрорайон-2, д.
	31
	

	ФБУ «Мордовская ЦСМ»

Республиканская , 12 «А»
	12А
	

	Зона охвата системой теплоснабжения котельной №4

	РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
	21
	24

	РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
	23
	23

	Объекты социальной сферы и др
	
	

	ГБУЗ РМ Комсомольская ЦРБ

Пионерская, д.
	3
	


3. Население Комсомольского городского поселения  в настоящее время стабилизировалось и в перспективе расчетного срока (2025 г.) и 1-ой очереди (2015 г.) будет составлять, соответственно, 13800 и 13900 человек. 

Застройка рабочего поселка Комсомольский представлена индивидуальными домами, малоэтажными жилыми домами и средней этажности. Одноэтажная усадебная застройка с приусадебными участками сосредоточена в северной части и северо-западной части рабочего поселка. В южной и юго-восточной части поселок застроен в основном капитальными  2-5 этажными домами. В центре рабочего поселка вдоль автодороги р.п.Комсомольский — р.п.Атяшево — г.Ардатов — с.Тургенево сложился общественно-административный, культурный и торговый центр. Промышленная зона сформировалась к север-востоку от рабочего поселка.

В р.п.Комсомольский при градостроительном зонировании выделяются: общественно-деловая зона (ОД); зоны индивидуальной   жилой застройки (Ж-1), высотная застройка (Ж-2)- 3-5 этажей преимущественно; зона автомобильного транспорта (ТР-1); производственная зона (П); зона сельскохозяйственного использования (СХ). 

Как центры обслуживания местных систем расселения, предполагается в перспективе, что р.п.Комсомольский  должен располагать всеми основными учреждениями обслуживания населения, в том числе: административно-управленческими, общественно-деловыми и коммерческими объектами; культурно-просветительными и культурно-развлекательными объектами; объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания; объектами образования и здравоохранения; физкультурно-спортивными сооружениями .

Поселок Комсомольский  имеет в настоящее время газо-, тепло -, электро -, водо- и канализационные системы инженерного обеспечения (в перспективе реконструируются, модернизируются  и расширяется с учетом развития поселка).

4. Перспектива развития систем теплоснабжения.

      Объекты на территории поселка имеют преимущественно локальные системы инженерного обеспечения.


 В сфере развития теплоснабжения на территории р.п.Комсомольский  необходима реконструкция и модернизация  действующих источников тепла, строительство малых и средних установок на природном газе на период 2012- 2025 гг., замена изношенных и строительство новых теплотрасс с применением ППУ изоляции на период 2012-2025 гг. 

Перечень мероприятий по модернизации и реконструкции объектов теплоснабжения.

	№ п/п 
	Наименование мероприятий
	Объём работ, мощ-ность

	1. 
	Замена тепловых сетей
	19083 м

	2. 
	Замена теплоизоляционного материала
	7666 м

	3. 
	Установка частотных преобразователей
	18 шт

	4. 
	Замена фильтров ХВО 
	5 шт

	5. 
	Замена дымососов и вентиляторов 
	10 шт

	6. 
	Монтаж системы АСКУПЭ 
	1 шт

	7. 
	Замена приборов учета газа на современные с корректорами 
	5 шт

	8. 
	Замена сетей горячего водоснабжения
	8580 м

	9. 
	Замена котлов горячего водоснабжения в котельных  
	4 шт

	10. 
	Замена теплообменников горячего водоснабжения 
	15 шт

	11. 
	Замена циркуляционных насосов 
	12 шт

	12. 
	Замена котлов отопительных в котельных  
	10 шт

	13. 
	Замена теплообменников горячего водоснабжения
	10 шт

	14. 
	Замена циркуляционных насосов 
	4 шт

	15. 
	Замена котлов отопительных в котельных  
	6 шт


В 2013 году планируется перевести на индивидуальное отопление многоквартирные дома по ул. Садовой дома №.25, 27, 15Б, 15А.

  Перевод денных многоквартирных домов значительно уменьшит затраты теплоснабжающей организации по транспортировке тепла, т.к. теплотрасса большой протяженности, количество абонентов, получающих услугу по централизованному отоплению не значительно.

Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) одноэтажных индивидуальных домов и коттеджной застройки переведены на  газовые котлы. .

Существующая многоэтажная застройка будет снабжаться по прежней схеме централизованно II -Микрорайон от котельной № 3, I Микрорайон - от котельной № 6, Старый поселок от котельных №4 и №8.

Максимальный часовой расход тепла на нужды отопления жилой застройки, отопления и вентиляции общественных зданий и горячего водоснабжения составит 54,37 Гкал/час, в т.ч. – 30,927 Гкал на существующий фонд.

5. Строительство новых котельных нецелесообразно;

6. Существующая схема тепловых сетей и систем теплоснабжения, является оптимальной для поселения ввиду не протяженности магистрали, доступность к ревизии и ремонту;

7. Трассировка и способ прокладки магистральных тепловых сетей осуществлять поверхностно с использованием теплозащитных материалов;

8. Радиус эффективного теплоснабжения, выделен кругом на прилагаемой схеме (Раздел 3).

