Республика Мордовия Чамзинский муниципальный район

Глава Апраксинского поселения Чамзинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.02.2020 г.										№ 1

с. Апраксино

О вынесении на публичные слушания проекта

решения Совета депутатов Апраксинского сельского поселения

Чамзинского муниципального района «Об утверждении схемы

теплоснабжения Апраксинского сельского поселения

Чамзинского муниципального района Республики Мордовия

на период до 2028 года (актуализированная редакция)»

# В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.6 ч.1 ст.6 Федерального закона от 27.07.2010г. ФЗ-190 «О теплоснабжении», Уставом Апраксинского сельского поселения Чамзинского муниципального района,

# ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Опубликовать и вынести на публичные слушания проект решения Совета депутатов Апраксинского сельского поселения Чамзинского муниципального района «Об утверждении схемы теплоснабжения Апраксинского сельского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на период до 2028 года (актуализированная редакция)» (приложение №1).

2. Назначить проведение публичных слушаний на 30.03.2020 г. в 14-00 часов в здании администрации Апраксинского сельского поселения расположенного по адресу: РМ, Чамзинский район, с. Апраксино, ул. Центральная, д.11а.

3. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний в составе согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению.

4. Предложения по проекту решения принимаются рабочей группой с 28.02.2020г. до 28.03.2020г. ( телефон 24-1-14  с 9-00 до 17-00, кроме субботы и  воскресенья.) включительно, в соответствии с прилагаемой формой внесения предложений согласно приложению №3 к настоящему Постановлению по адресу:

5. Обсуждение проекта решения Совета депутатов Чамзинского муниципального района «Об утверждении схем теплоснабжения Апраксинского сельского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на период до 2028 года (актуализированная редакция)» осуществляется в порядке, установленном Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний.

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в Информационном бюллетене Чамзинского муниципального района.

Глава Апраксинского сельского поселения

Чамзинского муниципального района					Алякина Ю.И.

Приложение №1

к Постановлению Главы Апраксинского сельского поселения Чамзинского

муниципального района

от 26.02.2020 года №1

проект

Республика Мордовия

Совет депутатов Апраксинского сельского поселения Чамзинского муниципального района

РЕШЕНИЕ

(-я сессия)

__.__.2020г.                                                                                                              № ____

с.Апраксино

Об утверждении схем теплоснабжения Апраксинского сельского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на период до 2028 года (актуализированная редакция)

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.6 ч.1 ст.6 Федерального закона от 27.07.2010г. ФЗ-190 «О теплоснабжении», Уставом Апраксинского сельского поселения Чамзинского муниципального района,

Совет депутатов Апраксинского сельского поселения Чамзинского муниципального района РЕШИЛ:

1. Утвердить схемы теплоснабжения Апраксинского сельского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на период до 2028 года (актуализированная редакция)

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в (официальный источник опубликования указать).

Глава Апраксинского сельского поселения

Чамзинского муниципального района 				Алякина Ю.И.

Приложение к решению

Совета депутатов Апраксинского

сельского поселения

Чамзинского муниципального района

от ___.___.2020г. № _____

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Апраксинского сельского поселения

Чамзинского муниципального района

Республики Мордовия на период до 2028 года

(актуализированная редакция)

содержание

содержание	2

Введение	2

1.	Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Апраксинского сельского поселения	2

1.1.	Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления	2

1.2.	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	2

1.3.	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	2

2.	Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	2

2.1.	Описание существующей и перспективной зоны действия системы теплоснабжения и источника тепловой энергии	2

2.2.	Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	2

2.3.	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	2

2.4.	Перспективные балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона  действия источника тепловой энергии расположена в границах двух и более административных территорий, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждой административной территории	2

2.5.	Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно	2

3.	Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя	2

3.1.	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	2

3.2.	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительной установки источника тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	2

4.	Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения Апраксинского сельского поселения	2

4.1.	Описание сценариев развития теплоснабжения Апраксинского сельского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия	2

4.2.	Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения Апраксинского сельского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия	2

5.	Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	2

5.1.	Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях Апраксинского сельского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения	2

5.2.	Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	2

5.3.	Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	2

5.4.	Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	2

5.5.	Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	2

5.6.	Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии		2

5.7.	Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	2

5.8.	Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	2

5.9.	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	2

6.	Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	2

6.1.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников теловой энергии (использование существующих резервов)	2

6.2.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку	2

6.3.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	2

6.4.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	2

6.5.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	2

7.	Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	2

7.1.	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	2

7.2.	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	2

8.	Раздел 8. Перспективные топливные балансы	2

8.1.	Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	2

8.2.	Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	2

9.	Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	2

9.1.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	2

9.2.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	2

9.3.	Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	2

9.4.	Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	2

9.5.	Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	2

10.	Раздел 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	2

10.1.	Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	2

10.2.	Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	2

10.3.	Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией	2

10.4.	Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	2

10.5.	Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Апраксинского сельского поселения	2

11.	Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	2

12.	Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям	2

13.	Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации Апраксинского сельского поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения	2

13.1.	Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	2

13.2.	Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	2

13.3.	Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	2

13.4.	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	2

13.5.	Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	2

13.6.	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения Апраксинского сельского поселения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	2

13.7.	Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения Апраксинского сельского поселения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	2

14.	Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения Апраксинского сельского поселения	2

14.1.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	2

14.2.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	2

14.3.	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)	2

14.4.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	2

14.5.	Коэффициент использования установленной тепловой мощности	2

14.6.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	2

14.7.	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)	2

14.8.	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии	2

14.9.	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	2

14.10.	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	2

14.11.	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)	2

14.12.	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения)	2

14.13.	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения)	2

15.	Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия	2

15.1.	Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	2

15.2.	Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	2

15.3.	Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения, на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	2

Введение

Актуализация схемы теплоснабжения представляет собой решение комплексного развития систем теплоснабжения, от которого во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в данную инфраструктуру. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития Апраксинского сельского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия, в первую очередь его строительной деятельности, определённой генеральным планом на период до 2028 года.

Рассмотрение комплексного развития систем теплоснабжения начинается на стадии разработки (актуализации) генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для котельных, а также трасс тепловых сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию теплового хозяйства сельского поселения принята практика составления перспективных схем теплоснабжения.

Схема теплоснабжения актуализируется на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующего источника тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности и экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при актуализации схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления сценариев развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения значительному усовершенствованию подверглись системы индивидуального (децентрализованного) теплоснабжения, в основном, за счёт развития крупных систем централизованного газоснабжения с подачей газа непосредственно в квартиры жилых зданий, где за счёт его сжигания в топках котлов, газовых водонагревателях, квартирных генераторах тепла может быть получено тепло одновременно для отопления, горячего водоснабжения, а также для приготовления пищи.

Основой для актуализации и реализации схемы теплоснабжения является Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей.

При проведении актуализации использовались:

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190–ФЗ «О теплоснабжении»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в актуализированной редакции);

РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации», введённый с 22.05.2006 года взамен аннулированного Эталона «Схем теплоснабжения городов и промузлов», 1992 г., а так же результаты проведенных ранее на объекте энергетических обследований, режимно-наладочных работ, регламентных испытаний, разработки энергетических характеристик, данные отраслевой статистической отчетности;

СНиП 2.04.14-88 «Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования»;

СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»;

СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология и геофизика»;

Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808).

Технической базой при актуализации являются:

Генеральный план Апраксинского сельского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия;

данные технологического и (или) коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, измерений (журналов наблюдений, электронных архивов) по приборам контроля режимов отпуска и потребления топлива, тепловой, электрической энергии и воды (расход, давление, температура);

документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие);

проектная и исполнительная документация по источнику тепла, тепловым сетям (ТС);

эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.п.);

материалы проведения периодических испытаний ТС по определению тепловых потерь и гидравлических характеристик;

конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Апраксинского сельского поселения

Прогноз перспективного потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на цели теплоснабжения потребителей Апраксинского сельского поселения приведен в Главе 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Апраксинского сельского поселения.

Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления

Апраксинское сельское поселение — муниципальное образование в Чамзинском районе Республики Мордовия. Апраксинское сельское поселение образовано на основании закона Республики Мордовия от 28.12.2004 № 128-З «Об установлении границ муниципальных образований Чамзинского муниципального района, Чамзинского муниципального района и наделении их статусом сельского поселения, городского поселения и муниципального района». В состав Апраксинского сельского поселения входят 7 населенных пунктов: с. Апраксино, д. Карсаковка 1-я, д. Карсаковка 2-я, с. Наченалы, д. Обуховка, д. Семёновка, д. Тепловка.

Апраксинское сельское поселение граничит на севере с Мичуринским сельским поселением, на юге с Отрадненским сельским поселением, на западе с Ромодановским районом, на юго-западе с Кульминским сельским поселением, на востоке с Сабур-Мачкасским сельским поселением, на юго-востоке с Чамзинским городским округом.

Апраксинское сельское поселение расположено в северо-восточной части Чамзинского района, на расстоянии 16 км от районного центра Чамзинка.

Централизованное теплоснабжение осуществляется от одного источника тепловой энергии, работающего на природном газе – от котельной №9.

В Табл. 1.1 представлена сводная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде Апраксинского сельского поселения.

Сводная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде Апраксинского сельского поселения

| № п/п | Наименование объекты строительства | Единицы измерения | Этапы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 - 2028 |
| с. Апраксино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Застройка многоквартирными жилыми домами | м² | 11885,7 | 11885,7 | 11885,7 | 11885,7 | 11885,7 | 11885,7 | 11885,7 |
| 2 | Застройка индивидуальными жилыми домами с приквартирными земельными участками | м² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Многофункциональная общественно-деловая застройка | м² | 2956,2 | 2956,2 | 2956,2 | 2956,2 | 2956,2 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Промышленная застройка | м² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого: |  |  | 14841,9 | 14841,9 | 14841,9 | 14841,9 | 14841,9 | 11885,7 | 11885,7 |

Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления Апраксинского сельского поселения представлены в Табл. 1.2.

Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления

| № п/п | Наименование объекты строительства | Единицы измерения | Этапы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 - 2028 |
| с. Апраксино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Застройка многоквартирными жилыми домами | м² | 11885,7 | 11885,7 | 11885,7 | 11885,7 | 11885,7 | 11885,7 | 11885,7 |
| 2 | Застройка индивидуальными жилыми домами с приквартирными земельными участками | м² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Многофункциональная общественно-деловая застройка | м² | 2956,2 | 2956,2 | 2956,2 | 2956,2 | 2956,2 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Промышленная застройка | м² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого: |  |  | 14841,9 | 14841,9 | 14841,9 | 14841,9 | 14841,9 | 11885,7 | 11885,7 |

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Прогноз прироста тепловых нагрузок на территории Апраксинского сельского поселения сформирован на основании прогноза перспективной застройки на расчетный период действия схемы теплоснабжения. Аналогично прогнозу перспективной застройки, прогноз спроса на тепловую энергию выполнен для каждой единицы территориального деления.

В соответствии с п. 16 Главы 1 Общие положения «Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения», утвержденных приказом Минэнерго России №565 и Минрегиона России №667 от 29.12.2012 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»: «Для формирования прогноза теплопотребления на расчетный период рекомендуется принимать нормативные значения удельного теплопотребления вновь строящихся и реконструируемых зданий в соответствии со СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» (его актуализации) (далее по тексту - СНиП) и на основании Приказа Министерства регионального развития РФ от 17 мая 2011 года №224 «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений и сооружений» (далее по тексту - Требования энергоэффективности зданий, строений и сооружений).

Прогноз прироста тепловых нагрузок на расчетный период схемы теплоснабжения сформирован на основании представленных документов, а также следующих рекомендаций и нормативно-правовых актов:

1) Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 17 мая 2011 г. №224 «Об утверждении требований энергетической эффективности зданий, строений и сооружений»;

2) ГОСТ Р 54964-2012 «Оценка соответствия. Экологические требования к объектам недвижимости» (Дата введения 01.03.2013 г.);

3) СП 50.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;

4) СП 131.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления для жилых и общественно-деловых зданий на каждом этапе представлены в Табл. 1.3 и Табл. 1.4.

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (сценарий развития №1)

| № п/п | Наименование объекты строительства | Тип нагрузки | Этапы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 - 2028 |
| с. Апраксино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирные жилые здания | отопление, Гкал/ч | 0,594 | 0,594 | 0,297 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | вентиляция, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ГВС, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Общественно-деловые здания | отопление, Гкал/ч | 0,29314 | 0,29314 | 0,29314 | 0,29314 | 0,29314 | 0,29314 | 0,29314 |
|  |  | вентиляция, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ГВС, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: |  | отопление, Гкал/ч | 0,88714 | 0,88714 | 0,59014 | 0,29314 | 0,29314 | 0,29314 | 0,29314 |
|  |  | вентиляция, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ГВС, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (сценарий развития №2)

| № п/п | Наименование объекты строительства | Тип нагрузки | Этапы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 - 2028 |
| с. Апраксино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирные жилые здания | отопление, Гкал/ч | 0,594 | 0,594 | 0,594 | 0,594 | 0,594 | 0,594 | 0,594 |
|  |  | вентиляция, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ГВС, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Общественно-деловые здания | отопление, Гкал/ч | 0,29314 | 0,29314 | 0,29314 | 0,29314 | 0,29314 | 0,29314 | 0,29314 |
|  |  | вентиляция, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ГВС, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: |  | отопление, Гкал/ч | 0,88714 | 0,88714 | 0,88714 | 0,88714 | 0,88714 | 0,88714 | 0,88714 |
|  |  | вентиляция, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ГВС, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

На момент актуализации схемы теплоснабжения объекты, расположенные в производственных зонах, подключенных к существующей котельной №9 отсутствуют. В перспективе также не планируется подключение новых производственных объектов к источнику тепловой энергии в Апраксинском сельском поселении.

В виду отсутствия на текущий момент проектов планировок территорий, рабочих проектов объектов и технических условий на присоединение их к тепловым сетям, тепловая нагрузка по новым площадкам для размещения объектов производственных предприятий подлежит уточнению в ходе последующей актуализации Схемы теплоснабжения.

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей приведены в Главе 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Апраксинского сельского поселения.

Описание существующей и перспективной зоны действия системы теплоснабжения и источника тепловой энергии

Централизованное теплоснабжение Апраксинского сельского поселения осуществляется от котельной №9.

Существующая эксплуатационная зона системы теплоснабжения определяется теплоснабжающей и теплосетевой организацией, обслуживающей эту зону.

В настоящее время на территории Апраксинского сельского поселения снабжением потребителей тепловой энергией занимаются: Общество с ограниченной ответственностью «ИнКомСистемы-Мордовия» (далее - ООО «ИнКомСистемы-Мордовия»).

Теплоснабжающая организация Апраксинского сельского поселения отпускает тепловую энергию в виде сетевой воды на нужды теплоснабжения потребителям следующих типов: жилые здания, административное здание, детский сад и школу.

Теплоснабжение объектов производственного и складского назначения от котельной №9 не осуществляется.

Существующая зона действия системы теплоснабжения и источника тепловой энергии Апраксинского сельского поселения представлена на Рис. 2.1.

Перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии Апраксинского сельского поселения в зависимости от сценария развития представлены на Рис. 2.2 и Рис. 2.3.

Существующая зона действия системы теплоснабжения и источника тепловой энергии с. Апраксино (котельная №9).

Перспективная зона действия системы теплоснабжения и источника тепловой энергии БМК с. Апраксино – сценарий развития №1.

Перспективная зона действия системы теплоснабжения и источника тепловой энергии (реконструированная котельная №9) с. Апраксино – сценарий развития №2.

Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

В Главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Апраксинского сельского поселения представлены условия организации индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления.

В качестве источника горячего водоснабжения используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

При выборе подключения индивидуальной жилой застройки к централизованному или децентрализованному источнику, необходимо учесть плотность тепловой нагрузки и протяженность тепловых сетей. Большая протяженность и малый диаметр участков тепловых сетей повлечет за собой неоправданные финансовые затраты, потери тепловой энергии через теплоизоляционные материалы и высокую вероятность замерзания теплоносителя, приводящего к аварийным ситуациям.

Индивидуальные квартирные источники тепловой энергии в многоквартирных жилых домах с. Апраксино (Апраксинского сельского поселения) используются в 92 квартирах, информация по ним представлена в Табл. 2.1. Общая площадь квартир с индивидуальным отоплением на момент актуализации схемы теплоснабжения составляет 5076,20 м² или 42,71% от общей площади многоквартирных жилых домов.

Индивидуальное отопление в многоквартирных жилых домах с. Апраксино

| №№ п/п | Населенный пункт | Наименование улицы | Номер МКД | Количество квартир |  |  | Общая площадь, м² | в т.ч. с индивидуальным отоплением, м² | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | с централизованным отоплением | с индивидуальным отоплением |  |  |  |
| 1 | с. Апраксино | ул. Центральная | 1 | 24 | 18 | 6 | 1046,60 | 306,70 | кв. №13 и кв. №22 отрезаны от центрального отопления, индивидуального нет |
| 2 | с. Апраксино | ул. Центральная | 2 | 30 | 16 | 14 | 1779,90 | 870,90 | кв. №2 и кв. №15 отрезаны от центрального отопления, индивидуального нет |
| 3 | с. Апраксино | ул. Центральная | 3 | 24 | 13 | 11 | 1045,20 | 506,50 | кв. №1 и кв. №7 отрезаны от центрального отопления, индивидуального нет |
| 4 | с. Апраксино | ул. Центральная | 4 | 30 | 13 | 17 | 1783,20 | 994,30 | кв. №12 и кв. №29 отрезаны от центрального отопления, индивидуального нет |
| 5 | с. Апраксино | ул. Центральная | 5 | 24 | 14 | 10 | 1062,30 | 438,00 |  |
| 6 | с. Апраксино | ул. Центральная | 6 | 30 | 17 | 13 | 1773,50 | 1024,10 |  |
| 7 | с. Апраксино | ул. Центральная | 7 | 24 | 17 | 7 | 1058,70 | 147,80 | кв. №7 отрезана от центрального отопления, индивидуального нет |
| 8 | с. Апраксино | ул. Центральная | 9 | 30 | 19 | 11 | 1791,30 | 645,70 | кв. №5 и кв. №26 отрезаны от центрального отопления, индивидуального нет |
| 9 | с. Апраксино | ул. Центральная | 17 | 12 | 9 | 3 | 545,00 | 142,20 |  |
| ИТОГО: |  |  |  | 228 | 136 | 92 | 11885,70 | 5076,20 |  |

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Балансы существующей располагаемой тепловой мощности источника тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии (прогнозируемые в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения) определяются по балансам существующей тепловой мощности «нетто» источника тепловой энергии и тепловой нагрузки на коллекторах источника.

Балансы существующей тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии Апраксинского сельского поселения приведены в таблицах ниже.

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зоне действия источника тепловой энергии – новой БМК (сценарий развития №1)

| Наименование параметра | Этапы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 - 2028 |
| новая БМК |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |  |  | 0,200 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч |  |  | 0,190 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 |
| Технические ограничения на использование | Режимная наладка горелочных устройств |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч |  |  | 0,0045 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, млн.руб. |  |  | 0,00001 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00003 | 0,00003 |
| Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч |  |  | 0,1855 | 0,371 | 0,371 | 0,371 | 0,371 |
| Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч |  |  | 0,1465 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 |
| Тепловые потери через утечки, Гкал/ч |  |  | 0,0002 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч |  |  | 0,00605 | 0,0121 | 0,0121 | 0,0121 | 0,0121 |
| Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн.руб. |  |  | 0,000015 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00004 | 0,00004 |
| Присоединенная тепловая нагрузка(с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч |  |  | 0,153 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 |
| Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч |  |  | 0,0325 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зоне действия источника тепловой энергии – реконструируемой котельной №9 (сценарий развития №2)

| Наименование параметра | Этапы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 - 2028 |
| Котельная №9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 1,53 | 1,53 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
| Технические ограничения на использование | Режимная наладка горелочных устройств |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, млн.руб. | 0,00008 | 0,00008 | 0,00009 | 0,00009 | 0,00010 | 0,00010 | 0,00011 |
| Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч | 1,493 | 1,493 | 1,503 | 1,503 | 1,503 | 1,503 | 1,503 |
| Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,887 | 0,887 | 0,887 | 0,887 | 0,887 | 0,887 | 0,887 |
| Тепловые потери через утечки, Гкал/ч | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 |
| Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 |
| Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн.руб. | 0,00037 | 0,00039 | 0,00042 | 0,00044 | 0,00047 | 0,00049 | 0,00052 |
| Присоединенная тепловая нагрузка(с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 |
| Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,433 | 0,433 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 |

Перспективные балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона  действия источника тепловой энергии расположена в границах двух и более административных территорий, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждой административной территории

Действующим генеральным планом Апраксинского сельского поселения не предусматривается зона действия источника тепловой энергии расположенного в границах двух и более поселений. Единственный источник тепловой энергии расположен в границах Апраксинского сельского поселения в с. Апраксино.

Перспективные тепловые нагрузки потребителей, находящиеся в зоне действия источника тепловой энергии, в соответствии с генеральным планом Апраксинского сельского поселения отсутствуют.

Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно

Согласно п. 30 г. 2 ФЗ №190 от 27.07.2010 г.: «Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:

затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкция существующих участков;

пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;

затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;

потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;

надежность системы теплоснабжения.

Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину эффективного радиуса теплоснабжения.

В настоящее время в Апраксинском сельском поселении действует 1 источник теплоснабжения – это котельная №9. Карта-схема поселения с делением на зоны действия источника тепловой энергии Апраксинского сельского поселения в зависимости от сценария развития приведена на Рис. 2.2 и Рис. 2.3..

Радиус эффективного теплоснабжения, позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличения тепловых нагрузок теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности.

Перечень исходных данных для расчета радиуса эффективного теплоснабжения по источникам тепловой энергии Апраксинского сельского поселения приведен в Табл. 2.3.

Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый для зоны действия источника тепловой энергии (котельной №9) представлен в Табл. 2.4.

Схема Апраксинского сельского поселения с указанием радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии представлена на Рис. 2.4.

Исходные данные для расчета радиуса эффективного теплоснабжения по источнику тепловой энергии Апраксинского сельского поселения – котельной №9

| № п/п | Источник тепловой энергии | Площадь зоны действия источника тепловой энергии по площадям элементов территориального деления, тыс.м² | Номер условного участка зоны действия | Расстояние от источника до центра условного участка, м | Суммарная тепловая нагрузка Потребителей, Гкал/ч | Продолжительность отопительного периода, ч | Тариф на отпуск тепловой энергии, руб./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №9 | 46,0726 | 1 | 0,073 | 0,130453 | 5016 | 2135,46 |
| 2 |  |  | 2 | 0,259 | 0,405253 |  |  |
| 3 |  |  | 3 | 0,386 | 0,803905 |  |  |

Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения

| № п/п | Источник тепловой энергии | Подключенная тепловая энергия, Гкал/ч | Годовой отпуск, тыс. Гкал | Радиус эффективного теплоснабжения, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №9 | 0,8871 | 8,914 | 297 |

        - Схема радиуса эффективного теплоснабжения от существующего источника с. Апраксино (Апраксинского сельского поселения) – котельной №9.

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя

Существующие и перспективные балансы теплоносителя приведены в Главе 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Апраксинского сельского поселения.

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

В ходе сопоставления нормативных и фактических потерь теплоносителя в существующих системах транспорта тепловой энергии от источника централизованного теплоснабжения, было выявлено, что фактические потери теплоносителя в тепловых сетях превышают нормативные потери теплоносителя, рассчитанные в соответствии с существующими характеристиками тепловых сетей. Несмотря на несоответствие фактических и нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в существующих системах теплоснабжения может быть выполнен ряд организационных и технических мероприятий. К организационным мероприятиям следует отнести составление планов и проведение энергетического аудита и энергетического обследования тепловых сетей на предмет выявления наибольших потерь теплоносителя в тепловых сетях.

Для снижения коммерческих потерь теплоносителя рекомендуется оснащение приборами учета потребителей тепловой энергии.

Для снижения потерь теплоносителя при транспортировке тепловой энергии потребителям рекомендуются следующие мероприятия:

1) проведение мероприятий по снижению аварийности на тепловых сетях в соответствии с Главой 11 «Оценка надежности теплоснабжения»;

2) перекладка трубопроводов тепловых сетей в соответствии с планами развития теплоснабжающей организацией;

3) применение при прокладке магистральных трубопроводов тепловых сетей трубопроводов в монолитной тепловой изоляции с системами дистанционной диагностики состояния трубопроводов;

4) использование мобильных измерительных комплексов для диагностики состояния тепловых сетей.

Существующие и перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети с учетом увеличения нормативных расходов теплоносителя приведены в Главе 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Апраксинского сельского поселения.

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительной установки источника тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Прогнозируемые приросты нормативных потерь теплоносителя определяются, как произведение нормативной среднегодовой утечки на прогнозируемые приросты объемов теплоносителя.

В виду отсутствия водоподготовительной установки на котельной №9 подпитка тепловых сетей осуществляется водопроводной водой с добавлением коагулянта. Система дозирования реагентов на котельной №9 осуществляется ручным способом. В связи с этим отсутствует возможность представить существующие балансы производительности водоподготовительной установки, нормативного, максимального фактического потребления и компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения теплопотребляющими установками потребителей.

Перспективные балансы производительности водоподготовительной установки, нормативного, максимального фактического потребления и компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения теплопотребляющими установками потребителей по сценарию развития №1 приведены в Табл. 3.1. В связи с тем, что сценарий развития №2 является маловероятным перспективные балансы производительности водоподготовительной установки по нему не предоставляются.

На расчетный период нагрузка на ВПУ источника тепловой энергии (новая БМК) будет складываться из следующих составляющих:

собственные нужды теплоисточника;

подпитка тепловой сети.

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок, нормативного, максимального фактического потребления теплоносителя и компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения теплопотребляющими установками потребителей (сценарий развития №1)

| Показатель | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 - 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| новая БМК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | – | – | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | – | – | ≤1 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | – | – | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Собственные нужды | т/ч | – | – | – | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | – | – | 0,005 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | – | – | 0,005 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | – | – | – | - | - | - | - |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | – | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т/ч | – | – | 0,005 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т/ч | – | – | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | – | – | 0,245 | 0,49 | 0,48 | 0,47 | 0,47 |
| Доля резерва | % | – | – | 98% | 97% | 96% | 95% | 95% |

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения Апраксинского сельского поселения

Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения Апраксинского сельского поселения приведены в Главе 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения Апраксинского сельского поселения» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Апраксинского сельского поселения.

Описание сценариев развития теплоснабжения Апраксинского сельского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия

Развитие системы теплоснабжения Апраксинского сельского поселения в зоне эксплуатационной ответственности ООО «ИнКомСистемы-Мордовия» возможно по двум сценариям, оба рассмотрены ниже.

Вариант перспективного развития №1 (Сценарий развития №1) предусматривает:

- Перевод оставшегося жилого фонда с. Апраксино (от котельной №9) с централизованного на индивидуальное теплоснабжение (автономные газовые теплогенераторы) по 2020 г. включительно.

- Закрытие (консервация) убыточной котельной №9 (2020-2021 г.г.).

- Строительство новой БМК на территории между Апраксинской СОШ и МБДОУ «Детский сад Аленушка» (2020-2021 г.г.).

- Прокладка новых тепловых сетей от новой БМК до бюджетных учреждений (Дом культуры, Апраксинская СОШ и МБДОУ «Детский сад Аленушка») (2020-2021 г.г.).

Вариант перспективного развития №2 (Сценарий развития №2) предусматривает:

- Капитальный ремонт основного и вспомогательного котельного оборудования существующего источника тепловой энергии – на котельной №9 (2020-2021 г.г.).

- Капитальный ремонт и реконструкция тепловых сетей от котельной №9 в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса (2020-2028 г.г.).

Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения Апраксинского сельского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия

Сравнение стоимости запланированных мероприятий представлено в Табл. 4.1 .

Объем инвестиций на развитие системы теплоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Общая стоимость внедрения мероприятия (в ценах 2019 г.), руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сценарий №1 | 7 449 934,20 |
| 2 | Сценарий №2 | 17 784 016,2 |

Объем инвестиций для реализации сценария развития №1 потребует как средства собственников квартир, так и бюджетные и внебюджетные средства. Реализация сценария развития №2 предусматривается включением мероприятий в инвестиционную программу ООО «ИнКомСистемы-Мордовия» за счет надбавки к тарифу на тепловую энергию.

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии расположенных на территории Апраксинского сельского поселения в первую очередь определяются генеральным планом поселения.

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях Апраксинского сельского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения

В соответствии с утвержденным генеральным планом Апраксинского сельского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия в актуализируемой схеме теплоснабжения не предусмотрено строительство нового источника тепловой энергии, обеспечивающего перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемой территории поселения. На осваиваемой территории предполагается строительство индивидуальных жилых домов. Теплоснабжение, которых предполагается осуществлять от индивидуальных источников тепловой энергии.

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

В соответствии с утвержденным Генеральным планом подключение перспективной тепловой нагрузки к действующему централизованному источнику тепловой энергии не запланировано.

Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Техническое перевооружение источника тепловой энергии (котельной №9) с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения возможно только при реализации сценария развития №2.

Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

На территории Апраксинского сельского поселения отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

В связи с технической необходимостью и экономической целесообразности по сценарию развития №1 запланирован вывод из эксплуатации убыточного источника тепловой энергии (котельной №9), выработавший нормативный срок службы.

Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Переоборудование действующей котельной №9 в источник тепловой энергии, функционирующий в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, схемой теплоснабжения не предполагается.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

На территории Апраксинского сельского поселения отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Актуализируемой схемой теплоснабжения Апраксинского сельского поселения предполагается сохранение фактического (текущего) температурного графика отпуска тепла в тепловые сети, который соответствует утвержденному графику регулирования отпуска тепла в тепловые сети и представлены в Табл. 5.1. Изменение режимов отпуска тепловой энергии не требуется.

Фактический температурный режим отпуска тепла

| № п/п | Обслуживающая организация | Наименование источника тепловой энергии | Температурный график, °С | Тип системы теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «ИнКомСистемы-Мордовия» | Котельная №9 | 105-70 | 2-х трубная без ГВС |

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Ввод в эксплуатацию новой мощности на территории Апраксинского сельского поселения предусмотрен при реализации сценария развития №1 – новая БМК на территории между Апраксинской СОШ и МБДОУ «Детский сад Аленушка» (2020-2021 г.г.).

Ввод новых и реконструкция существующего источника тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива с точки зрения сложившейся системы теплоснабжения Апраксинского сельского поселения  можно считать не целесообразным.

Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей приведены в Главе 8 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Апраксинского сельского поселения.

Решения о необходимости строительства и реконструкции тепловых сетей приняты на основании расчетов, выполненных с использованием электронной модели системы теплоснабжения Апраксинского сельского поселения, описание которой приведено в Главе 3 «Электронная модель системы теплоснабжения Апраксинского сельского поселения» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

Структура организации проектов по строительству и реконструкции тепловых сетей представлена ниже:

1) строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных;

2) реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Основными эффектами от реализации этих проектов являются:

расширение и сохранение теплоснабжения потребителей на уровне современных проектных требований к надежности и безопасности теплоснабжения;

повышение эффективности передачи тепловой энергии в тепловых сетях.

К ним относятся:

наладка и автоматизация тепловых и гидравлических режимов тепловых сетей;

автоматизация тепловых пунктов;

замена распределительных тепловых сетей;

строительство сопутствующих конструкций, обеспечивающих нормативные параметры эксплуатации тепловых сетей (сопутствующие дренажи, замена ЗРА на современные образцы, павильоны и т.д.).

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

В зоне эксплуатационной ответственности ООО «ИнКомСистемы-Мордовия» не требуется строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Строительство и (или) реконструкция тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах Апраксинского сельского поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку не требуется.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

В зоне эксплуатационной ответственности ООО «ИнКомСистемы-Мордовия» не требуется строительство и реконструкция тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

В зоне эксплуатационной ответственности ООО «ИнКомСистемы-Мордовия» не требуется строительство и реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы.

В связи с технической необходимостью по сценарию развития №1 запланирована ликвидация котельной №9, выработавший нормативный срок службы. Для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения предусматривается строительство тепловых сетей от новой БМК.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей не требуется.

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

Актуализируемой схемой теплоснабжения не предусматриваются мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения на закрытые системы ГВС в виду отсутствия потребителей по открытой системе теплоснабжения.

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

При актуализации схемы теплоснабжения Апраксинского сельского поселения мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения на закрытые системы ГВС не рассматриваются, поскольку горячее водоснабжение потребителей от котельной №9 не осуществляется.

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

В зданиях оборудованных газовыми колонками необходимость строительства индивидуальных и центральных тепловых пунктов для приготовления горячего водоснабжения отсутствует.

Раздел 8. Перспективные топливные балансы

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Основным видом топлива для существующего и перспективного источника тепловой энергии Апраксинского сельского поселения является природный газ.

Перспективные топливные балансы для каждого сценария развития представлены в Табл. 8.1 и Табл. 8.2.

В соответствии с требованиями п.13.45 СП 89.13330.2012 «Котельные установки» вместимость резервуара хранения резервного топлива колеблется в пределах от трех до десяти дней теплопотребления в самый холодный месяц года и подбирается исходя из условий:

вид топлива;

способ доставки.

Перспективные расчетные топливные балансы (сценарий развития №1).

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии (номер, адрес) | Тип топлива | Вид топлива | Этапы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 - 2028 |
| 1 | Котельная №9 | основное | природный газ, тыс. м³ | 556,8 | 281,45 | - | - | - | - |
|  |  | резервное (аварийное) | не предусмотрено | - | - | - | - | - | - |
| 2 | новая БМК | основное | природный газ, тыс. м³ |  | 75,95 | 151,9 | 151,9 | 151,9 | 759,5 |
|  |  | резервное (аварийное) | не предусмотрено | - | - | - | - | - | - |

Перспективные расчетные топливные балансы (сценарий развития №2).

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии (номер, адрес) | Тип топлива | Вид топлива | Этапы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 - 2028 |
| 1 | Котельная №9 | основное | природный газ, тыс. м³ | 541,6 | 532,1 | 516,7 | 501,3 | 485,9 | 2419,0 |
|  |  | резервное (аварийное) | не предусмотрено | - | - | - | - | - | - |

Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Поскольку основным топливом для источника теплоснабжения в Апраксинского сельского поселения является природный газ, то местные виды топлива, в том числе возобновляемые источники энергии не используются.

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе представлены в Главе 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию».

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей на каждом этапе представлены в Главе 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию».

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Строительство, реконструкция, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения в зоне эксплуатационной ответственности ООО «ИнКомСистемы-Мордовия» в актуализируемой схеме теплоснабжения не планируется.

Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения не рассматриваются, поскольку горячее водоснабжение потребителей от котельной №9 не осуществляется.

Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения выполнены с учетом:

прогнозов индексов предельного роста цен и тарифов на топливо и энергию Минэкономразвития РФ до 2028 г.;

коэффициента распределения финансовых затрат по годам.

Для включения в инвестиционную надбавку к тарифу предлагаются мероприятия, заложенные в сценарий развития №2:

мероприятия по капитальному ремонту источника тепловой энергии;

предложение по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Для смягчения денежной нагрузки на жителей при реализации сценария развития №1, необходимо привлекать дополнительные источниками финансирования:

областной бюджет, в рамках областных программ по модернизации в сфере энергетики;

государственно-частное партнерство;

федеральный бюджет, в рамках федеральных целевых программ в сфере теплоэнергетики.

Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям представлена в Главе 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Апраксинского сельского поселения.

Раздел 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Данный раздел содержит обоснование соответствие организации, предлагаемой в качестве единой теплоснабжающей организации, критериям определения единой теплоснабжающей организации, устанавливаемым Правительством Российской Федерации.

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в Правилах организации теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 (далее Правила).

В настоящее время причин для потери статуса единой теплоснабжающей организации, а так же изменения зон их действия соответствующих Постановлению Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации», изменений не зарегистрировано.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в проекте правил организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, предлагается оставить без изменений существующую единую теплоснабжающую организацию Апраксинского сельского поселения предприятия – ООО «ИнКомСистемы-Мордовия».

Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации приведен в Табл. 10.1.

Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации

| № п/п | Наименование ЕТО | Наименование источника |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью «ИнКомСистемы-Мордовия» | Котельная №9 |

Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

В случае если на территории поселения существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения;

определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

размер собственного капитала;

способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Организация может утратить статус единой теплоснабжающей организации в следующих случаях:

систематическое (три и более раза в течение 12 месяцев) неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных условиями договоров. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств должен быть подтвержден вступившими в законную силу решениями федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов;

принятие в установленном порядке решения о реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения, когда к организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, присоединяются другие реорганизованные организации, а также реорганизации в форме преобразования) или ликвидации организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации;

принятие арбитражным судом решения о признании организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, банкротом;

прекращение права собственности или владения источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;

несоответствие организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, критериям, связанным с размером собственного капитала, а также способностью в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения;

подача организацией заявления о прекращении осуществления функций единой теплоснабжающей организации.

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации могут быть изменены в следующих случаях:

подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

На момент актуализации схемы теплоснабжения Апраксинского сельского поселения заявок на присвоение статуса ЕТО от теплоснабжающих организаций не поступало.

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Апраксинского сельского поселения

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Апраксинского сельского поселения приведен в Табл. 10.2.

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения

| № п/п | Наименование организации | Наименование источника |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «ИнКомСистемы-Мордовия» | Котельная №9 |

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

В актуализируемой схеме теплоснабжения перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в Апраксинского сельского поселения не планируется, т.к. на территории поселения действует только один источник централизованного теплоснабжения.

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

В соответствии со статьей 15, пункт 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

На момент актуализации схемы теплоснабжения информация о наличии бесхозяйных тепловых сетей предоставлена не была.

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации Апраксинского сельского поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения

Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

В соответствии с утвержденным генеральным планом Апраксинского сельского поселения запланировано развитие системы газоснабжения в части обеспечения топливом перспективного источника тепловой энергии (Сценарий развития №1) – блочно-модульной котельной.

Так же развитие инфраструктуры поселения предусматривает газоснабжение перспективной застройки частного и жилого секторов для индивидуального теплоснабжения.

Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

В настоящее время отсутствуют проблемы организации газоснабжения источника тепловой энергии в Апраксинского сельского поселения.

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Программа газификация Апраксинского сельского поселения в разрезе развития источников тепловой энергии и систем теплоснабжения должна учитывать положения по развитию инфраструктуры, утвержденные в генеральном плане Апраксинского сельского поселения.

Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Планов (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Апраксинского сельского поселения не предусмотрено.

Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Мероприятий по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в данной актуализированной схеме теплоснабжения не предполагается.

Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения Апраксинского сельского поселения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Согласно утвержденной схеме водоснабжения и водоотведения Апраксинского сельского поселения до 2024 года развитие соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения, предусматривает реализацию в полном объеме положений ст. 29 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения Апраксинского сельского поселения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Корректировка схемы водоснабжения и водоотведения Апраксинского сельского поселения в разрезе развития источников (существующего и перспективного) тепловой энергии и систем теплоснабжения не требуется.

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения Апраксинского сельского поселения

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях приведено в Табл. 14.1.

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Ед. измерения | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №9 | шт |  |  |  |  |

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии приведено в Табл. 14.2.

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Ед. измерения | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №9 | шт |  |  |  |  |

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

Расчетный удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии приведен в Табл. 14.4 и Табл. 14.5.

          - Расчетный удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (сценарий развития №1)

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Ед. измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 - 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №9 | кг.у.т/Гкал | 163,70 | 163,70 | 163,70 |  |  |  |  |
| 2 | новая БМК | кг.у.т/Гкал |  |  | 155,28 | 155,28 | 156,99 | 156,99 | 156,99 |

Расчетный удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источника тепловой энергии (сценарий развития №2)

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Ед. измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 - 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №9 | кг.у.т/Гкал | 163,70 | 163,70 | 163,70 | 163,70 | 163,70 | 163,70 | 163,70 |

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети приведено в Табл. 14.5 и Табл. 14.6.

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (сценарий развития №1)

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Ед. измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 - 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №9 | Гкал/(м²) | 3,818 | 3,818 | 1,909 |  |  |  |  |
| 2 | новая БМК | Гкал/(м²) |  |  | 1,001 | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 |

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (сценарий развития №2)

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Ед. измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 - 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №9 | Гкал/(м²) | 3,818 | 3,818 | 3,818 | 3,818 | 3,818 | 3,818 | 3,818 |

Коэффициент использования установленной тепловой мощности

Коэффициенты использования установленной тепловой мощности приведены в Табл. 14.714.7 и Табл. 14.8.

Коэффициент использования установленной тепловой мощности (сценарий развития №1)

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Ед. измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 - 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №9 | % | 28,9 | 28,9 | 14,45 |  |  |  |  |
| 2 | новая БМК | % |  |  | 15,8 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 |

Коэффициент использования установленной тепловой мощности (сценарий развития №2)

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Ед. измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 - 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №9 | % | 28,9 | 28,1 | 27,3 | 26,5 | 25,7 | 24,9 | 24,8 |

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке приведена в Табл. 14.9 и Табл. 14.10.

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке (сценарий развития №1)

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Ед. измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 - 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №9 | м²/(Гкал/ч) | 284,36 | 284,36 | 142,18 |  |  |  |  |
| 2 | новая БМК | м²/(Гкал/ч) |  |  | 59,415 | 118,83 | 118,83 | 118,83 | 118,83 |

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке (сценарий развития №2)

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Ед. измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 - 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №9 | м²/(Гкал/ч) | 284,51 | 284,51 | 284,51 | 284,51 | 286,14 | 286,14 | 265,91 |

Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)

В Апраксинском сельском поселении отсутствуют источники тепловой энергии, работающие в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии реализуемой внешним потребителям.

Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

В Апраксинском сельском поселении отсутствуют источники тепловой энергии, работающие в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии реализуемой внешним потребителям.

Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

В Апраксинском сельском поселении отсутствуют источники тепловой энергии, работающие в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии реализуемой внешним потребителям.

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии приведена в Табл. 14.11 и Табл. 14.12.

          - Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии (сценарий развития №1)

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Ед. измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 - 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №9 | - | 0,793 | 0,793 | 0,3965 |  |  |  |  |
| 2 | новая БМК | - |  |  | 0,4685 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 |

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии (сценарий развития №2)

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Ед. измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 - 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №9 | - | 0,728 | 0,752 | 0,777 | 0,804 | 0,834 | 0,865 | 0,869 |

Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей приведен в Табл. 14.13Табл. 14.3 и Табл. 14.14.

Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (сценарий развития №1)

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Ед. измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 - 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №9 | - | 32,8 | 33,6 | 17,2 |  |  |  |  |
| 2 | новая БМК | - |  |  | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 9,0 |

Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (сценарий развития №2)

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Ед. измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 - 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №9 | - | 32,8 | 30,2 | 27,5 | 24,8 | 22,1 | 19,4 | 6,7 |

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения)

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей приведено в Табл. 14.15 и Табл. 14.16.

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (сценарий развития №1)

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Ед. измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 - 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №9 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| 2 | новая БМК |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (сценарий развития №2)

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Ед. измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 - 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №9 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,006 | 0,000 | 0,012 | 0,000 |

Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения)

Отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии приведено в Табл. 14.17 и Табл. 14.18.

Отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (сценарий развития №1)

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Ед. измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 - 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №9 | - | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | новая БМК |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источника тепловой энергии (сценарий развития №2)

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Ед. измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 - 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №9 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Тарифы для теплоснабжающей организации утверждены непосредственно на эксплуатацию источника тепловой энергии и тепловых сетей. Изменение тарифа для населения и бюджетных организаций происходит с учетом предельного индекса на изменения размера платы за коммунальные услуги.

Тарифно-балансовая модель теплоснабжения для потребителей тепловой энергии Апраксинского сельского поселения невозможно просчитать ввиду не предоставления теплоснабжающей организацией калькуляции (структуры) тарифа на тепловую энергию.

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по ЕТО будут совпадать с моделями по потребителям систем теплоснабжения.

Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения, на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Ввиду не предоставления теплоснабжающей организацией полной информации по калькуляции (структуре) тарифа на тепловую энергию не представляется возможным оценить ценовые (тарифные) последствия реализации мероприятий по строительству новой БМК и новых тепловых сетей (по сценарию развития №1) и по реконструкции источника (котельной №9) и тепловых сетей (по сценарию развития №2).

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Апраксинского сельского поселения

Чамзинского муниципального района

Республики Мордовия на период до 2028 года

(актуализированная редакция)

Приложение №1

# содержание

содержание	2

содержание таблиц

Табл. 1.1.	Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки котельной.	2

Табл. 1.2.	Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях, типов и строительных особенностей тепловых камер котельной №9.	2

Табл. 1.3.	Капитальные затраты на строительство новой БМК в с. Апраксино (сценарий развития №1).		2

Табл. 1.4.	Капитальные затраты на реконструкцию, техническое перевооружению и (или) модернизацию котельной №9 (сценарий развития №2).	2

Табл. 1.5.	Капитальные затраты на строительство тепловых сетей (сценарий развития №1).		2

Табл. 1.6.	Капитальные затраты на реконструкцию тепловых сетей (сценарий развития №2).		2

Табл. 1.7.	Результат гидравлического расчета для определения диаметра ограничительно-дроссельных устройств (котельная №9).	2

содержание рисунков

Рис. 1.2.	Пьезометрический график от котельной №9 до Центральная, 2  2017-2018 гг.	2

Рис. 1.3.	Пьезометрический график от котельной №9 до Центральная, 2  2018-2019 гг.	2

Рис. 1.4.	Перспективный гидравлический режим тепловых сетей от БМК с.Апраксино до Центральная, 11А (Сценарий №1).	2

Рис. 1.5.	Перспективный гидравлический режим тепловых сетей от котельной №9 до Центральная, 2 (Сценарий №2).	2

          - Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки котельной.

| Наименование участка тепловой сети (от ТК №__ до ТК №__ ) | Внутренний диаметр трубопровода, мм | Протяженность, м | Год начала эксплуатации | Тип изоляции | Тип компенсирующих устройств | Тип прокладки (надземная, подземная, бесканальная, проходной, полупроходной, непроходной канал) | Марка канала | Характеристика грунта в местах прокладки с выделением наименее надежных участков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №9 - З-1 | 0,15 | 132 | 1980 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | угол поворота | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |
| Котельная №9 - УТ-1 | 0,15 | 66 | 1980 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | П-образный компенсатор | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |
| УТ-1 - СТП | 0,05 | 17 | 2014 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |
| УТ-1 - УТ-2 | 0,15 | 190 | 1980 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | угол поворота | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |
| УТ-2 - З-2 | 0,05 | 52 | 2011 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |
| УТ-2 - СД | 0,15 | 50 | 1980 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |
| З-3 - Центральная, 11А | 0,05 | 40 | 2011 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |
| УТ-3 - УТ-4 | 0,1 | 59 | 1980 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | П-образный компенсатор | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |
| УТ-4 - З-4 | 0,05 | 40 | 2011 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |
| УТ-4 - УТ-5 | 0,1 | 15 | 1980 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |
| З-5 - Набережная, 7 | 0,05 | 50 | 2011 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |
| УТ-5 - УТ-6 | 0,1 | 69 | 1980 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | угол поворота | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |
| УТ-6 - УТ-7 | 0,05 | 40 | 2011 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |
| УТ-7 - З-6 | 0,05 | 15 | 2011 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |
| УТ-7 - З-7 | 0,05 | 10 | 2011 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |
| УТ-6 - УТ-8 | 0,1 | 60 | 1980 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |
| УТ-8 - СД | 0,1 | 20 | 1999 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |
| З-9 - УТ-9 | 0,1 | 36 | 1980 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |
| УТ-9 - З-10 | 0,05 | 3 | 2011 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |
| УТ-9 - СТП | 0,1 | 40 | 1980 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | угол поворота | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |
| СТП - СТП | 0,1 | 9 | 1980 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | П-образный компенсатор | Подземная канальная |  | Глина, суглинок. Влажный |
| СТП - УТ-10 | 0,1 | 40 | 1980 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | угол поворота | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |
| УТ-10 - УТ-11 | 0,069 | 21 | 2011 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |
| УТ-11 - З-11 | 0,05 | 7 | 2011 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |
| УТ-11 - З-12 | 0,025 | 30 | 2011 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | угол поворота | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |
| УТ-10 - З-13 | 0,069 | 56 | 2011 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Z-образный компенсатор | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |
| СТП - Центральная, 17 | 0,05 | 33 | 2014 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | угол поворота | Подземная канальная |  | Глина, суглинок. Влажный |
| СД - УТ-3 | 0,1 | 14,5 | 1980 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | П-образный компенсатор | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |
| СД - З-8 | 0,069 | 21 | 1999 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |

          - Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях, типов и строительных особенностей тепловых камер котельной №9.

| Номер тепловой камеры | Исполнение (Н-надземное, П-подземное) | Внутренние размеры, мм |  |  |  | Толщина стенки, мм | Материал стенки (ж/б-железобетон, к-кирпич), мм | Наличие неподвижных опор | Наличие гидроизоляции | Конструкция перекрытия | Задвижки (вентиль) |  |  |  |  | Шаровые краны |  |  |  | Компенсаторы |  | Дренажная арматура |  | Воздушники |  | Перемычка |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (дисковые затворы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Высота | Длина | Ширина | Диаметр |  |  |  |  |  | Условный диаметр, мм | Количество, шт. |  |  |  | Условный диаметр, мм | Количество, шт. |  |  | Условный диаметр, мм | Количество, шт. | Условный диаметр, мм | Количество, шт. | Условный диаметр, мм | Количество, шт. | Условный диаметр, мм | Вид запорного органа |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Чугунных | Стальных |  |  |  | Стальные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С ручным приводом | С электроприводом | С гидроприводом |  | С ручным приводом | С электроприводом | С гидроприводом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ-1 | надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СТП | подз. |  |  |  |  |  | к |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ-2 | надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ-3 | надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ-4 | надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ-5 | надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ-6 | надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ-7 | надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50, 50 | 2, 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ-8 | надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ-9 | надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СТП | подз. |  |  |  |  |  | к |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СТП | подз. |  |  |  |  |  | к |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ-10 | надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ-11 | надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СД | надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СД | надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

          - Капитальные затраты на строительство новой БМК в с. Апраксино (сценарий развития №1).

| № п/п | Наименование мероприятий | Ориентировочные затраты инвестиций в 2019, руб. | Этапы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 - 2028 |
| 1 | Проектные работы | 270000,0 |  | 314928,0 |  |  |  |  |
| 2 | Строительство новой БМК в с. Апраксино | 2730000,0 |  | 3184272,0 |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  | 3000000,0 |  | 3499200,0 |  |  |  |  |

          - Капитальные затраты на реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию котельной №9 (сценарий развития №2).

| № п/п | Наименование мероприятий | Ориентировочные затраты инвестиций в 2019, руб. | Этапы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 - 2028 |
| 1 | Проектные работы | 900000,0 |  | 1049760,0 |  |  |  |  |
| 2 | Замена водогрейного котла КСВа-0,63 Гн - Котельная №9 | 9100000,0 |  | 10614240,0 |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  | 10000000,0 |  | 11664000,0 |  |  |  |  |

          - Капитальные затраты на строительство тепловых сетей (сценарий развития №1).

| № п/п | Наименование мероприятия | Ориентировочные затраты инвестиций в 2019, руб. | Этапы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 - 2028 |
| 1 | Проектирование новой теплотрассы от БМК с.Апраксино до УТ-1 c диаметром с 2Дн76 мм длиной 73 м в 2-х тр. исп. | 51279,0 |  | 53868,6 |  |  |  |  |
| 2 | Строительство новой теплотрассы от БМК с.Апраксино до УТ-1 c диаметром с 2Дн76 мм длиной 73 м в 2-х тр. исп. | 518487,7 |  | 544671,3 |  |  |  |  |
| 3 | Проектирование новой теплотрассы от БМК с.Апраксино до Центральная, 1А c диаметром с 2Дн76 мм длиной 70 м в 2-х тр. исп. | 49171,6 |  | 51654,8 |  |  |  |  |
| 4 | Строительство новой теплотрассы от БМК с.Апраксино до Центральная, 1А c диаметром с 2Дн76 мм длиной 70 м в 2-х тр. исп. | 497180,0 |  | 522287,6 |  |  |  |  |
| 5 | Проектирование новой теплотрассы от УТ-2 до Центральная, 11А c диаметром с 2Дн57 мм длиной 20 м в 2-х тр. исп. | 13515,7 |  |  | 14926,7 |  |  |  |
| 6 | Строительство новой теплотрассы от УТ-2 до Центральная, 11А c диаметром с 2Дн57 мм длиной 20 м в 2-х тр. исп. | 136658,6 |  |  | 150925,8 |  |  |  |
| 7 | Проектирование новой теплотрассы от УТ-1 до УТ-2 c диаметром с 2Дн57 мм длиной 70 м в 2-х тр. исп. | 47304,9 |  |  | 52243,5 |  |  |  |
| 8 | Строительство новой теплотрассы от УТ-1 до УТ-2 c диаметром с 2Дн57 мм длиной 70 м в 2-х тр. исп. | 478305,1 |  |  | 528240,1 |  |  |  |
| 9 | Проектирование новой теплотрассы от УТ-1 доНабережная, 7 c диаметром с 2Дн57 мм длиной 61 м в 2-х тр. исп. | 41222,8 |  |  | 45526,5 |  |  |  |
| 10 | Строительство новой теплотрассы от УТ-1 доНабережная, 7 c диаметром с 2Дн57 мм длиной 61 м в 2-х тр. исп. | 416808,7 |  |  | 460323,5 |  |  |  |
|  | Итого ориентировочные затраты инвестиций: | 2249934,2 | 0,0 | 1172482,3 | 1252186,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

          - Капитальные затраты на реконструкцию тепловых сетей (сценарий развития №2).

| Наименование мероприятий | Ориентировочные затраты инвестиций в 2019, руб. | Этапы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 - 2028 |
| Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы отКотельная №9 до УТ-1 c наружным диаметром 2Д 159 мм длиной 66 м в 2-х тр. исп. | 61092,1 |  |  | 67470,2 |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплотрассы отКотельная №9 до УТ-1 c наружным диаметром 2Д 159 мм длиной 66 м в 2-х тр. исп. | 617709,4 |  |  | 682198,2 |  |  |  |
| Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ-2 до СД c наружным диаметром 2Д 159 мм длиной 50 м в 2-х тр. исп. | 46281,9 |  |  | 51113,8 |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплотрассы от УТ-2 до СД c наружным диаметром 2Д 159 мм длиной 50 м в 2-х тр. исп. | 467961,7 |  |  | 516816,9 |  |  |  |
| Проектирование на реконструкцию теплотрассы от СД до УТ-3 c увеличением наружного диаметра с 2Д 108 мм на 2Д 159 мм длиной 14,5 м в 2-х тр. исп. | 13421,8 |  |  | 14823,0 |  |  |  |
| Реконструкция теплотрассы от СД до УТ-3 c увеличением наружного диаметра с 2Д 108 мм на 2Д 159 мм длиной 14,5 м в 2-х тр. исп. | 135708,9 |  |  | 149876,9 |  |  |  |
| Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ-1 до УТ-2 c наружным диаметром 2Д 159 мм длиной 190 м в 2-х тр. исп. | 175871,3 |  |  |  | 204010,7 |  |  |
| Капитальный ремонт теплотрассы от УТ-1 до УТ-2 c наружным диаметром 2Д 159 мм длиной 190 м в 2-х тр. исп. | 1778254,3 |  |  |  | 2062775,0 |  |  |
| Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ-3 до УТ-4 c увеличением наружного диаметра с 2Д 108 мм на 2Д 133 мм длиной 59 м в 2-х тр. исп. | 53088,3 |  |  |  |  | 64619,0 |  |
| Реконструкция теплотрассы от УТ-3 до УТ-4 c увеличением наружного диаметра с 2Д 108 мм на 2Д 133 мм длиной 59 м в 2-х тр. исп. | 536781,2 |  |  |  |  | 653370,1 |  |
| Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ-4 до УТ-5 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 15 м в 2-х тр. исп. | 11965,5 |  |  |  |  | 14564,4 |  |
| Капитальный ремонт теплотрассы от УТ-4 до УТ-5 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 15 м в 2-х тр. исп. | 120984,8 |  |  |  |  | 147262,8 |  |
| Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ-5 до УТ-6 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 69 м в 2-х тр. исп. | 55041,5 |  |  |  |  |  | 70161,3 |
| Капитальный ремонт теплотрассы от УТ-5 до УТ-6 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 69 м в 2-х тр. исп. | 556530,3 |  |  |  |  |  | 709409,2 |
| Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ-8 до СД c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 20 м в 2-х тр. исп. | 15025,6 |  |  |  |  |  | 19153,1 |
| Реконструкция теплотрассы от УТ-8 до СД c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 20 м в 2-х тр. исп. | 151925,5 |  |  |  |  |  | 193659,4 |
| Проектирование на реконструкцию теплотрассы от СД до З-8 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 21 м в 2-х тр. исп. | 15776,9 |  |  |  |  |  | 20110,8 |
| Реконструкция теплотрассы от СД до З-8 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 21 м в 2-х тр. исп. | 159521,8 |  |  |  |  |  | 203342,4 |
| Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ-6 до УТ-8 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 60 м в 2-х тр. исп. | 47862,1 |  |  |  |  |  | 63814,6 |
| Капитальный ремонт теплотрассы от УТ-6 до УТ-8 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 60 м в 2-х тр. исп. | 483939,4 |  |  |  |  |  | 645236,4 |
| Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ-8 до З-9 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 0,0001 м в 2-х тр. исп. | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,1 |
| Капитальный ремонт теплотрассы от УТ-8 до З-9 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 0,0001 м в 2-х тр. исп. | 0,8 |  |  |  |  |  | 1,1 |
| Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от З-9 до УТ-9 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 36 м в 2-х тр. исп. | 28717,3 |  |  |  |  |  | 40052,0 |
| Капитальный ремонт теплотрассы от З-9 до УТ-9 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 36 м в 2-х тр. исп. | 290363,6 |  |  |  |  |  | 404970,2 |
| Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ-9 до СТП c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 40 м в 2-х тр. исп. | 31908,1 |  |  |  |  |  | 44502,2 |
| Капитальный ремонт теплотрассы от УТ-9 до СТП c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 40 м в 2-х тр. исп. | 322626,3 |  |  |  |  |  | 449966,8 |
| Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от СТП до СТП c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 9 м в 2-х тр. исп. | 13432,0 |  |  |  |  |  | 19595,9 |
| Капитальный ремонт теплотрассы от СТП до СТП c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 9 м в 2-х тр. исп. | 135812,3 |  |  |  |  |  | 198136,5 |
| Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от СТП до УТ-10 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 40 м в 2-х тр. исп. | 31908,1 |  |  |  |  |  | 46550,7 |
| Капитальный ремонт теплотрассы от СТП до УТ-10 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 40 м в 2-х тр. исп. | 322626,3 |  |  |  |  |  | 470679,4 |
| Проектирование на реконструкцию теплотрассы отКотельная №9 до З-1 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 132 м в 2-х тр. исп. | 99169,0 |  |  |  |  |  | 151361,6 |
| Реконструкция теплотрассы отКотельная №9 до З-1 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 132 м в 2-х тр. исп. | 1002708,3 |  |  |  |  |  | 1530433,6 |
| Итого ориентировочные затраты инвестиций: | 7784016,2 | 0,0 | 0,0 | 1482298,9 | 2266785,7 | 879816,3 | 5281137,5 |

          - Результат гидравлического расчета для определения диаметра ограничительно-дроссельных устройств (котельная №9).

| № п/п | Адрес узла ввода | Располагаемый напоp на вводе потpебителя м | Расчетная нагрузка, Гкал/ч |  |  | Температурный перепад сетевой воды на вводе потребителя, °C | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Диаметр шайбы на подающем тр-де перед СО, мм | Расход сетевой воды на СВ, т/ч | Диаметр шайбы на подающем тр-де перед СВ, мм | Расход сетевой воды на ГВС, т/ч | Диаметр шайбы в циркуляционной линии ГВС, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на отопление | на вентиляцию | на горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Центральная, 9 | 12,67 | 0,094 |  |  | 34,5 | 2,6857 | 9,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Центральная, 7 | 10,89 | 0,077 |  |  | 34,3 | 2,2 | 8,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Центральная, 6 | 14,99 | 0,066 |  |  | 32,6 | 1,8857 | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Центральная, 5 | 8,91 | 0,057 |  |  | 34,1 | 1,6286 | 7,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Центральная, 4 | 9,05 | 0,06447 |  |  | 33,2 | 1,842 | 8,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Центральная, 4 | 9,06 | 0,00453 |  |  | 32,2 | 0,1294 | 3,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Центральная, 3 | 8,96 | 0,05 |  |  | 34,2 | 1,4286 | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Центральная, 2 | 9,02 | 0,077 |  |  | 33,1 | 2,2 | 9,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Центральная, 1А | 9,12 | 0,157007 |  |  | 34,1 | 4,4859 | 12,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Центральная, 17 | 14,48 | 0,039 |  |  | 34,6 | 1,1143 | 5,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Центральная, 11А | 12,44 | 0,077722 |  |  | 34,4 | 2,2206 | 8,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Центральная, 1 | 9,26 | 0,065 |  |  | 33,8 | 1,8571 | 8,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Набережная, 7 | 10,72 | 0,058413 |  |  | 34,2 | 1,6689 | 7,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |

        - Пьезометрический график от котельной №9 до Центральная, 2  2017-2018 гг.

        - Пьезометрический график от котельной №9доЦентральная, 22018-2019 гг.

- Перспективный гидравлический режим тепловых сетей от БМКс.Апраксинодо Центральная, 11А (Сценарий №1).

- Перспективный гидравлический режим тепловых сетей от котельной №9до Центральная, 2 (Сценарий №2).

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Апраксинского сельского поселения

Чамзинского муниципального района

Республики Мордовия на период до 2028 года

(актуализированная редакция)

# содержание

содержание	2

1.	Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.	2

1.1.	Функциональная структура теплоснабжения.	2

1.1.1.	Описание деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними.	2

1.1.2.	Описание деятельности в зонах действия производственных источников тепловой энергии	2

1.1.3.	Описание деятельности в зонах действия индивидуального теплоснабжения	2

1.2.	Изменения, произошедшие в функциональной структуре теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	2

1.3.	Источник тепловой энергии.	2

1.3.1.	Структура и технические характеристики основного оборудования	2

1.3.2.	Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	2

1.3.3.	Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности	2

1.3.4.	Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	2

1.3.5.	Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	2

1.3.6.	Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	2

1.3.7.	Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	2

1.3.8.	Среднегодовая загрузка оборудования	2

1.3.9.	Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	2

1.3.10.	Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии		2

1.3.11.	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	2

1.3.12.	Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	2

1.4.	Изменения, технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	2

1.5.	Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.	2

1.5.1.	Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	2

1.5.2.	Схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии	2

1.5.3.	Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам	2

1.5.4.	Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	2

1.5.5.	Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов	2

1.5.6.	Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	2

1.5.7.	Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети		2

1.5.8.	Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей	2

1.5.9.	Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет		2

1.5.10.	Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	2

1.5.11.	Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	2

1.5.12.	Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	2

1.5.13.	Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	2

1.5.14.	Оценку фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года		2

1.5.15.	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	2

1.5.16.	Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	2

1.5.17.	Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	2

1.5.18.	Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	2

1.5.19.	Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	2

1.5.20.	Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	2

1.5.21.	Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	2

1.5.22.	Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)	2

1.5.23.	Изменения характеристики тепловых сетей и сооружений на них за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	2

1.6.	Зона действия источника тепловой энергии.	2

1.6.1.	Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории Апраксинского сельского поселения	2

1.6.2.	Перечень котельных, находящихся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	2

1.7.	Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зоне действия источника тепловой энергии.	2

1.7.1.	Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления	2

1.7.2.	Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	2

1.7.3.	Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	2

1.7.4.	Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	2

1.7.5.	Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	2

1.7.6.	Описание значений тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения	2

1.7.7.	Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	2

1.8.	Изменения тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	2

1.9.	Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии.	2

1.9.1.	Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии	2

1.9.2.	Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии	2

1.9.3.	Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю	2

1.9.4.	Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	2

1.9.5.	Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	2

1.9.6.	Изменения в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизация источников, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	2

1.10.	Балансы теплоносителя.	2

1.10.1.	Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	2

1.10.2.	Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	2

1.10.3.	Изменения баланса теплоносителя для каждой системы теплоснабжения, с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	2

1.11.	Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.	2

1.11.1.	Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	2

1.11.2.	Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	2

1.11.3.	Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки	2

1.11.4.	Описание использования местных видов топлива	2

1.11.5.	Изменения в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	2

1.12.	Надежность теплоснабжения.	2

1.12.1.	Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	2

1.12.2.	Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей	2

1.12.3.	Частота отключений потребителей	2

1.12.4.	Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений	2

1.12.5.	Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)	2

1.12.6.	Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора	2

1.12.7.	Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении	2

1.12.8.	Изменения в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	2

1.13.	Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.	2

1.13.1.	Описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования	2

1.13.2.	Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	2

1.14.	Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.	2

1.14.1.	Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет	2

1.14.2.	Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	2

1.14.3.	Описание платы за подключение к системе теплоснабжения	2

1.14.4.	Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	2

1.14.5.	Изменения в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	2

1.15.	Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения Апраксинского сельского поселения.	2

1.15.1.	Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	2

1.15.2.	Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	2

1.15.3.	Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	2

1.15.4.	Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	2

1.15.5.	Описание предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	2

1.15.6.	Изменения в технических и технологических проблемах систем теплоснабжения, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	2

2.	Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	2

2.1.	Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	2

2.2.	Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе	2

2.3.	Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	2

2.4.	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	2

2.5.	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	2

2.6.	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	2

2.7.	Описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения	2

2.7.1.	Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	2

2.7.2.	Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки	2

2.7.3.	Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии	2

2.7.4.	Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды	2

3.	Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения Апраксинского сельского поселения	2

3.1.	Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа, города федерального значения и с полным топологическим описанием связности объектов	2

3.1.1.	Геоинформационная система (ГИС) Zulu	2

3.1.2.	Возможности ГИС Zulu	2

3.1.3.	Организация графических данных	2

3.1.4.	Работа с системами координат и картографическими проекциями	2

3.1.5.	Организация семантических данных	2

3.1.6.	Представление данных на карте	2

3.1.7.	Организация карт	2

3.1.8.	Редактирование объектов	2

3.1.9.	Векторные оверлейные операции	2

3.1.10.	Корректировка растров	2

3.1.11.	Моделирование сетей и топологические задачи на сетях	2

3.1.12.	Модуль ZuluThermo	2

3.2.	Паспортизацию объектов системы теплоснабжения	2

3.3.	Паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное	2

3.4.	Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	2

3.4.1.	Наладочный расчет тепловой сети	2

3.4.2.	Поверочный расчет тепловой сети	2

3.4.3.	Конструкторский расчет тепловой сети	2

3.4.4.	Расчет требуемой температуры на источнике	2

3.4.5.	Пьезометрический график	2

3.5.	Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии	2

3.6.	Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку	2

3.7.	Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя	2

3.8.	Расчет показателей надежности теплоснабжения	2

3.9.	Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения	2

3.10.	Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей	2

3.11.	изменения гидравлических режимов, с учетом изменений в составе оборудования источников тепловой энергии, тепловой сети и теплопотребляющих установок за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	2

3.11.1.	Замена насосного оборудования	2

3.11.2.	Изменение пьезографика источника тепловой энергии	2

3.11.3.	Изменение связанные с реконструкцией теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии	2

4.	Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки	2

4.1.	Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки	2

4.2.	Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	2

4.3.	Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	2

4.4.	Изменения баланса установленной мощности и присоединенной тепловой нагрузки, с учетом изменений в составе оборудования источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	2

5.	Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	2

5.1.	Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения Апраксинского сельского поселения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)	2

5.2.	Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения Апраксинского сельского поселения.	2

5.3.	Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения Апраксинского сельского поселения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей.	2

5.4.	Изменения в мастер-плане развития систем теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	2

6.	Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительной установки и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	2

6.1.	Расчетную величину нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии	2

6.2.	Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	2

6.3.	Сведения о наличии баков-аккумуляторов	2

6.4.	Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии	2

6.5.	Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения	2

6.6.	Изменения в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	2

7.	Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источника тепловой энергии.	2

7.1.	Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления	2

7.2.	Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	2

7.3.	Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения	2

7.4.	Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок	2

7.5.	Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок	2

7.6.	Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	2

7.7.	Обоснования, предлагаемые для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в неё зоны действия, существующих источников тепловой энергии		2

7.8.	Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	2

7.9.	Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	2

7.10.	Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии		2

7.11.	Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями	2

7.12.	Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения Апраксинского сельского поселения	2

7.13.	Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	2

7.14.	Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории Апраксинского сельского поселения	2

7.15.	Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения	2

7.16.	Предложения по реконструкции, капитальному ремонту, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии Апраксинского сельского поселения	2

8.	Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений	2

8.1.	Предложения по реконструкции, строительству и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	2

8.2.	Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения	2

8.3.	Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	2

8.4.	Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	2

8.5.	Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения	2

8.6.	Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	2

8.7.	Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	2

8.8.	Предложения по строительству и реконструкции насосных станций	2

9.	Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	2

9.1.	Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	2

9.2.	Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии	2

9.3.	Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения	2

9.4.	Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения	2

9.5.	Оценку целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения	2

9.6.	Предложения по источникам инвестиций	2

10.	Глава 10. Перспективные топливные балансы	2

10.1.	Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории	2

10.2.	Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива	2

10.3.	Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	2

11.	Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения.	2

11.1.	Методика расчета	2

11.2.	Результаты расчета надежности по показателям отказы, восстановление, вероятность безаварийной работы	2

11.3.	Результаты расчета надежности по показателям отказы, восстановление, вероятность безаварийной работы	2

12.	Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию.	2

12.1.	Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	2

12.2.	Изменения в обосновании инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	2

12.3.	Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	2

12.4.	Расчеты экономической эффективности инвестиций	2

12.5.	Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения	2

13.	Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения Апраксинского сельского поселения	2

13.1.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	2

13.2.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	2

13.3.	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)	2

13.4.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	2

13.5.	Коэффициент использования установленной тепловой мощности	2

13.6.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	2

13.7.	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)	2

13.8.	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии	2

13.9.	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	2

13.10.	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	2

13.11.	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)	2

13.12.	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения)	2

13.13.	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения)	2

14.	Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия	2

14.1.	Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	2

14.2.	Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	2

14.3.	Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения, на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	2

15.	Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций	2

15.1.	Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Апраксинского сельского поселения	2

15.2.	Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации	2

15.3.	Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией	2

15.4.	Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	2

15.5.	Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	2

16.	Глава 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения	2

16.1.	Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	2

16.2.	Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	2

16.3.	Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	2

17.	Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения	2

17.1.	Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения	2

17.2.	Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения	2

17.3.	Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения	2

18.	Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	2

- Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

  - Функциональная структура теплоснабжения.

    - Описание деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними.

Теплоснабжение Апраксинского сельского поселения осуществляет Общество с ограниченной ответственностью «ИнКомСистемы-Мордовия» (далее – ООО «ИнКомСистемы-Мордовия»).

На территории Апраксинского сельского поселения расположен один централизованный источник тепловой энергии - котельная №9 (ул. Центральная, 6а), находящаяся в эксплуатационной ответственности ООО«ИнКомСистемы-Мордовия».

По состоянию на 2019 год общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении в Апраксинском сельском поселении составляет 1234,5 метра, из которых 25%  сетей нуждаются в срочной замене.

Территория действия источника тепловой энергии – котельной №9 проходит по улицам Центральная и Набережная. Источник тепловой энергии обеспечивает теплоснабжением следующие типы зданий: жилые здания, школу, административное здание и детский сад.

Зона действия источник тепловой энергии Апраксинского сельского поселения указана на Рис. 16.1.

        - Существующая зона действия системы теплоснабжения и источника тепловой энергии с. Апраксино(Апраксинского сельского поселения).

    - Описание деятельности в зонах действия производственных источников тепловой энергии

На территории Апраксинского сельского поселения производственные источники тепловой энергии, обеспечивающие теплом собственные промышленные здания, а также жилую и общественно-деловую застройки отсутствуют.

    - Описание деятельности в зонах действия индивидуального теплоснабжения

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в настоящее время ограничиваются частным сектором с газовыми теплогенераторами и квартирами в жилых (централизованных) домах с. Апраксино, перешедших на индивидуальное теплоснабжение.

В качестве источника горячего водоснабжения используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

  - Изменения, произошедшие в функциональной структуре теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период прошедший с момента разработки схемы теплоснабжения изменений в зоне действия источника тепловой энергии (котельной №9) и зоне деятельности теплоснабжающей организации(ООО «ИнКомСистемы-Мордовия») не было. Качественное обеспечение потребителей тепловой энергией обеспечивает сохранение площади покрытия зонами действия источника без изменений.

  - Источник тепловой энергии.

    - Структура и технические характеристики основного оборудования

Структура основного оборудования источника тепловой энергии Апраксинского сельского поселения представлена в Табл. 16.1.

          - Структура основного оборудования источника тепловой энергии.

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Наименование источника | Марка и количество основного оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «ИнКомСистемы-Мордовия» | Котельная №9 | КСВа-0,63 Гн (3 шт.) |

    - Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии приведены в Табл. 16.2.

          - Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Наименование источника | Установленная мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «ИнКомСистемы-Мордовия» | Котельная №9 | 1,62 |

    - Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности источника тепловой энергии связаны режимной наладкой горелочных устройств: подбор параметров подачи используемого топлива и воздуха с целью полного и качественного сгорания в топке котлов, как следствие недопущение превышения вредных выбросов в атмосферу.

    - Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей и параметры тепловой мощности нетто источника тепловой энергии приведены в Табл. 16.3.

          - Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей и параметры тепловой мощности нетто источника тепловой энергии

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Наименование источника | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Затраты на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «ИнКомСистемы-Мордовия» | Котельная №9 | 1,530 | 0,037 | 1,493 |

    - Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

В Табл. 16.4 представлена информация о сроках ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса источника тепловой энергии – котельной №9 в Апраксинском сельском поселении.

          - Мероприятия по продлению ресурса источника тепловой энергии, год вывода из эксплуатации и демонтажа котлов, выработавших нормативный срок службы.

| Наименование источника тепловой энергии | Котельная №9 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер котла | Котел № 1 | Котел № 2 | Котел № 3 |
| Тип котла | КСВа-0,63 Гн | КСВа-0,63 Гн | КСВа-0,63 Гн |
| Год ввода в эксплуатацию | 2002 | 2002 | 2002 |
| Расчетный ресурс котла, час |  |  |  |
| Расчетный срок службы, лет | 15 | 15 | 15 |
| Фактический срок эксплуатации, лет | 17 | 17 | 17 |
| Год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов |  |  |  |
| Год продления ресурса |  |  |  |
| Мероприятия по продлению ресурса | По сценарию развития №2 в 2020-2021 г.г. предусматривается капитальный ремонт источника тепловой энергии |  |  |
| Год вывода из эксплуатации и демонтажа котла, выработавшего нормативный срок службы, когда продление срока службы технически невозможно, либо экономически нецелесообразно |  |  |  |
| Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу котла | По сценарию развития №1 в 2020-2021 г.г. предусматривается вывод из эксплуатации котельной №9, перевод населения на индивидуальное теплоснабжение и строительство новой БМК для бюджетных организаций с. Апраксино |  |  |

    - Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на источнике тепловой энергии - котельной №9 в Апраксинском сельском поселении отсутствуют.

    - Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Отпуск тепловой энергии от источника тепловой энергии - котельной №9 в Апраксинском сельском поселении осуществляется качественно-количественным регулированием по отопительному графику.

Утвержденный температурный график для источника тепловой энергии – котельной №9 в Апраксинском сельском поселении  представлен на Рис. 16.2.

- Утвержденный температурный график источника тепловой энергии ООО«ИнКомСистемы-Мордовия».

Проанализировав состояние технологического оборудования и тепловых сетей источника тепловой энергии -котельной №9 в Апраксинском сельском поселении, рекомендуем оставить без изменения температурный график 105-70 0C.

Расчетный рекомендуемый температурный график представлен в Табл. 16.5.

          - Расчетный рекомендуемый температурный график 105-70 ºС

| Температура наружного воздуха, ºС | Температура сетевой воды в подающем трубопроводе, ºС | Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, ºС |
| --- | --- | --- |
| 10 | 42 | 35 |
| 9 | 44 | 36 |
| 8 | 45 | 37 |
| 7 | 47 | 38 |
| 6 | 49 | 39 |
| 5 | 51 | 40 |
| 4 | 52 | 41 |
| 3 | 54 | 42 |
| 2 | 56 | 43 |
| 1 | 57 | 44 |
| 0 | 59 | 45 |
| -1 | 61 | 46 |
| -2 | 62 | 47 |
| -3 | 64 | 48 |
| -4 | 66 | 49 |
| -5 | 67 | 50 |
| -6 | 69 | 51 |
| -7 | 70 | 51 |
| -8 | 72 | 52 |
| -9 | 73 | 53 |
| -10 | 75 | 54 |
| -11 | 77 | 55 |
| -12 | 78 | 56 |
| -13 | 80 | 57 |
| -14 | 81 | 57 |
| -15 | 83 | 58 |
| -16 | 84 | 59 |
| -17 | 86 | 60 |
| -18 | 87 | 61 |
| -19 | 89 | 61 |
| -20 | 90 | 62 |
| -21 | 92 | 63 |
| -22 | 93 | 64 |
| -23 | 95 | 65 |
| -24 | 96 | 65 |
| -25 | 98 | 66 |
| -26 | 99 | 67 |
| -27 | 101 | 68 |
| -28 | 102 | 68 |
| -29 | 104 | 69 |
| -30 | 105 | 70 |

При внедрении графика регулирования в технологический процесс эксплуатации системы теплоснабжения учитывалось, что большая часть потребителей в Апраксинском сельском поселении подключена по безэлеваторной зависимой схеме теплоснабжения.

На индивидуальных тепловых узлах потребителей подключенных непосредственно к тепловым сетям котельной №9 с температурным графиком 105-70 0С, необходимо установить дроссельные шайбы в соответствие с результатом гидравлического расчета.

    - Среднегодовая загрузка оборудования

Информация о среднегодовой загрузке оборудования котельной №9 теплоснабжающей организацией не представлено.

    - Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Источник тепловой энергии не оснащен приборами учета отпуска тепловой энергии потребителям.

    - Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Информация о статистике отказов и восстановлений оборудования источника тепловой энергии - котельной №9 в Апраксинском сельском поселении теплоснабжающей организацией не предоставлена.

    - Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписание надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой энергии отсутствует.

    - Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

На территории Апраксинского сельского поселения отсутствуют действующие объекты с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

  - Изменения, технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период прошедший с момента разработки схемы теплоснабжения изменений в технических характеристиках основного оборудования источника тепловой энергии не произошло.

  - Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

    - Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

На территории Апраксинского сельского поселения наиболее распространена 2-х трубная (без ГВС) система теплоснабжения, отпуск тепловой энергии осуществляется от котельной по распределительным тепловым сетям до потребителей через ИТП.

Тепловые сети источника тепловой энергии Апраксинского сельского поселения – в основном надземного исполнения, подземного исполнения встречается на двух участках.

В качестве тепловой изоляции используется – маты минераловатные прошивные марки 125, гидроизоляцией служит полиэтилен и (или) рубероид.

Тепловая изоляция трубопроводов находится в ветхом состоянии. Значительная часть проложенных трубопроводов находится без теплоизоляции. Компенсация температурных удлинений осуществляется П – образными компенсаторами и углами поворота.

          - Описание источника тепловой энергии и вида присоединения тепловых сетей

| № п/п | Обслуживающая теплоснабжающая организация | Наименование источника тепловой энергии | Температурный график, °С |  | Тип |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «ИнКомСистемы-Мордовия» | Котельная №9 | 105 | 70 | 2-х трубная без ГВС |

    - Схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

Существующая схема тепловых сетей в зоне действия источника тепловой энергии – котельной №9 представлена на Рис. 16.3, перспективная схема тепловых сетей (сценарий развития №1) в зоне действия новой БМК представлена на Рис. 16.4.

        - Существующая схема тепловых сетей в зоне действия источника тепловой энергии – котельной №9.

        - Перспективная схема тепловых сетей в зоне действия источника тепловой энергии – новой БМК с. Апраксино (сценарий развития №1)

    - Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Информация по параметрам тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки в разрезе источника представлена в Табл.1.1 Приложения №1 к обосновывающим материалам.

    - Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях, строительных особенностей тепловых камер представлено в Табл.1.2  Приложения №1 к обосновывающим материалам.

    - Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Строительные конструкции тепловых камер, как правило, выполнены из стандартных железобетонных или кирпичных конструкций.

    - Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

В системе централизованного теплоснабжения Апраксинского сельского поселения регулирование температурного графика отпуска тепловой энергии осуществляется на тепловом источнике – котельной №9.

Температурный график отпуска тепла от источника разрабатываются и утверждаются ежегодно.

Регулирование отпуска тепла от источника теплоснабжения производится по отопительному температурному графику 105-70 ˚С.

    - Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактический температурный режим отпуска тепла в тепловые сети соответствует утвержденному графику регулирования отпуска тепла в тепловые сети. Утвержденный температурный график представлен на Рис. 16.5.

- Утвержденный температурный график источника тепловой энергии ООО«ИнКомСистемы-Мордовия».

    - Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

Гидравлический расчет тепловых сетей был выполнен с применением электронной модели системы теплоснабжения Апраксинского сельского поселения.

Результаты гидравлического расчета, а также пьезометрические графики представлены на Рис. 1.1 – Рис. 1.2 Приложения №1 к обосновывающим материалам. Электронная модель, разработанная в программном комплексе ГИС «Zulu 7.0», является обязательным приложением к схеме теплоснабжения.

    - Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет

Информация по статистике отказов (аварий, инцидентов), восстановлений и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей за последние 5лет не предоставлена.

    - Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей не предоставлена. Информация по среднему времени, затраченному на восстановление работоспособности тепловых сетей ООО «ИнКомСистемы-Мордовия» отсутствует.

    - Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

К процедурам диагностики тепловых сетей в сетевой организации относятся:

- Гидравлические испытания. Метод был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопроводов в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Метод применяется в комплексе оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов. Как показывает опыт, метод гидравлических испытаний позволяет выявить около 75-80 % мест утечек на тепловых сетях. Однако существенным недостатком данного метода является выявление значительной части утечек при проведении испытаний, касающихся только внутриквартальных тепловых сетей малых диаметров;

- Испытания на тепловые потери. Целью испытаний является определение эксплуатационных потерь через тепловую изоляцию водяных тепловых сетей. Определение тепловых потерь осуществляется на основании испытаний, проводимых в соответствии с документом «Методические указания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях» СО 34.09.255-97. Результаты определения тепловых потерь через теплоизоляцию по данным испытаний сопоставляются с нормами проектирования, выдается качественная и количественная оценка теплоизоляционных свойств испытываемых участков, которая используется при нормировании эксплуатационных тепловых потерь для водяных тепловых сетей.

- Испытания на гидравлические потери. Определение фактических гидравлических характеристик трубопроводов тепловых сетей, состояния их внутренней поверхности и фактической пропускной способности. Оценка состояния трубопроводов по результатам испытаний проводится путем сравнения фактического коэффициента гидравлического сопротивления с расчетным значением при эквивалентной шероховатости трубопровода для данных диаметров новых трубопроводов, а также фактической и расчетной пропускной способности отдельного участка или испытанных участков сети в целом.

- Испытания на максимальную температуру теплоносителя. Проводятся в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской федерации», «Типовой инструкцией по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии» и местной инструкцией. Испытания проводятся не реже одного раза в 5 лет. Испытания проводятся в конце отопительного сезона с отключением внутренних систем детских и лечебных учреждений. Испытания проводятся по зонам теплоснабжения. Максимальная испытательная температура соответствует температуре срезки по источнику в предстоящий

- Испытания на потенциалы блуждающих токов. Испытания представляют собой электрические измерения для определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих токов на трубопроводы подземных тепловых сетей.

Капитальный ремонт включает в себя полную замену трубопровода и частичную (либо полную) замену строительных конструкций.

При планировании капитальных ремонтов учитываются следующие критерии:

- количество дефектов на участке трубопровода в отопительный период, в результате гидравлических испытаний тепловой сети на плотность и прочность;

- результаты диагностики тепловых сетей;

- объемы последствий в результате вынужденного отключения участков тепловых сетей;

- срок эксплуатации трубопроводов.

    - Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Периодичность и технический регламент и требования процедур летних ремонтов производятся в соответствии с главой 9 «Ремонт тепловых сетей» типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей) РД 153-34.1-17.465-00.

К методам испытаний тепловых сетей относятся:

- Гидравлические испытания тепловых сетей: проводятся ежегодно по окончании отопительного сезона и перед его началом с целью проверки плотности и прочности трубопроводов и установленной запорной арматуры. Минимальное значение пробного давления составляет 1,25 рабочего. Значение рабочего давления установлено техническими руководителями соответствующих организаций;

- Испытания на максимальную температуру теплоносителя: данные по подобным испытаниям тепловых сетей в ООО «ИнКомСистемы-Мордовия»отсутствуют.

- Определение тепловых потерь: данные по испытаниям тепловых сетей в ООО «ИнКомСистемы-Мордовия» по определению тепловых потерь отсутствуют.

    - Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Технологические потери при передаче тепловой энергии складываются из технически обоснованных значений нормативных энергетических характеристик по следующим показателям работы оборудования тепловых сетей и систем теплоснабжения:

- потери и затраты теплоносителя;

- потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции, а также с потерями и затратами теплоносителя;

- удельный среднечасовой расход сетевой воды на единицу расчетной присоединенной тепловой нагрузки потребителей и единицу отпущенной потребителям тепловой энергии;

- разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах (или температура сетевой воды в обратных трубопроводах при заданных температурах сетевой воды в подающих трубопроводах);

- расход электроэнергии на передачу тепловой энергии.

Нормативные энергетические характеристики тепловых сетей и нормативы технологических потерь, при передаче тепловой энергии, применяются при проведении объективного анализа работы теплосетевого оборудования, в том числе, при выполнении энергетических обследований тепловых сетей и систем теплоснабжения, планировании и определении тарифов на отпускаемую потребителям тепловую энергию и платы за услуги по ее передаче, а также обосновании в договорах теплоснабжения (на пользование тепловой энергией), на оказание услуг по передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, показателей качества тепловой энергии и режимов теплопотребления, при коммерческом учете тепловой энергии.

Нормативы технологических затрат и потерь энергоресурсов при передаче тепловой энергии, устанавливаемые на период регулирования тарифов на тепловую энергию (мощность) и платы за услуги по передаче тепловой энергии (мощности), разрабатываются для каждой тепловой сети независимо от величины присоединенной к ней расчетной тепловой нагрузки.

Нормативы технологических затрат и потерь энергоресурсов, устанавливаемые на предстоящий период регулирования тарифа на тепловую энергию (мощности) и платы за услуги по передаче тепловой энергии (мощности), (далее - нормативы технологических затрат при передаче тепловой энергии) разрабатываются по следующим показателям:

- потери тепловой энергии в водяных и паровых тепловых сетях через теплоизоляционные конструкции и с потерями и затратами теплоносителя;

- потери и затраты теплоносителя;

- затраты электроэнергии при передаче тепловой энергии.

Расчет и обоснование нормативов технологических потерь теплоносителя и тепловой энергии в тепловых сетях теплоснабжающих организаций Апраксинского сельского поселения выполняется в соответствии с требованиями приказа Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 325 «Об организации в Министерстве энергетики РФ работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии».

Данные о нормативных (расчетных) технологических потерях теплоносителя и тепловой энергии в тепловых сетях представлены в Табл. 16.7.

          - Нормативные (расчетные) потери тепловой энергии в тепловых сетях

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Наименование источника | Нормативные (расчетные) показатели потерь в сетях, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО«ИнКомСистемы-Мордовия» | Котельная №9 | 963,19 |

    - Оценку фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Данные о фактических технологических потерях теплоносителя и тепловой энергии в тепловых сетях представлены в Табл. 16.8.

          - Фактические потери тепловой энергии в тепловых сетях

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Наименование источника | Фактические потери в сетях, Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | ООО «ИнКомСистемы-Мордовия» | Котельная №9 | 429,801 | 371,455 | 765,100 |

    - Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписание от надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей от источника тепловой энергии отсутствует.

    - Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Тип присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям зависит от температурного графика и вида потребления тепловой энергии. Наиболее распространенным типом присоединения потребителей тепловой энергии в Апраксинского сельского поселения является непосредственное присоединение к тепловым сетям системы отопления потребителей.

        - Схема непосредственного присоединения к тепловым сетям системы отопления потребителей

    - Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

В Апраксинском сельском поселении коммерческими приборами учета тепловой энергии оснащены бюджетные организации. Многоквартирные дома приборами учета тепловой энергии и теплоносителя не оснащены.

Информация по потребителям подключенным к тепловым сетям источника тепловой энергии оснащенным приборами учета представлена в Табл. 16.9.

В перспективе оснащение коммерческими приборами учета тепловой энергии многоквартирных домов от источника в Апраксинском сельском поселении не планируется, т.к. население будет переведено на индивидуальное теплоснабжение.

          - Список потребителей оснащенных приборами учета тепловой энергии

| № п/п | Адрес потребителя оснащенного прибором учета |
| --- | --- |
| Котельная №9 |  |
| 1 | Набережная, 7 |
| 2 | Центральная, 11А |
| 3 | Центральная, 1А |

    - Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Производитель коммерческой тепловой энергии в целях ее реализации потребителям имеют собственную диспетчерскую службу, в обязанности которой входит контроль за работой и техническим состоянием оборудования, выявление и организация работы по устранению нештатных и аварийных ситуаций на объектах и инженерных сооружениях, взаимодействие с единой диспетчерской службой администрации Апраксинского сельского поселения и диспетчерскими службами управляющих компаний по вопросам состояния и качества работы внутридомовых систем теплопотребления и параметров теплоносителя на входе в многоквартирные дома.

Сообщение о возникших нарушениях функционирования системы теплоснабжения передается в эксплуатирующую организацию для вызова аварийной бригады, которая оперативно выезжает на место нештатной ситуации.

Ликвидация аварийных ситуаций на трубопроводах осуществляется персоналом ООО «ИнКомСистемы-Мордовия» в соответствии с внутренними организационно-распорядительными документами.

При планировании проведения ремонтных работ на магистральных, распределительных и внутриквартальных тепловых сетях (в случае, если отключение инженерной системы приведет к ограничению доступа потребителями к услугам теплоснабжения) время начала и окончания работ согласуется с управляющими организациями.

    - Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Центральные тепловые пункты и насосные станции в зоне деятельности источника тепловой энергии (котельной №9) в Апраксинском сельском поселении отсутствуют.

    - Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Защита тепловых сетей от превышения давления на источнике тепловой энергии не предусмотрена.

    - Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

В соответствии со статьей 15, пункт 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

На момент актуализации схемы теплоснабжения информация о наличии бесхозяйных тепловых сетей предоставлена не была.

    - Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

Данные по энергетическим характеристикам тепловых сетей не предоставлены, на момент актуализации схемы теплоснабжения документация по энергетическим характеристикам тепловых сетей находится на стадии разработке.

    - Изменения характеристики тепловых сетей и сооружений на них за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период прошедший с момента разработки схемы теплоснабжения изменений в характеристиках тепловых сетей не произошло.

  - Зона действия источника тепловой энергии.

    - Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории Апраксинского сельского поселения

Информация по территории существующей зоны действия системы теплоснабжения источника тепловой энергии представлена в Табл. 16.10 и на рисунке ниже.

          - Существующая зона действия источника тепловой энергии

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Наименование источника | Зона эксплуатационной ответственности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО«ИнКомСистемы-Мордовия» | Котельная №9 | ул. Центральная, ул. Набережная |

        - Существующая зона действия системы теплоснабжения и источника тепловой энергии с. Апраксино(Апраксинского сельского поселения).

    - Перечень котельных, находящихся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

На территории Апраксинского сельского поселения отсутствуют действующие источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

  - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зоне действия источника тепловой энергии.

    - Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления

Расчетное потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления, представлено в Табл. 16.11.

          - Расчетное потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Наименование источника | Годовой полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | Годовой полезный отпуск тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал | Годовой полезный отпуск тепловой энергии на ГВС, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО«ИнКомСистемы-Мордовия» | Котельная №9 | 2100,355 | 2100,355 | 0,000 |

Данные о фактическом потреблении тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления представлены в Табл. 16.12Табл. 16.8.

          - Фактическое потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Наименование | Фактические полезный отпуск тепловой энергии, Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | ООО «ИнКомСистемы-Мордовия» | Котельная №9 |  |  |  |
|  |  | Полезный отпуск | 1 999,719 | 2 034,851 | 1 843,055 |
|  |  | Бюджетные потребители | 555,469 | 587,042 | 475,414 |
|  |  | Население | 1 435,070 | 1 438,186 | 1 357,961 |
|  |  | Прочие потребители | 9,180 | 9,623 | 9,680 |

    - Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Присоединенная тепловая энергия в зонах действия источника тепловой энергии представлена в Табл. 16.13.

          - Присоединенная тепловая энергия в зонах действия источника тепловой энергии

| № п/п | Обслуживающая организация | Наименование источника | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Нагрузка отопление и вентиляция, Гкал/ч | Нагрузка ГВС среднечасовая, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО«ИнКомСистемы-Мордовия» | Котельная №9 | 0,887 | 0,887 | 0,000 |

    - Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Индивидуальные квартирные источники тепловой энергии в многоквартирных жилых домах с. Апраксино используются в 92 квартирах, информация по ним представлена в Табл. 16.14. Общая площадь квартир с индивидуальным отоплением на момент актуализации схемы теплоснабжения составляет 5076,20 м² или 42,71% от общей площади многоквартирных жилых домов.

          - Индивидуальное отопление в многоквартирных жилых домах с. Апраксино

| №№ п/п | Населенный пункт | Наименование улицы | Номер МКД | Количество квартир |  |  | Общая площадь, м² | в т.ч. с индивидуальным отоплением, м² | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | с централизованным отоплением | с индивидуальным отоплением |  |  |  |
| 1 | с. Апраксино | ул. Центральная | 1 | 24 | 18 | 6 | 1046,60 | 306,70 | кв. №13 и кв. №22 отрезаны от центрального отопления, индивидуального нет |
| 2 | с. Апраксино | ул. Центральная | 2 | 30 | 16 | 14 | 1779,90 | 870,90 | кв. №2 и кв. №15 отрезаны от центрального отопления, индивидуального нет |
| 3 | с. Апраксино | ул. Центральная | 3 | 24 | 13 | 11 | 1045,20 | 506,50 | кв. №1 и кв. №7 отрезаны от центрального отопления, индивидуального нет |
| 4 | с. Апраксино | ул. Центральная | 4 | 30 | 13 | 17 | 1783,20 | 994,30 | кв. №12 и кв. №29 отрезаны от центрального отопления, индивидуального нет |
| 5 | с. Апраксино | ул. Центральная | 5 | 24 | 14 | 10 | 1062,30 | 438,00 |  |
| 6 | с. Апраксино | ул. Центральная | 6 | 30 | 17 | 13 | 1773,50 | 1024,10 |  |
| 7 | с. Апраксино | ул. Центральная | 7 | 24 | 17 | 7 | 1058,70 | 147,80 | кв. №7 отрезана от центрального отопления, индивидуального нет |
| 8 | с. Апраксино | ул. Центральная | 9 | 30 | 19 | 11 | 1791,30 | 645,70 | кв. №5 и кв. №26 отрезаны от центрального отопления, индивидуального нет |
| 9 | с. Апраксино | ул. Центральная | 17 | 12 | 9 | 3 | 545,00 | 142,20 |  |
| ИТОГО: |  |  |  | 228 | 136 | 92 | 11885,70 | 5076,20 |  |

    - Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Расчетное потребление тепловой энергии за отопительный период и за год в целом представлено в Табл. 16.15.

          - Расчетное потребление тепловой энергии за отопительный период и за год в целом

| № п/п | Обслуживающая организация | Наименование источника | Отпуск тепловой энергии за отопительный период, Гкал | Годовой отпуск тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО«ИнКомСистемы-Мордовия» | Котельная №9 | 2968,053 | 2968,053 |

Фактическое потребление тепловой энергии с 2016 г. по 2018 г. представлено в Ошибка! Источник ссылки не найден..

          - Фактическое потребление тепловой энергии (2016-2018 г.г.)

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Наименование источника | Отпуск тепловой энергии, Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | ООО «ИнКомСистемы-Мордовия» | Котельная №9 | 2429,520 | 2406,306 | 2608,155 |

    - Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Норматив теплопотребления показывает необходимое количество тепловой энергии, Гкал, затрачиваемой на отопление 1 м² общей площади жилого помещения в зависимости от года постройки и этажности многоквартирного жилого дома.

Устанавливаемые в соответствии с Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг нормативы потребления коммунальных услуг применяются при отсутствии приборов учета и предназначены для определения размера платы за коммунальные услуги. Нормативы потребления коммунальных услуг утверждаются уполномоченными органами. При определении нормативов потребления коммунальных услуг учитываются конструктивные и технические параметры многоквартирного дома или жилого дома:

- в отношении холодного и горячего водоснабжения - этажность, износ внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, вид системы теплоснабжения (открытая, закрытая);

- в отношении отопления - материал стен, крыши, объем жилых помещений, площадь ограждающих конструкций и окон, износ внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования.

Нормативы потребления коммунальных услуг устанавливаются едиными для многоквартирных домов и жилых домов, имеющих аналогичные конструктивные и технические параметры, а также степень благоустройства. При различиях в конструктивных и технических параметрах, а также степени благоустройства нормативы потребления коммунальных услуг дифференцируются.

Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению в многоквартирных домах утверждены Решением Саранского городского Совета депутатов №220 от 5 ноября 2002 г. (с изменениями на 29 января 2010 года).

Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению потребителями в многоквартирных домах Республики Мордовия, при отсутствии приборов учета представлены в Табл. 16.17.

          - Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению потребителями в многоквартирных домах

| Этажность | Многоквартирные дома, дифференцированные по виду материала стен | Норматив потребления Гкал./кв.м. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в год | при ежемесячном взимании платы за отопление | при посезонной оплате за отопление |
| 1 | деревянные (сборно-щитовые, шлакоблочные) | 0,242 | 0,0202 | 0,0346 |
|  | кирпичные | 0,267 | 0,0223 | 0,0381 |
|  | панельные | 0,232 | 0,0193 | 0,0331 |
| 2 | деревянные (сборно-щитовые, шлакоблочные) | 0,24 | 0,02 | 0,0343 |
|  | каркасно-засыпные | 0,245 | 0,0204 | 0,035 |
|  | кирпичные | 0,265 | 0,0221 | 0,0379 |
|  | керамзито-бетонные | 0,254 | 0,0212 | 0,0363 |
|  | бетонно-блочные | 0,247 | 0,0206 | 0,0353 |
|  | панельные | 0,232 | 0,0193 | 0,0331 |
| 3 | кирпичные | 0,198 | 0,0165 | 0,0283 |
|  | панельные | 0,195 | 0,0163 | 0,0279 |
| 4 | кирпичные | 0,198 | 0,0165 | 0,0283 |
|  | панельные | 0,195 | 0,0163 | 0,0279 |
| 5 | кирпичные | 0,177 | 0,0148 | 0,0252 |
|  | панельные | 0,174 | 0,0145 | 0,0249 |
|  | сборный железобетон | 0,172 | 0,0143 | 0,0246 |
| 6 | кирпичные | 0,173 | 0,0144 | 0,0247 |
|  | панельные | 0,169 | 0,0141 | 0,0241 |
| 7 | кирпичные | 0,172 | 0,0143 | 0,0246 |
|  | панельные | 0,168 | 0,014 | 0,024 |
| 8 | кирпичные | 0,171 | 0,143 | 0,0244 |
|  | панельные | 0,168 | 0,014 | 0,024 |
| 9 | кирпичные | 0,17 | 0,0142 | 0,0243 |
|  | панельные | 0,17 | 0,0142 | 0,0243 |
| 10 | кирпичные | 0,17 | 0,0142 | 0,0243 |
|  | панельные | 0,165 | 0,0138 | 0,0236 |
| 11 | панельные | 0,163 | 0,0136 | 0,0233 |
| 12 | кирпичные | 0,163 | 0,0136 | 0,0233 |
| 13 | панельные | 0,163 | 0,0136 | 0,0233 |
| 14 | кирпичные | 0,163 | 0,0136 | 0,0233 |
| 16 | монолитные | 0,162 | 0,0135 | 0,0231 |
|  | кирпичные | 0,162 | 0,0135 | 0,0231 |
|  | панельные | 0,162 | 0,0135 | 0,0231 |

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжения, водоотведению в жилых помещениях для населения, проживающего в многоквартирных домах и жилых домах на территории Республики Мордовия в соответствии с приказом Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 18 сентября 2012 года № 80 представлены в Табл. 16.18.

          - Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжения, водоотведению многоквартирных домах и жилых домах при отсутствии приборов учета

| №№ п/п | Описание степени благоустройства многоквартирного дома или жилого дома | Норматив потребления коммунальной услуги: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в жилых помещениях, куб. метров на 1 человека в месяц |  |  |
|  |  | Горячее водоснабжение | Холодное водоснабжение | Отведение сточных вод |
| 1. | Многоквартирные дома и жилые дома при наличии централизованного холодного и горячего водоснабжения, канализации: |  |  |  |
| 1.1. | - с полным набором сантехнического оборудования (мойка кухонная, раковина, туалет, ванна и душ); | 3,19 | 4,93 | 8,12 |
| 1.2. | - оборудованные мойкой кухонной, раковиной, туалетом, ванной; | 2,44 | 3,85 | 6,29 |
| 1.3. | - оборудованные мойкой кухонной, раковиной, туалетом, душевыми кабинами; | 3,19 | 4,93 | 8,12 |
| 1.4. | - оборудованные мойкой кухонной, раковиной, без ванн и душа. | 1,46 | 3,13 | 4,50 |
| 2. | Общежития и многоквартирные дома коридорного, гостиничного и секционного типа, при наличии централизованного холодного и горячего водоснабжения и канализации: |  |  |  |
| 2.1. | - оборудованные душем, без кухни на этаже; | 1,70 | 1,95 | 3,65 |
| 2.2. | - оборудованные душем, с кухней на этаже; | 2,80 | 2,68 | 5,48 |
| 2.3. | - оборудованные ванной без душа; | 2,22 | 4,77 | 6,99 |
| 2.4. | - оборудованные ванной и душем, с кухнями в секции; | 3,19 | 4,93 | 8,12 |
| 2.5. | - не оборудованные ванной и душем, с кухнями в секции. | 2,04 | 2,71 | 4,75 |
| 3. | Общежития и многоквартирные дома коридорного, гостиничного и секционного типа, при наличии централизованного холодного водоснабжения и канализации. | – | 2,74 | 2,74 |
| 4. | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованной системой холодного водоснабжения, канализацией, с газовыми колонками или быстродействующими электрическими водонагревателями (накопительные и проточные) и полным набором сантехнического оборудования (мойка кухонная, раковина, туалет, ванна и (или) душ). | – | 6,99 | 6,99 |
| 5. | Многоквартирные дома и жилые дома неблагоустроенные: |  |  |  |
| 5.1. | - с обеспечением из водоразборных колонок; | – | 1,22 | – |
| 5.2. | - с централизованной системой холодного водоснабжения, раковиной, не канализованные; | – | 2,43 | – |
| 5.3. | - с централизованной системой холодного водоснабжения, выгребными ямами, раковиной и (или) кухонной мойкой, без ванн; | – | 3,65 | – |
| 5.4. | - с централизованной системой холодного водоснабжения, выгребными ямами, газовой колонкой или быстродействующими электрическими водонагревателями (накопительные и проточные), ванной, раковиной и (или) мойкой кухонной; | – | 5,17 | – |
| 5.5. | - с централизованной системой холодного водоснабжения, выгребными ямами, газовой колонкой или быстродействующими электрическими водонагревателями (накопительные и проточные), ванной, раковиной и (или) мойкой кухонной, туалетом; | – | 6,39 | – |
| 5.6. | - с централизованной системой холодного водоснабжения, выгребными ямами, без водонагревателя, ванной, туалетом, раковиной и (или) кухонной мойкой; | – | 4,74 | – |
| 5.7. | - с централизованной системой холодного водоснабжения, канализацией, туалетом, раковиной и (или) кухонной мойкой, без ванн; | – | 3,65 | 3,65 |
| 5.8. | - с централизованной системой холодного водоснабжения, выгребными ямами, с местными нагревательными приборами на твердом топливе, оборудованные ванной, туалетом, раковиной и (или) мойкой кухонной; | – | 5,47 | – |
| 5.9. | - с централизованной системой холодного водоснабжения, выгребными ямами, газовой колонкой или быстродействующими электрическими водонагревателями (накопительные и проточные), раковиной и (или) мойкой кухонной, туалетом, без ванн; | – | 4,51 | – |
| 5.10. | - с централизованной системой холодного водоснабжения, канализацией, газовой колонкой или быстродействующими электрическими водонагревателями (накопительные и проточные), раковиной и (или) мойкой кухонной, туалетом, без ванн; | – | 4,51 | 4,51 |
| 5.11. | - с централизованной системой холодного водоснабжения, канализацией, местными нагревательными приборами на твердом топливе, оборудованные ванной, туалетом, раковиной и (или) мойкой кухонной; | – | 5,47 | 5,47 |
| 5.12. | - с централизованной системой холодного водоснабжения, канализацией, без водонагревателя, оборудованные ванной, раковиной и (или) кухонной мойкой; | – | 3,18 | 3,18 |
| 5.13. | - с централизованной системой холодного водоснабжения, канализацией, без водонагревателя, с ванной, туалетом, раковиной и (или) кухонной мойкой; | – | 4,74 | 4,74 |
| 5.14. | - с централизованной системой холодного водоснабжения, канализацией, раковиной; | – | 2,81 | 2,81 |
| 5.15. | - с централизованной системой холодного водоснабжения, выгребными ямами, раковиной; | – | 2,81 | – |
| 5.16. | - с централизованной системой холодного водоснабжения, быстродействующим электрическим водонагревателем (накопительные и проточные), канализацией, туалетом, раковиной и (или) мойкой кухонной; | – | 3,77 | 3,77 |
| 5.17. | - с централизованной системой холодного водоснабжения, выгребными ямами, быстродействующим электрическим водонагревателем (накопительные и проточные), туалетом, раковиной и (или) мойкой кухонной; | – | 3,77 | – |
| 5.18. | - с централизованной системой холодного водоснабжения, с быстродействующим электрическим водонагревателем (накопительные и проточные), раковиной, не канализованные; | – | 2,58 | – |
| 5.19. | - с централизованной системой холодного водоснабжения, выгребными ямами, без водонагревателя, оборудованные ванной, раковиной и (или) кухонной мойкой. | – | 3,18 | – |
| 6 | Многоквартирные дома с централизованной системой холодного водоснабжения, канализацией и внутридомовыми инженерными системами, предназначенными для производства и предоставления исполнителем коммунальной услуги по горячему водоснабжению (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) и полным набором сантехнического оборудования: мойка кухонная, раковина, туалет, ванна и (или) душ | 3,19 | 4,93 | 8,12 |
| 7 | Многоквартирные дома с централизованной системой холодного водоснабжения, выгребной ямой и внутридомовыми инженерными системами, предназначенными для производства и предоставления исполнителем коммунальной услуги по горячему водоснабжению и полным набором сантехнического оборудования (мойка, раковина, ванна и (или) душ). | 3,19 | 4,93 | – |
| 8 | Общежития и многоквартирные дома коридорного, гостиничного и секционного типа, с централизованной системой холодного водоснабжения, канализацией и внутридомовыми инженерными системами, предназначенными для производства и предоставления исполнителем коммунальной услуги по горячему водоснабжению: |  |  |  |
| 8.1. | - не оборудованные ванной и (или) душем, с кухнями и туалетом в секции; | 2,04 | 2,71 | 4,75 |
| 8.2. | - оборудованные ванной и (или) душем, мойкой кухонной, туалетом; | 3,19 | 4,93 | 8,12 |
| 8.3. | - оборудованные ванной и (или) душем, кухня и туалет на этаже; | 2,80 | 2,68 | 5,48 |
| 8.4. | - оборудованные ванной и (или) душем, кухонной раковиной и туалетом в секции. | 2,22 | 4,77 | 6,99 |

    - Описание значений тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения

Тепловая энергия, поставляемая на основании заключенных договоров о теплоснабжении, используется потребителями на нужды отопления, горячее водоснабжение от котельной №9 не осуществляется.

Графическое соотношение расходов тепловой энергии представлено на Рис. 16.8.

        - Соотношение подключенных нагрузок на нужды отопления.

    - Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Договорные тепловые нагрузки, заключенные между теплоснабжающей организацией и потребителями рассчитанные на основании действующих нормативов потребления.

Расчет договорных величин выполнен на основании формул, в которых происходит умножение фактической величины потребления (объема здания, площади помещения, количества проживающих, и т.д.) на утвержденные нормативные значения непосредственно для каждого потребителя.

Для сравнения расчетной тепловой нагрузки по зоне действия источника тепловой энергии – котельной №9, принимаем за расчетную тепловую нагрузку - фактически потребленную тепловую энергию Потребителями от источника отнесенную к единице времени, с учетом фактических температур наружного воздуха.

Фактический отпуск тепла Потребителям от источника тепловой энергии ООО«ИнКомСистемы-Мордовия» Апраксинского сельского поселения за 2018-2019 гг составляет 2608,155 Гкал.

Средняя температура наружного за отопительный период равна -3,6 °С. Суммарная договорная тепловая нагрузка на отопление и вентиляцию составляет 0,887142 Гкал/ч. Продолжительность отопительного сезона 209 дней.

Расчетный отпуск тепла от источника тепловой энергии Общество с ограниченной ответственностью «ИнКомСистемы-Мордовия» составит:

Q расч=0,887142*209*24*(20-(-3,6))/(20-(-30)=2968,05 Гкал.

Таким образом, за отопительный период 2018-2019 гг. разница между расчетным значением отпуска тепловой энергии, основанного на договорных нагрузках, и фактического отпуска составила -359,9 Гкал.

Для более детального сравнения величин тепловой нагрузки необходимо сравнение расчетных значений и фактического потребления по каждому потребителю.

  - Изменения тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период прошедший с момента разработки схемы теплоснабжения произошли изменения тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии в связи с переводом некоторых потребителей на индивидуальное теплоснабжение.

Изменение договорных нагрузок потребителей тепловой энергии по котельной №9 представлено в Табл. 16.19.

          - Изменения договорных нагрузок потребителей тепловой энергии по котельной №9

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Наименование источника | Договорные нагрузки за отопительный сезон 2014-2015 гг., Гкал/ч |  |  |  | Действующие договорные нагрузки на момент актуализации, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Итого | отопление | вентиляция | ГВС | Итого |
| 1 | ООО «ИнКомСистемы-Мордовия» | Котельная №9 | 1,339 | – | – | 1,339 | 0,8871 | – | – | 0,8871 |

  - Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии.

    - Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

Балансы тепловой мощности и нагрузки по источнику тепловой энергии в Апраксинском сельском поселении представлены в Табл. 16.20.

          - Баланс тепловой мощности и нагрузки по котельной №9 (по расчетным параметрам)

| № п/п | Обслуживающая организация | Наименование источника | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/час | Затраты на собственные нужды, Гкал/час | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Потери в сетях, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка (с учетом потерь), Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО«ИнКомСистемы-Мордовия» | Котельная №9 | 1,620 | 1,530 | 0,037 | 1,493 | 0,173 | 1,060 |

    - Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии

Величина резерва и дефицита тепловой мощности нетто по источнику тепловой энергии – котельной №9 в Апраксинском сельском поселении представлена в Табл. 16.21.

          - Резервы и дефициты тепловой мощности (по расчетным параметрам)

| № п/п | Обслуживающая организация | Наименование источника | Резерв (+) / дефицит (-), Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО«ИнКомСистемы-Мордовия» | Котельная №9 | + 0,433 |

    - Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Результаты гидравлических расчетов систем приведены в программном комплексе ZuluThermo.

    - Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

На действующем источнике тепловой энергии в Апраксинском сельском поселении дефицит тепловой мощности не наблюдается.

    - Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Расширение (снижение) технологических зон источника тепловой энергии ООО«ИнКомСистемы-Мордовия» в Апраксинском сельском поселении будет реализовано в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения в зависимости от выбранного сценария развития системы теплоснабжения поселения.

    - Изменения в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизация источников, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период прошедший с момента разработки схемы теплоснабжения произошло изменение в балансе тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной №9 в связи с переводом некоторых потребителей на индивидуальное теплоснабжение.

  - Балансы теплоносителя.

    - Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

На котельной №9 водоподготовительные установки не используются. Подпитка тепловых сетей осуществляется водопроводной водой с добавлением коагулянта. Система дозирования реагентов на котельной №9осуществляется ручным способом.

    - Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Параметры максимальной подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме и период повреждения участка приведены в Табл. 16.22.

          - Балансы максимальной подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме и период повреждения участка ВПУ источника тепловой энергии

| № п/п | Обслуживающая организация | Наименование источника | Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме, т/ч | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО«ИнКомСистемы-Мордовия» | Котельная №9 | 0,5 | 0,0 |

    - Изменения баланса теплоносителя для каждой системы теплоснабжения, с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период прошедший с момента последней актуализации схемы теплоснабжения произошли изменения в балансе теплоносителя котельной №9 в связи с переводом некоторых потребителей на индивидуальное теплоснабжение.

  - Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

    - Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Информация о виде и количестве используемого основного топлива (расчетная величина) для источника тепловой энергии – котельной №9 представлена в Табл. 16.23.

          - Вид используемого основного топлива (расчетная величина)

| № п/п | Обслуживающая организация | Наименование источника | Вид основного топлива | Объем потребления топлива, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО«ИнКомСистемы-Мордовия» | Котельная №9 | природный газ | 590,70 |

Фактический расход топлива на производство тепловой энергии за последние 3 года (2016 - 2018 г.г.) представлено в Табл. 16.24.

          - Фактический расход топлива на производство тепловой энергии (2016-2018 г.г.)

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Наименование источника | Расход топлива на производство тепловой энергии, тыс. м³ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | ООО «ИнКомСистемы-Мордовия» | Котельная №9 | 322,020 | 325,455 | 364,988 |

    - Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

На источнике теплоснабжения в Апраксинском сельском поселении резервное и аварийное топливо отсутствует.

    - Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки

Основным топливом для источника теплоснабжения в Апраксинском сельском поселении является - природный газ.

Теплотворная способность топлива (природного газа) за последние 3 года (2016 - 2018 г.г.) представлена в Табл. 16.25.

          - Теплотворная способность топлива (2016-2018 г.г.)

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Наименование источника | Теплотворная способность топлива, ккал/м³ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | ООО «ИнКомСистемы-Мордовия» | Котельная №9 | 8236,26 | 8214,45 | 8188,46 |

    - Описание использования местных видов топлива

Местные виды топлива в процессе выработки тепловой энергии источником теплоснабжения в Апраксинском сельском поселении не используются.

    - Изменения в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период прошедший с момента разработки схемы теплоснабжения произошли изменения в топливных балансах котельной №9 в связи с переводом некоторых потребителей на индивидуальное теплоснабжение.

  - Надежность теплоснабжения.

    - Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Расчеты производились в программном комплексе ГИС «Zulu 7.0» c набором «ZuluThermo» в расчетном модуле «Расчет надежности». Подробно оценка надежности произведена в Главе 9.

    - Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Информация о количестве отказов на участках тепловых сетей котельной №9 не предоставлена.

    - Частота отключений потребителей

Информация о количестве отключений потребителей котельной №9 не предоставлена.

    - Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Информация по затраченному времени на восстановление не предоставлена.

    - Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Карты-схемы тепловых сетей и зон ненормированной надежности представлены в актуализированной электронной модели системы теплоснабжения Апраксинского сельского поселения.

    - Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора

В зоне действия источника тепловой энергии в Апраксинском сельском поселении не зафиксированы аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти.

    - Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

Информация об аварийных ситуациях, повлекших отключение потребителей тепловой энергии, в зоне действия котельной в Апраксинском сельском поселении отсутствует.

    - Изменения в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изначально при разработке схемы теплоснабжения расчет для оценки надежности теплоснабжения не выполнялся.

Расчет надежности системы теплоснабжения по котельной №9, для анализа при очередной актуализации, представлен в Табл. 16.26.

          - Изменения надежности теплоснабжения по котельной №9

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Наименование источника | Вероятность рабочего состояния тепловой сети за отопительный сезон 2014-2015 гг. | Вероятность рабочего состояния тепловой сети на момент актуализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «ИнКомСистемы-Мордовия» | Котельная №9 | – | 0,999835 |

  - Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

    - Описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования

Предоставленные для актуализации технико-экономические показатели теплоснабжающей организации приведены в Табл. 16.27.

          - Технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций

| № п/п | Показатель | Расчетная величина, Гкал | Фактическая величина, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №9 |  |  |  |
| 1 | Годовой отпуск потребителям на отопление | 2874,64 | 2608,155 |
| 2 | Годовой отпуск потребителям на ГВС | 0,00 | 0,00 |

    - Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

С утверждения схемы теплоснабжения и до момента актуализации, ООО «ИнКомСистемы-Мордовия» выполняла мероприятия по капитальному ремонту тепловых сетей.

  - Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

    - Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

Информация по динамике утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет представлена в Табл. 16.28.

          - Динамика среднегодовых значений утверждённых тарифов на теплоснабжение для ООО «ИнКомСистемы-Мордовия»в Апраксинском сельском поселении.

| Категория потребителей | Установленный тариф, руб. (без НДС) |  |  |  | Динамика тарифа, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2016 г. к 2015 г. | 2017 г. к 2016 г. | 2018 г. к 2017 г. |
| 1. Население | 1708,78 | 1776,77 | 1844,2 | 1779,56 | 3,98% | 3,80% | -3,51% |
| 2. Бюджетные | 2016,36 | 2096,59 | 2176,16 | 2135,47 | 3,98% | 3,80% | -1,87% |
| 3. Прочие | 1708,78 | 1776,77 | 1844,2 | 1779,56 | 3,98% | 3,80% | -3,51% |

    - Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Регулирование тарифов (цен) основывается на принципе обязательности раздельного учета организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, объемов продукции (услуг), доходов и расходов по производству, передаче и сбыту энергии в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, включают следующие группы расходов:

- на топливо;

- на покупаемую электрическую и тепловую энергию;

- на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность;

- на сырье и материалы;

- на ремонт основных средств;

- на оплату труда и отчисления на социальные нужды;

- на амортизацию основных средств и нематериальных активов;

- прочие расходы.

    - Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

Информация об утверждении платы за подключение к системе теплоснабжения не предоставлена.

    - Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Оплата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей не предусматривается.

Информация о структуре тарифа на тепловую энергию не предоставлена.

    - Изменения в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период прошедший с момента разработки схемы теплоснабжения произошли следующие изменения, отразившиеся на утвержденных ценах (тарифах) для теплоснабжающей организации:

- обоснование экономических расходов (затрат) на предстоящий отопительный сезон;

- корректировка утвержденной инвестиционной программы на перспективное развитие системы теплоснабжения.

Изменения в утвержденных ценах (тарифах) теплоснабжающей организации представлены в Табл. 16.29.

          - Изменения в утвержденных ценах (тарифах) по ООО«ИнКомСистемы-Мордовия»

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Тарифы, утвержденные в отопительном сезоне 2018 - 2019 гг. |  |  | Тарифы, действующие на момент актуализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на тепловую энергию (мощность), поставляемую бюджетным потребителям | на тепловую энергию (мощность), поставляемую населению | на тепловую энергию (мощность), поставляемую прочим потребителям | на тепловую энергию (мощность), поставляемую бюджетным потребителям | на тепловую энергию (мощность), поставляемую населению | на тепловую энергию (мощность), поставляемую прочим потребителям |
| 1 | ООО «ИнКомСистемы-Мордовия» | 1844,20 | 2176,16 | 1844,20 | 1779,56 | 2135,47 | 1779,56 |

Примечание: снижение тарифа на тепловую энергию поставляемую потребителям от котельной №9 произошло в следствии не выполнение мероприятия по реконструкции данной котельной, заложенной в утвержденной инвестиционной программе ООО «ИнКомСистемы-Мордовия» на 2017 – 2019 годы, из-за:

- запланированного перевода оставшегося жилого фонда с. Апраксино с централизованного на индивидуальное теплоснабжение;

- закрытия (консервации) убыточной котельной №9;

- строительства новой БМК на территории между Апраксинской СОШ и МБДОУ «Детский сад Аленушка».

  - Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения Апраксинского сельского поселения.

    - Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Основные проблемы организации качественного теплоснабжения сводятся к перечню финансовых и технических причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения:

- Высокий износ тепловых сетей и основного оборудования на них;

- Износ материала изоляции тепловых сетей. Тепловая изоляция, в основном, выполнена из минеральной ваты, которая при намокании значительно теряет свои теплосберегающие свойства. Толщина тепловой изоляции не везде соответствует нормам, что обуславливает существенные потери тепловой энергии при транспортировке от источника тепловой энергии;

- Отсутствие автоматизированного оперативно-диспетчерского управления системой теплоснабжения поселения;

- Снижение коэффициента теплопередачи отопительных приборов потребителей.

    - Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Проблемы в организации надежного и безопасного теплоснабжения сводятся к задержкам в оплате населением за потребленную тепловую энергии с последующим накапливанием долгов перед теплоснабжающей организацией.

    - Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Основным препятствием развитию системы теплоснабжения Апраксинского сельского поселения является отсутствие спроса на тепловую энергию в следствии перевода населения на индивидуальное теплоснабжение.

    - Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблемы в снабжении топливом действующей системы теплоснабжения отсутствуют.

    - Описание предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов о нарушениях, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения по объекту теплоснабжения Апраксинского сельского поселения отсутствуют.

    - Изменения в технических и технологических проблемах систем теплоснабжения, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В период прошедший с момента разработки схемы теплоснабжения выявлены следующие изменения технических и технологических проблем в системе теплоснабжения:

- не выполнение мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению источника тепловой энергии, оборудование которой выработало эксплуатационный срок;

- не выполнение запланированного объема работ по капитальному ремонту и (или) реконструкции тепловых сетей и замене неисправной запорной арматуры на сооружениях теплосети.

- Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

  - Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Информация по базовому уровню потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения приведена в Табл. 2.1.

          - Базовый уровень потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения

| № п/п | Обслуживающая организация | Наименование источника | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО«ИнКомСистемы-Мордовия» | Котельная №9 | 1,620 | 0,887 |

  - Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления Апраксинского сельского поселения представлены в Табл. 2.2.

          - Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления

| № п/п | Наименование объекты строительства | Единицы измерения | Этапы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 - 2028 |
| с. Апраксино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Застройка многоквартирными жилыми домами | м² | 11885,7 | 11885,7 | 11885,7 | 11885,7 | 11885,7 | 11885,7 | 11885,7 |
| 2 | Застройка индивидуальными жилыми домами с приквартирными земельными участками | м² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Многофункциональная общественно-деловая застройка | м² | 2956,2 | 2956,2 | 2956,2 | 2956,2 | 2956,2 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Промышленная застройка | м² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого: |  |  | 14841,9 | 14841,9 | 14841,9 | 14841,9 | 14841,9 | 11885,7 | 11885,7 |

  - Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Вновь строящиеся, проектируемые, реконструируемые или находящиеся в стадии капитального ремонта многоквартирные дома, а также общественные здания должны соответствовать нормируемым уровням суммарного удельного годового расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в соответствующих периодах, приведенным в Табл. 2.3 - Табл. 2.4.

          - Нормируемые уровни суммарного удельного годового расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных многоквартирных домов и многоквартирных домов массового индустриального изготовления, Вт*ч/(м2*0С*сут)

| Отапливаемая площадь домов, м2 | С числом этажей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 60 и менее | 38,9 | - | - | - |
| 100 | 34,7 | 37,5 | - | - |
| 150 | 30,6 | 33,3 | 36,1 | - |
| 250 | 27,8 | 29,2 | 30,6 | 31,9 |
| 400 | - | 25 | 26,4 | 27,8 |
| 600 | - | 22,2 | 23,6 | 25 |
| 1000 и более | - | 19,4 | 20,8 | 22,2 |

          - Нормируемые уровни суммарного удельного годового расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых многоквартирных и общественных зданий в том числе на отопление и вентиляцию отдельно, для установления класса энергетической эффективности, Вт*ч/(м2*0С*сут)

| № п/п | Типы зданий и помещений | Этажность зданий |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12-25 |
| 1 | Жилые, гостиницы, общежития | По таблице 2.3 |  |  | 20,1 | - | - | - | - |
| 2 | Общественные, кроме перечисленных в позиции 3-6 настоящей таблицы | 29,4 | 26,2 | 24,6 | 22,4 | - | - | - | - |
|  | (с односменным и 1,5 сменным режимом работы) | 32,8 | 29,6 | 28,1 | 25,8 | - | - | - | - |
| 3 | Поликлиники и лечебные учреждения** | 28,7 | 27,9 | 27 | 26,2 | - | - | - | - |
|  | (с односменным и 1,5 сменным режимом работы) | 32,1 | 31,3 | 30,4 | 29,6 | - | - | - | - |
| 4 | Дошкольные учреждения | 30,6 | 30,6 | 30,6 | - | - | - | - | - |
| 5 | Административного назначения (офисы) | 29,1 | 26,5 | 23,5 | 21 | - | - | - | - |
| 6 | Сервисного обслуживания |  |  |  |  | - | - | - | - |
|  | tINT = 200C | 5,4 | 5,2 | 4,9 | 4,8 | - | - | - | - |
|  | tINT = 180C | 5 | 4,8 | 4,5 | 4,3 | - | - | - | - |
|  | tINT = 13-170C | 4,5 | 4,3 | 4,2 | 4 | - | - | - | - |

  - Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления для жилых и общественно-деловых зданий на каждом этапе представлены в Табл. 17.5 и Табл. 1.4.

          - Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (сценарий развития №1)

| № п/п | Наименование объекты строительства | Тип нагрузки | Этапы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 - 2028 |
| с. Апраксино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирные жилые здания | отопление, Гкал/ч | 0,594 | 0,594 | 0,297 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | вентиляция, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ГВС, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Общественно-деловые здания | отопление, Гкал/ч | 0,29314 | 0,29314 | 0,29314 | 0,29314 | 0,29314 | 0,29314 | 0,29314 |
|  |  | вентиляция, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ГВС, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: |  | отопление, Гкал/ч | 0,88714 | 0,88714 | 0,59014 | 0,29314 | 0,29314 | 0,29314 | 0,29314 |
|  |  | вентиляция, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ГВС, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

          - Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (сценарий развития №2)

| № п/п | Наименование объекты строительства | Тип нагрузки | Этапы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 - 2028 |
| с. Апраксино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирные жилые здания | отопление, Гкал/ч | 0,594 | 0,594 | 0,594 | 0,594 | 0,594 | 0,594 | 0,594 |
|  |  | вентиляция, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ГВС, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Общественно-деловые здания | отопление, Гкал/ч | 0,29314 | 0,29314 | 0,29314 | 0,29314 | 0,29314 | 0,29314 | 0,29314 |
|  |  | вентиляция, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ГВС, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: |  | отопление, Гкал/ч | 0,88714 | 0,88714 | 0,88714 | 0,88714 | 0,88714 | 0,88714 | 0,88714 |
|  |  | вентиляция, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ГВС, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

  - Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в настоящее время ограничиваются частным сектором с газовыми теплогенераторами и квартирами, в централизованных домах, перешедших на индивидуальное теплоснабжение.

В качестве источника горячего водоснабжения используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

При выборе подключения индивидуальной жилой застройки к централизованному или децентрализованному источнику, необходимо учесть плотность тепловой нагрузки и протяженность тепловых сетей.

Большая протяженность и малый диаметр участков тепловых сетей повлечет за собой неоправданные финансовые затраты, потери тепловой энергии через теплоизоляционные материалы и высокую вероятность замерзания теплоносителя, приводящего к аварийным ситуациям.

На момент актуализации схемы теплоснабжения индивидуальные квартирные источники тепловой энергии в многоквартирных жилых домах с. Апраксино (Апраксинского сельского поселения) используются в 92 квартирах. Общая площадь квартир с индивидуальным отоплением составляет 5076,20 м² или 42,71% от общей площади многоквартирных жилых домов. До конца 2020 года все оставшиеся квартиры в многоквартирных жилых домах будут переведены на индивидуальное теплоснабжение.

  - Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Проекты планировки территории, рабочие проекты объектов производственных предприятий и технические условия на присоединение их к тепловым сетям в зоне ответственности ООО«ИнКомСистемы-Мордовия» на территории Апраксинского сельского поселения не предусмотрены.

  - Описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения

    - Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, к тепловым сетям котельной №9 подключение новых потребителей тепловой энергии не было

    - Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки

Подключение перспективной нагрузки запланировано от индивидуального теплоснабжения.

    - Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии

На момент актуализации схемы теплоснабжения произошли следующие изменения расчетных тепловых нагрузок на действующем источнике тепловой энергии: на котельной №9 наблюдается снижение тепловой нагрузки на 0,4519 Гкал/ч в связи с переводом некоторых потребителей на индивидуальное теплоснабжение.

    - Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды

Информация по фактическим расходам теплоносителя в отопительный период по котельной №9 на момент актуализации не представлена.

- Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения Апраксинского сельского поселения

  - Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа, города федерального значения и с полным топологическим описанием связности объектов

    - Геоинформационная система (ГИС) Zulu

ГИС Zulu – геоинформационная система обеспечивающая сбор, хранение, обработку, доступ, отображение и распространение пространственно-координированных данных, позволяющее осуществлять моделирование инженерных коммуникаций и транспортных систем.

Геоинформационная система Zulu предназначена для создания ГИС приложений, требующих визуализации пространственных данных в векторном и растровом виде, анализа их топологии и их связи с семантическими базами данных.

С помощью Zulu можно создавать всевозможные карты, или план-схемы, включая карты и схемы инженерных сетей с поддержкой их топологии, работать с большим количеством растровых изображений, осуществлять экспорт и импорт данных различных источников.

ГИС Zulu позволяет импортировать данные из таких программ как Maplnfo, AutoCADRelease 12, ArcView. В результате импорта будут получены векторные слои с готовыми объектами, при этом все характеристики, такие как масштаб, цвет и др. будут сохранены. Если к объектам в обменном формате была прикреплена база данных, то она так же импортируется в Zulu.

Помимо импорта Zulu позволяет экспортировать графические данные в такие форматы как: DXF, MIF/.MID, BMP, Shape, SHP. Экспорт семантических данных возможен в электронную таблицу MicrosoftExcel или страницу HTML.

Руководство пользователя электронной модели разработано на основании руководств по ГИС Zulu (7.0) и ZuluThermo, представленных производителем.

    - Возможности ГИС Zulu

Система обладает следующими возможностями:

- Создавать карты местности в различных географических системах координат и картографических проекциях, отображать векторные графические данные со сглаживанием и без;

- Осуществлять обработку растровых изображений форматов BMP, TIFF, PCX, JPG, GIF, PNG при помощи встроенного графического редактора;

- Пользоваться данными с серверов, поддерживающих спецификацию WMS (WebMapService);

- С помощью создаваемых векторных слоев с собственным бинарным форматом, обеспечивающим высокую скорость работы, векторизовать растровые изображения;

- При векторизации использовать как примитивные объекты (символьные, текстовые, линейные, площадные) так и типовые объекты, описываемые самостоятельно в структуре слоя;

- Работатьссемантическимиданными, подключаемымикслоюизвнешнихисточниковBDE, ODBCилиADOчерезописателибазданных (получатьданныеможноизтаблицParadox, dBase, FoxPro; MicrosoftAccess; MicrosoftSQLServer; ORACLEидругихисточниковODBCилиADO);

- Выполнять запросы к базам данных с отображением результатов на карте (поиск определенной информации, нахождение суммы, максимального, минимального значения, и т.д.);

- Выполнять пространственные запросы по объектам карты в соответствии со спецификациями OGC;

- Создавать модель рельефа местности и строить на ее основе изолинии, зоны затопления профили и растры рельефа, рассчитывать площади и объемы;

- Экспортировать данные из семантической базы или результаты запроса в электронную таблицу MicrosoftExcel или страницу HTML;

- Программно или по семантическим данным создавать тематические раскраски, с помощью которых меняется стиль отображения объектов;

- Выводить для всех объектов слоя надписи или бирки, текст надписи может как браться из семантической базы данных, так и переопределяться программно;

- Отображать объекты слоя в формате псевдо-3D позволяющем визуализироваться относительные высоты объектов (например, высоты зданий);

- Создавать и использовать библиотеку графических элементов систем теплоснабжения и режимов их функционирования;

- Создавать расчетные схемы инженерных коммуникаций с автоматическим формированием топологии сети и соответствующих баз данных;

- Изменять топологию сетей и режимы работы ее элементов;

- Решать топологические задачи (изменение состояния объектов (переключения), поиск отключающих устройств, поиск кратчайших путей, поиск связанных объектов, поиск колец);

- Для быстрого перемещения в нужное место карты устанавливать закладки (закладка на точку на местности с определенным масштабом отображения и закладка на определенный объект слоя (весьма удобно, если объект - движущийся по карте));

- С помощью проектов раскрывать структуру того или иного объекта, изображенного на карте схематично;

- Создавать макеты печати;

- Импортировать графические данные из MapInfo (MIF/MID), AutoCADRelease 12 (DXF) и ArcView (SHP);

- Экспортировать графические данные в MapInfo (MIF/MID), AutoCADRelease 12 (DXF), ArcView (SHP) и WindowsBimmap (BMP);

- Создавать макросы на языках VB Script или JavaScript;

- Осуществлять программный доступ к данным через объектную модель для написания собственных конвертеров;

- Создавать собственные приложения, работающие под управлением Zulu.

    - Организация графических данных

Графические данные организованы послойно. Слой является основной информационной единицей системы. Каждый объект слоя имеет уникальный идентификатор (ID или «ключ»). В программе применяются следующие типы слоев:

- векторные слои;

- растровые слои;

- слои рельефа;

- слои с серверов WMS (WebMapService).

Векторные слои

Объекты векторного слоя делятся на простые (примитивы) и типовые (классифицированные объекты).

Примитивы могут быть:

- точечные (пиктограммы или «символы»);

- текстовые;

- линейные (линии, полилинии);

- площадные (контуры, поликонтуры).

Типовые объекты описываются в библиотеке типов объектов. Каждый тип описывает площадной, линейный или символьный типовой графический объект, имеет пользовательское название и может быть связан с собственной семантической базой данных.

Каждый тип объекта может иметь несколько режимов, которые имеют пользовательское название, и задают различные способы отображения данного типового объекта.

Типовые объекты могут быть:

- точечные (пиктограммы или «символы»);

- линейные (линии, полилинии);

- площадные (контуры, поликонтуры).

Атрибутивные или семантические данные векторного слоя хранятся во внешнем источнике данных и подключаются к слою через собственный описатель базы данных. К одному слою может быть подключено попеременно произвольное число семантических баз данных. Примитивы пользуются общей семантической базой данных, типовые объекты - собственной для каждого типа (однако для разных типов можно подключить одну и ту же базу).

Растровые слои

Растровым слоем может быть либо отдельный растровый объект, либо группа растровых объектов. Растровая группа может содержать произвольное число растровых объектов или вложенных растровых групп. Число растров в слое ограничено лишь дисковым пространством (Zulu справляется с полем из нескольких тысяч растров).

Поддерживаемые форматы растров - BMP, TIFF, PCX, JPEG, GIF, PNG.

    - Работа с системами координат и картографическими проекциями

Графические данные могут храниться в различных системах координат и отображаться в различных проекциях трехмерной поверхности Земли на плоскость.

Система предлагает набор предопределенных систем координат. Кроме того, пользователь может задать свою систему координат с индивидуальными параметрами для поддерживаемых системой проекций.

В частности, эта возможность позволят, при известных параметрах (ключах перехода), привязывать данные, хранящиеся в местной системе координат, к одной из глобальных систем координат.

Данные можно перепроецировать из одной системы координат в другую.

    - Организация семантических данных

Семантические данные подключаются к слою из внешних источников BorlandDatabaseEngine (BDE), OpenDatabaseConnectivity (ODBC) или ActiveXDataObjects (ADO) через описатели баз данных.

Получать данные можно из:

- Таблиц Paradox, dBase, FoxPro;

- Microsoft Access;

- Microsoft SQL Server;

- ORACLE;

- другие источники ODBC или ADO.

Возможен импорт/экспорт данных в следующие форматы:

- MapInfo MIF/MID;

- AutoCAD DXF;

- Shape SHP;

- Экспорткарты (Windows Bitmap (BMP));

- Экспорт семантических данных (MicrosoftExcel, HTML, текстовый формат).

    - Представление данных на карте

Карта может содержать произвольное число графических слоев. Одни и те же графические слои могут быть помещены в разные карты с разными настройками отображения. Карта имеет возможность задания пользовательского имени, цвета фона и масштабной сетки.

Данные, хранящихся в разных системах координат, можно отображать на одной карте, в одной из картографических проекций. При этом пересчет координат (если он требуется) из одного датума в другой и из одной проекции в другую производится при отображении «на лету».

Примитивы могут иметь индивидуальные стили отображения (цвет, стиль, толщина линий; цвет и стиль заливки; пиктограмма; формат текста). Типовые объекты имеют стиль в зависимости

от режима (состояния), который определяется в библиотеки типов объектов слоя. Стиль примитивов может переопределять картой - для всех примитивов можно принудительно задать один стиль.

Стиль объектов можно менять с помощью тематических раскрасок. При этом раскраска может быть создана по семантическим данным или программно.

Есть возможность выводить для всех объектов слоя надписи или бирки. Текст надписи может браться из семантической базы данных. Текст надписи также может переопределяться программно. Бирки генерируются автоматически, но могут потом расставляться пользователем в нужное расположение и в нужной ориентации.

Для быстрого перемещения в нужное место карты можно устанавливать закладки. Закладка на точку на местности с определенным масштабом отображения.

Карту можно печатать с различными опциями (на одной странице или нескольких страницах, в заданном масштабе или вписав в заданные габариты, на страницах для последующей склейки и т.д.).

    - Организация карт

Имеется возможность удобно организовать карты, объединенные общей тематикой. Совокупность карт, объединенных общим пользовательским именем и, если требуется, набором иерархических связей между этими картами, представляет собой проект.

В рамках проекта карты можно связывать между собой с помощью гиперссылок. Гиперссылка определяется от объекта в одной карте к другой карте с указанием месторасположения и масштаба.

    - Редактирование объектов

Для редактирования и ввода объектов предусмотрены:

Возможности ввода и редактирования:

- ввод с экрана мышкой

- ввод по координатам с клавиатуры

- трассировка линий

- автозамыкание контуров

- вырезка/копирование/вставка - дублирование

- поворот объекта.

- Операции отмены/возврата действия (Undo / Redo).

- Редактирование группы объектов:

- удаление - перемещение;

- дублирование;

- поворот - вырезка/копирование/вставка.

- Редактирование элементов объекта:

- перемещение/удаление/вставка узлов;

- перемещение/удаление ребер;

- разбиение участка символьным объектом;

- трансформация.

    - Векторные оверлейные операции

Оверлей - операция наложения друг на друга двух или более слоев, в результате которой образуется один производный слой, содержащий композицию пространственных объектов исходных слоев, топологию этой композиции и атрибуты, арифметически или логически производные от значений атрибутов исходных объектов.

Поддерживаются следующие векторные оверлейные операции:

- объединение объектов с наследованием ID (уникального идентификатора);

- разъединение объектов;

- разделение одного объекта группой объектов;

- вырезка из одного объекта области группы объектов;

- отрезание объекта вне области группы других объектов;

- узлование;

- буферные зоны;

- построение контуров по сети.

    - Корректировка растров

В системе реализована корректировка растровых файлов, содержащих сканированную с планшетов топооснову. Корректировка искажений сканирования производится по точкам растра, координаты которых известны. Как минимум должны быть известны четыре точки, определяющие углы планшета.

Процедура корректировки создает новый растр, углы которого совпадают с углами планшета, т.е. процедура корректировки обрезает отсканированные, но лишние, поля.

    - Моделирование сетей и топологические задачи на сетях

Наряду с обычным для ГИС разделением объектов на контуры, ломаные, комбинированные контуры, комбинированные ломаные, Zulu поддерживает линейно-узловую топологию, что позволяет моделировать инженерные сети.

Наряду с обычным для ГИС разделением объектов на контуры, ломаные, символы, Zulu поддерживает линейно-узловую топологию, что позволяет моделировать инженерные и другие сети. Топологическая сетевая модель представляет собой граф сети, узлами которого являются точечные объекты (колодцы, источники, задвижки, рубильники, перекрестки, потребители и т.д.), а ребрами графа являются линейные объекты (кабели, трубопроводы, участки дорожной сети и т.д.).

Топологический редактор создает математическую модель графа сети непосредственно в процессе ввода (рисования) графической информации. Используя модель сети можно решать ряд топологических задач, поиск кратчайшего пути, анализ связности, анализ колец, анализ отключений, поиск отключающих устройств и т.д. Можно менять состояния объектов (переключения) с последующим автоматическим обновлением состояния всей сети (например, включение/выключение задвижки трубопровода) выполнять поиск отключающих устройств (формирование списка объектов, имеющих признак «отключающее устройство», при отключении которых выбранный объект также переводится в состояние «отключен»), кратчайших путей (находить кратчайший путь по сети между выбранными узлами с учетом направлений участков), связанных объектов (находится множество объектов сети, достижимых из выбранного узла сети, достижимость может определяться без учета направления участков, с учетом и против направления участков), искать все кольца сети, в которые входят все выбранные объекты.

Сеть вводится как совокупность типовых точечных объектов, соединенных типовыми линейными объектами, имеющими признак «участок». Информация о топологии формируется автоматически - если «потянуть» за узел или ребро, связанные объекты также перемещаются. Объекты сети можно откреплять и заново прикреплять друг к другу одним движением мышки.

Модель сети Zulu является основой для работы модуля расчетов инженерных сетей ZuluThermo.

    - Модуль ZuluThermo

Модуль ZuluThermo позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные теплогидравлические расчеты.

Расчету подлежат тупиковые и кольцевые тепловые сети, в том числе с повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от одного или нескольких источников.

Программа предусматривает теплогидравлический расчет с присоединением к сети индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) и центральных тепловых пунктов (ЦТП) по нескольким десятками схемных решений, применяемых на территории России.

Расчет систем теплоснабжения может производиться с учетом утечек из тепловой сети и систем теплопотребления, а также тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети.

Расчет тепловых потерь ведется либо по нормативным потерям, либо по фактическому состоянию изоляции.

Расчеты ZuluThermo могут работать как в тесной интеграции с геоинформационной системой (в виде модуля расширения ГИС), так и в виде отдельной библиотеки компонентов, которые позволяют выполнять расчеты из приложений пользователей.

Состав задач:

- построение расчетной модели тепловой сети;

- паспортизация объектов сети;

- наладочный расчет тепловой сети;

- поверочный расчет тепловой сети;

- конструкторский расчет тепловой сети;

- расчет требуемой температуры на источнике;

- коммутационные задачи;

- построение пьезометрического графика;

- расчет нормативных потерь тепла через изоляцию.

Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения на примере городского поселения «Лесной городок» представлено на рисунках ниже.

  - Паспортизацию объектов системы теплоснабжения

Каждый элемент модели тепловой сети содержит базу данных, содержащую необходимую информацию. Таблицы баз данных для элементов модели тепловой сети представлены вТабл. 18.1 – Табл. 18.8.

Тип данных:

- Данные паспорта теплосетевого объекта - Д;

- Данные произведенного расчета электронной моделью - Р.

          - Паспортизация объекта «источник тепловой сети»

| № п/п | Пользовательское наименование поля | Тип данных | Информация, записываемая в поле |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование предприятия | Д |  |
| 2 | Наименование источника | Д |  |
| 3 | Номер источника | Р | Задается пользователем цифрой, например 1, 2, 3 и т.д. по количеству котельных на предприятии. После выполнения расчетов присвоенный номер источника будет прописан у всех объектов, которые будут запитаны от данной котельной |
| 4 | Геодезическая отметка, м | Д |  |
| 5 | Расчетная температура в подающем трубопроводе, °С | Д |  |
| 6 | Расчетная температура холодной воды, °С | Д |  |
| 7 | Расчетная температура наружного воздуха, °С | Д |  |
| 8 | Текущая температура воды в подающем тру-де, °С | Д | Задается текущая температура воды в подающем трубопроводе (на выходе из источника), например 70, 100, 120, 150 и т.д. °С. Данное значение должно обязательно задаваться при выполнении поверочного расчета системы централизованного теплоснабжения |
| 9 | Текущая температура наружного воздуха, °С | Д | Задается текущая температура наружного воздуха, например +8, -5, -10, -20 и т.д. °С. Данное значение должно обязательно задаваться при выполнении поверочного расчета системы централизованного теплоснабжения |
| 10 | Расчетный pасполаг. напоp на выходе из источника, м | Д |  |
| 11 | Расчетный напоp в обpатн. тp-де на источнике, м | Д | Задается с учетом геодезической отметки источника |
| 12 | Режим работы источника | Д | Задается пользователем режим работы источника: 0 - источник будет определяющим при работе на сеть. В этом случае данный источник будет характеризоваться расчетным располагаемым напором, расчетным напором в обратном трубопроводе и максимальной подпиткой сети, которую он может обеспечить. 1 - источник не имеет своей подпитки, располагаемый напор на этом источнике поддерживается постоянным, а напор в обратном трубопроводе зависит от режима работы сети и определяющего источника; 2 - источник не имеет своей подпитки, но поддерживает напор в обратном трубопроводе на заданном уровне, при этом располагаемый напор меняется в зависимости от режима работы сети и определяющего источника; 3 - источник, имеющий подпитку с заданным расчетным располагаемым напором и расчетным напором в обратном трубопроводе. 4 - источник, имеющий фиксированную подпитку с заданным расчетным располагаемым напором. Напор в обратном трубопроводе на источнике будет зависеть от величины этой подпитки, режима работы системы и соседних источников включенных в сеть |
| 13 | Максимальный расход на подпитку, т/ч | Д |  |
| 14 | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Д | Для поверочного расчета задается, если необходимо, значение тепловой нагрузки, больше которой выработать не может. При достижении предельного значения подключенной нагрузки в процессе расчета, будет соответственно снижена текущая температура на выходе из источника |
| 15 | Текущий pасполаг. напоp на выходе из источника, м | Р | Определяется в результате расчета. В зависимости от режима работы источника может быть определено новое значение данной величины |
| 16 | Напор в подающемтр-де, м | Р | Определяется в результате расчета. В зависимости от режима работы источника может быть определено новое значение данной величины |
| 17 | Давление в подающемтр-де, м | Р | Определяется в результате расчета. В зависимости от режима работы источника может быть определено новое значение данной величины |
| 18 | Текущий напоp в обpатн. тp-де на источнике, м | Р | Определяется в результате расчета. В зависимости от режима работы источника может быть определено новое значение данной величины |
| 19 | Давление в обратномтр-де, м | Р | Определяется в результате расчета. В зависимости от режима работы источника может быть определено новое значение данной величины |
| 20 | Продолжительность работы системы теплоснабжения (1-2) | Д | Задается пользователем число часов работы системы теплоснабжения в год:1 - менее 5000 часов;2 - более 5000 часов |
| 21 | Среднегодовая температура воды в под.тр-де, °С | Д |  |
| 22 | Среднегодовая температура воды в обр. тр-де, °С | Д |  |
| 23 | Среднегодовая температура грунта, °C | Д |  |
| 24 | Среднегодовая температура наружного воздуха, °С | Д |  |
| 25 | Среднегодовая температура воздуха в подвалах, °C | Д |  |
| 26 | Текущая температура грунта,°C | Д |  |
| 27 | Текущая температура воздуха в подвалах, °C | Д |  |
| 28 | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета, как сумма всех расчетных нагрузок на отопление подключенных к данному источнику |
| 29 | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета, как сумма всех расчетных нагрузок на вентиляцию подключенных к данному источнику |
| 30 | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета, как сумма всех расчетных нагрузок на горячее водоснабжение подключенных к данному источнику |
| 31 | Текущая нагрузка на отопление, Гкал/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета, как сумма всех текущих нагрузок на отопление подключенных к данному источнику |
| 32 | Текущая нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета, как сумма всех текущих нагрузок на вентиляцию подключенных к данному источнику |
| 33 | Текущая нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета, как сумма всех текущих нагрузок на горячее водоснабжение подключенных к данному источнику |
| 34 | Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 35 | Температура на выходе из источника, °C | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 36 | Текущая температура воды в обратномтр-де,°С | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 37 | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 38 | Расход сетевой воды на СВ, т/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 39 | Расход сетевой воды на откр. ГВС, т/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 40 | Суммарный расход сетевой воды в под.тр., т/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 41 | Расход воды на утечку из сис.теплопотреб., т/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 42 | Расход воды на подпитку, т/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 43 | Расход сетевой воды на утечку из под.тр., т/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 44 | Расход сетевой воды на утечку из обр.тр., т/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 45 | Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 46 | Давление вскипания, м | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 47 | Статический напор, м | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |

          - Паспортизация объекта «участок тепловой сети»

| № п/п | Пользовательское наименование поля | Тип данных | Информация, записываемая в поле |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номер источника | Р | После выполнения расчетов в данном поле записывается цифра, например 1, 2, 3, и т.д. соответствующая номеру источника от которого запитывается данный участок тепловой сети |
| 2 | Балансодержатель | Д |  |
| 3 | Наименование начала участка | Д | Записывается наименование начала участка (наименование узла, тепловой камеры, с которой данный участок начинается), например ТК-15. После заполнения наименований всех узлов возможно автоматическое заполнение названия начала и конца участка |
| 4 | Наименование конца участка | Д | Записывается наименование конца участка (наименование узла, тепловой камеры, в которой данный участок заканчивается), например ТК-16. После заполнения наименований всех узлов возможно автоматическое заполнение названия начала и конца участка |
| 5 | Длина участка, м | Д | Задается длина участка в плане с учетом длины П-образных компенсаторов, например 100, 150 м. Данное поле можно заполнить автоматически, сняв длину участка с карты в масштабе |
| 6 | Внутренний диаметр подающего тpубопpовода, м | Д |  |
| 7 | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Д |  |
| 8 | Признак теплосети | Д |  |
| 9 | Компенсирующее устройство | Д |  |
| 10 | Сумма коэф. местных сопротивлений под.тр-да | Д |  |
| 11 | Местные сопротивления под.тр-да | Д |  |
| 12 | Сумма коэф. местных сопротивлений обр. тр-да | Д |  |
| 13 | Местные сопротивления обр.тр-да | Д |  |
| 14 | Шероховатость подающего трубопровода, мм | Д |  |
| 15 | Шероховатость обратного трубопровода, мм | Д |  |
| 16 | Зарастание подающего трубопровода, мм | Д |  |
| 17 | Зарастание обратного трубопровода, мм | Д |  |
| 18 | Коэффициент местного сопротивления под.тр-да | Д | Задается пользователем коэффициент местного сопротивления для подающего трубопровода, например, 1.1, 1.2. В этом случае действительная длина участка трубопровода будет увеличена на 10 или 20%. |
| 19 | Коэффициент местного сопротивления обр.тр-да | Д | Задается пользователем коэффициент местного сопротивления для подающего трубопровода, например, 1.1, 1.2. В этом случае действительная длина участка трубопровода будет увеличена на 10 или 20%. |
| 20 | Сопротивление подающеготр-да, м/(т/ч)*2 | Д | Задается пользователем величина сопротивления подающего трубопровода. Данная величина задается для уточнения математической модели в случае, если были проведены замеры расхода теплоносителя и давления в начале и конце участка сети. |
| 21 | Сопротивление обратноготр-да, м/(т/ч)*2 | Д | Задается пользователем величина сопротивления подающего трубопровода. Данная величина задается для уточнения математической модели в случае, если были проведены замеры расхода теплоносителя и давления в начале и конце участка сети. |
| 22 | Разделитель зон статического напора | Д | Задается признак разделения данным участком сети на зоны c разным статическим напором: 1 - от начала участка начинается новая зона, 0 или пусто - разделение на зоны отсутствует. |
| 23 | Вид прокладки тепловой сети | Д | Вид прокладки задается цифрой от 1 до 4. 1 - надземная;2 - канальная;3 - бесканальная;4 - подвальная |
| 24 | Нормативные потери в тепловой сети | Д | Задается пользователем:1 - нормируемые потери определяются по нормам 1959 г. ;2 - нормируемые потери определяются по нормам 1988 г. ;3 - нормируемые потери определяются по нормам 1997 г ; нормируемые потери определяются по нормам 2003 г. |
| 25 | Период работы подающеготр-да | Д |  |
| 26 | Период работы обратноготр-да | Д |  |
| 27 | Поправочныйкоэфф. на нормы тепловых потерь для подающего тр-да | Д |  |
| 28 | Поправочныйкоэфф. на нормы тепловых потерь для обратного тр-да | Д |  |
| 29 | Вид грунта | Д |  |
| 30 | Глубина заложения трубопровода, м | Д |  |
| 31 | Теплоизоляционный материал под.тр-да | Д |  |
| 32 | Теплоизоляционный материал обр.тр-да | Д |  |
| 33 | Толщина изоляции подающеготр-да, м | Д |  |
| 34 | Толщина изоляции обратноготр-да, м | Д |  |
| 35 | Техническое состояние изоляции под.тр-да | Д |  |
| 36 | Техническое состояние изоляции обр.тр-да | Д |  |
| 37 | Расстояние между осями трубопроводов, м | Д |  |
| 38 | Высота канала, м | Д |  |
| 39 | Ширина канала, м | Д |  |
| 40 | Дополнительные потери тепла под.тр-да, ккал | Д | Наряду с тепловыми потерями через изоляцию, имеется возможность задавать дополнительные фиксированные тепловые потери. Эту возможность можно использовать, например, для моделирования отбора тепла в случае трубопроводов-спутников |
| 41 | Дополнительные потери тепла обр.тр-да, ккал | Д | Наряду с тепловыми потерями через изоляцию, имеется возможность задавать дополнительные фиксированные тепловые потери. Эту возможность можно использовать, например, для моделирования отбора тепла в случае трубопроводов-спутников |
| 42 | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 43 | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 44 | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 45 | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 46 | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 47 | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 48 | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 49 | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 50 | Величина утечки из подающего трубопровода, т/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета. Процент утечки из тепловой сети задается перед выполнением расчетов в пункте меню «Настройка», по умолчанию процент утечки 0.25 |
| 51 | Величина утечки из обратного трубопровода, т/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета. Процент утечки из тепловой сети задается перед выполнением расчетов в пункте меню «Настройка», по умолчанию процент утечки 0.25 |
| 52 | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Р | Значение фактических тепловых потерь в подающем трубопроводе определяется в результате выполнения наладочного или поверочного расчета |
| 53 | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч | Р | Значение фактических тепловых потерь в подающем трубопроводе определяется в результате выполнения наладочного или поверочного расчета |
| 54 | Температура в начале участка под.тр-да,°C | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 55 | Температура в конце участка под.тр-да,°C | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 56 | Температура в начале участка обр.тр-да,°C | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 57 | Температура в конце участка обр.тр-да,°C | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 58 | Диаметр подающеготр-да (конструкторский), м | Р | Значение данной величины определяется в результате Конструкторского расчета |
| 59 | Диаметр обратноготр-да (конструкторский), м | Р | Значение данной величины определяется в результате Конструкторского расчета |
| 60 | Шероховатость под.тр-да (конструкторский), мм | Д | Задаваемое значение позволит подобрать трубопровод с учетом перспективного зарастания (заиливания). |
| 61 | Шероховатость обр. тр-да (конструкторский), мм | Д | Задаваемое значение позволит подобрать трубопровод с учетом перспективного зарастания (заиливания). |
| 62 | Оптимальная скорость в подающем (конструкторский), м/с | Д | Задаваемое значение позволит подобрать трубопровод с учетом оптимальной скорости движения теплоносителя. |
| 63 | Оптимальная скорость в обратном (конструкторский), м/с | Д | Задаваемое значение позволит подобрать трубопровод с учетом оптимальной скорости движения теплоносителя. |
| 64 | Удельные линейные потери подающего (конструкторский), мм/м | Д | Задаваемое значение позволит подобрать трубопровод с учетом оптимального гидравлического режима. |
| 65 | Удельные линейные потери обратного (конструкторский), мм/м | Д | Задаваемое значение позволит подобрать трубопровод с учетом оптимального гидравлического режима. |
| 66 | Сортамент | Д | Задается материал трубопровода. Дополнительно можно создавать новые справочники материалов трубопровода. |
| 67 | Средняя интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 68 | Расчетная интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 69 | Расчетное время восстановления, ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 70 | Период эксплуатации, лет | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 71 | Время восстановления, ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 72 | Интенсивность восстановления, 1/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 73 | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 74 | Поток отказов, 1/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 75 | Относительное кол.отключ. нагрузки | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 76 | Вероятность отказа | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |

          - Паспортизация объекта «потребитель»

| № п/п | Пользовательское наименование поля | Тип данных | Информация, записываемая в поле |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Адрес узла ввода | Д |  |
| 2 | Наименование узла | Д |  |
| 3 | Номер источника | Р | После выполнения расчетов в данном поле записывается цифра, например 1, 2, 3, и т.д. соответствующая номеру источника от которого запитывается данный потребитель |
| 4 | Геодезическая отметка, м | Д |  |
| 5 | Высота здания потребителя, м | Д |  |
| 6 | Объем здания, куб. м | Д | Задается схема присоединения узла ввода. |
| 7 | Номер схемы подключения потребителя | Д |  |
| 8 | Расчетная темп. сет. воды на входе в потреб.,°C | Д |  |
| 9 | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Д |  |
| 10 | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Д |  |
| 11 | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Д |  |
| 12 | Число жителей | Д |  |
| 13 | Коэффициент изменения нагрузки отопления | Д |  |
| 14 | Коэффициент изменения нагрузки вентиляции | Д |  |
| 15 | Коэффициент изменения нагрузки ГВС | Д |  |
| 16 | Балансовый коэффициент закр.ГВС | Д |  |
| 17 | Признак наличия регулятора на отопление | Д | Задается цифрой от 0 до 3.0- регулятора на систему отопления нет;1- установлен регулятор расхода;2- установлен регулятор отопления.3-установлен регулятор располагаемого напора на подающем трубопроводе |
| 18 | Признак наличия регулирующего клапана на СВ | Д | Задается цифрой от 0 до 1. 0 - нет регулирующего клапана на систему вентиляции;1 - есть регулирующий клапан на систему вентиляции |
| 19 | Признак наличия регулятора температуры | Д | Задается цифрой от 1 до 4, где: 1 - регулятор температуры на систему горячего водоснабжения отсутствует; 2 - весь водоразбор на ГВС осуществляется из подающего трубопровода; 3 - весь водоразбор на ГВС осуществляется из обратного трубопровода; 4 - наличие регулятора температуры. |
| 20 | Расчетная темп.воды на выходе из СО,°C | Д |  |
| 21 | Расчетная темп.воды на входе в СО,°C | Д |  |
| 22 | Расчетная темп.внутреннего воздуха для СО,°C | Д |  |
| 23 | Расчетный располагаемый напор в СО, м | Д |  |
| 24 | Расчетная темп. внутреннего воздуха для СВ,°C | Д |  |
| 25 | Расчетная темп. наружного воздуха для СВ,°C | Д |  |
| 26 | Расчетный располагаемый напор в СВ, м | Д |  |
| 27 | Доля циркуляции ГВС, % | Д |  |
| 28 | Потери напора в системе ГВС, м | Д |  |
| 29 | Напор насоса в контуре ГВС, м | Д |  |
| 30 | Температура воды в цирк.контуре,°C | Д |  |
| 31 | Температура холодной воды, °C | Д |  |
| 32 | Температура воды на ГВС, °C | Д |  |
| 33 | Максимальное давление в обратном тр-де на СО, м | Д |  |
| 34 | Максимальное давление на ГВС, м | Д |  |
| 35 | Текущая температура холодной воды, °C | Д |  |
| 36 | Количество секций ТО на СО | Д |  |
| 37 | Потери напора в 1-й секции ТО на СО, м | Д |  |
| 38 | Количество параллельных групп ТО на СО | Д |  |
| 39 | Расчетная темп.сет.воды на выходе из ТО, °C | Д |  |
| 40 | Расчетная темп.сет.воды на выходе из потреб.,°C | Д |  |
| 41 | Температура воды на выходе из 2 контура ТО, °C | Д |  |
| 42 | Рекомендуемый номер элеватора | Р | Рекомендуемый номер элеватора определяется в результате наладочного расчета |
| 43 | Рекомендуемый диаметр сопла элеватора, мм | Р | Рекомендуемый диаметр сопла элеватора определяется в результате наладочного расчета |
| 44 | Расчетный коэффициент смешения | Р | Значение расчетного коэффициента смешения определяется в результате наладочного расчета |
| 45 | Фактический коэффициент смешения | Р | Значение фактического коэффициента смешения определяется в результате расчета |
| 46 | Номер установленного элеватора | Р | Задается номер фактически установленного элеватора |
| 47 | Диаметр установленного сопла элеватора, мм | Д |  |
| 48 | Температура сетевой воды в под.тр-де, °C | Р | Значение температуры сетевой воды в подающем трубопроводе определяется в результате расчета |
| 49 | Температура сетевой воды в обр. тр-де, °C | Р | Значение температуры сетевой воды в обратном трубопроводе определяется в результате расчета |
| 50 | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Р | Расход сетевой воды на систему отопления определяется в результате расчета |
| 51 | Относительный расход воды на СО | Р | Относительный расход воды на систему отопления определяется в результате расчета |
| 52 | Относительное количество теплоты на СО | Р | В результате расчета определяется относительная нагрузка на систему отопления (отношение текущей нагрузки к расчетной) |
| 53 | Температура воды на входе в СО, °C | Р | Температура воды на входе в систему отопления определяется в результате расчета |
| 54 | Температура воды на выходе из СО, °C | Р | Температура воды на выходе из системы отопления определяется в результате расчета |
| 55 | Температура внутреннего воздуха СО, °C | Р | Значение температуры внутреннего воздуха определяется в результате расчета |
| 56 | Диаметр шайбы на под.тр-де перед СО, мм | Р | Значение диаметра шайбы на подающем трубопроводе перед системой отопления определяется в результате наладочного расчета |
| 57 | Количество шайб на под. тр-де перед СО, шт | Р | Количество шайб на подающем трубопроводе перед системой отопления определяется в результате наладочного расчета |
| 58 | Диаметр шайбы на обр. тр-де после СО, мм | Р | Значение диаметра шайбы на обратном трубопроводе после системой отопления определяется в результате наладочного расчета |
| 59 | Количество шайб на обр. тр-де после СО, шт | Р | Количество шайб на обратном трубопроводе после системой отопления определяется в результате наладочного расчета |
| 60 | Потеpинапоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Р | Значение потерь напора на шайбе, установленной перед СО (подающий трубопровод) определяется в результате наладочного и поверочного расчетов |
| 61 | Потеpинапоpа на шайбе обp.тp-да после СО, м | Р | Значение потерь напора на шайбе, установленной после СО (обратный трубопровод) определяется в результате наладочного и поверочного расчетов |
| 62 | Потери напора на сопле, м | Р | Значение потерь напора на сопле элеватора определяется в результате наладочного и поверочного расчетов |
| 63 | Диаметр шайбы на вводе на под.тр-де, мм | Р | Значение диаметра шайбы на вводе на подающем трубопроводе определяется в результате наладочного расчета |
| 64 | Количество шайб на вводе на под. тр-де, шт | Р | Количество шайб на вводе на подающем трубопроводе определяется в результате наладочного расчета |
| 65 | Диаметр шайбы на вводе на обр. тр-де, мм | Р | Значение диаметра шайбы на вводе на обратном трубопроводе определяется в результате наладочного расчета |
| 66 | Количество шайб на вводе на обр. тр-де, шт | Р | Количество шайб на вводе на обратном трубопроводе определяется в результате наладочного расчета |
| 67 | Расход сетевой воды на СВ, т/ч | Р | Расход сетевой воды на систему вентиляции определяется в результате расчета |
| 68 | Относительный расход воды на СВ, т/ч | Р | Относительный расход воды на систему вентиляции определяется в результате расчета |
| 69 | Темп.воды после системы вентиляции, °C | Р | Температура воды после системы вентиляции определяется в результате расчета |
| 70 | Температура внутреннего воздуха СВ, °C | Р | Температура внутреннего воздуха в системе вентиляции определяется в результате расчета |
| 71 | Диаметр шайбы на систему вентиляции, мм | Р | Значение диаметра шайбы на систему вентиляции определяется в результате наладочного расчета |
| 72 | Количество шайб на систему вентиляции, шт | Р | Количество шайб на систему вентиляции определяется в результате наладочного расчета |
| 73 | Потери напора на шайбе СВ, м | Р |  |
| 74 | Расход сетевой воды на ГВС, т/ч | Р | Расход сетевой воды на ГВС определяется в результате расчета |
| 75 | Расход сетевой воды в цирк.трубопроводе, т/ч | Р | Расход сетевой воды в циркуляционном трубопроводе определяется в результате расчета |
| 76 | Диаметр шайбы в циркуляционной линии ГВС, мм | Р | Диаметр шайбы на вводе ГВС определяется в результате наладочного расчета |
| 77 | Количество шайб в циркуляционной линии ГВС, шт. | Р | Количество шайб на вводе ГВС определяется в результате наладочного расчета |
| 78 | Потери напора на шайбе ГВС, м | Р |  |
| 79 | Диаметр циркуляционной шайбы на ГВС, мм | Р | Диаметр циркуляционной шайбы на ГВС определяется в результате наладочного расчета |
| 80 | Количество циркуляционных шайб на ГВС, шт. | Р | Количество циркуляционных шайб на ГВС определяется в результате наладочного расчета |
| 81 | Диаметр установленной шайбы на под.тр-де перед СО, мм | Д |  |
| 82 | Количество установленных шайб на под.тр-де перед СО, шт | Д |  |
| 83 | Диаметр установленной шайбы на обр.тр-де после СО, мм | Д |  |
| 84 | Количество установленных шайб на обр.тр-де после СО, шт | Д |  |
| 85 | Диаметр установленной шайбы на систему вентиляции, мм | Д |  |
| 86 | Количество установленных шайб на систему вентиляции, шт | Д |  |
| 87 | Диаметр установленной шайбы в циркуляционной линии ГВС, мм | Д |  |
| 88 | Количество установленных шайб в циркуляционной линии ГВС, шт. | Д |  |
| 89 | Диаметр установленной циркуляционной шайбы на ГВС, мм | Д |  |
| 90 | Количество установленных циркуляционных шайб на ГВС, шт. | Д |  |
| 91 | Количество секций ТО ГВС I ступень | Д |  |
| 92 | Количество паралл. групп ТО ГВС I ступень | Д |  |
| 93 | Потери напора в одной секции I ступени, м | Д |  |
| 94 | Исп. температура на входе 1 контура I ступени, °C | Д | При наличии результатов замеров, задается испытательная температура теплоносителя на входе первого контура. |
| 95 | Исп. температура на выходе 1 контура I ступени, °C | Д | При наличии результатов замеров, задается испытательная температура теплоносителя на выходе первого контура. |
| 96 | Исп. температура на входе 2 контура I ступени, °C | Д | При наличии результатов замеров, задается испытательная температура горячей воды на входе второго контура. |
| 97 | Исп. температура на выходе 2 контура I ступени, °C | Д | При наличии результатов замеров, задается испытательная температура горячей воды на выходе второго контура. |
| 98 | Исп. тепловая нагрузка I ступени, Гкал/час | Д | При наличии результатов замеров задается тепловая нагрузка первой степени теплообменного аппарата. |
| 99 | Расход 1 контура I ступени ТО ГВС, т/ч | Р | Расход сет.воды, затек. в первую ступень ТО ГВС определяется в результате расчета |
| 100 | Расход 2 контура I ступени ТО ГВС, т/ч | Р | Расход горячей воды во втором контуре, определяется в результате расчета |
| 101 | Тепловая нагрузка I ступени, Гкал/час | Р | Тепловая нагрузка I ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета |
| 102 | Температура на входе 1 контура I ступени, °C | Р | Температура на входе 1 контура I ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета |
| 103 | Температура на выходе 1 контура I ступени, °C | Р | Температура на выходе 1 контура I ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета |
| 104 | Температура на входе 2 контура I ступени, °C | Р | Температура на входе 2 контура I ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета |
| 105 | Температура на выходе 2 контура I ступени, °C | Р | Температура на выходе 2 контура I ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета |
| 106 | Количество секций ТО ГВС II ступень | Д |  |
| 107 | Количество паралл. групп ТО ГВС II ступень | Д |  |
| 108 | Потери напора в одной секции II ступени, м | Д |  |
| 109 | Исп. температура на входе 1 контура II ступени, °C | Д | При наличии результатов замеров, задается испытательная температура теплоносителя на входе первого контура II ступени |
| 110 | Исп. температура на выходе 1 контура II ступени, °C | Д | При наличии результатов замеров, задается испытательная температура теплоносителя на выходе первого контура II ступени |
| 111 | Исп. температура на входе 2 контура II ступени, °C | Д | При наличии результатов замеров, задается испытательная температура горячей воды на входе второго контура II ступени |
| 112 | Исп. температура на выходе 2 контура II ступени, °C | Д | При наличии результатов замеров, задается испытательная температура горячей воды на выходе второго контура II ступени |
| 113 | Исп. тепловая нагрузка II ступени, Гкал/час | Д | При наличии результатов замеров задается тепловая нагрузка первой степени теплообменного аппарата. |
| 114 | Температура на входе 1 контура II ступени, °C | Р | Температура на входе 1 контура II ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета |
| 115 | Температура на выходе 1 контура II ступени, °C | Р | Температура на выходе 1 контура II ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета |
| 116 | Температура на входе 2 контура II ступени, °C | Р | Температура на входе 2 контура II ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета |
| 117 | Температура на выходе 2 контура II ступени, °C | Р | Температура на выходе 2 контура II ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета |
| 118 | Расход 1 контура II ступени ТО ГВС, т/ч | Р | Расход сет.воды, затек. во вторую ступень ТО ГВС определяется в результате расчета |
| 119 | Расход 2 контура II ступени ТО ГВС, т/ч | Р | Расход горячей воды во втором контуре II ступени, определяется в результате расчета |
| 120 | Тепловая нагрузка II ступени, Гкал/час | Р | Тепловая нагрузка II ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета |
| 121 | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч | Р | В результате расчета определяется расход сетевой воды на систему отопления после наладки |
| 122 | Напор на регуляторе давления СО, м | Р | В результате расчета определяется необходимый располагаемый напор для системы отопления |
| 123 | Коэффициент пропускной способности РД СО | Д |  |
| 124 | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Р | В результате расчетов определяется суммарный расход сетевой воды |
| 125 | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Р | Значение располагаемого напора на вводе потребителя определяется в результате наладочного и поверочного расчетов |
| 126 | Напор в подающем трубопроводе, м | Р | Значение напора в подающем трубопроводе на вводе потребителя определяется в результате наладочного и поверочного расчетов |
| 127 | Напоp в обpатномтpубопроводе, м | Р | Значение напора в обратном трубопроводе на вводе потребителя определяется в результате наладочного и поверочного расчетов |
| 128 | Давление в подающем трубопроводе, м | Р | Давление в подающем трубопроводе определяется в результате расчета |
| 129 | Давление в обратном трубопроводе, м | Р | Давление в обратном трубопроводе определяется в результате расчета |
| 130 | Утечка из системы теплопотребления, т/ч | Р | Утечка из системы теплопотребления определяется в результате расчета |
| 131 | Потери тепла от утечки, Ккал | Р | Потери тепла от утечки определяется в результате расчета |
| 132 | Время прохождения воды от источника, мин | Р | В результате расчетов определяется время прохождения воды от источника до потребителя |
| 133 | Путь, пройденный от источника, м | Р | В результате расчетов определяется путь, пройденный от источника до потребителя |
| 134 | Давление вскипания, м | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 135 | Статический напор, м | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 136 | Расчетный расход на СО (констр), т/ч | Д | Задается расчетный расход воды на систему отопления для выполнения конструкторского расчета |
| 137 | Расчетный расход на СВ (констр), т/ч | Д | Задается расчетный расход воды на систему вентиляции для выполнения конструкторского расчета |
| 138 | Расчетный расход на ГВС (констр), т/ч | Д | Задается расчетный расход воды на систему ГВС для выполнения конструкторского расчета |
| 139 | Располагаемый напор на вводе (констр), м | Д | Задается располагаемый напор для выполнения конструкторского расчета |
| 140 | Коэффициент тепловой аккумуляции, ч | Р | Значение получается в результате выполнения расчета надежности тепловых сетей |
| 141 | Минимально допустимая температура,°С | Р | Значение получается в результате выполнения расчета надежности тепловых сетей |
| 142 | Вероятность безотказной работы | Р | Значение получается в результате выполнения расчета надежности тепловых сетей |
| 143 | Коэффициент готовности | Р | Значение получается в результате выполнения расчета надежности тепловых сетей |
| 144 | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период | Р | Значение получается в результате выполнения расчета надежности тепловых сетей |

          - Паспортизация объекта «обобщенный потребитель»

| № п/п | Пользовательское наименование поля | Тип данных | Информация, записываемая в поле |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование узла | Д | Задается пользователем, например ул. Ленина, д.14 |
| 2 | Номер источника | Р | После выполнения расчетов в данном поле записывается цифра, например 1, 2, 3, и т.д. соответствующая номеру источника от которого запитывается данный потребитель |
| 3 | Геодезическая отметка, м | Д | Задается геодезическая отметка поверхности земли, на которой находится данный узел ввода |
| 4 | Способ задания нагрузки | Д | Указывается способ задания нагрузки: 0 - задается расходом; 1 - задается сопротивлением |
| 5 | Расход на СО,СВ и закр.системы ГВС, т/ч | Д | Задается величина расхода необходимого для данного потребителя. Данное значение необходимо указывать только в том случае, если Способ задания нагрузки установлен Задается расходом |
| 6 | Коэфф.изменения расхода на СО,СВ и закр.системы ГВС | Д | Задается пользователем в случае необходимости увеличения циркуляционного расхода по сравнению с расчетным значением, например, 1.1, 1.2 и т.д. В этом случае расчетное значение будет увеличено соответственно на 10 или 20% |
| 7 | Расход на открытый водоразбор, т/ч | Д | Задается величина расхода на открытыйводоразбор |
| 8 | Коэфф.изменения расхода на открытый водоразбор | Д | Задается пользователем в случае необходимости увеличения расхода на открытыйводоразбор по сравнению с расчетным значением, например, 1.1, 1.2 и т.д. В этом случае расчетное значение будет увеличено соответственно на 10 или 20% |
| 9 | Доля водоразбора из подающеготр-да | Д | Указывается доля открытого водоразбора из подающего трубопровода, например 0.4 - 40% водоразбора из под.тр-да |
| 10 | Максимальное давление в обратномтр-де, м | Д |  |
| 11 | Расчетное обобщенное сопротивление, м/(т/ч)*2 | Д | Указывается величина предварительно рассчитанного обобщенного сопротивления. Данное значение необходимо указывать только в том случае, если Способ задания нагрузки установлен Задается сопротивлением |
| 12 | Требуемый напор, м | Д | Задается требуемый располагаемый напор на обобщенном потребителе, например 10, 15, 20 и т.д. метров |
| 13 | Минимальный статический напор, м | Д | Задается минимальный статический напор на обобщенном потребителе, например 10, 15, 20 и т.д. метров |
| 14 | Способ определения температуры обр. воды | Р |  |
| 15 | Фактическая температура обр. воды,°С | Р |  |
| 16 | Располагаемый напоp, м | Р | Значение располагаемого напоpа определяется в результате расчета |
| 17 | Напор в подающем трубопроводе, м | Р | Значение напора в подающем трубопроводе определяется в результате расчета |
| 18 | Напоp в обpатномтp-де, м | Р | Значение напоpа в обpатномтpубопроводе определяется в результате расчета |
| 19 | Давление в подающем трубопроводе, м | Р | Значение давления в подающем трубопроводе определяется в результате расчета |
| 20 | Давление в обратном трубопроводе, м | Р | Значение давления в обратном трубопроводе определяется в результате расчета |
| 21 | Время прохождения воды от источника, мин | Р | Значение определяется в результате расчета |
| 22 | Путь, пройденный от источника, м | Р | Значение определяется в результате расчета |
| 23 | Давление вскипания, м | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 24 | Статический напор, м | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 25 | Статический напор на выходе, м | Р | Определяется в результате расчета |
| 26 | Температура воды в подающем трубопроводе,°C | Р | Значение температуры воды в подающем трубопроводеопределяется в результате расчета |
| 27 | Температура воды в обратном трубопроводе,°C | Р | Значение температуры воды в обратном трубопроводе определяется в результате расчета |
| 28 | Обобщенное сопротивление, м/(т/ч)*2 | Р | Значение определяется в результате расчета |
| 29 | Расход воды на открытый водоразбор, т/ч | Р | Значение определяется в результате расчета |
| 30 | Расход воды в подающемтр-де, т/ч | Р | Значение определяется в результате расчета |
| 31 | Расход воды в обратномтр-де, т/ч | Р | Значение определяется в результате расчета |
| 32 | Расчетная темп.внутреннего воздуха для СО,°C | Р | Значение определяется в результате расчета |
| 33 | Коэффициент тепловой аккумуляции, ч | Р | Значение определяется в результате расчета надежности |
| 34 | Минимально допустимая температура,°С | Р | Значение определяется в результате расчета надежности |
| 35 | Вероятность безотказной работы | Р | Значение определяется в результате расчета надежности |
| 36 | Коэффициент готовности | Р | Значение определяется в результате расчета надежности |
| 37 | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период | Р | Значение определяется в результате расчета надежности |

          - Паспортизация объекта «Центральный тепловой пункт»

| № п/п | Пользовательское наименование поля | Тип данных | Информация, записываемая в поле |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Адрес | Д |  |
| 2 | Наименование узла | Д |  |
| 3 | Номер источника | Р | После выполнения расчетов в данном поле записывается цифра, например 1, 2, 3, и т.д. соответствующая номеру источника от которого запитывается данный объект |
| 4 | Геодезическая отметка, м | Д |  |
| 5 | Номер схемы подключения узла | Д | Задается схема присоединения ЦТП. |
| 6 | Расчетная температура на входе 1 контура, °C | Д |  |
| 7 | Расчетная температура на выходе 1 контура, °C | Д |  |
| 8 | Расчетная температура на входе 2 контура, °C | Д |  |
| 9 | Расчетная температура на выходе 2 контура, °С | Д |  |
| 10 | Располагаемый напор второго контура, м | Д |  |
| 11 | Напор в обратнике второго контура, м | Д |  |
| 12 | Количество секций ТО на СО | Д |  |
| 13 | Потери напора в 1-й секции ТО на СО, м | Д |  |
| 14 | Количество параллельных групп ТО на СО | Д |  |
| 15 | Рекомендуемый номер элеватора | Р | Определяется в результате расчета |
| 16 | Рекомендуемый диаметр сопла элеватора, мм | Р | Определяется в результате расчета |
| 17 | Расчетный коэффициент смешения | Р | Определяется в результате расчета |
| 18 | Фактический коэффициент смешения | Р | Определяется в результате расчета |
| 19 | Номер установленного элеватора | Д |  |
| 20 | Диаметр установленного сопла элеватора, мм | Д |  |
| 21 | Потери напора в сопле элеватора, м | Р | Определяется в результате расчета |
| 22 | Температура на входе 1 контура, °C | Р | Определяется в результате расчета |
| 23 | Температура на выходе 1 контура, °C | Р | Определяется в результате расчета |
| 24 | Температура на выходе 2 контура, °C | Р | Определяется в результате расчета |
| 25 | Температура на входе 2 контура, °C | Р | Определяется в результате расчета |
| 26 | Диаметр шайбы на под.тр-де, мм | Р | Определяется в результате расчета |
| 27 | Количество шайб на под. тр-де, шт | Р | Определяется в результате расчета |
| 28 | Диаметр шайбы на обр. тр-де, мм | Р | Определяется в результате расчета |
| 29 | Количество шайб на обр. тр-де, шт | Р | Определяется в результате расчета |
| 30 | Диаметр установленной шайбы на под.тр-де, мм | Д |  |
| 31 | Количество установленных шайб на под.тр-де, шт | Д |  |
| 32 | Диаметр установленной шайбы на обр.тр-де, мм | Д |  |
| 33 | Количество установленных шайб на обр.тр-де, шт | Д |  |
| 34 | Потери напора на шайбе в под.тр-де, м | Р | Определяется в результате расчета |
| 35 | Потери напора на шайбе в обр. тр-де, м | Р | Определяется в результате расчета |
| 36 | Диаметр шайбы на ГВС, мм | Р | Определяется в результате расчета |
| 37 | Количество шайб на ГВС, шт. | Р | Определяется в результате расчета |
| 38 | Диаметр установленной шайбы на ГВС, мм | Д |  |
| 39 | Количество установленных шайб на ГВС, шт | Д |  |
| 40 | Потери напора на шайбе ГВС, м | Р | Определяется в результате расчета |
| 41 | Температура холодной воды, °C | Д |  |
| 42 | Температура воды на ГВС, °C | Д |  |
| 43 | Располагаемый напор 2 контура ГВС, м | Д |  |
| 44 | Напор в обратнике 2 контура ГВС, м | Д |  |
| 45 | Текущая температура холодной воды, °C | Д |  |
| 46 | Количество секций ТО ГВС I ступень | Д |  |
| 47 | Количество паралл. групп ТО ГВС I ступень | Д |  |
| 48 | Потери напора в одной секции I ступени, м | Д |  |
| 49 | Исп. температура на входе 1 контура I ступени, °C | Д | При наличии результатов замеров, задается испытательная температура теплоносителя на входе первого контура. |
| 50 | Исп. температура на выходе 1 контура I ступени, °C | Д | При наличии результатов замеров, задается испытательная температура теплоносителя на выходе первого контура. |
| 51 | Исп. температура на входе 2 контура I ступени, °C | Д | При наличии результатов замеров, задается испытательная температура горячей воды на входе второго контура. |
| 52 | Исп. температура на выходе 2 контура I ступени, °C | Д | При наличии результатов замеров, задается испытательная температура горячей воды на выходе второго контура. |
| 53 | Исп. тепловая нагрузка I ступени, Гкал/час | Д | При наличии результатов замеров задается тепловая нагрузка первой степени теплообменного аппарата. |
| 54 | Расход 1 контура I ступени ТО ГВС, т/ч | Р | Определяется в результате расчета |
| 55 | Расход 2 контура I ступени ТО ГВС, т/ч | Р | Расход горячей воды во втором контуре, определяется в результате расчета |
| 56 | Тепловая нагрузка I ступени, Гкал/час | Р | Тепловая нагрузка I ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета |
| 57 | Температура на входе 1 контура I ступени, °C | Р | Температура на входе 1 контура I ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета |
| 58 | Температура на выходе 1 контура I ступени, °C | Р | Температура на выходе 1 контура I ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета |
| 59 | Температура на входе 2 контура I ступени, °C | Р | Температура на входе 2 контура I ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета |
| 60 | Температура на выходе 2 контура I ступени, °C | Р | Температура на выходе 2 контура I ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета |
| 61 | Количество секций ТО ГВС II ступень | Д |  |
| 62 | Количество паралл. групп ТО ГВС II ступень | Д |  |
| 63 | Потери напора в одной секции II ступени, м | Д |  |
| 64 | Исп. температура на входе 1 контура II ступени, °C | Д | При наличии результатов замеров, задается испытательная температура теплоносителя на входе первого контура II ступени |
| 65 | Исп. температура на выходе 1 контура II ступени, °C | Д | При наличии результатов замеров, задается испытательная температура теплоносителя на выходе первого контура II ступени |
| 66 | Исп. температура на входе 2 контура II ступени, °C | Д | При наличии результатов замеров, задается испытательная температура горячей воды на входе второго контура II ступени |
| 67 | Исп. температура на выходе 2 контура II ступени, °C | Д | При наличии результатов замеров, задается испытательная температура горячей воды на выходе второго контура II ступени |
| 68 | Исп. тепловая нагрузка II ступени, Гкал/час | Д | При наличии результатов замеров задается тепловая нагрузка первой степени теплообменного аппарата. |
| 69 | Температура на входе 1 контура II ступени, °C | Р | Температура на входе 1 контура II ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета |
| 70 | Температура на выходе 1 контура II ступени, °C | Р | Температура на выходе 1 контура II ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета |
| 71 | Температура на входе 2 контура II ступени, °C | Р | Температура на входе 2 контура II ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета |
| 72 | Температура на выходе 2 контура II ступени, °C | Р | Температура на выходе 2 контура II ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета |
| 73 | Расход 1 контура II ступени ТО ГВС, т/ч | Р | Определяется в результате расчета |
| 74 | Расход 2 контура II ступени ТО ГВС, т/ч | Р | Расход горячей воды во втором контуре II ступени, определяется в результате расчета |
| 75 | Тепловая нагрузка II ступени, Гкал/час | Р | Тепловая нагрузка II ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета |
| 76 | Расход сетевой воды на квартал после наладки, т/ч | Р | Определяется в результате расчета |
| 77 | Подключенная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Р | Определяется автоматически по подключенной нагрузке квартала |
| 78 | Подключенная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Р | Определяется автоматически по подключенной нагрузке квартала |
| 79 | Подключенная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Р | Определяется автоматически по подключенной нагрузке квартала |
| 80 | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Р | Определяется в результате расчета |
| 81 | Располагаемый напоp на вводе ЦТП, м | Р | Определяется в результате расчета |
| 82 | Напор в подающем трубопроводе, м | Р | Определяется в результате расчета |
| 83 | Напоp в обpатномтp-де на вводе ЦТП, м | Р | Определяется в результате расчета |
| 84 | Давление в подающем трубопроводе, м | Р | Определяется в результате расчета |
| 85 | Давление в обратном трубопроводе, м | Р | Определяется в результате расчета |
| 86 | Напор в подающемтр-де 2 контура ЦТП, м | Р | Определяется в результате расчета |
| 87 | Напор в под.тр-де ГВС, м | Р | Определяется в результате расчета |
| 88 | Напор в обр.тр-де ГВС, м | Р | Определяется в результате расчета |
| 89 | Давление в под.тр-де, м | Р | Определяется в результате расчета |
| 90 | Давление в под.тр-де ГВС, м | Р | Определяется в результате расчета |
| 91 | Давление в обр.тр-де ГВС, м | Р | Определяется в результате расчета |
| 92 | Давление в обр.тр-де, м | Р | Определяется в результате расчета |
| 93 | Напор в обратномтр-де 2 контура ЦТП, м | Р | Определяется в результате расчета |
| 94 | Расход воды по перемычке, т/ч | Р | Определяется в результате расчета |
| 95 | Расчетная температура внутр. воздуха для СО, °C | Д |  |
| 96 | Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Д |  |
| 97 | Наличие регулятора на ГВС | Д | Указывается признак наличия регулятора температуры на систему горячего водоснабжения: 0 - отсутствует; 1 - установлен |
| 98 | Балансовый коэффициент закр.ГВС | Д |  |
| 99 | Способ дросселирования на ЦТП | Д | Указывается способ дросселирования на ЦТП цифрой от 0 до 6. 0 - дросселирование на ЦТП не производится, если это не является обязательным; 1 - дросселируется выход из ЦТП на отопление, шайба устанавливается всегда на подающем трубопроводе; 2 - дросселируется выход из ЦТП на отопление, шайба устанавливается всегда на обратном трубопроводе; 3 - дросселируется выход из ЦТП на отопление, места установки шайб определяются автоматически;4 - устанавливаются шайбы на вводе в ЦТП (общие на отопление и ГВС), места установки шайб определяются автоматически; 5 - устанавливаются шайбы на вводе в ЦТП (общие на отопление и ГВС), шайба устанавливается всегда на подающем трубопроводе; 6 - устанавливаются шайбы на вводе в ЦТП (общие на отопление и ГВС), шайба устанавливается всегда на обратном трубопроводе |
| 100 | Запас напора при дросселировании, м | Д |  |
| 101 | Расчетная температура наружного воздуха, °C | Д |  |
| 102 | Текущая температура наружного воздуха, °C | Д |  |
| 103 | Среднегодовая температура воды в под.тр-де,°С | Д |  |
| 104 | Среднегодовая температура воды в обр. тр-де,°С | Д |  |
| 105 | Среднегодовая температура грунта, °C | Д |  |
| 106 | Среднегодовая температура наружного воздуха,°С | Д |  |
| 107 | Среднегодовая температура воздуха в подвалах,°C | Д |  |
| 108 | Текущая температура грунта,°C | Д |  |
| 109 | Текущая температура воздуха в подвалах,°C | Д |  |
| 110 | Суммарный расход воды во 2 контуре ЦТП, т/ч | Р | Определяется в результате расчета |
| 111 | Тепловая нагрузка верхней ступени ТО ГВС, Гкал/ч | Р | Определяется в результате расчета |
| 112 | Тепловая нагрузка нижней ступени ТО ГВС, Гкал/ч | Р | Определяется в результате расчета |
| 113 | Потери тепла от утечек в подающемтр-де, Ккал/ч | Р | Определяется в результате расчета |
| 114 | Потери тепла от утечек в обратномтр-де, Ккал/ч | Р | Определяется в результате расчета |
| 115 | Потери тепла от утечек в сист. теплопотреб., Ккал/ч | Р | Определяется в результате расчета |
| 116 | Исп. температура воды на входе 1 контура, °C | Д | Задается пользователем по результатам испытаний, если испытания не проводились, задается расчетное значение. |
| 117 | Исп. температура воды на выходе 1 контура, °C | Д | Задается пользователем по результатам испытаний, если испытания не проводились, задается расчетное значение. |
| 118 | Исп. температура воды на входе 2 контура, °C | Д | Задается пользователем по результатам испытаний, если испытания не проводились, задается расчетное значение. |
| 119 | Исп. температура воды на выходе 2 контура, °C | Д | Задается пользователем по результатам испытаний, если испытания не проводились, задается расчетное значение. |
| 120 | Исп. расход 1 контура, т/ч | Д | Задается пользователем по результатам испытаний, если испытания не проводились, задается равным 0 |
| 121 | Исп. расход 2 контура, т/ч | Д | Задается пользователем по результатам испытаний, если испытания не проводились, задается равным 1 |
| 122 | Суммарная тепловая нагрузка на ЦТП, Гкал/ч | Р | Определяется в результате расчета |
| 123 | Тепловые потери в подающемтр-де, Ккал/ч | Р | Определяется в результате расчета |
| 124 | Тепловые потери в обратномтр-де, Ккал/ч | Р | Определяется в результате расчета |
| 125 | Расход воды на утечки из под.тр-да, т/ч | Р | Определяется в результате расчета |
| 126 | Расход воды на утечки из обр. тр-да, т/ч | Р | Определяется в результате расчета |
| 127 | Расход воды на утечки из систем теплопотреб., т/ч | Р | Определяется в результате расчета |
| 128 | Время прохождения воды от источника, мин | Р | Определяется в результате расчета |
| 129 | Путь, пройденный от источника, м | Р | Определяется в результате расчета |
| 130 | Давление вскипания, м | Р | Определяется в результате расчета |
| 131 | Давление вскипания на выходе ЦТП, м | Р | Определяется в результате расчета |
| 132 | Статический напор, м | Р | Определяется в результате расчета |
| 133 | Статический напор на выходе ЦТП, м | Р | Определяется в результате расчета |

          - Паспортизация объекта «Узел»

| № п/п | Пользовательское наименование поля | Тип данных | Информация, записываемая в поле |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование узла | Д |  |
| 2 | Номер источника | Р | После выполнения расчетов в данном поле записывается цифра, например 1, 2, 3, и т.д. соответствующая номеру источника от которого запитывается данный узел тепловой сети |
| 3 | Геодезическая отметка, м | Д |  |
| 4 | Исполнение узла (надз., подз.) | Д |  |
| 5 | Материал узла (к, ж/б) | Д |  |
| 6 | Слив из подающего трубопровода, т/ч | Д |  |
| 7 | Слив из обратного трубопровода, т/ч | Д |  |
| 8 | Располагаемый напоp, м | Р | Значение располагаемого напора в узле определяется в результате выполнения наладочного или поверочного расчета |
| 9 | Напор в подающем трубопроводе, м | Р | Значение напора в подающем трубопроводе определяется в результате выполнения наладочного или поверочного расчета |
| 10 | Напоp в обpатномтpубопpоводе, м | Р | Значение напора в обратном трубопроводе определяется в результате выполнения наладочного или поверочного расчета |
| 11 | Температура воды в подающем трубопроводе,°C | Р | Значение температуры в подающем трубопроводе тепловой сети определяется в результате выполнения наладочного или поверочного расчета |
| 12 | Температура воды в обратном трубопроводе,°C | Р | Значение температуры в обратном трубопроводе тепловой сети определяется в результате выполнения наладочного или поверочного расчета |
| 13 | Давление в подающем трубопроводе, м | Р | Значение давления в подающем трубопроводе тепловой сети определяется в результате выполнения наладочного или поверочного расчета |
| 14 | Давление в обратном трубопроводе, м | Р | Значение давления в обратном трубопроводе тепловой сети определяется в результате выполнения наладочного или поверочного расчета |
| 15 | Время прохождения воды от источника, мин | Р | В результате расчетов определяется время прохождения воды от источника до узла |
| 16 | Путь, пройденный от источника, м | Р | В результате расчетов определяется путь, пройденный от источника до узла |
| 17 | Давление вскипания, м | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 18 | Статический напор, м | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 19 | Статический напор на выходе, м | Р | Определяется в результате расчета |

          - Паспортизация объекта «Насосная станция»

| № п/п | Пользовательское наименование поля | Тип данных | Информация, записываемая в поле |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование насосной станции | Д |  |
| 2 | Номер источника | Д |  |
| 3 | Геодезическая отметка, м | Д |  |
| 4 | Способ задания насоса на подающем | Д |  |
| 5 | Марка насоса на подающем | Д | Пользователем указывается марка насоса установленного на подающем трубопроводе. |
| 6 | Число насосов на подающемтр-де | Д |  |
| 7 | Напор насоса на подающем трубопроводе, м | Д |  |
| 8 | Напор после насоса на подающем, м | Д |  |
| 9 | Напоp на входе в насосную в под.тpубопp-де, м | Р | Определяется в результате выполнения наладочной или поверочной задачи |
| 10 | Напоp на выходе из насосной в под.тpубопp-де, м | Р | Определяется в результате выполнения наладочной или поверочной задачи |
| 11 | Давление в подающемтр-де перед узлом, м | Р | Определяется в результате выполнения наладочной или поверочной задачи |
| 12 | Давление в подающемтр-де после узла, м | Р | Определяется в результате выполнения наладочной или поверочной задачи |
| 13 | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Р | Определяется в результате выполнения наладочной или поверочной задачи |
| 14 | Температура воды в подающем трубопроводе, °C | Р | Определяется в результате выполнения наладочной или поверочной задачи |
| 15 | Способ задания насоса на обратном | Д |  |
| 16 | Марка насоса на обратном | Д | Пользователем указывается марка насоса установленного на обратном трубопроводе. |
| 17 | Число насосов на обратномтр-де | Д |  |
| 18 | Напоp насоса на обp. тpубопp-де, м | Д |  |
| 19 | Напор перед насосом на обратном, м | Д |  |
| 20 | Напоp на входе в насосную в обp. тpубопp-де, м | Р | Определяется в результате выполнения наладочной или поверочной задачи |
| 21 | Напоp на выходе из насосной в обp. тpубопp-де, м | Р | Определяется в результате выполнения наладочной или поверочной задачи |
| 22 | Давление в обратномтр-де после узла, м | Р | Определяется в результате выполнения наладочной или поверочной задачи |
| 23 | Давление в обратномтр-де перед узлом, м | Р | Определяется в результате выполнения наладочной или поверочной задачи |
| 24 | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Р | Определяется в результате выполнения наладочной или поверочной задачи |
| 25 | Температура воды в обратном трубопроводе, °C | Р | Определяется в результате выполнения наладочной или поверочной задачи |
| 26 | Время прохождения воды от источника, мин | Р | Определяется в результате выполнения наладочной или поверочной задачи |
| 27 | Путь, пройденный от источника, м | Р | Определяется в результате выполнения наладочной или поверочной задачи |
| 28 | Давление вскипания, м | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 29 | Статический напор, м | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 30 | Статический напор на выходе, м | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |

          - Паспортизация объекта «Запорная арматура»

| № п/п | Пользовательское наименование поля | Тип данных | Информация, записываемая в поле |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование арматуры | Д |  |
| 2 | Номер источника | Р | После выполнения расчетов в данном поле записывается цифра, например 1, 2, 3, и т.д. соответствующая номеру источника от которого запитывается данный объект |
| 3 | Геодезическая отметка, м | Д |  |
| 4 | Назначение: сеть, дренаж, воздушник (с, д, в) | Д |  |
| 5 | Марка задвижки на подающем | Д | Задается пользователем марка установленной запорной арматуры на подающем трубопроводе. |
| 6 | Материал арматуры на подаче (ч, л, с) | Д |  |
| 7 | Условный диаметр на подающем, м | Д |  |
| 8 | Степень открытия на подающем | Д | Задается пользователем степень открытия арматуры установленной на подающем трубопроводе. |
| 9 | Марка задвижки на обратном | Д | Задается пользователем марка установленной запорной арматуры на обратном трубопроводе. |
| 10 | Материал арматуры на обратке (ч, л, с) | Д |  |
| 11 | Условный диаметр на обратном, м | Д |  |
| 12 | Степень открытия на обратном | Д | Задается пользователем степень открытия арматуры на обратном трубопроводе. |
| 13 | Располагаемый напор, м | Р | Определяется в результате расчета |
| 14 | Располагаемый напор на выходе, м | Р | Определяется в результате расчета |
| 15 | Напор в подающем трубопроводе, м | Р | Определяется в результате расчета |
| 16 | Напор после узла в подающем, м | Р | Определяется в результате расчета |
| 17 | Напор в обратном трубопроводе, м | Р | Определяется в результате расчета |
| 18 | Напор после узла в обратном, м | Р | Определяется в результате расчета |
| 19 | Температура воды в под.тр-де,°C | Р | Определяется в результате расчета |
| 20 | Температура воды в обр. тр-де,°C | Р | Определяется в результате расчета |
| 21 | Давление в подающем трубопроводе, м | Р | Определяется в результате расчета |
| 22 | Давление после узла в подающем, м | Р | Определяется в результате расчета |
| 23 | Давление в обратном трубопроводе, м | Р | Определяется в результате расчета |
| 24 | Давление после узла в обратном, м | Р | Определяется в результате расчета |
| 25 | Время прохождения воды от источника, мин | Р | Определяется в результате расчета |
| 26 | Путь, пройденный от источника, м | Р | Определяется в результате расчета |
| 27 | Давление вскипания, м | Р | Определяется в результате расчета |
| 28 | Статический напор, м | Р | Определяется в результате расчета |
| 29 | Статический напор на выходе, м | Р | Определяется в результате расчета |
| 30 | Средняя интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Р | Определяется в результате расчета надежности |
| 31 | Расчетная интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Р | Определяется в результате расчета надежности |
| 32 | Расчетное время восстановления, ч | Р | Определяется в результате расчета надежности |
| 33 | Период эксплуатации, лет | Р | Определяется в результате расчета надежности |
| 34 | Время восстановления, ч | Р | Определяется в результате расчета надежности |
| 35 | Интенсивность восстановления, 1/ч | Р | Определяется в результате расчета надежности |
| 36 | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Р | Определяется в результате расчета надежности |
| 37 | Поток отказов, 1/ч | Р | Определяется в результате расчета надежности |
| 38 | Относительное кол.отключ. нагрузки | Р | Определяется в результате расчета надежности |
| 39 | Вероятность отказа | Р | Определяется в результате расчета надежности |

  - Паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное

В качестве единицы территориального деления при актуализации электронной модели схемы теплоснабжения принят кадастровый квартал. Публичная карта кадастровых кварталов была введена в структуру электронной модели.

  - Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

    - Наладочный расчет тепловой сети

Целью наладочного расчета является обеспечение потребителей расчетным количеством воды и тепловой энергии. В результате расчета осуществляется подбор элеваторов и их сопел, производится расчет смесительных и дросселирующих устройств, определяется количество и место установки дроссельных шайб. Расчет может производиться при известном располагаемом напоре на источнике и его автоматическом подборе в случае, если заданного напора недостаточно.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), величина избыточного напора у потребителей, температура внутреннего воздуха.

Дросселирование избыточных напоров на абонентских вводах производят с помощью сопел элеваторов и дроссельных шайб. Дроссельные шайбы перед абонентскими вводами устанавливаются автоматически на подающем, обратном или обоих трубопроводах в зависимости от необходимого для системы гидравлического режима. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

    - Поверочный расчет тепловой сети

Целью поверочного расчета является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы системы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей. Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), температуры внутреннего воздуха у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

    - Конструкторский расчет тепловой сети

Целью конструкторского расчета является определение диаметров трубопроводов тупиковой и кольцевой тепловой сети при пропуске по ним расчетных расходов при заданном (или неизвестном) располагаемом напоре на источнике.

Данная задача может быть использована при выдаче разрешения на подключение потребителей к тепловой сети, так как в качестве источника может выступать любой узел системы теплоснабжения, например, тепловая камера. Для более гибкого решения данной задачи предусмотрена возможность изменения скорости движения воды по участкам тепловой сети, что приводит к изменению диаметров трубопровода, а значит и располагаемого напора в точке подключения.

В результате расчета определяются диаметры трубопроводов тепловой сети, располагаемый напор в точке подключения, расходы, потери напора и скорости движения воды на участках сети, располагаемые напоры на потребителях.

    - Расчет требуемой температуры на источнике

Целью задачи является определение минимально необходимой температуры теплоносителя на выходе из источника для обеспечения у заданного потребителя температуры внутреннего воздуха не ниже расчетной.

    - Пьезометрический график

Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация результатов гидравлического расчета (наладочного, поверочного, конструкторского).

Это основной аналитический инструмент специалиста по гидравлическим расчетам тепловых сетей. Пьезометр представляет собой графический документ, на котором изображены линии давлений в подающей и обратной магистралях тепловой сети, а также профиль рельефа местности - вдоль определенного пути, соединяющего между собой два произвольных узла тепловой сети по неразрывному потоку теплоносителя.На пьезометрическом графике наглядно представлены все основные характеристики режима, полученные в результате гидравлического расчета, по всем узлам и участкам вдоль выбранного пути: манометрические давления, полные и удельные потери напора на участках тепловой сети, располагаемые давления в камерах, расходы теплоносителя, перепады, создаваемые на насосных станциях и источниках, избыточные напоры и т.д.

        - Пьезометрический график от котельной №9 до жилого дома                                ул. Центральная, 2

  - Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии

Целью данной задачи является анализ отключений, переключений, поиск ближайшей запорной арматуры, отключающей участок от источников, или полностью изолирующей участок и т.д. Используя модель сети можно решать ряд топологических задач, поиск кратчайшего пути, анализ связности, анализ колец, анализ отключений, поиск отключающих устройств и т.д. Можно менять состояния объектов (переключения) с последующим автоматическим обновлением состояния всей сети (например, включение/выключение задвижки трубопровода) выполнять поиск отключающих устройств (формирование списка объектов, имеющих признак «отключающее устройство», при отключении которых выбранный объект также переводится в состояние «отключен»), кратчайших путей (находить кратчайший путь по сети между выбранными узлами с учетом направлений участков), связанных объектов (находится множество объектов сети, достижимых из выбранного узла сети, достижимость может определяться без учета направления участков, с учетом и против направления участков), искать все кольца сети, в которые входят все выбранные объекты.

  - Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку

Разработанная электронная модель системы теплоснабжения позволяет осуществлять расчёт балансов тепловой энергии, как по источникам тепловой энергии, так и по территориальному признаку. Целью данного расчета является получение балансов тепловой энергии.

  - Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя

Целью данного расчета является определение нормативных тепловых потерь через изоляцию трубопроводов. Тепловые потери определяются суммарно за год с разбивкой по месяцам. Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому пункту (ЦТП). Расчет может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь.

Результаты выполненных расчетов можно экспортировать в MS Excel.

  - Расчет показателей надежности теплоснабжения

Целью данного расчета является обоснование необходимости реализации мероприятий, которые повышают надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии. Проверка эффективности реализации мероприятий, повышающих надёжность теплоснабжения потребителей, осуществляется путём сравнения исходных (полученных до реализации) значений показателей надёжности, с расчётными значениями, полученными после моделирования реализации этих мероприятий.

  - Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения

Разработанная электронная модель системы теплоснабжения позволяет осуществлять групповые изменения характеристик объектов системы теплоснабжения. Для этого используется инструмент «База данных» (открывается после выбора объекта системы теплоснабжения). Данный инструмент позволяет задать требуемое значение для любого поля в паспорте объекта для группы объектов, объединённых по какому-либо признаку – принадлежности к источнику, году ввода в эксплуатацию, расположению на местности и т.п.

  - Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей

Разработанная электронная модель системы теплоснабжения позволяет осуществлять построение пьезометрических графиков, которые являются предметом анализа моделируемых гидравлических режимов.

  - изменения гидравлических режимов, с учетом изменений в составе оборудования источников тепловой энергии, тепловой сети и теплопотребляющих установок за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

    - Замена насосного оборудования

Информация об изменениях, произошедших с момента разработки схемы теплоснабжения на источниках тепловой энергии, в насосных группах сетевых и подпиточных насосов не предоставлена. Поэтому условно принято, что параметры гидравлических режимов остались без изменений.

Параметры гидравлических режимов представлены в Табл. 18.9.

          - Гидравлические параметры источников тепловой энергии.

| № п/п | Наименование источника | Фактические параметры работы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Давление p1/p2, кгс/см2 | Расход G1/G2, т/ч |
| 1 | Котельная №9 | 4,8 / 3,3 | 42,94 |

    - Изменение пьезографика источника тепловой энергии

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, произошли изменения в построение пьезометрического графика связанные с переводом некоторых потребителей на индивидуальное теплоснабжение.

Пьезометрические графики отопительных периодов 2017-2018гг. и 2018-2019гг. представлены на Рис. 15.1 и Рис. 15.2.

        - Пьезометрический график от котельной №9доЦентральная, 22017-2018 гг.

        - Пьезометрический график от котельной №9доЦентральная, 22018-2019 гг.

    - Изменение связанные с реконструкцией теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии

За период, предшествующий разработки схемы теплоснабжения, изменений в теплопотребляющих установках потребителей тепловой энергии не произошло.

- Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

  - Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки

Информация по балансам существующей тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузке в зоне действия источника тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности представлена в таблицах ниже.

          - Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источника тепловой энергии – новой БМК (сценарий развития №1)

| Наименование параметра | Этапы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 - 2028 |
| новая БМК |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |  |  | 0,200 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч |  |  | 0,190 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 |
| Технические ограничения на использование | Режимная наладка горелочных устройств |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч |  |  | 0,0045 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, млн.руб. |  |  | 0,00001 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00003 | 0,00003 |
| Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч |  |  | 0,1855 | 0,371 | 0,371 | 0,371 | 0,371 |
| Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч |  |  | 0,1465 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 |
| Тепловые потери через утечки, Гкал/ч |  |  | 0,0002 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч |  |  | 0,00605 | 0,0121 | 0,0121 | 0,0121 | 0,0121 |
| Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн.руб. |  |  | 0,000015 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00004 | 0,00004 |
| Присоединенная тепловая нагрузка(с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч |  |  | 0,153 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 |
| Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч |  |  | 0,0325 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |

          - Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зоне действия источника тепловой энергии – реконструируемой котельной №9 (сценарий развития №2)

| Наименование параметра | Этапы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 - 2028 |
| Котельная №9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 1,53 | 1,53 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
| Технические ограничения на использование | Режимная наладка горелочных устройств |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, млн.руб. | 0,00008 | 0,00008 | 0,00009 | 0,00009 | 0,00010 | 0,00010 | 0,00011 |
| Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч | 1,493 | 1,493 | 1,503 | 1,503 | 1,503 | 1,503 | 1,503 |
| Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,887 | 0,887 | 0,887 | 0,887 | 0,887 | 0,887 | 0,887 |
| Тепловые потери через утечки, Гкал/ч | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 |
| Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 |
| Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн.руб. | 0,00037 | 0,00039 | 0,00042 | 0,00044 | 0,00047 | 0,00049 | 0,00052 |
| Присоединенная тепловая нагрузка(с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 |
| Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,433 | 0,433 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 |

  - Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

Результаты выполненного гидравлического расчета передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети, сохранены в базе данных электронной модели Апраксинского сельского поселения.

Перспективные гидравлические режимы (пьезометрические графики) тепловых сетей от источников тепловой энергии в Апраксинском сельском поселении представлены на Рис. 1.3 – Рис. 1.4 Приложения №1 к обосновывающим материалам.

  - Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

На котельной №9 отсутствует дефицит тепловой мощности.

  - Изменения баланса установленной мощности и присоединенной тепловой нагрузки, с учетом изменений в составе оборудования источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период прошедший с момента разработки схемы теплоснабжения произошли изменения в присоединенной тепловой нагрузки в связи с переводом некоторых потребителей на индивидуальное теплоснабжение.

- Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

  - Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения Апраксинского сельского поселения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)

Развитие системы теплоснабжения Апраксинского сельского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия в зоне эксплуатационной ответственности ООО«ИнКомСистемы-Мордовия» возможно по двум сценариям, оба рассмотрены ниже.

Вариант перспективного развития №1 (Сценарий №1) предусматривает:

- Перевод оставшегося жилого фонда с. Апраксино (от котельной №9) с централизованного на индивидуальное теплоснабжение (автономные газовые теплогенераторы) по 2020 г. включительно.

- Закрытие (консервация) убыточной котельной №9 (2020-2021 г.г.).

- Строительство новой БМК на территории между Апраксинской СОШ и МБДОУ «Детский сад Аленушка» (2020-2021 г.г.).

- Прокладка новых тепловых сетей от новой БМК до бюджетных учреждений (Дом культуры, Апраксинская СОШ и МБДОУ «Детский сад Аленушка») (2020-2021 г.г.).

Вариант перспективного развития №2 (Сценарий №2) предусматривает:

- Капитальный ремонт основного и вспомогательного котельного оборудования существующего источника тепловой энергии – на котельной №9 (2020-2021 г.г.).

- Капитальный ремонт и реконструкция тепловых сетей от котельной №9 в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса (2020-2028 г.г.).

  - Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения Апраксинского сельского поселения.

Технико-экономические сравнения вариантов перспективного развития систем теплоснабжения Апраксинского сельского поселения приведены в Табл. 20.1 и Табл. 20.2. Сценарий №1 является приоритетным вариантом перспективного развития систем теплоснабжения.

          - Затраты на модернизацию системы теплоснабжения Апраксинского сельского поселения по Сценарию №1

| № п/п | Наименование мероприятия | Общая стоимость внедрения мероприятия (в ценах 2019 г.), руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перевод оставшегося жилого фонда с. Апраксино (от котельной №9) с централизованного на индивидуальное теплоснабжение (автономные газовые теплогенераторы) по 2020 г. включительно | 2 200 000,00 (за счёт собственников квартир) |
| 3 | Строительство новой БМК на территории между Апраксинской СОШ и МБДОУ «Детский сад Аленушка» (2020-2021 г.г.) | 3 000 000,00 (за счет бюджетных и внебюджетных средств) |
| 4 | Прокладка новых тепловых сетей от новой БМК до бюджетных учреждений (Дом культуры, Апраксинская СОШ и МБДОУ «Детский сад Аленушка») (2020-2021 г.г.) | 2 249 934,20 (за счет бюджетных и внебюджетных средств) |
| Итого: |  | 7 449 934,20 |

          - Затраты на модернизацию системы теплоснабжения Апраксинского сельского поселения по Сценарию №2

| № п/п | Наименование мероприятия | Общая стоимость внедрения мероприятия (в ценах 2019 г.), руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт основного и вспомогательного котельного оборудования существующего источника тепловой энергии – на котельной №9 (2020-2021 г.г.) | 10 000 000,00 (включение мероприятия в инвестиционную программу ООО «ИнКомСистемы-Мордовия» за счет надбавки к тарифу на тепловую энергию) |
| 2 | Капитальный ремонт и реконструкция тепловых сетей от котельной №9 в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса (2020-2028 г.г.) | 7 784 016,20 (включение мероприятия в инвестиционную программу ООО «ИнКомСистемы-Мордовия» за счет надбавки к тарифу на тепловую энергию) |
| Итого: |  | 17 784 016,2 |

  - Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения Апраксинского сельского поселения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей.

В связи с долгами населения перед теплоснабжающей организацией, а также для снижения тепловых потерь в тепловых сетям и качественного теплоснабжения бюджетных организаций приоритетным вариантом перспективного развития систем теплоснабжения Апраксинского сельского поселения является сценарий развития №1.

  - Изменения в мастер-плане развития систем теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

На момент разработки схемы теплоснабжения мастер-план развития системы теплоснабжения не разрабатывался. В актуализированной схеме теплоснабжения проработаны два варианта перспективного развития систем теплоснабжения Апраксинского сельского поселения, в соответствии с изменениями в Постановлении Правительства Российской Федерации №154 в актуализированной редакции.

- Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительной установки и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

  - Расчетную величину нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зоне действия источника тепловой энергии представлена в Табл. 6.1.

          - Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Наименование источника | Нормативные показатели потерь в сетях, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО«ИнКомСистемы-Мордовия» | Котельная №9 | 963,19 |

  - Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

На территории Апраксинского сельского поселения отсутствуют потребители, подключенные к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения).

  - Сведения о наличии баков-аккумуляторов

В настоящее время на котельной №9 не предусмотрены баки-аккумуляторы для сглаживания пиков нагрузок разбора горячего водоснабжения в связи с отсутствием потребителей, подключенных к системе теплоснабжения по открытой схеме.

  - Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

Нормативный (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источника тепловой энергии представлен в Табл. 6.2.

Фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зонах действия источников тепловой энергии представлен в источника п.п. 6.5.

          - Нормативный эксплуатационный и аварийный режимы часового расхода на подпитку (сценарий развития №1)

| Наименование параметра | Этапы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 - 2028 |
| Котельная №9 |  |  |  |  |  |  |
| Схема теплоснабжения | 2-х трубная без ГВС | 2-х трубная без ГВС | – | – | – | – |
| Объём системы централизованного теплоснабжения | 23,142 | 11,571 | – | – | – | – |
| Нормативная производительность существующей водоподготовки | 0,1736 | 0,0868 | – | – | – | – |
| Нормативная существующая аварийная подпитка химически обработанной водой | 0,463 | 0,2315 | – | – | – | – |
| новая БМК |  |  |  |  |  |  |
| Схема теплоснабжения | – | 2-х трубная без ГВС | 2-х трубная без ГВС | 2-х трубная без ГВС | 2-х трубная без ГВС | 2-х трубная без ГВС |
| Объём системы централизованного теплоснабжения | – | 0,831 | 1,662 | 1,662 | 1,662 | 1,662 |
| Нормативная производительность существующей водоподготовки | – | 0,00625 | 0,0125 | 0,0125 | 0,0125 | 0,0125 |
| Нормативная существующая аварийная подпитка химически обработанной водой | – | 0,0165 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |

          - Нормативный эксплуатационный и аварийный режимы часового расхода на подпитку (сценарий развития №2)

| Наименование параметра | Этапы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 - 2028 |
| Котельная №9 |  |  |  |  |  |  |
| Схема теплоснабжения | 2-х трубная без ГВС | 2-х трубная без ГВС | 2-х трубная без ГВС | 2-х трубная без ГВС | 2-х трубная без ГВС | 2-х трубная без ГВС |
| Объём системы централизованного теплоснабжения | 23,142 | 23,142 | 23,427 | 23,427 | 23,948 | 23,910 |
| Нормативная производительность существующей водоподготовки | 0,1736 | 0,1736 | 0,1757 | 0,1757 | 0,1796 | 0,1793 |
| Нормативная существующая аварийная подпитка химически обработанной водой | 0,4628 | 0,4628 | 0,4685 | 0,4685 | 0,4790 | 0,4782 |

  - Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

В виду отсутствия водоподготовительной установки на котельной №9 подпитка тепловых сетей осуществляется водопроводной водой с добавлением коагулянта. Система дозирования реагентов на котельной №9осуществляется ручным способом. В связи с этим отсутствует возможность представить существующие балансы производительности водоподготовительной установки, нормативного, максимального фактического потребления и компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения теплопотребляющими установками потребителей.

Перспективные балансы производительности водоподготовительной установки, нормативного, максимального фактического потребления и компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения теплопотребляющими установками потребителей по сценарию развития №1 приведены в Табл. 3.1. В связи с тем, что сценарий развития №2 является маловероятным перспективные балансы производительности водоподготовительной установки по нему не предоставляются.

          - Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок, нормативного, максимального фактического потребления теплоносителя и компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения теплопотребляющими установками потребителей (сценарий развития №1)

| Показатель | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 - 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| новая БМК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | – | – | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | – | – | ≤1 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | – | – | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Собственные нужды | т/ч | – | – | – | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | – | – | 0,005 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | – | – | 0,005 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | – | – | – | - | - | - | - |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | – | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т/ч | – | – | 0,005 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т/ч | – | – | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | – | – | 0,245 | 0,49 | 0,48 | 0,47 | 0,47 |
| Доля резерва | % | – | – | 98% | 97% | 96% | 95% | 95% |

  - Изменения в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период прошедший с момента разработки схемы теплоснабжения на действующем источнике тепловой энергии изменений в существующем и перспективном балансах водоподготовительных установок не предусматривается.

Подпитка тепловых сетей осуществляется водопроводной водой с добавлением коагулянта, в виду отсутствия оборудования химводоподготовки. Система дозирования реагентов на котельной №9осуществляется ручным способом.

- Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источника тепловой энергии.

  - Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

Согласно статье 14, ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года, подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам, и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключении соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключении договора на его подключение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.

С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.

Кроме того, согласно СП 42.133330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», в районах многоквартирной жилой застройки малой этажности, а также одно-двух квартирной жилой застройки с приусадебными (приквартирными) земельными участками теплоснабжение допускается предусматривать от котельных на группу жилых и общественных зданий или от индивидуальных источников тепла при соблюдении технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, а также противопожарных требований Групповые котельные допускается размещать на селитебной территории с целью сокращения потерь при транспорте теплоносителя и снижения тарифа на тепловую энергию.

Согласно СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», для индивидуального теплоснабжения зданий следует применять теплогенераторы полной заводской готовности на газообразном, жидком и твердом топливе общей теплопроизводительностью до 360 кВт с параметрами теплоносителя не более 950С и 0,6 МПа. Теплогенераторы следует размещать в отдельном помещении на любом надземном этаже, а также в цокольном и подвальном этажах отапливаемого здания.

Условия организации поквартирного теплоснабжения определены в СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные» и СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.

Индивидуальные квартирные источники тепловой энергии в многоквартирных жилых домах с. Апраксино используются в 92 квартирах, информация по ним представлена в Табл. 2.1. Общая площадь квартир с индивидуальным отоплением на момент актуализации схемы теплоснабжения составляет 5076,20 м² или 42,71% от общей площади многоквартирных жилых домов.

          - Индивидуальное отопление в многоквартирных жилых домах с. Апраксино

| №№ п/п | Населенный пункт | Наименование улицы | Номер МКД | Количество квартир |  |  | Общая площадь, м² | в т.ч. с индивидуальным отоплением, м² | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | с централизованным отоплением | с индивидуальным отоплением |  |  |  |
| 1 | с. Апраксино | ул. Центральная | 1 | 24 | 18 | 6 | 1046,60 | 306,70 | кв. №13 и кв. №22 отрезаны от центрального отопления, индивидуального нет |
| 2 | с. Апраксино | ул. Центральная | 2 | 30 | 16 | 14 | 1779,90 | 870,90 | кв. №2 и кв. №15 отрезаны от центрального отопления, индивидуального нет |
| 3 | с. Апраксино | ул. Центральная | 3 | 24 | 13 | 11 | 1045,20 | 506,50 | кв. №1 и кв. №7 отрезаны от центрального отопления, индивидуального нет |
| 4 | с. Апраксино | ул. Центральная | 4 | 30 | 13 | 17 | 1783,20 | 994,30 | кв. №12 и кв. №29 отрезаны от центрального отопления, индивидуального нет |
| 5 | с. Апраксино | ул. Центральная | 5 | 24 | 14 | 10 | 1062,30 | 438,00 |  |
| 6 | с. Апраксино | ул. Центральная | 6 | 30 | 17 | 13 | 1773,50 | 1024,10 |  |
| 7 | с. Апраксино | ул. Центральная | 7 | 24 | 17 | 7 | 1058,70 | 147,80 | кв. №7 отрезана от центрального отопления, индивидуального нет |
| 8 | с. Апраксино | ул. Центральная | 9 | 30 | 19 | 11 | 1791,30 | 645,70 | кв. №5 и кв. №26 отрезаны от центрального отопления, индивидуального нет |
| 9 | с. Апраксино | ул. Центральная | 17 | 12 | 9 | 3 | 545,00 | 142,20 |  |
| ИТОГО: |  |  |  | 228 | 136 | 92 | 11885,70 | 5076,20 |  |

  - Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

На территории Апраксинского сельского поселения отсутствуют действующие объекты комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, генерируемая мощность которых поставляется на нужды потребителей.

  - Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения

В Апраксинского сельского поселения отсутствуют генерирующие объекты, отнесенные к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения.

  - Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок не предполагается.

  - Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

Реконструкция источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок не предполагается.

  - Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Переоборудование котельной в источник тепловой энергии, функционирующий в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предусматривается.

  - Обоснования, предлагаемые для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в неё зоны действия, существующих источников тепловой энергии

Реконструкция котельной для увеличения зон их действия путем включения в них зоны действия других существующих источников тепловой энергии, не предполагается.

  - Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Перевод котельной в пиковый режим работы по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предполагается.

  - Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Расширение зон действия источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предполагается.

  - Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

В связи с технической необходимостью и экономической целесообразности по сценарию развития №1 запланирован вывод из эксплуатации убыточного источника тепловой энергии (котельной №9), выработавший нормативный срок службы.

  - Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями

При выборе подключения индивидуальной жилой застройки к централизованному или децентрализованному источнику, необходимо учесть плотность тепловой нагрузки и протяженность тепловых сетей.

Большая протяженность и малый диаметр участков тепловых сетей повлечет за собой неоправданные финансовые затраты, потери тепловой энергии через теплоизоляционные материалы и высокую вероятность замерзания теплоносителя, приводящего к аварийным ситуациям.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки предусматривается обеспечивать от индивидуальных источников тепла на природном газе. Подключение объектов индивидуальной жилой застройки к централизованным системам теплоснабжения не планируется.

  - Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения Апраксинского сельского поселения

В Апраксинском сельском поселении прирост перспективных потребителей к котельной №9 не предусмотрен.

  - Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Ввода новых и реконструкция существующего источника тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива с точки зрения сложившейся системы теплоснабжения Апраксинского сельского поселения можно считать нецелесообразным.

  - Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории Апраксинского сельского поселения

Организация централизованного теплоснабжения новых объектов в производственных зонах Апраксинского сельского поселения не предусматривается.

  - Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения для источника тепловой энергии Апраксинского сельского поселения, определяемые для зоны действия котельной №9 представлены в Табл. 22.2.

          - Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения

| № п/п | Источник тепловой энергии | Подключенная тепловая энергия, Гкал/ч | Годовой отпуск, тыс. Гкал | Радиус эффективного теплоснабжения, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №9 | 0,8871 | 8,914 | 297 |

  - Предложения по реконструкции, капитальному ремонту, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии Апраксинского сельского поселения

Капитальные затраты на строительство новой БМК в с. Апраксино (сценарий развития №1) приведены в Табл. 1.3 Приложения №1 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения. Капитальные затраты на реконструкцию, техническое перевооружению и (или) модернизацию котельной №9 (сценарий развития №2) приведены в Табл. 1.4 Приложения №1 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

- Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений

  - Предложения по реконструкции, строительству и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

В зоне эксплуатационной ответственности ООО«ИнКомСистемы-Мордовия» не требуется строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности.

  - Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения

Капитальные затраты на строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне эксплуатационной ответственности ООО «ИнКомСистемы-Мордовия» не требуется.

  - Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

В зоне эксплуатационной ответственности ООО«ИнКомСистемы-Мордовия» не требуется строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

  - Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Строительство тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет ликвидации котельной №9 (по сценарию развития №1) приведены в Табл. 1.5 Приложения №1 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

  - Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения

Мероприятия, направленные на повышение надежности теплоснабжения условно можно разделить на две группы:

- мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметров, обеспечивающие резервирование;

- мероприятия по реконструкции ветхих тепловых сетей.

Капитальные затраты на повышение надежности теплоснабжения в зоне эксплуатационной ответственности ООО «ИнКомСистемы-Мордовия» не требуется.

  - Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Капитальные затраты на реконструкцию тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не потребуются.

  - Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса (по сценарию развития №2) приведены в Табл. 1.6 Приложения №1 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

  - Предложения по строительству и реконструкции насосных станций

Насосные станции на территории муниципального образования отсутствуют.

- Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

  - Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

В настоящем разделе приведены мероприятия по реконструкции и строительству тепловых сетей и направленных на обеспечение организации закрытой схемы горячего водоснабжения.

В соответствии с п. 10. ФЗ №417 от 07.12.2011 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»:

с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается;

с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

Информация о запланированных мероприятиях по переводу потребителей ГВС с открытой на закрытую схему теплоснабжения не предусмотрена в связи с отсутствием потребителей, подключенных по открытой схеме теплоснабжения (горячего водоснабжения).

  - Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

Теплоснабжение потребителей осуществляется по закрытой схеме с непосредственным присоединением системы отопления зданий к распределительным тепловым сетям.

  - Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения

Реконструкция тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения не предусматривается в связи с отсутствием потребителей, подключенных по открытой схеме теплоснабжения (горячего водоснабжения).

  - Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения не выполняется в связи с отсутствием потребителей, подключенных по открытой схеме теплоснабжения (горячего водоснабжения).

  - Оценку целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения

Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения не выполняется в связи с отсутствием потребителей, подключенных по открытой схеме теплоснабжения (горячего водоснабжения).

  - Предложения по источникам инвестиций

Предложения по источникам инвестиций не предоставляются в связи с отсутствием потребителей, подключенных по открытой схеме теплоснабжения (горячего водоснабжения).

- Глава 10. Перспективные топливные балансы

  - Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории

Основным видом топлива на источнике тепловой энергии Апраксинского сельского поселения является природный газ.

На источнике тепловой энергии Апраксинского сельского поселения отсутствует резервное топливо.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, отапливающего жилые здания расположенные на территории Апраксинского сельского поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе представлены в Табл. 8.1 и Табл. 8.2.

          - Перспективные расчетные топливные балансы (сценарий развития №1).

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии (номер, адрес) | Тип топлива | Вид топлива | Этапы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 - 2028 |
| 1 | Котельная №9 | основное | природный газ, тыс. м³ | 556,8 | 281,45 | - | - | - | - |
|  |  | резервное (аварийное) | не предусмотрено | - | - | - | - | - | - |
| 2 | новая БМК | основное | природный газ, тыс. м³ |  | 75,95 | 151,9 | 151,9 | 151,9 | 759,5 |
|  |  | резервное (аварийное) | не предусмотрено | - | - | - | - | - | - |

          - Перспективные расчетные топливные балансы (сценарий развития №2).

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии (номер, адрес) | Тип топлива | Вид топлива | Этапы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 - 2028 |
| 1 | Котельная №9 | основное | природный газ, тыс. м³ | 541,6 | 532,1 | 516,7 | 501,3 | 485,9 | 2419,0 |
|  |  | резервное (аварийное) | не предусмотрено | - | - | - | - | - | - |

  - Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

На источнике тепловой энергии (котельной №9) Апраксинского сельского поселения отсутствует резервное топливо, поэтому результаты расчетов нормативных запасов топлива не предоставляются.

  - Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Поскольку основным топливом на источнике теплоснабжения в Апраксинского сельского поселения является природный газ, то местные виды топлива, в том числе возобновляемые источники энергии не используются.

- Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения.

  - Методика расчета

Расчеты производились в программном комплексе ГИС «Zulu 7.0» c набором «ZuluThermo» с расчетным модулем «Расчет надежности».

  - Результаты расчета надежности по показателям отказы, восстановление, вероятность безаварийной работы

На основании предоставленной информации по году прокладки тепловых сетей от котельной №9 Апраксинского сельского поселения выполнен расчет надежности в ПРК «Зулу».

Стационарная вероятность рабочего состояния тепловой сети представлена в Табл. 11.1.

          - Стационарная вероятность рабочего состояния тепловой сети

| № | Наименование источника | Вероятность рабочего состояния тепловой сети |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №9 | 0,999835 |

Из Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от 27.03.2018, с изм. от 10.07.2018) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов») – расчет надежности рассчитывается из допустимой продолжительности перерыва отопления: не более 4 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +8 °C до +10 °C. В связи с этим, согласно расчета надежности, выполненного в ПРК «Зулу», все подключенные потребители непосредственно к магистральным тепловым сетям обеспечены надежным теплоснабжением.

  - Результаты расчета надежности по показателям отказы, восстановление, вероятность безаварийной работы

Результаты расчетов коэффициента готовности и величины недоотпуска по потребителям тепловой энергии источника тепловой энергии представлены в Табл. 11.2.

          - Результаты расчетов коэффициента готовности и величины недоотпуска тепла потребителям за отопительный период 2018-2019 гг.

| № | Адрес узла ввода | Суммарная договорная нагрузка, Гкал/ч | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты за отопительный период, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №9 |  |  |  |
| 2 | Центральная, 9 | 0,094 | 0,999184 | 0,2371 |
| 3 | Центральная, 7 | 0,077 | 0,999204 | 0,1928 |
| 4 | Центральная, 6 | 0,066 | 0,999205 | 0,1555 |
| 5 | Центральная, 5 | 0,057 | 0,999217 | 0,1412 |
| 6 | Центральная, 4 | 0,06447 | 0,99932 | 0,154 |
| 7 | Центральная, 4 | 0,00453 | 0,99931 | 0,0093 |
| 8 | Центральная, 3 | 0,05 | 0,999217 | 0,1241 |
| 9 | Центральная, 2 | 0,077 | 0,99933 | 0,1817 |
| 10 | Центральная, 1А | 0,157007 | 0,999175 | 0,376 |
| 11 | Центральная, 17 | 0,039 | 0,999093 | 0,0996 |
| 12 | Центральная, 11А | 0,077722 | 0,999195 | 0,1954 |
| 13 | Центральная, 1 | 0,065 | 0,999305 | 0,1613 |
| 14 | Набережная, 7 | 0,058413 | 0,999207 | 0,1448 |

Из расчетов видно, что минимальный коэффициент готовности системы теплоснабжения составляет 0,999093, что существенно выше нормативного значения готовности 0,97 (СНиП 41-02-2003). Суммарный недоотпуск тепловой энергии потребителям от котельной №9 составляет 2,1728 Гкал/ОП.

- Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию.

  - Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

В Главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения приведены основания вложения инвестиций в мероприятия по источникам тепловой энергии в рамках каждого из Сценариев.

  - Изменения в обосновании инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Предложенные инвестиции (по сценарию развития №1) на строительство нового источника и тепловых сетей, перевод оставшегося жилого фонда с. Апраксино с централизованного на индивидуальное теплоснабжение (автономные газовые теплогенераторы) повысят качество предоставляемых коммунальных услуг по теплоснабжению, снизит вероятность возникновения аварийных ситуаций на тепловых сетях и источнике.

Установка дроссельных шайб у потребителей (Табл. 1.7 Приложения №1 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения) позволит отладить гидравлический режим от котельной. Выполнение капитального ремонта и реконструкции тепловых сетей с использованием современной энергосберегающей тепловой изоляции приведет к снижению тепловых потерь.

  - Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Схемой предусмотрены следующие источники инвестиций:

- Инвестиционная составляющая в тарифе РСО;

- Амортизационные отчисления;

- Прибыль организации за счет реализации дополнительных объемов тепловой энергии;

- Экономия денежных средств за счет оптимизации эксплуатационных затрат;

- Плата за подключение;

- Средства собственников квартир.

Вышеуказанные источники финансирования являются наиболее оптимальными по сравнению с кредитными ресурсами (привлекаемые из коммерческих банков), так как процентные платежи по кредиту являются одним из элементов себестоимости, значительно повышающих тариф, и как следствие, оказывают негативное влияние на лояльность потребителей и их платёжеспособность. Кредитные ресурсы эффективны и оптимальны в том случае, если планируется нововведение, значительно снижающее себестоимость тарифа, и как следствие, процентные платежи не будут существенно влиять на структуру себестоимости и сам тариф.

  - Расчеты экономической эффективности инвестиций

В связи с отсутствием инвестиционных программ по развитию системы теплоснабжения Апраксинского сельского поселения расчет экономической эффективности инвестиций для источника тепловой энергии не выполнялся.

  - Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

Ввиду не предоставления теплоснабжающей организацией полной информации по калькуляции (структуре) тарифа на тепловую энергию не представляется возможным оценить ценовые (тарифные) последствия реализации мероприятий по строительству новой БМК и новых тепловых сетей (по сценарию развития №1) и по реконструкции источника(котельной №9) и тепловых сетей (по сценарию развития №2).

- Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения Апраксинского сельского поселения

  - Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях приведено в Табл. 13.1.

          - Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Ед. измерения | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №9 | шт |  |  |  |  |

  - Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии приведено в Табл. 13.2.

          - Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Ед. измерения | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №9 | шт |  |  |  |  |

  - Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

Расчетный удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии приведен в Табл. 14.3 и Табл. 14.4.

          - Расчетный удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (сценарий развития №1)

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Ед. измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 - 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №9 | кг.у.т/Гкал | 163,70 | 163,70 | 163,70 |  |  |  |  |
| 2 | новая БМК | кг.у.т/Гкал |  |  | 155,28 | 155,28 | 156,99 | 156,99 | 156,99 |

          - Расчетный удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источника тепловой энергии (сценарий развития №2)

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Ед. измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 - 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №9 | кг.у.т/Гкал | 163,70 | 163,70 | 163,70 | 163,70 | 163,70 | 163,70 | 163,70 |

  - Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети приведено в Табл. 14.5 и Табл. 14.6.

          - Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (сценарий развития №1)

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Ед. измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 - 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №9 | Гкал/(м²) | 3,818 | 3,818 | 1,909 |  |  |  |  |
| 2 | новая БМК | Гкал/(м²) |  |  | 1,001 | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 |

          - Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (сценарий развития №2)

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Ед. измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 - 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №9 | Гкал/(м²) | 3,818 | 3,818 | 3,818 | 3,818 | 3,818 | 3,818 | 3,818 |

  - Коэффициент использования установленной тепловой мощности

Коэффициенты использования установленной тепловой мощности приведены в Табл. 14.714.7 и Табл. 14.8.

          - Коэффициент использования установленной тепловой мощности (сценарий развития №1)

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Ед. измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 - 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №9 | % | 28,9 | 28,9 | 14,45 |  |  |  |  |
| 2 | новая БМК | % |  |  | 15,8 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 |

          - Коэффициент использования установленной тепловой мощности (сценарий развития №2)

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Ед. измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 - 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №9 | % | 28,9 | 28,1 | 27,3 | 26,5 | 25,7 | 24,9 | 24,8 |

  - Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке приведена в Табл. 14.9 и Табл. 14.10.

          - Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке (сценарий развития №1)

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Ед. измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 - 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №9 | м²/(Гкал/ч) | 284,36 | 284,36 | 142,18 |  |  |  |  |
| 2 | новая БМК | м²/(Гкал/ч) |  |  | 59,415 | 118,83 | 118,83 | 118,83 | 118,83 |

          - Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке (сценарий развития №2)

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Ед. измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 - 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №9 | м²/(Гкал/ч) | 284,51 | 284,51 | 284,51 | 284,51 | 286,14 | 286,14 | 265,91 |

  - Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)

В Апраксинском сельском поселении отсутствуют источники тепловой энергии, работающие в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии реализуемой внешним потребителям.

  - Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

В Апраксинском сельском поселении отсутствуют источники тепловой энергии, работающие в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии реализуемой внешним потребителям.

  - Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

В Апраксинском сельском поселении отсутствуют источники тепловой энергии, работающие в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии реализуемой внешним потребителям.

  - Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии приведена в Табл. 14.11 и Табл. 14.12.

          - Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии (сценарий развития №1)

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Ед. измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 - 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №9 | - | 0,793 | 0,793 | 0,3965 |  |  |  |  |
| 2 | новая БМК | - |  |  | 0,4685 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 |

          - Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии (сценарий развития №2)

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Ед. измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 - 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №9 | - | 0,728 | 0,752 | 0,777 | 0,804 | 0,834 | 0,865 | 0,869 |

  - Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей приведен в Табл. 14.13Табл. 14.3 и Табл. 14.14.

          - Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (сценарий развития №1)

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Ед. измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 - 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №9 | - | 32,8 | 33,6 | 17,2 |  |  |  |  |
| 2 | новая БМК | - |  |  | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 9,0 |

          - Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (сценарий развития №2)

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Ед. измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 - 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №9 | - | 32,8 | 30,2 | 27,5 | 24,8 | 22,1 | 19,4 | 6,7 |

  - Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения)

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей приведено в Табл. 14.15 и Табл. 14.16.

          - Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (сценарий развития №1)

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Ед. измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 - 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №9 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| 2 | новая БМК |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

          - Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (сценарий развития №2)

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Ед. измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 - 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №9 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,006 | 0,000 | 0,012 | 0,000 |

  - Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения)

Отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии приведено в Табл. 14.17 и Табл. 14.18.

          - Отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (сценарий развития №1)

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Ед. измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 - 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №9 | - | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | новая БМК |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

          - Отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источника тепловой энергии (сценарий развития №2)

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Ед. измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 - 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №9 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

  - Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Тарифы для теплоснабжающей организации утверждены непосредственно на эксплуатацию источника тепловой энергии и тепловых сетей. Изменение тарифа для населения и бюджетных организаций происходит с учетом предельного индекса на изменения размера платы за коммунальные услуги.

Тарифно-балансовая модель теплоснабжения для потребителей тепловой энергии Апраксинского сельского поселения невозможно просчитать ввиду не предоставления теплоснабжающей организацией калькуляции (структуры) тарифа на тепловую энергию.

  - Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по ЕТО будут совпадать с моделями по потребителям систем теплоснабжения.

  - Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения, на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Ввиду не предоставления теплоснабжающей организацией полной информации по калькуляции (структуре) тарифа на тепловую энергию не представляется возможным оценить ценовые (тарифные) последствия реализации мероприятий по строительству новой БМК и новых тепловых сетей (по сценарию развития №1) и по реконструкции источника(котельной №9) и тепловых сетей (по сценарию развития №2).

- Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

  - Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Апраксинского сельского поселения

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения приведен в Табл. 15.1..

          - Перечень теплоснабжающих организаций

| № п/п | Наименование ЕТО | Наименование источника |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО«ИнКомСистемы-Мордовия» | Котельная №9 |

  - Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

Реестр ЕТО, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав ЕТО приведен в Табл. 15.2..

          - Перечень теплоснабжающих организаций

| № п/п | Наименование организации | Наименование источника |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «ИнКомСистемы-Мордовия» | Котельная №9 и тепловые сети до потребителей |

  - Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

Согласно статье 14, ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года, подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам, и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключении соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключении договора на его подключение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.

С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.

Кроме того, согласно СП 42.133330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», в районах многоквартирной жилой застройки малой этажности, а также одно-двух квартирной жилой застройки с приусадебными (приквартирными) земельными участками теплоснабжение допускается предусматривать от котельных на группу жилых и общественных зданий или от индивидуальных источников тепла при соблюдении технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, а также противопожарных требований Групповые котельные допускается размещать на селитебной территории с целью сокращения потерь при транспорте теплоносителя и снижения тарифа на тепловую энергию.

Согласно СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», для индивидуального теплоснабжения зданий следует применять теплогенераторы полной заводской готовности на газообразном, жидком и твердом топливе общей теплопроизводительностью до 360 кВт с параметрами теплоносителя не более 950С и 0,6 МПа. Теплогенераторы следует размещать в отдельном помещении на любом надземном этаже, а также в цокольном и подвальном этажах отапливаемого здания.

Условия организации поквартирного теплоснабжения определены в СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные» и СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.

  - Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

На момент актуализации схемы теплоснабжения заявок на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации (далее ЕТО) от новых теплоснабжающих организаций не поступало.

  - Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Поскольку в настоящее время единственный источник теплоснабжения в Апраксинском сельском поселении- это котельная №9, то и зона деятельности для ЕТО будет полностью совпадать с эксплуатационной зоной соответствующего источника тепловой энергии.

Описание границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации приведено в Главе 1.

- Глава 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения

  - Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии приведен в Главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

  - Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них приведен в Главе 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

  - Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

В Апраксинском сельском поселении горячее водоснабжение потребителей тепловой энергии не осуществляется. В данной схеме теплоснабжения не предусмотрены мероприятия, обеспечивающие переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения.

- Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

  - Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

На начальном этапе актуализации схемы теплоснабжения Апраксинского сельского поселения замечаний и предложений, поступивших на момент актуализации и утверждения схемы теплоснабжения, предоставлено не было.

  - Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

В связи с отсутствием замечаний и предложений по актуализации схемы теплоснабжения Апраксинского сельского поселения, ответы с комментариями разработчиком не предоставлялись.

  - Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

Замечаний и предложений при актуализации данной схемы теплоснабжения не поступало.

- Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

| Наименование пункта | Внесенные изменения |
| --- | --- |
| Схема теплоснабжения |  |
| Раздел 1. «Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения» | - структура Раздела откорректирована в соответствии с постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции, введенной в действие с 1 августа 2018 года постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2018 года №405); - внесены коррективы в прогноз приростов площади строительных фондов с учетом генерального плана муниципального образования; |
| Раздел 2. «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» | - структура Раздела откорректирована в соответствии с постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции, введенной в действие с 1 августа 2018 года постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2018 года №405); - внесены изменения в балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей части информации; |
| Раздел 3. «Существующие и перспективные балансы теплоносителя» | - структура Раздела откорректирована в соответствии с постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции, введенной в действие с 1 августа 2018 года постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2018 года №405); - добавлен подраздел «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения»; |
| Раздел 4. «Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения» | - вновь сформирован/разработан в связи с отсутствием в ранее утвержденной схеме теплоснабжения; |
| Раздел 5. «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии» | - структура Раздела откорректирована в соответствии с постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции, введенной в действие с 1 августа 2018 года постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2018 года №405); - предлагается реконструкция морально и физически устаревшего оборудования котельной; |
| Раздел 6. «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей» | - структура Раздела откорректирована в соответствии с постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции, введенной в действие с 1 августа 2018 года постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2018 года №405); |
| Раздел 7. «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения» | - вновь разработан в соответствии с постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции, введенной в действие с 1 августа 2018 года постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2018 года №405); |
| Раздел 8. «Перспективные топливные балансы» | - структура Раздела откорректирована в соответствии с постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции, введенной в действие с 1 августа 2018 года постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2018 года №405); |
| Раздел 9. «Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию» | - структура Раздела откорректирована в соответствии с постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции, введенной в действие с 1 августа 2018 года постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2018 года №405); - внесены коррективы в инвестиции; |
| Раздел 10. «Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)» | - структура Раздела откорректирована в соответствии с постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции, введенной в действие с 1 августа 2018 года постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2018 года №405); |
| Раздел 11. «Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии» | - структура Раздела откорректирована в соответствии с постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции, введенной в действие с 1 августа 2018 года постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2018 года №405); |
| Раздел 12. «Решения по бесхозяйным тепловым сетям» | - структура Раздела откорректирована в соответствии с постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции, введенной в действие с 1 августа 2018 года постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2018 года №405); |
| Раздел 13. «Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения» | - вновь разработан в соответствии с постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции, введенной в действие с 1 августа 2018 года постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2018 года №405) |
| Раздел 14. «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения» | - вновь разработан в соответствии с постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции, введенной в действие с 1 августа 2018 года постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2018 года №405); |
| Раздел 15. «Ценовые (тарифные) последствия» | - вновь разработан в соответствии с постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции, введенной в действие с 1 августа 2018 года постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2018 года №405); |
| Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения |  |
| Глава 1. «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» | - структура Главы откорректирована в соответствии с постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции, введенной в действие с 1 августа 2018 года постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2018 года №405); |
| Глава 2. «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» | - структура Главы откорректирована в соответствии с постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции, введенной в действие с 1 августа 2018 года постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2018 года №405); |
| Глава 3. «Электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования р.п. Куркино | - Глава вновь разработана в соответствии с постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции, введенной в действие с 1 августа 2018 года постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2018 года №405); |
| Глава 4. «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» | - структура Главы откорректирована в соответствии с постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции, введенной в действие с 1 августа 2018 года постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2018 года №405); |
| Глава 5. «Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения» | - вновь сформирован/разработан в связи с отсутствием в ранее утвержденной схеме теплоснабжения; |
| Глава 6. «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах» | - структура Главы откорректирована в соответствии с постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции, введенной в действие с 1 августа 2018 года постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2018 года №405); |
| Глава 7. «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии» | - структура Главы откорректирована в соответствии с постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции, введенной в действие с 1 августа 2018 года постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2018 года №405); |
| Глава 8. «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей» | - структура Главы откорректирована в соответствии с постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции, введенной в действие с 1 августа 2018 года постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2018 года №405); |
| Глава 9. «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения» | - вновь сформирован/разработана в соответствии с постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции, введенной в действие с 1 августа 2018 года постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2018 года №405); |
| Глава 10. «Перспективные топливные балансы» | - структура Главы откорректирована в соответствии с постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции, введенной в действие с 1 августа 2018 года постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2018 года №405); |
| Глава 11. «Оценка надежности теплоснабжения» | - структура Главы откорректирована в соответствии с постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции, введенной в действие с 1 августа 2018 года постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2018 года №405); |
| Глава 12. «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию» | - структура Главы откорректирована в соответствии с постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции, введенной в действие с 1 августа 2018 года постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2018 года №405); |
| Глава 13. «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения» | - вновь сформирован/разработана в соответствии с постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции, введенной в действие с 1 августа 2018 года постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2018 года №405); |
| Глава 14. «Ценовые (тарифные) последствия» | - вновь сформирован/разработана в соответствии с постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции, введенной в действие с 1 августа 2018 года постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2018 года №405); |
| Глава 15. «Реестр единых теплоснабжающих организаций» | - Глава вновь разработана в соответствии с постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции, введенной в действие с 1 августа 2018 года постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2018 года №405); |
| Глава 16. «Реестр проектов схемы теплоснабжения» | - Глава вновь разработана в соответствии с постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции, введенной в действие с 1 августа 2018 года постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2018 года №405); |
| Глава 17. «Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения» | - Глава вновь разработана в соответствии с постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции, введенной в действие с 1 августа 2018 года постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2018 года №405); |
| Глава 18. «Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения» | - вновь сформирован/разработан в связи с отсутствием в ранее утвержденной схеме теплоснабжения; |

Приложение №2

к Постановлению Главы

Чамзинского муниципального

района от 26.02.2020 года №1

СОСТАВ

РАБОЧЕЙ  ГРУППЫ

Кульчихина Н.С. – Глава администрации  Апраксинского сельского поселения Чамзинского муниципального района, председатель;

Сорокина В.Ю. – Заместитель Главы администрации  Апраксинского сельского поселения Чамзинского муниципального района, заместитель председателя;

Кангина Н.П. – Заведующая "Апраксинская библиотека" ,

секретарь.

Члены рабочей группы:

Базарнова Н.Н. – депутат Совета депутатов Апраксинского сельского поселения Чамзинского муниципального района;

Гарькова Н.И. – депутат Совета депутатов Апраксинского сельского поселения Чамзинского муниципального района;

Чижаева И.В. – Заведующая "Апраксинский  дом культуры".

Приложение №3

к Постановлению Главы

Чамзинского муниципального

района от 26.02.2020 года № 1_

ФОРМА

ВНЕСЕНИЯ   ПРЕДЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Глава, статья, часть статьи, пункт | Текст проекта | Текст поправки | Текст проекта с учетом поправки | Кем внесены поправки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Фамилия, имя, отчество гражданина (граждан) внесшего (внесших) предложение (предложения) | Домашний адрес, телефон |

Подпись гражданина (граждан) _________________________________________