Общество с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОКОМПЛЕКТСЕРВИС»

430005, РМ, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 60, офис 810

ОГРН 1161328050322 ИНН 1328012256 КПП 132601001

р/с 40702810539000002058

Мордовское отделение №8589 ПАО

«Сбербанк России»

БИК 048952615 к/с 30101810100000000615

Актуализация

Схема теплоснабжения 
Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на период до 2035 года

Обосновывающие материалы

___________________/  Кандрашин О.С. /

(подпись и печать руководителя организации)

СОГЛАСОВАНО:

Глава Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия

__________________/                        /

2021 г.

Оглавление

Введение	13

Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»	14

Часть 1 «Функциональная структура теплоснабжения»	14

1.1.1. Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними в зонах действия производственных котельных	14

1.1.2. Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними в зонах действия индивидуального теплоснабжения	22

1.1.3. Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения поселения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	23

Часть 2 «Источники тепловой энергии»	24

1.2.1 Структура и технические характеристики основного оборудования	24

1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	26

1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности	26

1.2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто.	26

1.2.5 Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	26

1.2.6 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	27

1.2.7 Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	27

1.2.8 Среднегодовая загрузка оборудования	28

1.2.9 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	28

1.2.10 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	31

1.2.11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	31

1.2.12 Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	31

1.2.13 Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	31

Часть 3 «Тепловые сети, сооружения на них»	32

1.3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	32

1.3.2. Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе.	34

1.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам.	34

1.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	60

1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов	60

1.3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	60

1.3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	61

1.3.8 Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей	61

1.3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет	104

1.3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	104

1.3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	104

1.3.12 Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	105

1.3.14 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года	106

1.3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	107

1.3.16 Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	107

1.3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	107

1.3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	111

1.3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	111

1.3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	112

1.3.21 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	112

1.3.22 Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)	112

1.3.23 Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	113

Часть 4 «Зоны действия источников тепловой энергии»	114

Часть 5 «Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии»	115

1.5.1 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления	115

1.5.2 Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	115

1.5.3 Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	124

1.5.4 Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	131

1.5.5 Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение населения на отопление и горячее водоснабжение	131

1.5.6 Описание значений тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения	134

1.5.7 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	134

1.5.8 Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	134

Часть 6 «Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии»	135

1.6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии;	135

1.6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии;	136

1.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю;	136

1.6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения;	138

1.6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности.	138

1.6.6 Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	138

Часть 7 «Балансы теплоносителя»	139

1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть;	139

1.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения.	140

1.7.3 Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	142

Часть 8 «Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом»	142

1.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии;	142

1.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями;	143

1.8.3 Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки;	143

1.8.4 Описание использования местных видов топлива	143

1.8.5 Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	143

Часть 9 «Надежность теплоснабжения»	145

1.9.1 Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)	148

1.9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций	148

1.9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей	148

1.9.7 Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	148

Часть 10 «Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций»	149

Часть 11 «Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения»	152

1.11.1 Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет;	152

1.11.2 Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения;	153

1.11.3 Описание платы за подключение к системе теплоснабжения;	153

1.11.4 Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей.	153

1.11.5 Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	153

Часть 12 «Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»	154

1.12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей);	154

1.12.2 Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей);	155

1.12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения;	155

1.12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения;	155

1.12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения.	155

1.12.6 Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	156

Глава 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»	157

2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения;	157

2.2. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе;	157

2.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	160

2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	160

2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	160

2.6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.	163

Глава 3 «Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»	164

3.1. Общее назначение электронной модели системы теплоснабжения г.п. Комсомольский	164

3.2. Расчетные модули ГИС «ZULU»	164

3.3.  ГИС «ZULU»	164

3.4.  Программно-расчетный комплекс «ZuluThermo»	166

3.5.  Построение расчетной модели тепловой сети	166

3.6.  Наладочный расчет тепловой сети	167

3.7.  Поверочный расчет тепловой сети	167

3.8.  Конструкторский расчет тепловой сети	168

3.9. Расчет требуемой температуры на источнике	168

3.10. Коммутационные задачи	168

3.11. Пьезометрический график	169

3.12. Расчет нормативных потерь тепла через изоляцию	170

3.13. База данных электронной модели системы теплоснабжения г.п. Комсомольский	170

3.14 Этапы создания электронной модели системы теплоснабжения г.п. Комсомольский	171

3.15. Описание топологической связности объектов системы теплоснабжения	172

3.16. Отладка и калибровка электронной модели	172

3.17.  Электронная модель перспективной системы теплоснабжения города	173

Глава 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»	174

4.1. Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки	174

4.2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	178

4.3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	178

Глава 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»	179

5.1. Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	179

5.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	179

5.3. Описание изменений в мастер-плане развития системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	182

Глава 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах»	182

6.1. Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии	182

Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии»	184

7.1. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления	184

7.2. Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	185

7.3. Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	185

7.4. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок	185

7.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок	186

7.6. Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	186

7.7. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	186

7.8. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	186

7.9. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	187

7.10. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	187

7.11. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения	187

7.12. Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	187

7.13. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	188

7.14. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа, города федерального значения	188

7.15. Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения	188

7.16. Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение источников тепловой энергии	202

Глава 8 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей»	202

8.1. Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	202

8.2. Предложений по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	203

8.3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	203

8.4. Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	203

8.5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	203

8.6. Предложений по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	204

8.7. Предложений по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	204

8.8. Предложений по строительству и реконструкции насосных станций	206

Глава 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения»	207

9.1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	207

9.2. Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии	207

9.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения	207

9.4. Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения	207

9.5. Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения	208

9.6. Предложения по источникам инвестиций	208

Глава 10 «Перспективные топливные балансы»	209

10.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения	209

10.2. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива	211

10.3. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	211

10.4. Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии	211

Глава 11 «Оценка надежности теплоснабжения»	212

11.1. Методика расчета вероятности безотказной работы тепловых объектов	212

11.2. Расчет надежности теплоснабжения для резервированных участков тепловой сети	219

11.3.  Оценка недоотпуска тепла потребителям	221

11.4. Результаты расчетов	222

Глава 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение»	223

12.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей	223

12.2. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей	225

12.3. Расчеты экономической эффективности инвестиций	225

12.4. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения	226

12.5. Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности	226

Глава 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»	227

13.1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	227

13.2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	228

13.3. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)	228

13.4. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	228

13.5. Коэффициент использования установленной тепловой мощности	228

13.6. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	228

13.7. Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)	228

13.8. Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии	228

13.9. Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	228

13.10. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	228

13.11. Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)	229

13.12. Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения)	229

13.13. Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения)	229

Глава 14 «Ценовые (тарифные) последствия»	230

14.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	230

Глава 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций»	230

15.1. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения	230

15.2. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации;	230

15.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией	230

15.4. Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;	231

15.5. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций).	232

15.6. Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений	232

Глава 16 «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения»	233

16.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии	233

16.2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них	233

16.3. Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения	234

Глава 17 «Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения»	234

17.1. Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения	234

17.2. Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения	234

17.3. Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения	234

Глава 18 «Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения»	235

# Введение

Актуализация схемы теплоснабжения городского поселения Комсомольского Чамзминского муниципального района Республики Мордовия на период до 2035 года (далее – Схема теплоснабжения) выполнена во исполнение требований Федерального Закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», устанавливающего статус схемы теплоснабжения как документа, содержащего предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Схема теплоснабжения разработана на период до 2035 года.

Целью разработки Схемы теплоснабжения является удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечение надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономическое стимулирование развития систем теплоснабжения и внедрение энергосберегающих технологий.

Основанием для разработки Схемы теплоснабжения являются:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с учетом изменений от 1 августа 2018 г. согласно ПП РФ от 22 февраля 2012 г. № 154, ПП РФ от 16 марта 2019 г. № 276).

Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»

Часть 1 «Функциональная структура теплоснабжения»

1.1.1. Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними в зонах действия производственных котельных

Чамзинский район граничит на северо-востоке с Атяшевским, востоке - Дубёнским, юге - Большеберезниковским и немного Лямбирским, западе - Ромодановским и северо-западе - Ичалковским районами.

Г.п. Комсомольский находится в 60,2 километрах от столицы Республики Мордовия – города Саранска.

На территории г.п.Комсомольский Чамзинского муниципального района в сфере теплоснабжения осуществляет производство и передачу тепловую энергию, обеспечивая теплоснабжение жилых и административных зданий поселка одна организация МУП ЧМР «Теплоснабжение».

На балансе данной организации находятся следующие котельные: котельная №3 г.п. Комсомольский микрорайон-2; здание теплового пункта котельной №3, г.п.Комсомольский, ул.Садовая; здание теплового пункта №3, г.п.Комсомольский, мкр-н 2; котельная №4 г.п. Комсомольский; котельная №5 г.п. Комсомольский микрорайон-1; котельная №6 г.п. Комсомольский микрорайон-1 и котельная №8 г.п. Комсомольский, ул. Суродеева.

В котельной №3 г.п. Комсомольский микрорайон-2 установлены два котла марки ТВГ-8 теплопроизводительностью 8,0 Гкал/ч каждый, работающие в водогрейном режиме. Производительность котельной 16 Гкал/ч, суммарная присоединенная тепловая нагрузка потребителей котельной 7,44 Гкал/ч на отопление.

Здание теплового пункта котельной №3, г.п.Комсомольский, ул.Садовая установлены котлы марки IC REX-0,25 теплопроизводительностью 0,215 Гкал/ч каждый в количестве двух штук. Производительность котельной 0,430 Гкал/ч. Суммарная присоединенная тепловая нагрузка потребителей котельной равна 0,058 Гкал/ч вся нагрузка на ГВС.

Здание теплового пункта №3, г.п. Комсомольский, мкр-н 2 установлены два котла марки IC REX-0,62 теплопроизводительностью 0,533 Гкал/ч и один котёл марки КСВаУ – 0,63 теплопроизводительностью 0,542 Гкал/ч. Производительность котельной 1,608 Гкал/ч. Суммарная присоединенная тепловая нагрузка потребителей котельной равна 1,234 Гкал/ч вся нагрузка на ГВС.

В котельной №4 г.п. Комсомольский установлены два котла марки Buderus SK 745 теплопроизводительностью 0,896 Гкал/ч каждый, установленные в 2013 г, работающие в водогрейном режиме. Производительность котельной 1,792 Гкал/ч. Суммарная присоединенная тепловая нагрузка потребителей котельной №4 г.п. Комсомольский равна 1,549 Гкал/ч, из которых 0,216 Гкал/ч на ГВС, 1,333 Гкал/ч на отопление.

В котельной №5 г.п. Комсомольский микрорайон-1 установлены три котла марки КВа-0,75 теплопроизводительностью 0,645 Гкал/ч каждый, работающие в водогрейном режиме. Производительность котлов 1,935 Гкал/ч. Суммарная присоединенная тепловая нагрузка потребителей котельной №5 г.п. Комсомольский микрорайон-1 равна 0,687 Гкал/ч, из которых вся нагрузка на ГВС.

В котельной №6 г.п. Комсомольский микрорайон-1 установлены два котла марки ДЕв-10,0-14 теплопроизводительностью 6 Гкал/ч каждый, и два котла ТВГ-8,0 теплопроизводительностью 8,0 Гкал/ч каждый, все оборудование работает в водогрейном режиме. Общая производительность котельной 22 Гкал/ч, т.к. один котел марки ДЕв-10,0-14 находится в нерабочем состоянии. Суммарная присоединенная тепловая нагрузка потребителей котельной №6 г.п. Комсомольский микрорайон-1 равна 10,627 Гкал/ч, вся нагрузка на отопление.

В котельной №8 г.п. Комсомольский, ул. Суродеева установлены три котла марки ICI REX 120 теплопроизводительностью 1,032 Гкал/ч каждый, работающие в водогрейном режиме. Производительность котельной 3,096 Гкал/ч. Суммарная присоединенная тепловая нагрузка потребителей котельной №6 г.п. Комсомольский, ул. Суродеева равна 2,605 Гкал/ч, вся нагрузка на отопление, ГВС отсутствует.

Для покрытия тепловых нагрузок котельные работают по температурным графикам 95-70 °С, 105-70 °С, 115-70 °С для отопления, 70-40 °С для горячего водоснабжения. Суммарная располагаемая тепловая мощность котельных МУП ЧМР «Теплоснабжение» равна 46,861 Гкал/час вполне достаточна для теплоснабжения всего поселения. Суммарная присоединенная тепловая нагрузка потребителей котельных г.п. Комсомольский равна 24,2 Гкал/час.

Тепловые сети от котельных выполнены в двухтрубном и четырехтрубном исполнении. Система отопления зданий подсоединена к тепловым сетям по зависимой схеме. Тепловые сети выполнены из стальных труб с тепловой изоляцией из минералваты и ППУ-ПЭ, проложены в подземном и надземном исполнении. Циркуляция и подпитка теплоносителя осуществляется насосами. Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении от котельных составляет 21739,16 м, из которых 5626,93 м ГВС. Компенсация тепловых удлинений осуществляется самокомпенсацией за счёт углов поворота трассы и П-образными компенсаторами. Зона действия котельных показана на рисунке 1-7.

Рисунок 1 – Зона действия котельной №3 г.п. Комсомольский микрорайон-2

Рисунок 2 – Зона действия здания теплового пункта №3, г.п.Комсомольский, мкр-н 2

Рисунок 3 – Зона действия здание теплового пункта котельной №3, г.п.Комсомольский, ул.Садовая

Рисунок 4 – Зона действия котельной №4 г.п. Комсомольский

Рисунок 5 – Зона действия котельной №5 г.п. Комсомольский микрорайон-1

Рисунок 6 – Зона действия котельной №6 г.п. Комсомольский микрорайон-1

Рисунок 7 – Зона действия котельной №8 г.п. Комсомольский, ул. Суродеева

1.1.2. Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними в зонах действия индивидуального теплоснабжения

Зоны действия индивидуального теплоснабжения расположены в г.п. Комсомольский.

Данная застройка в основном представлена деревянными домами одно-, двухквартирного типа, а также кирпичными домами коттеджного типа. Эти здания не присоединены к централизованным системам теплоснабжения. Теплоснабжение указанных потребителей осуществляется от индивидуальных газовых котлов или от печного отопления.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения представлены на Рисунке 8.

Рисунок 8 – Зоны действия индивидуального теплоснабжения на территории г.п. Комсомольский

1.1.3. Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения поселения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период с момента утверждения раннее разработанной Схемы теплоснабжения в функциональной структуре системы теплоснабжения городского поселка Комсомольский изменений не произошло.

Часть 2 «Источники тепловой энергии»

1.2.1 Структура и технические характеристики основного оборудования

Мощности котельных, установленная по режимным картам, подключенная, а также зарезервированная в разрезе по котельным представлена в таблице 1.

Анализируя мощность котельных г.п. Комсомольский, было определено что общая располагаемая тепловая мощность котельных городского поселка составляет – 46,861 Гкал/ч.

Основным топливом для котельной является природный газ. Резервное топливо отсутствует.

Таблица 1 – Структура и технические характеристики основного оборудования котельных г.п. Комсомольский.

| Наименование котельной | Год ввода в эксплуатацию источника теплоснабжения, год | Тип котлов | Кол-во, шт. | Год ввода в эксплуатацию котлов, год | Срок эксплуатации котлов, лет | Тепловая мощность котельной, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Установленная | Располагаемая | Подключенная | Резерв (+)/ дефицит (-) |
| Котельная №3 г.п. Комсомольский микрорайон-2 | 1985 | ТВГ-8 | 2 | 1985 |  | 16,000 | 16,000 | 7,440 | 8,560 |
| Здание теплового пункта №3, г.п.Комсомольский, мкр-н 2 | 2011 | IC REX-0,62 | 2 | 2011 |  | 1,608 | 1,608 | 1,234 | 0,374 |
|  |  | КСВаУ – 0,63 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Здание теплового пункта котельной №3, г.п.Комсомольский, ул.Садовая | 2011 | IC REX-0,25 | 2 | 2011 |  | 0,430 | 0,430 | 0,058 | 0,372 |
| Котельная №4 г.п. Комсомольский | 1995 | Buderus | 2 | 2013 |  | 1,792 | 1,792 | 1,549 | 0,243 |
| Котельная №5 г.п. Комсомольский микрорайон-1 | 1980 | КВа-0,75 | 3 | 1980 |  | 1,935 | 1,935 | 0,687 | 1,248 |
| Котельная №6 г.п. Комсомольский микрорайон-1 | 1980 | ТВГ-8 | 2 | 1980 |  | 28 | 22 | 10,627 | 11,373 |
|  |  | ДЕВ-10 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №8 г.п. Комсомольский,ул. Суродеева | 1998 | IC REX-120 | 3 | 2017 |  | 3,096 | 3,096 | 2,605 | 0,491 |

Таблица 2 – Структура и технические характеристики вспомогательного оборудования котельных г.п. Комсомольский.

| Тип насоса | Кол-во, шт. | Производительность, V, | Напор, Н, м | Мощность, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/ч |  |  |  |
| Котельная №3 г.п. Комсомольский микрорайон-2 |  |  |  |  |  |
| Сетевой Д315/71 | 1 | 315 | 71 | 110 |  |
| Сетевой Д315/50 | 1 | 315 | 50 | 75 |  |
| Подпиточный КС 12х110 | 2 | 12 | 110 | 11 |  |
| Солевой Х8-18 | 2 | 12,5 | 20 | 11 |  |
| Дымосос ДН-12 | 2 |  |  | 55 |  |
| Вентилятор ВДН-10 | 2 |  |  | 11 |  |
| Здание теплового пункта №3, г.п.Комсомольский, мкр-н 2 |  |  |  |  |  |
| Насос циркуляции котлов ГВС ВРН 150/340.65Т | 1 | 52 | 15 | 1,8 |  |
| Насос циркуляции котлов ГВС ВРН 60/340.65Т | 1 | 78 | 15 | 0,758 |  |
| Насос сетевой ГВС CM-G 125-1075 | 2 | 120 | 8 | 4 |  |
| Здание теплового пункта котельной №3, г.п.Комсомольский, ул.Садовая |  |  |  |  |  |
| Насос циркуляции котлов ГВС ВРН 60/340.65Т | 2 | 78 | 15 | 0,756 |  |
| Насос сетевой ГВС СР 50/3100Т | 2 | 12 | 2 | 2,51 |  |
| Котельная №4 г.п. Комсомольский |  |  |  |  |  |
| Сетевой CM-G100-2400 | 1 | 158 | 16,5 | 11 |  |
| Сетевой IL 100/145 | 1 | 100 | 17 | 11 |  |
| Подпиточный KP 38/18T | 2 | 3 | 9 | 0,81 |  |
| Циркуляции котлов ГВС IL 125/170 4/4 | 2 | 90 | 16 | 4 |  |
| Сетевой ГВС IPL 40/150 3/2 | 2 | 43 | 28 | 3 |  |
| Котельная №5 г.п. Комсомольский микрорайон-1 |  |  |  |  |  |
| Циркуляции котлов ГВС CM-G 125-1560 | 1 | 155 | 13 | 7,5 |  |
| Циркуляции котлов ГВС CM-G 100-865 | 1 | 86 | 6,5 | 2,2 |  |
| Сетевой ГВС FCE 80-200/15/P | 2 | 117 | 46,4 | 15 |  |
| Котельная №6 г.п. Комсомольский микрорайон-1 |  |  |  |  |  |
| Сетевой Д315/50 | 2 | 315 | 50 | 75 |  |
| Подпиточный К 30х40 | 2 | 30 | 40 | 11 |  |
| Солевой К8-18 | 2 | 12,5 | 20 | 0,81 |  |
| Дымосос ДН | 2 |  |  | 30 |  |
| Дымосос ДН-12,5 | 2 |  |  | 55 |  |
| Котельная №8 г.п. Комсомольский,ул. Суродеева |  |  |  |  |  |
| Сетевой CM-G 150-1950 | 1 | 245 | 16,5 | 15 |  |
| Сетевой CM 150-1950 | 1 | 245 | 16,5 | 17 |  |
| Подпиточный КР 38/18Т | 1 | 2,4 | 54 | 0,81 |  |
| Подпиточный КР 38/18Т | 1 |  |  | 2,2 |  |
| Солевой К20х30 | 1 | 20 | 30 | 4 |  |
| Солевой КММ-АХ65-50-125/2 | 1 | 25 | 20 | 3 |  |

1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

В котельных г.п. Комсомольский котлы работают в водогрейном режиме; общая установленная мощность котельных составляет – 52,861 Гкал/ч.

1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

Ограничения тепловой мощности котельных г.п. Комсомольский присутствуют. В котельной №6 г.п. Комсомольский микрорайон-1 в нерабочем состоянии находится котёл ДЕв-10,0-14 мощностью 6 Гкал/ч, ввиду этого располагаемая мощность меньше чем установленная у данной котельной. Ввиду этого общая распологаемая мощность котельных составляет – 46,861 Гкал/ч.

1.2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто.

На собственные нужды котельных г.п Комсомольский расходуется 0,86 % отпущенной тепловой энергии.

Тепловая мощность нетто котельных г.п. Комсомольский – 46,058 Гкал/ч.

1.2.5 Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Сведения о сроках ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Сведения по основному оборудованию котельным г.п. Комсомольский

| Наименование котельной | Тип котлов | Год ввода в эксплуатацию котлов, год | Нормативный парковый ресурс, лет | Год достижения паркового ресурса | Год последнего освидетельствования | Год проведения следующего освидетельствования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №3 п. Комсомольский, Микрорайон-2 | ТВГ-8 | 1985 |  |  | н/д | н/д |
|  | ТВГ-8 | 1985 |  |  | н/д | н/д |
| Здание теплового пункта №3, г.п.Комсомольский, мкр-н 2 | IC REX-0,62 | 2011 |  |  | н/д | н/д |
|  | IC REX-0,62 | 2011 |  |  | н/д | н/д |
|  | КСВаУ – 0,63 | 2011 |  |  | н/д | н/д |
| Здание теплового пункта котельной №3, г.п.Комсомольский, ул.Садовая | IC REX-0,25 | 2011 |  |  | н/д | н/д |
|  | IC REX-0,25 | 2011 |  |  | н/д | н/д |
| Котельная №4 г.п. Комсомольский | Buderus | 2013 |  |  | н/д | н/д |
|  | Buderus | 2013 |  |  | н/д | н/д |
| Котельная №5 г.п. Комсомольский микрорайон-1 | КВа-0,75 | 1980 |  |  | н/д | н/д |
|  | КВа-0,75 | 1980 |  |  | н/д | н/д |
|  | КВа-0,75 | 1980 |  |  | н/д | н/д |
| Котельная №6 г.п. Комсомольский микрорайон-1 | ТВГ-8 | 1980 |  |  | н/д | н/д |
|  | ТВГ-8 | 1980 |  |  | н/д | н/д |
|  | ДЕВ-10 | 1980 |  |  | н/д | н/д |
|  | ДЕВ-10 | 1980 |  |  | н/д | н/д |
| Котельная №8 г.п. Комсомольский,ул. Суродеева | IC REX-120 | 2017 |  |  | н/д | н/д |
|  | IC REX-120 | 2017 |  |  | н/д | н/д |
|  | IC REX-120 | 2017 |  |  | н/д | н/д |

1.2.6 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

На территории поселения отсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

1.2.7 Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии – качественный, выбор температурного графика обусловлен отопительной тепловой нагрузкой и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям.

В котельной №3 г.п. Комсомольский, Микрорайон-2 регулирование отпуска теплоты осуществляется по температурному графику 105/70 оС, вся нагрузка на отопление, гвс отсутствует.

В котельных: здание теплового пункта котельной №3, г.п. Комсомольский, ул. Садовая; здание теплового пункта котельной №3, г.п. Комсомольский, мкр-н 2 и котельная №5 г.п. Комсомольский, Микрорайон-1 регулирование отпуска теплоты осуществляется по температурному графику 70/40 оС, вся нагрузка на гвс.

Регулирование отпуска теплоты по температурному графику 95/70 оС осуществляется в котельной №4 г.п. Комсомольский и котельной №8 г.п. Комсомольский, ул. Суродеева. Для температурного графика 95/70 оС минимальная температура сетевой воды в подающей магистрали поддерживается не менее 68-70°С для обеспечения подогрева горячей воды в водоподогревательных установках потребителя до нормативных требований 60 °С.

В котельной №6 г г.п. Комсомольский, Микрорайон-1 регулирование отпуска теплоты осуществляется по температурному графику 115/70 оС, вся нагрузка на отопление, гвс отсутствует.

Температурный график 95/70 °С представлен на рисунке 9 п.1.3.6.

1.2.8 Среднегодовая загрузка оборудования

Среднегодовая загрузка оборудования определяется числом часов использования установленной тепловой мощности источника теплоснабжения.

Число часов использования установленной тепловой мощности – это отношение выработанной источником теплоснабжения тепловой энергии в течение года, к установленной тепловой мощности источника теплоснабжения.

Анализ загрузки котельной проводился исходя из установленной мощности котлов.

Сведения о среднегодовой загрузке оборудования представлены в таблице 4.

Таблица 4 – Сведения о среднегодовой загрузке оборудования

| № п/п | Наименование котельной | Марка и № котлоагрегата | Количество часов использования УТМ, ч/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №3 п. Комсомольский, Микрорайон-2 | 1.ТВГ-8 | - |
|  |  | 2.ТВГ-8 | 5016 |
| 2 | Здание теплового пункта №3, г.п.Комсомольский, мкр-н 2 | 1.IC REX-0,62 | 8400 |
|  |  | 2.IC REX-0,62 | 8400 |
|  |  | 3. КСВаУ – 0,63 | 8400 |
| 3 | Здание теплового пункта котельной №3, г.п.Комсомольский, ул.Садовая | 3.IC REX-0,25 | 8400 |
|  |  | 4.IC REX-0,25 | - |
| 4 | Котельная №4 г.п. Комсомольский | 1.Buderus | 5016 |
|  |  | 2.Buderus | 8400 |
| 5 | Котельная №5 г.п. Комсомольский микрорайон-1 | 1.КВа-0,75 | 8400 |
|  |  | 2.КВа-0,75 | 8400 |
|  |  | 3.КВа-0,75 | 8400 |
| 6 | Котельная №6 г.п. Комсомольский микрорайон-1 | 1.ТВГ-8 | 5016 |
|  |  | 2.ТВГ-8 | 5016 |
|  |  | 3.ДЕВ-10 | - |
|  |  | 4.ДЕВ-10 | - |
| 7 | Котельная №8 г.п. Комсомольский,ул. Суродеева | 1.IC REX-120 | 5016 |
|  |  | 2.IC REX-120 | 5016 |
|  |  | 3.IC REX-120 | 5016 |

1.2.9 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Учет тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети, осуществляется расчетным путем и по ПУТЭ. Данные по приборам учета тепла котельных представлены в таблице 5.

Таблица 5 - Сведения о ПУТЭ по котельным г.п. Комсомольский

| Объект | Ресурс | Модель | Исполнение | Заводской № | Типоразмер | Дата выпуска | Дата поверки | Дата сл. Поверки | Место установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Здание Котельной №3 г.п. Комсомольский микрорайон-2 | Тепло | ВЗЛЕТ ТСРВ | ТСРВ-024М | 1203965 |  | 8/15/2012 | 8/15/2012 | 8/15/2016 | Котельная |
|  | Отопление | ВЗЛЕТ ЭР | ЭРСВ-420Ф | 1251242 | 150 мм | 12/24/2012 | 12/24/2012 | 12/24/2016 | Подача отопления |
|  | Отопление | ВЗЛЕТ ЭР | ЭРСВ-420Ф | 1250197 | 150 мм | 12/21/2012 | 12/21/2012 | 12/21/2016 | Обратка отопления |
|  | Отопление | КТПТР-05 |  | 5897А | 133 мм | 9/1/2010 | 9/17/2015 | 9/17/2019 | Подача отопления |
|  | Отопление | КТПТР-05 |  | 5897 | 133 мм | 9/1/2010 | 9/17/2015 | 9/17/2019 | Обратка отопления |
| Здание теплового пункта №3, г.п.Комсомольский, мкр-н 2 | Тепло | ВЗЛЕТ ТСРВ | ТСРВ-034 | 1208971 |  | 11/30/2012 | 11/30/2012 | 11/30/2016 | Котельная |
|  | ГВС | ВЗЛЕТ ЭР | ЭРСВ-420Л | 1253723 | 50 мм | 2/25/2013 | 2/26/2013 | 2/26/2017 | Подача ГВС |
|  | ГВС | ВЗЛЕТ ЭР | ЭРСВ-420Л | 1253992 | 50 мм | 2/5/2013 | 2/5/2013 | 2/5/2017 | Обратка ГВС |
|  | ГВС | ВЗЛЕТ ТПС | ТПС | 1215544 | 70 мм | 12/21/2012 | 12/21/2012 | 12/21/2016 | Подача ГВС |
|  | ГВС | ВЗЛЕТ ТПС | ТПС | 1217783 | 70 мм | 12/21/2012 | 12/21/2012 | 12/21/2016 | Обратка ГВС |
| Здание теплового пункта котельной №3, г.п.Комсомольский, ул.Садовая | Тепло | ВЗЛЕТ ТСРВ | ТСРВ-034 | 1209041 |  | 11/30/2012 | 11/30/2012 | 11/30/2016 | Котельная |
|  | ГВС | ВЗЛЕТ ЭР | ЭРСВ-420Л | 1251460 | 50 мм | 2/4/2013 | 2/5/2013 | 2/5/2017 | Подача ГВС |
|  | ГВС | ВЗЛЕТ ЭР | ЭРСВ-420Л | 1253016 | 50 мм | 2/4/2013 | 2/5/2013 | 2/5/2017 | Обратка ГВС |
|  | ГВС | ВЗЛЕТ ТПС | ТПС | 1213526 | 70 мм | 12/21/2012 | 12/21/2012 | 12/21/2016 | Подача ГВС |
|  | ГВС | ВЗЛЕТ ТПС | ТПС | 1215620 | 70 мм | 12/21/2012 | 12/21/2012 | 12/21/2016 | Обратка ГВС |
| Здание Котельной №4 г.п. Комсомольский | Тепло | ВЗЛЕТ ТСРВ | ТСРВ-024М |  |  |  |  |  | Котельная |
|  | ГВС | ВЗЛЕТ ЭР | ЭРСВ-420Л | 1150767 | 100 мм | 3/19/2012 | 6/8/2012 | 6/8/2016 | Подача ГВС |
|  | ГВС | ВЗЛЕТ ЭР | ЭРСВ-420Л | 1152171 | 100 мм | 3/15/2012 | 6/8/2012 | 6/8/2016 | Обратка ГВС |
|  | ГВС | КТПТР-05 |  | 5056А | 70 мм | 5/1/2012 | 5/3/2012 | 5/3/2016 | Подача ГВС |
|  | ГВС | КТПТР-05 |  | 5056 | 70 мм | 5/1/2012 | 5/3/2012 | 5/3/2016 | Обратка ГВС |
| Здание Котельной №5,6 г.п. Комсомольский микрорайон-1 | Тепло | ВЗЛЕТ ТСРВ | ТСРВ-024М | 1204536 |  | 8/15/2012 | 8/15/2012 | 8/15/2016 | Котельная №5 |
|  | ГВС | ВЗЛЕТ ЭР | ЭРСВ-420Л | 1250876 | 80 мм | 1/24/2013 | 1/24/2013 | 1/24/2017 | Подача ГВС |
|  | ГВС | ВЗЛЕТ ЭР | ЭРСВ-420Л | 1250733 | 80 мм | 1/24/2013 | 1/24/2013 | 1/24/2017 | Обратка ГВС |
|  | ГВС | ВЗЛЕТ ТПС | ТПС | 1212990 | 70 мм | 12/19/2012 | 12/19/2012 | 12/19/2016 | Подача ГВС |
|  | ГВС | ВЗЛЕТ ТПС | ТПС | 1215132 | 70 мм | 12/19/2012 | 12/19/2012 | 12/19/2016 | Обратка ГВС |
|  | Отопление | ВЗЛЕТ ЭР | ЭРСВ-420Ф | 1250570 | 150 мм | 12/21/2012 | 12/21/2012 | 12/21/2016 | Подача отопления |
|  | Отопление | ВЗЛЕТ ЭР | ЭРСВ-420Ф | 1250223 | 150 мм | 12/21/2012 | 12/21/2012 | 12/21/2016 | Обратка отопления |
|  | Отопление | КТПТР-05 |  |  | 133 мм |  |  |  | Подача отопления |
|  | Отопление | КТПТР-05 |  |  | 133 мм |  |  |  | Обратка отопления |
| Здание Котельной №8 г.п. Комсомольский,ул. Суродеева | Тепло | ВЗЛЕТ ТСРВ | ТСРВ-024М | 1203999 |  | 8/15/2012 | 8/15/2012 | 8/15/2016 | Котельная |
|  | Отопление | ВЗЛЕТ ЭР | ЭРСВ-420Ф | 1251558 | 150 мм | 12/19/2012 | 12/19/2012 | 12/19/2016 | Подача отопления |
|  | Отопление | ВЗЛЕТ ЭР | ЭРСВ-420Ф | 1250671 | 150 мм | 12/21/2012 | 12/21/2012 | 12/21/2016 | Обратка отопления |
|  | Отопление | КТПТР-05 |  | 5884А | 133 мм | 9/1/2010 | 9/17/2015 | 9/17/2019 | Подача отопления |
|  | Отопление | КТПТР-05 |  | 5884 | 133 мм | 9/1/2010 | 9/17/2015 | 9/17/2019 | Обратка отопления |

1.2.10 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Отказов и аварий на основном оборудовании котельных не происходило. Проводились только плановые и текущие ремонты.

1.2.11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

1.2.12 Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Источники тепловой энергии, которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей отсутствуют.

1.2.13 Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период с момента утверждения раннее разработанной Схемы теплоснабжения изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии не зафиксировано.

Часть 3 «Тепловые сети, сооружения на них»

Отпуск тепловой энергии от котельных г.п Комсомольский в виде горячей воды в сети жилых районов осуществляется централизовано через сети трубопроводов.

Тепловые сети котельной выполнены в 2-х и 4-х трубном исполнении (где присутствуют сети ГВС); система теплоснабжения закрытая.

Система автоматизации тепловых сетей отсутствует.

Трассы тепловых сетей проложены подземно, надземно и подвально: бесканально. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена в основном минераловатными плитами в оболочке из оцинкованной стали и ППУ-ПЭ.

Тепловые сети имеют высокую степень износа, что неизбежно приводит к нарушению гидравлического режима их работы, затрудняет настройку установленного оптимального режима и ведёт к снижению качества отпускаемого тепла отдельным потребителям. Значительная часть теплоизоляции тепловых сетей является устаревшей, что ведёт к увеличению потерь тепловой энергии.

1.3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Сводные данные по структуре тепловых сетей представлены в таблице 6.

Таблица 6 – Сводные данные по структуре тепловых сетей

| Наименование котельной | Общая длина сетей, м (в двухтрубном исчислении) |
| --- | --- |
| Котельная №3 п.г.т. Комсомольский микрорайон-2 | 6646,91 |
| Здание теплового пункта котельной №3, г.п.Комсомольский, ул.Садовая | 418,34 |
| Здание теплового пункта №3, г.п.Комсомольский, мкр-н 2 | 2330,29 |
| Котельная №4 п.г.т. Комсомольский | 1410,90 |
| Котельная №5 п.г.т. Комсомольский микрорайон-1 | 2376,31 |
| Котельная №6 п.г.т. Комсомольский микрорайон-1 | 4693,88 |
| Котельная №8 п.г.т. Комсомольский,ул. Суродеева | 3862,53 |

Характеристики тепловых сетей представлены в таблице 7.

Таблица 7 – Характеристики тепловых сетей

| Наименование теплоснабжающей и теплосетевой организации | Протяженность трубопроводов тепловых сетей в однотрубном исчислении, м | Средний (по материальной характеристике) наружный диаметр трубопроводов тепловых сетей, м | Объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопительный период | летний период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Характеристики теплосети СЦТ в 2020 г. |  |  |  |  |
| Котельная №3 г.п. Комсомольский микрорайон-2 | 13293,82 | 0,111 | 85,045 | - |
| Здание теплового пункта котельной №3, г.п.Комсомольский, ул.Садовая | 836,68 | 0,095 | - | 1,520 |
| Здание теплового пункта №3, г.п.Комсомольский, мкр-н 2 | 4660,58 | 0,085 | - | 9,259 |
| Котельная №4 г.п. Комсомольский | 2821,80 | 0,102 | 18,47 | 4,643 |
| Котельная №5 г.п. Комсомольский микрорайон-1 | 4752,62 | 0,112 | - | 26,011 |
| Котельная №6 г.п. Комсомольский микрорайон-1 | 9387,76 | 0,085 | 118,784 | - |
| Котельная №8 г.п. Комсомольский,ул. Суродеева | 7725,06 | 0,082 | 69,489 | - |
| Всего в 2020 г. | 43478,32 | 0,133 | 462,706 | 62,574 |
| Характеристики теплосети СЦТ в 2021 г. |  |  |  |  |
| Котельная №3 г.п. Комсомольский микрорайон-2 | 13293,82 | 0,111 | 85,045 | - |
| Здание теплового пункта котельной №3, г.п.Комсомольский, ул.Садовая | 836,68 | 0,095 | - | 1,520 |
| Здание теплового пункта №3, г.п.Комсомольский, мкр-н 2 | 4660,58 | 0,085 | - | 9,259 |
| Котельная №4 г.п. Комсомольский | 2821,80 | 0,102 | 18,47 | 4,643 |
| Котельная №5 г.п. Комсомольский микрорайон-1 | 4752,62 | 0,112 | - | 26,011 |
| Котельная №6 г.п. Комсомольский микрорайон-1 | 9387,76 | 0,085 | 118,784 | - |
| Котельная №8 г.п. Комсомольский,ул. Суродеева | 7725,06 | 0,082 | 69,489 | - |
| Всего в 2021 г. | 43478,32 | 0,133 | 462,706 | 62,574 |
| Характеристики теплосети СЦТ в 2022 г. |  |  |  |  |
| Котельная №3 г.п. Комсомольский микрорайон-2 | 13293,82 | 0,111 | 85,045 | - |
| Здание теплового пункта котельной №3, г.п.Комсомольский, ул.Садовая | 836,68 | 0,095 | - | 1,520 |
| Здание теплового пункта №3, г.п.Комсомольский, мкр-н 2 | 4660,58 | 0,085 | - | 9,259 |
| Котельная №4 г.п. Комсомольский | 2821,80 | 0,102 | 18,47 | 4,643 |
| Котельная №5 г.п. Комсомольский микрорайон-1 | 4752,62 | 0,112 | - | 26,011 |
| Котельная №6 г.п. Комсомольский микрорайон-1 | 9387,76 | 0,085 | 118,784 | - |
| Котельная №8 г.п. Комсомольский,ул. Суродеева | 7725,06 | 0,082 | 69,489 | - |
| Всего в 2022 г. | 43478,32 | 0,133 | 462,706 | 62,574 |

1.3.2. Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе.

Схема тепловых сетей в зоне действия котельных г.п. Комсомольский представлены на рисунках 1 - 8.

1.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам.

Сведения о параметрах тепловых сетей приведены в таблице 8.

Таблица 8 – Параметры тепловых сетей г.п. Комсомольский

| Наменование начала участка тепловой сети | Наименование конца участка тепловой сети | Внутренний диаметр трубопроводов на участке Dн, м | Длина трубопровода (в двухтрубном исчислении), м | Теплоизоляционный материал | Вид прокладки тепловой сети | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения оси трубопроводов H, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №3 г.п. Комсомольский микрорайон-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 | тк 9 | 0,259 | 20,18 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| тк 9 | ту 39 | 0,259 | 920,02 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | C 1959 г. по 1989 г. включ. |  |
| тк 9 | тк 8 | 0,309 | 257,63 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ту 39 | тк34 | 0,259 | 32,70 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | C 1959 г. по 1989 г. включ. |  |
| ту 28 | ту 29 | 0,207 | 19,56 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | C 1959 г. по 1989 г. включ. |  |
| ту 35 | театр жд 17 | 0,207 | 30,69 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ту 35 | ту 21 | 0,207 | 44,68 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | C 1959 г. по 1989 г. включ. |  |
| ту 20 | ту 35 | 0,207 | 47,24 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | C 1959 г. по 1989 г. включ. |  |
| ту 38 | ту 20 | 0,207 | 168,76 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | 2009 г. |  |
| ту 39 | ту 38 | 0,207 | 101,94 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | C 1959 г. по 1989 г. включ. |  |
| ту 21 | ту 22 | 0,207 | 58,41 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | C 1959 г. по 1989 г. включ. |  |
| ту 22 | ту 24 | 0,207 | 27,09 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | C 1959 г. по 1989 г. включ. |  |
| ту 26 | ту 28 | 0,207 | 98,19 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | C 1959 г. по 1989 г. включ. |  |
| ту 25 | ту 26 | 0,207 | 2,60 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | C 1959 г. по 1989 г. включ. |  |
| ту 24 | ту 25 | 0,207 | 70,68 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | C 1959 г. по 1989 г. включ. |  |
| ту 22 | театр жд 15 | 0,207 | 28,37 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ту 5 | мкр жд 41.3 | 0,150 | 4,43 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| тк 8 | тк 1 | 0,150 | 31,63 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| тк 6 | мкр жд 42 | 0,150 | 13,52 |  | Подземная бесканальная | 2001 г. | 1,5 |
| ту 3 | мкр жд 41.1 | 0,150 | 5,05 | Маты и плиты из минеральной ваты | Подвальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. |  |
| тк 8 | ту 5 | 0,150 | 83,25 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| тк 28 | тк 29 | 0,150 | 41,25 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | C 1959 г. по 1989 г. включ. |  |
| тк 29 | тк 32 | 0,150 | 12,54 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | C 1959 г. по 1989 г. включ. |  |
| тк 32 | спорт жд 3 | 0,150 | 9,87 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ту 29 | тк 27 | 0,150 | 180,29 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | C 1959 г. по 1989 г. включ. |  |
| тк 1 | тк 2 | 0,150 | 73,12 |  | Подземная бесканальная | 1994 г. | 1,5 |
| тк 2 | тк 3 | 0,150 | 66,22 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| тк 1 | тк 5 | 0,150 | 102,98 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| тк 6 | тк 7 | 0,150 | 57,38 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ту 4 | ту 3 | 0,150 | 30,50 | Маты и плиты из минеральной ваты | Подвальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. |  |
| ту 3 | тк 6 | 0,150 | 26,50 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ту 5 | ту 4 | 0,150 | 37,28 | Маты и плиты из минеральной ваты | Подвальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. |  |
| тк 5 | ту 6 | 0,150 | 15,87 |  | Подземная бесканальная | 2010 г. | 1,5 |
| ту 6 | ту 37 | 0,150 | 17,92 |  | Подземная бесканальная | 1995 г. | 1,5 |
| ту 4 | мкр жд 41.2 | 0,150 | 5,11 | Маты и плиты из минеральной ваты | Подвальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. |  |
| тк 27 | спорт жд 7 | 0,150 | 13,79 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| тк 27 | тк 28 | 0,150 | 57,47 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | C 1959 г. по 1989 г. включ. |  |
| тк 28 | спорт жд 5 | 0,150 | 12,70 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ту 6 | ту 40 | 0,150 | 90,53 |  | Подземная бесканальная | 2010 г. | 1,5 |
| ТК-36 | ТУ-41 | 0,150 | 106,00 |  | Подземная бесканальная | 2019 г. | 1,5 |
| ТУ-41 | ТК-34 | 0,125 | 58,00 |  | Подземная канальная | 2019 г. | 1,5 |
| ТК-34 | ТК-35 | 0,125 | 90,00 |  | Подземная канальная | 2019 г. | 1,5 |
| тк34 | ту 18 | 0,100 | 50,81 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| тк 2 | тк 4 | 0,100 | 68,76 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ту 13 | мкр жд 31 | 0,100 | 4,23 |  | Подземная бесканальная | 2013 г. | 1,5 |
| тк 3 | ТК-36 | 0,150 | 31,20 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК-36 | ту 13 | 0,100 | 15,00 |  | Подземная канальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| тк 29 | ту 31 | 0,100 | 40,32 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ту 1 | ту 2 | 0,100 | 68,60 |  | Подземная бесканальная | 2018 г. | 1,5 |
| тк 7 | ту 1 | 0,100 | 35,87 |  | Подземная бесканальная | 2018 г. | 1,5 |
| ту 18 | садовая жд27 | 0,100 | 79,36 | Маты и плиты из минеральной ваты | Подвальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. |  |
| ту 18 | садовая жд 25 | 0,100 | 2,74 | Маты и плиты из минеральной ваты | Подвальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. |  |
| ту 36 | ледовый | 0,100 | 187,20 |  | Подземная бесканальная | 2012 г. | 1,5 |
| ту 38 | ту 36 | 0,100 | 128,59 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | C 1959 г. по 1989 г. включ. |  |
| тк 32 | тк 30 | 0,100 | 35,00 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| тк 22 | театр жд 8 | 0,100 | 12,58 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ту 20 | тк 10 | 0,100 | 18,35 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| тк 10 | тк 11 | 0,100 | 64,83 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | C 1959 г. по 1989 г. включ. |  |
| тк 11 | парковая жд 4 | 0,100 | 16,82 |  | Подземная бесканальная | 2018 г. | 1,5 |
| тк 11 | тк 14 | 0,100 | 31,15 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| тк 12 | парковая жд 2 | 0,100 | 17,03 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| тк 13 | жд 16 респ | 0,100 | 17,11 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| тк 13 | жд 16 респ 2 | 0,100 | 14,75 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| тк 13 | жд 16 респ 3 | 0,100 | 17,70 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| тк 14 | тк 12 | 0,100 | 19,37 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | C 1959 г. по 1989 г. включ. |  |
| тк 23 | театр жд 6 | 0,100 | 13,76 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| тк 24 | театр жд 4 | 0,100 | 12,32 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| тк 25 | жд 8 респ | 0,100 | 16,21 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ту 24 | тк 15 | 0,100 | 37,00 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | C 1959 г. по 1989 г. включ. |  |
| тк 15 | тк 16 | 0,100 | 60,94 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | 2001 г. |  |
| тк 15 | театр жд 9 | 0,100 | 8,90 |  | Подземная бесканальная | 2019 г. | 1,5 |
| тк 16 | театр жд 11 | 0,100 | 9,75 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| тк 16 | тк 17 | 0,100 | 49,56 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | 2001 г. |  |
| тк 17 | театр жд 13 | 0,100 | 7,88 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| тк 17 | тк 18 | 0,100 | 29,98 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | C 1959 г. по 1989 г. включ. |  |
| тк 18 | жд 10 респ | 0,100 | 17,68 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| тк 24 | тк 25 | 0,100 | 30,94 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| тк 23 | тк 24 | 0,100 | 50,48 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ту 29 | тк 22 | 0,100 | 24,70 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| тк 22 | тк 23 | 0,100 | 54,63 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ту 31 | тк 31 | 0,100 | 109,37 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| тк 31 | дюсш | 0,100 | 21,63 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ту 8 | мкр жд 30.2 | 0,100 | 3,11 | Маты и плиты из минеральной ваты | Подвальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. |  |
| ту 9 | мкр жд 30.3 | 0,100 | 2,71 | Маты и плиты из минеральной ваты | Подвальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. |  |
| тк 3 | ту 12 | 0,100 | 51,27 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ту 2 | мкр жд 38а | 0,100 | 3,44 | Маты и плиты из минеральной ваты | Подвальная | 2001 г. |  |
| ту 1 | мкр жд 40 | 0,100 | 7,25 | Маты и плиты из минеральной ваты | Подвальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. |  |
| тк 10 | парковая жд 6 | 0,100 | 5,00 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| тк 12 | тк 13 | 0,100 | 34,18 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| тк34 | садовая жд 23 | 0,082 | 54,35 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК-35 | мкр жд 33а ввод 2 | 0,082 | 42,50 |  | Подземная канальная | 2019 г. | 1,5 |
| ТК-35 | мкр жд 33а ввод 1 | 0,082 | 22,80 |  | Подземная канальная | 2019 г. | 1,5 |
| ту 9 | ту 8 | 0,069 | 29,98 |  | Подземная бесканальная | 2013 г. | 1,5 |
| ТУ-41 | мкр жд 32 | 0,069 | 1,00 | Маты и плиты из минеральной ваты | Подвальная | 2019 г. |  |
| тк 4 | дс аленький цветочек | 0,069 | 40,48 |  | Подземная бесканальная | 2013 г. | 1,5 |
| ту 15 | мкр жд 34 | 0,069 | 61,85 |  | Подземная бесканальная | 2011 г. | 1,5 |
| тк 4 | ту 15 | 0,069 | 46,56 |  | Подземная бесканальная | 2011 г. | 1,5 |
| ту 25 | КДЦ | 0,069 | 99,97 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | 2018 г. |  |
| ту 26 | садовая жд 15а | 0,069 | 60,55 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | C 1959 г. по 1989 г. включ. |  |
| тк 19 | жд 12 респ 2 | 0,069 | 12,24 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| тк 21 | жд 12 респ 1 | 0,069 | 13,04 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| тк 19 | тк 21 | 0,069 | 18,22 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| тк 18 | тк 19 | 0,069 | 39,81 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| тк 4 | мкр жд 35 | 0,069 | 16,06 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ту 5 | ту 7 | 0,069 | 45,97 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ту 10 | ту 9 | 0,069 | 38,56 |  | Подземная бесканальная | 2013 г.. | 1,5 |
| ту 14 | мкр жд 31.2 | 0,069 | 3,41 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ту 10 | мкр жд 30.4 | 0,069 | 4,18 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ту 15 | мкр жд 36 | 0,069 | 42,00 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | C 1959 г. по 1989 г. включ. |  |
| ту 8 | мкр жд 30.1 | 0,069 | 36,77 |  | Подземная бесканальная | 2013 г. | 1,5 |
| тк 5 | школа | 0,069 | 27,65 |  | Подземная бесканальная | 2001 г. | 1,5 |
| ту 40 | мкр жд 16 | 0,069 | 77,19 |  | Подземная бесканальная | 2019 г. | 1,5 |
| ту 7 | мкр жд 37 | 0,069 | 5,33 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ту 7 | мкр жд 45 | 0,069 | 68,42 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| тк 7 | мкр жд 39 | 0,069 | 41,73 |  | Подземная бесканальная | 2001 г. | 1,5 |
| ту 12 | актив банк | 0,069 | 55,70 |  | Подземная бесканальная | 2013 г. | 1,5 |
| ту 12 | ту 11 | 0,069 | 3,79 |  | Подземная бесканальная | 2013 г. | 1,5 |
| ту 11 | мкр жд 30.5 | 0,069 | 5,56 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| тк 30 | жд 4 респ | 0,069 | 66,13 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ту 11 | ту 10 | 0,069 | 5,55 |  | Подземная бесканальная | 2013 г. | 1,5 |
| ту 13 | ту 14 | 0,069 | 45,34 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ту 37 | мкр жд 14 | 0,069 | 183,50 |  | Подземная бесканальная | 1995 г. | 1,5 |
| ту 31 | ддт | 0,050 | 76,04 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | C 1959 г. по 1989 г. включ. |  |
| тк 20 | жд 14 респ | 0,050 | 10,85 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ту 36 | ту 19 | 0,050 | 35,40 |  | Подземная бесканальная | 2019 г. | 1,5 |
| ту 19 | ФПС | 0,050 | 8,11 |  | Подземная бесканальная | 2019 г. | 1,5 |
| ту 37 | мкр жд 11 | 0,050 | 48,44 |  | Подземная бесканальная | 2010 г. | 1,5 |
| тк 30 | жд 2 респ | 0,050 | 21,17 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| тк 21 | тк 20 | 0,050 | 48,07 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| тк 26 | жд 6 респ | 0,050 | 15,23 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| тк 25 | тк 26 | 0,050 | 44,76 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ту 40 | мкр жд 15 | 0,050 | 18,46 |  | Подземная бесканальная | 2010 г. | 1,5 |
| ту 2 | мкр жд 38б | 0,050 | 68,01 | Маты и плиты из минеральной ваты | Подвальная | 2001 г. |  |
| ту 19 | парковая жд 1 | 0,050 | 5,92 |  | Подземная бесканальная | 2019 г. | 1,5 |
| ту 28 | садовая жд 15 | 0,040 | 36,67 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | C 1959 г. по 1989 г. включ. |  |
| школа(бакссейн) | тк 5 | 0,027 | 39,66 |  | Подземная бесканальная | 2001 г. | 1,5 |
| тк 6 | школа(гараж) | 0,027 | 41,93 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| Здание теплового пункта котельной №3, г.п.Комсомольский, ул.Садовая |  |  |  |  |  |  |  |
| ТУ-2 | жд 27 | 0,104/0,104 | 14,38 |  | Подземная бесканальная | 2012 г. | 1,5 |
| ТУ-1 | ТУ-2 | 0,104/0,104 | 107,39 |  | Подземная бесканальная | 2012 г. | 1,5 |
| ТП Садовая ГВС | ТУ-1 | 0,104/0,104 | 19,74 |  | Подземная бесканальная | 2012 г. | 1,5 |
| ТУ-4 | Ледовый дворец | 0,1/0,05 | 46,39 |  | Подземная бесканальная | 2012 г. | 1,5 |
| ТУ-3 | ТУ-4 | 0,1/0,05 | 50,39 |  | Подземная бесканальная | 2012 г. | 1,5 |
| ТУ-2 | ТУ-3 | 0,1/0,05 | 120,67 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | 2012 г. |  |
| ТУ-1 | жд 23 | 0,051/0,051 | 59,38 |  | Подземная бесканальная | 2012 г. | 1,5 |
| Здание теплового пункта №3, г.п.Комсомольский, мкр-н 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ТП Микро-2 ГВС | ТК-1 | 0,15/0,15 | 9,84 |  | Подземная бесканальная | 2018 г. | 1,5 |
| ТК-5 | ТК-11 | 0,15/0,15 | 69,99 |  | Подземная бесканальная | 1994 г. | 1,5 |
| ТК-1 | ТК-5 | 0,15/0,15 | 33,33 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК-36 | ТК-34 | 0,16/0,11 | 145,27 |  | Подземная бесканальная | 2019 г. | 1,5 |
| ТК-34 | ТК-35 | 0,11/0,06 | 98,00 |  | Подземная канальная | 2019 г. | 1,5 |
| ТК-35 | Микрорайон-2, 33А (1) | 0,063/0,04 | 40,50 |  | Подземная канальная | 2019 г. | 1,5 |
| ТК-35 | Микрорайон-2, 33А (2) | 0,063/0,04 | 46,72 |  | Подземная канальная | 2019 г. | 1,5 |
| ТК-16 | ТК-17 | 0,104/0,051 | 57,15 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК-17 | жд 30.1 | 0,104/0,051 | 2,71 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК-17 | ТК-18 | 0,104/0,051 | 19,39 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК-18 | жд 30.2 | 0,104/0,051 | 3,20 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК-11 | ТК-12 | 0,104/0,051 | 68,10 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК-12 | ТК-13 | 0,104/0,051 | 45,87 |  | Подземная бесканальная | 2011 г. | 1,5 |
| ТК-16 | ТК-36 | 0,104/0,051 | 38,00 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК-36 | ТК-19 | 0,104/0,051 | 65,00 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК-11 | ТК-16 | 0,104/0,104 | 66,50 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК-18 | жд 30.3 | 0,104/0,051 | 90,80 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК-6 | ТК-8 | 0,1/0,082 | 93,92 |  | Подземная бесканальная | 2010 г. | 1,5 |
| ТК-8 | жд15 | 0,1/0,082 | 14,85 |  | Подземная бесканальная | 2010 г. | 1,5 |
| ТК-6 | ТК-9 | 0,1/0,082 | 28,60 |  | Подземная бесканальная | 1995 г. | 1,5 |
| ТК-5 | ТК-6 | 0,1/0,082 | 99,32 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК-1 | ТК-3 | 0,1/0,082 | 70,87 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК-4 | ТК-21 | 0,1/0,05 | 44,10 |  | Подземная бесканальная | 2018 г. | 1,5 |
| ТК-2 | ТК-4 | 0,1/0,05 | 54,37 |  | Подземная бесканальная | 2018 г. | 1,5 |
| ТК-3 | ТК-2 | 0,1/0,082 | 96,15 |  | Подземная бесканальная | 2018 г. | 1,5 |
| ТК-2 | жд 42 | 0,1/0,082 | 16,71 |  | Подземная бесканальная | 2001 г. |  |
| ТК-8 | жд 16 | 0,1/0,082 | 76,60 |  | Подземная бесканальная | 2010 г. | 1,5 |
| ТК-21 | жд 40 | 0,1/0,05 | 3,27 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК-21 | ТК-20 | 0,1/0,05 | 63,30 |  | Подземная бесканальная | 1994 г. | 1,5 |
| ТК-20 | Микрорайон-2, 38А | 0,1/0,05 | 1,69 |  | Подземная бесканальная | 2001 г. | 1,5 |
| ТК-3 | жд 41 | 0,1/0,082 | 7,98 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК-10 | жд 14 | 0,069/0,05 | 97,22 |  | Подземная бесканальная | 1995 г. | 1,5 |
| ТК-4 | жд 39 | 0,069/0,05 | 46,09 |  | Подземная бесканальная | 2001 г.. | 1,5 |
| ТК-9 | жд 11 | 0,069/0,05 | 47,62 |  | Подземная бесканальная | 2010 г. | 1,5 |
| ТК-9 | ТК-10 | 0,069/0,05 | 86,45 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | 1995 г. |  |
| ТК-12 | д/с | 0,063/0,032 | 37,28 |  | Подземная бесканальная | 2013 г. | 1,5 |
| ТК-12 | жд 35 | 0,063/0,032 | 16,34 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК-14 | квант | 0,051/0,051 | 18,76 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК-14 | ТК-15 | 0,051/0,051 | 24,19 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК-3 | ТК-37 | 0,051/0,051 | 50 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК-37 | ж/д 45 | 0,051/0,051 | 58,72 |  | Подземная бесканальная | С 1959 г. по 1989 г. | 1,5 |
| ТК-37 | ж/д 37 | 0,051/0,051 | 1 |  | Подземная бесканальная | С 1959 г. по 1989 г. | 1,5 |
| ТК-13 | жд 34 | 0,051/0,051 | 64,54 |  | Подземная бесканальная | 2011 г. | 1,5 |
| ТК-15 | жд 36 | 0,051/0,051 | 4,19 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК-13 | ТК-14 | 0,051/0,051 | 39,50 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | C 1959 г. по 1989 г. включ. |  |
| ТК-19 | жд 32 | 0,05/0,05 | 31,85 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК-20 | жд 38б | 0,05/0,05 | 61,06 |  | Подземная бесканальная | 2001 г. | 1,5 |
| ТК-7 | школа 3 | 0,032/0,032 | 27,87 |  | Подземная бесканальная | 2001 г. | 1,5 |
| ТК-7 | бассейн | 0,032/0,032 | 40,73 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК-6 | ТК-7 | 0,032/0,032 | 4,78 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| Котельная №4 г.п. Комсомольский |  |  |  |  |  |  |  |
| тк 7 | лк 1 | 0,207 | 6,58 | Маты и плиты из минеральной ваты | Подвальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. |  |
| тк 1 | тк 3 | 0,207 | 40,94 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | C 1959 г. по 1989 г. включ. |  |
| тк 3 | тк 5 | 0,207 | 25,32 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | 2013 г. |  |
| тк 5 | тк 7 | 0,207 | 67,87 |  | Подземная бесканальная | 2013 г. | 1,5 |
| Котельная 4 | тк 1 | 0,207 | 13,21 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | 1996 г. |  |
| тк 3 | поликлиника | 0,207 | 7,50 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | C 1959 г. по 1989 г. включ. |  |
| тк 7 | тк 8 | 0,15 | 91,74 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | 2011 г. |  |
| тк 1 | ту 1 | 0,1 | 22,84 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | C 1959 г. по 1989 г. включ. |  |
| ту 1 | ту 2 | 0,1 | 56,01 | Маты и плиты из минеральной ваты | Подвальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. |  |
| ту 1 | столловая гараж прачка | 0,1 | 6,38 | Маты и плиты из минеральной ваты | Подвальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. |  |
| тк 9 | детское отделение | 0,082 | 17,52 |  | Подземная бесканальная | 2007 г. | 1,5 |
| тк 7 | тк 9 | 0,082 | 29,36 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | 2013 г. |  |
| тк 8 | лк 2 | 0,082 | 33,32 |  | Подземная бесканальная | 2011 г. | 1,5 |
| ту 2 | тк 2 | 0,069 | 22,47 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | C 1959 г. по 1989 г. включ. |  |
| ту 2 | нарколог | 0,069 | 18,01 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| Котельная 4 | ту 1' | 0,069 | 49,78 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | C 1959 г. по 1989 г. включ. |  |
| ту 1' | инфекц | 0,07 | 20,03 | Маты и плиты из минеральной ваты | Подвальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. |  |
| тк 2 | скорая | 0,07 | 10,21 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | C 1959 г. по 1989 г. включ. |  |
| тк 2 | комсомольская 4а | 0,069 | 29,53 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | C 1959 г. по 1989 г. включ. |  |
| тк 2 | ту 3 | 0,05 | 52,84 |  | Подземная бесканальная | 1991 г. | 1,5 |
| тк 7 | автоклавная | 0,05 | 107,67 |  | Подземная бесканальная | 2011 г. | 1,5 |
| тк 9 | морг | 0,05 | 104,28 |  | Подземная бесканальная | 2000 г. | 1,5 |
| ту 3 | кухня | 0,05 | 2,61 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ту 3' | лаборатория | 0,04 | 5,27 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ту 3 | ту 3' | 0,027 | 29,53 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ту 3' | аптека | 0,027 | 38,09 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТУ-2 | ТУ-3 | 0,104/0,051 | 29,51 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | 2019 г. |  |
| ТУ-3 | Детское отделение | 0,104/0,051 | 16,78 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | 2019 г. |  |
| ТУ-1 | ТУ-2 | 0,104/0,082 | 131,23 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | 2019 г. |  |
| ТУ-4 | Родильное отделение | 0,082/0,069 | 33,65 |  | Подземная бесканальная | 2019 г. | 1,5 |
| ТУ-2 | ТУ-4 | 0,082/0,069 | 90,65 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | 2019 г. |  |
| ТУ-1 | Инфекционное отделение | 0,05/0,05 | 49,69 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | C 1959 г. по 1989 г. включ. |  |
| ТУ-5 | Столовая | 0,05/0,05 | 41,66 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | 2011 г. |  |
| ТУ-2 | ТУ-5 | 0,05/0,05 | 65,87 | Маты и плиты из минеральной ваты | Подвальная | 2011 г. |  |
| Котельная 4 ГВС | ТУ-1 | 0,05/0,05 | 13,67 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | 1996 г. |  |
| ТУ-1 | Столовая, гараж | 0,032/0,032 | 29,28 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | C 1959 г. по 1989 г. включ. |  |
| Котельная №5 г.п. Комсомольский микрорайон-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ТУ-5 | ТУ-6 | 0,15/0,1 | 83,56 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТУ-3 | ТУ-4 | 0,15/0,1 | 10,86 |  | Подземная бесканальная | 2008 г. | 1,5 |
| ТУ-1 | ТУ-3 | 0,15/0,1 | 9,04 |  | Подземная бесканальная | 2008 г. | 1,5 |
| ТУ-4 | ТУ-5 | 0,15/0,1 | 47,89 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| Котельная 5 ГВС | ТУ-1 | 0,15/0,1 | 135,62 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | 2008 г. |  |
| ТУ-21 | ТУ-22 | 0,1/0,082 | 35,65 |  | Подземная бесканальная | 2006 г. | 1,5 |
| ТУ-20 | ТУ-21 | 0,1/0,082 | 34,17 |  | Подземная бесканальная | 2006 г. | 1,5 |
| Котельная 5 ГВС | ТУ-9 | 0,1/0,082 | 34,53 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТУ-11 | ТУ-12 | 0,1/0,05 | 182,22 |  | Подземная бесканальная | 2007 г. | 1,5 |
| ТУ-6 | ТУ-13 | 0,1/0,082 | 97,63 |  | Подземная бесканальная | 2007 г. | 1,5 |
| ТУ-13 | ТУ-14 | 0,1/0,082 | 180,92 |  | Подземная бесканальная | 2007 г. | 1,5 |
| ТУ-14 | ТУ-15 | 0,1/0,082 | 120,69 |  | Подземная бесканальная | 2007 г. | 1,5 |
| ТУ-15 | ТУ-16 | 0,1/0,082 | 30,75 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТУ-16 | ТУ-17 | 0,1/0,082 | 66,82 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТУ-9 | ТУ-10 | 0,1/0,082 | 105,34 |  | Подземная бесканальная | 2005 г. | 1,5 |
| ТУ-22 | жд 9 | 0,1/0,05 | 81,97 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТУ-12 | жд 23 | 0,1/0,05 | 94,99 |  | Подземная бесканальная | 2001 г. | 1,5 |
| ТУ-19 | ТУ-20 | 0,1/0,082 | 47,07 |  | Подземная бесканальная | 2006 г. | 1,5 |
| ТУ-18 | ТУ-19 | 0,1/0,082 | 96,34 |  | Подземная бесканальная | 2011 г. | 1,5 |
| ТУ-17 | ТУ-18 | 0,1/0,082 | 29,43 |  | Подземная бесканальная | 2003 г. | 1,5 |
| ТУ-20 | жд 10.1 | 0,082/0,05 | 16,35 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТУ-4 | ТУ-7 | 0,082/0,05 | 28,52 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТУ-7 | ТУ-8 | 0,082/0,05 | 95,01 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | C 1959 г. по 1989 г. включ. |  |
| ТУ-6 | жд 35 | 0,082/0,05 | 89,27 |  | Подземная бесканальная | 2019 г. | 1,5 |
| ТУ-10 | жд 28 | 0,069/0,05 | 11,21 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТУ-10 | ТУ-11 | 0,069/0,05 | 6,39 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТУ-11 | жд 29 | 0,069/0,05 | 20,46 |  | Подземная бесканальная | 2018 г. | 1,5 |
| ТУ-13 | ДС Сказка | 0,05/0,027 | 73,86 |  | Подземная бесканальная | 2013 г. | 1,5 |
| ТУ-14 | жд 45 | 0,05/0,05 | 8,11 |  | Подземная бесканальная | 2013 г. | 1,5 |
| ТУ-22 | жд 10 | 0,05/0,05 | 46,49 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТУ-8 | жд 36 | 0,05/0,027 | 90,86 |  | Подземная бесканальная | 2007 г. | 1,5 |
| ТУ-16 | жд 47 | 0,05/0,05 | 27,04 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТУ-1 | жд 34 | 0,05/0,027 | 36,87 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТУ-3 | СОШ 2 | 0,05/0,05 | 42,86 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТУ-18 | жд 49.1 | 0,05/0,05 | 45,62 |  | Подземная бесканальная | 2011 г. | 1,5 |
| ТУ-9 | жд 33 | 0,05/0,027 | 38,07 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | C 1959 г. по 1989 г. включ. |  |
| ТУ-19 | жд 49 | 0,05/0,05 | 16,23 |  | Подземная бесканальная | 2019 г. | 1,5 |
| ТУ-1 | ТУ-2 | 0,05/0,027 | 106,37 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТУ-2 | ДС Колокольчик | 0,05/0,027 | 20,31 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТУ-15 | жд 46 | 0,05/0,05 | 19,71 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | C 1959 г. по 1989 г. включ. |  |
| ТУ-12 | жд 26 | 0,04/0,025 | 11,21 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| Котельная №6 г.п. Комсомольский микрорайон-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ту 1 | ТК 1 | 0,207 | 83,15 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ту 3 | ТК 27 | 0,207 | 114,68 |  | Подземная бесканальная | 2002 г. | 1,5 |
| Котельная 6 | ту 1 | 0,207 | 9,61 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | C 1959 г. по 1989 г. включ. |  |
| ТК 1 | ту 3 | 0,207 | 262,31 |  | Подземная бесканальная | 2001 г. | 1,5 |
| ТК 8 | ТК 9 | 0,207 | 12,53 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | 2008 г. |  |
| ТК 9 | ТК 10 | 0,207 | 13,85 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | 2008 г. |  |
| ТК 10 | ТК 11 | 0,207 | 57,28 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | C 1959 г. по 1989 г. включ. |  |
| ТК 11 | ТК 12 | 0,207 | 14,09 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | C 1959 г. по 1989 г. включ. |  |
| ту 1 | ТК 8 | 0,207 | 139,80 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | 2008 г. |  |
| ту 15 | 37 | 0,15 | 12,14 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК 10 | ту 15 | 0,15 | 33,04 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК 35 | ту 4 | 0,15 | 80,31 |  | Подземная бесканальная | 2005 г. | 1,5 |
| ТК 3 | ТК 4 | 0,15 | 38,91 |  | Подземная бесканальная | 2011 г. | 1,5 |
| ту 3 | 21 | 0,15 | 5,22 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ту 3 | ТК 7 | 0,15 | 46,45 |  | Подземная бесканальная | 2004 г. | 1,5 |
| ту 3 | ТК 18 | 0,15 | 20,42 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК 18 | ТК 22 | 0,15 | 34,50 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК 22 | ТК 24 | 0,15 | 70,25 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК 24 | 6 | 0,15 | 16,56 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК 24 | ТК 25 | 0,15 | 31,64 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК 27 | ТК 28 | 0,15 | 39,19 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК 28 | 9 | 0,15 | 48,18 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК 27 | ТК 29 | 0,15 | 61,18 |  | Подземная бесканальная | 2019 г. | 1,5 |
| ТК 29 | ТК 30 | 0,15 | 58,18 |  | Подземная бесканальная | 2006 г. | 1,5 |
| ТК 30 | ТК 31 | 0,15 | 95,78 |  | Подземная бесканальная | 2019 г. | 1,5 |
| ТК 7 | 22 | 0,15 | 5,12 | Маты и плиты из минеральной ваты | Подвальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. |  |
| ТК 12 | ТК 13 | 0,15 | 60,82 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК 13 | ту 12 | 0,15 | 24,87 |  | Подземная бесканальная | 2019 г. | 1,5 |
| ту 12 | 39 | 0,15 | 4,42 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| Котельная 6 | ТК 35 | 0,15 | 56,58 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК 1 | ТК 2 | 0,15 | 9,73 |  | Подземная бесканальная | 2011 г. | 1,5 |
| ТК 2 | ТК 3 | 0,15 | 27,87 |  | Подземная бесканальная | 2009 г. | 1,5 |
| ТК 4 | ТК 5 | 0,15 | 94,51 |  | Подземная бесканальная | 2011 г. | 1,5 |
| ТК 5 | ту 3 | 0,15 | 17,85 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ту 11 | 40 | 0,125 | 3,28 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ту 11 | ТК 14 | 0,125 | 39,31 |  | Подземная бесканальная | 2011 г. | 1,5 |
| ту 12 | ту 11 | 0,125 | 45,86 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК 20 | мвд,8 | 0,125 | 13,02 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК 19 | ТК 20 | 0,125 | 19,66 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК 18 | ТК 19 | 0,125 | 42,37 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК 32 | ТК 34 | 0,125 | 48,41 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК 32 | ТК 33 | 0,1 | 53,30 |  | Подземная бесканальная | 1998 г. | 1,5 |
| ТК 31 | ТК 32 | 0,1 | 52,22 |  | Подземная бесканальная | 2003 г | 1,5 |
| ту 10 | 42 | 0,1 | 3,93 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК 21 | сош 2 ср | 0,1 | 69,78 |  | Подземная бесканальная | 2019 г. | 1,5 |
| ту 16 | 32 | 0,1 | 23,19 | Маты и плиты из минеральной ваты | Подвальная | 2006 г. |  |
| ту 10 | ту 9 | 0,1 | 53,02 |  | Подземная бесканальная | 2011 г. | 1,5 |
| ТК 25 | ТК 26 | 0,1 | 36,51 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК 19 | ту 6 | 0,1 | 80,51 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | 2019 г. |  |
| ту 15 | ту 16 | 0,1 | 102,38 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | 2011 г. |  |
| ТК 22 | ТК 23 | 0,1 | 44,13 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК 35 | ту 7 | 0,1 | 23,30 |  | Подземная бесканальная | 2018 г. | 1,5 |
| ту 7 | 29 | 0,1 | 2,20 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ту 4 | ТК 35 | 0,1 | 9,33 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ту 4 | 28 | 0,1 | 11,91 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК 14 | ту 10 | 0,1 | 10,51 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК 13 | ту 13 | 0,1 | 23,44 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ту 6 | ТК 21 | 0,1 | 16,24 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | 2019 г. |  |
| ТК 12 | сказка дс | 0,1 | 168,08 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | 1998 г. |  |
| ТК 5 | ТК 6 | 0,1 | 5,23 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК 6 | ту 2 | 0,1 | 49,26 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ту 7 | ту6 | 0,1 | 49,66 |  | Подземная бесканальная | 2013 г. | 1,5 |
| ту 9 | 43 | 0,1 | 3,11 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ту 2 | 15 | 0,082 | 30,71 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ту 2 | 14 | 0,082 | 15,26 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК 7 | 43488 | 0,082 | 64,45 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК 7 | 24 | 0,082 | 97,25 |  | Подземная бесканальная | 2006 г. | 1,5 |
| ту 13 | 36 | 0,082 | 66,38 |  | Подземная бесканальная | 2019 г. | 1,5 |
| ТК 17 | дс колокольчик | 0,082 | 25,05 |  | Подземная бесканальная | 2007 г. | 1,5 |
| ТК 8 | ТК 17 | 0,082 | 100,16 |  | Подземная бесканальная | 2007 г. | 1,5 |
| ТК 30 | 49.2 | 0,082 | 18,24 |  | Подземная бесканальная | 2019 г. | 1,5 |
| ТК 25 | 5 | 0,082 | 16,13 |  | Подземная бесканальная | 2018 г. | 1,5 |
| ТК 36 | 23(2) | 0,082 | 91,69 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК 36 | 26 | 0,082 | 10,33 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ту 5 | ТК 36 | 0,082 | 51,32 |  | Подземная бесканальная | 2007 г. | 1,5 |
| ту 5 | 27 | 0,082 | 16,53 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ту 13 | 38 | 0,082 | 5,92 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК 27 | 43506 | 0,082 | 65,18 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ту 9 | ту 8 | 0,082 | 50,25 |  | Подземная бесканальная | 1998 г. | 1,5 |
| ту 8 | 44 | 0,082 | 2,71 |  | Подземная бесканальная | 2018 г. | 1,5 |
| ту 8 | ТК 15 | 0,082 | 34,91 |  | Подземная бесканальная | 1998 г. | 1,5 |
| ТК 15 | ТК 16 | 0,082 | 124,20 |  | Подземная бесканальная | 2011 г. | 1,5 |
| ТК 35 | ту 5 | 0,082 | 121,80 |  | Подземная бесканальная | 2007 г. | 1,5 |
| ТК 29 | 43475 | 0,082 | 17,75 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК 33 | 48 | 0,082 | 63,32 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК 15 | 45 | 0,082 | 21,71 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК 22 | 7 | 0,069 | 53,30 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК 23 | 4 | 0,069 | 21,27 |  | Подземная бесканальная | 2018 г. | 1,5 |
| ТК 2 | 12 | 0,069 | 44,91 |  | Подземная бесканальная | 2004 г. | 1,5 |
| ТК 3 | 25 | 0,069 | 28,65 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК 23 | 3 | 0,069 | 37,01 |  | Подземная бесканальная | 2018 г. | 1,5 |
| ТК 34 | 47 | 0,069 | 41,02 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК 26 | 2 | 0,069 | 32,99 |  | Подземная бесканальная | 2018 г. | 1,5 |
| ТК 16 | 46 | 0,069 | 29,49 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК 4 | 11 | 0,069 | 55,24 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК 26 | 1 | 0,069 | 38,52 |  | Подземная бесканальная | 2018 г. | 1,5 |
| ту 16 | 35 | 0,069 | 97,00 |  | Подземная бесканальная | 2011 г. | 1,5 |
| ТК 31 | 49.1 | 0,069 | 63,42 |  | Подземная бесканальная | 2011 г. | 1,5 |
| ТК 33 | Техникум | 0,069 | 28,34 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ту6 | 31 | 0,069 | 33,44 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ту6 | 30 | 0,069 | 4,63 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК 8 | 34 | 0,05 | 54,32 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК 35 | 33 | 0,05 | 43,25 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | C 1959 г. по 1989 г. включ. |  |
| ТК 9 | сош 2 нач | 0,05 | 45,05 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ту 6 | дши | 0,04 | 26,61 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| Котельная №8 г.п. Комсомольский,ул. Суродеева |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная 8 | ТК 1 | 0,207 | 113,00 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | C 1959 г. по 1989 г. включ. |  |
| ТК 1 | ТК 17 | 0,207 | 14,35 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК 17 | ТК 18 | 0,207 | 135,00 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК 18 | ТК 19 | 0,207 | 17,00 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК 19 | ТК 43 | 0,150 | 75,00 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК 1 | ТК 2 | 0,150 | 205,00 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | C 1959 г. по 1989 г. включ. |  |
| ТК 2 | ТК 3 | 0,150 | 11,00 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | C 1959 г. по 1989 г. включ. |  |
| ТК 3 | ТК 4 | 0,150 | 48,77 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | C 1959 г. по 1989 г. включ. |  |
| ТК 8 | ТК 9 | 0,150 | 50,00 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | C 1959 г. по 1989 г. включ. |  |
| ТК 4 | ТК 5 | 0,150 | 32,95 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | C 1959 г. по 1989 г. включ. |  |
| ТК 5 | ТК 6 | 0,150 | 30,00 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | C 1959 г. по 1989 г. включ. |  |
| ТК 6 | ТК 7 | 0,150 | 10,00 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | C 1959 г. по 1989 г. включ. |  |
| ТК 7 | ТК 8 | 0,150 | 30,00 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | C 1959 г. по 1989 г. включ. |  |
| ТК 50 | ТК 52 | 0,150 | 35,00 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК 43 | ТК 44 | 0,150 | 58,82 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК 44 | ТК 45 | 0,150 | 12,00 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК 45 | ТК 50 | 0,150 | 48,95 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК 50 | ТК 51 | 0,150 | 11,63 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК 33 | ТК 34 | 0,100 | 27,00 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК 34 | ТК 35 | 0,100 | 10,00 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК 35 | ТК 36 | 0,100 | 15,00 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК 35 | ТК 39 | 0,100 | 35,45 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК 40 | ТК 42 | 0,100 | 10,00 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК 80 | ТК 81 | 0,100 | 38,00 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК 79 | ТК 80 | 0,100 | 76,00 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК 45 | ТК 46 | 0,100 | 60,00 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК 78 | ТК 79 | 0,100 | 35,00 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК 52 | ТК 54 | 0,100 | 30,00 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | C 1959 г. по 1989 г. включ. |  |
| ТК 54 | ТК 55 | 0,100 | 30,00 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК 55 | ТК 56 | 0,100 | 45,00 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| Котельная 8 | ТК 70 | 0,100 | 44,50 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | C 1959 г. по 1989 г. включ. |  |
| ТК 70 | ТК 71 | 0,100 | 7,85 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | C 1959 г. по 1989 г. включ. |  |
| ТК 71 | ТК 72 | 0,100 | 23,00 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК 72 | ТК 73 | 0,100 | 27,00 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК 73 | ТК 78 | 0,100 | 33,00 |  | Подземная бесканальная | 2011 г. | 1,5 |
| ТК 32 | ТК 33 | 0,100 | 10,00 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК 27 | ТК 32 | 0,100 | 36,53 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК 27 | ТК 28 | 0,100 | 36,04 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК 26 | ТК 27 | 0,100 | 36,00 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК 25 | ТК 26 | 0,100 | 10,00 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК 23 | ТК 24 | 0,100 | 9,79 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК 22 | ТК 23 | 0,100 | 35,43 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК 1 | ТК 22 | 0,100 | 17,00 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК 81 | ТК 82 | 0,100 | 73,00 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК 15 | ТК 16 | 0,100 | 12,00 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | 2011 г. |  |
| ТК 14 | ТК 15 | 0,100 | 50,00 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | 2011 г. |  |
| ТК 13 | ТК 14 | 0,100 | 30,76 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | 2011 г. |  |
| ТК 12 | ТК 13 | 0,100 | 31,38 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | 2011 г. |  |
| ТК 11 | ТК 12 | 0,100 | 9,95 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | 2011 г. |  |
| ТК 10 | ТК 11 | 0,100 | 29,21 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | 2011 г. |  |
| ТК 9 | ТК 10 | 0,100 | 45,00 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | 2011 г. |  |
| ТК 39 | ТК 40 | 0,100 | 27,00 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК 24 | ТК 25 | 0,100 | 40,00 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК 16 | ту-5 | 0,082 | 128,00 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | 2019 г. |  |
| ту-5 | тк 4 | 0,082 | 20,00 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | 2019 г. |  |
| тк 4 | республиканская 21 | 0,082 | 11,24 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | 2019 г. |  |
| ту 4 | ту-5 | 0,082 | 13,90 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | 2019 г. |  |
| ТК 31 | СОШ №1 | 0,082 | 38,70 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК 30 | ТК 31 | 0,082 | 72,30 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК 30 | СОШ 1.2 | 0,082 | 1,00 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК 29 | ТК 30 | 0,082 | 3,00 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК 28 | ТК 29 | 0,082 | 120,00 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | C 1959 г. по 1989 г. включ. |  |
| ТК 54 | ТК 58 | 0,082 | 84,00 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК 19 | ТК 20 | 0,082 | 83,00 |  | Подземная бесканальная | 2002 г. | 1,5 |
| ту 4 | тк 6 | 0,069 | 61,73 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | 2019 г. |  |
| тк 6 | республиканская 23 | 0,069 | 12,56 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | 2019 г. |  |
| ТК 47 | ТК 48 | 0,069 | 15,00 |  | Подземная бесканальная | 2013 г. | 1,5 |
| ТК 47 | ДК Цементник | 0,069 | 70,17 |  | Подземная бесканальная | 2013 г. | 1,5 |
| ТК 46 | ТК 47 | 0,069 | 25,00 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК 58 | ТК 59 | 0,069 | 15,00 |  | Подземная бесканальная | 2019 г. | 1,5 |
| ТК 59 | ТК 60 | 0,069 | 46,02 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК 48 | ТК 49 | 0,069 | 50,00 |  | Подземная бесканальная | 2013 г. | 1,5 |
| ТК 83 | Пионерская 30 | 0,050 | 31,33 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК 16 | Республиканская 17 | 0,050 | 10,00 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | C 1959 г. по 1989 г. включ. |  |
| ТК 20 | Калинина 22 | 0,050 | 3,00 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК 20 | ТК 21 | 0,050 | 22,00 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК 16 | Лаб корпус | 0,050 | 31,70 |  | Подземная бесканальная | 2019 г. | 1,5 |
| ТК 46 | Калинина 9 | 0,050 | 1,00 |  | Подземная бесканальная | 2013 г. | 1,5 |
| ТК 84 | Пионерская 26 | 0,050 | 2,00 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК 37 | Комсомольская 8.2 | 0,050 | 3,00 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | C 1959 г. по 1989 г. включ. |  |
| ТК 38 | Комсомольская 8.1 | 0,050 | 3,00 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | C 1959 г. по 1989 г. включ. |  |
| ТК 37 | ТК 38 | 0,050 | 12,00 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | C 1959 г. по 1989 г. включ. |  |
| ТК 36 | ТК 37 | 0,050 | 80,00 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | C 1959 г. по 1989 г. включ. |  |
| ТК 11 | Республиканская 13 | 0,050 | 14,01 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | C 1959 г. по 1989 г. включ. |  |
| ТК 14 | Республиканская 15 | 0,050 | 10,00 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | C 1959 г. по 1989 г. включ. |  |
| ТК 82 | ТК 84 | 0,050 | 85,00 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК 28 | СОШ 1 начальная | 0,050 | 10,00 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК 9 | республиканская 11 | 0,050 | 17,73 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | 2011 г. |  |
| ТК 82 | ТК 83 | 0,050 | 15,00 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК 21 | Калинина 17 | 0,050 | 2,00 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК 82 | Пионерская 34 | 0,050 | 10,00 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК 51 | Калинина 12 | 0,050 | 1,00 |  | Подземная бесканальная | 2013 г. | 1,5 |
| ТК 52 | Калинина 8 | 0,050 | 2,00 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК 52 | ТК 53 | 0,050 | 44,00 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК 53 | Калинина 5 | 0,050 | 2,00 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| тк 4 | ИП Богатырев | 0,04 | 20,00 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК 58 | Республиканская 5 | 0,040 | 29,57 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК 13 | 5 | 0,040 | 45,14 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | C 1959 г. по 1989 г. включ. |  |
| ТК 34 | Ленина 19 | 0,040 | 28,00 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК 43 | Калинина 16 | 0,040 | 25,00 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК 18 | Калинина 20 | 0,040 | 6,00 |  | Подземная бесканальная | 2002 г | 1,5 |
| ТК 55 | Калинина 6 | 0,040 | 17,24 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК 17 | Ленина 5 | 0,040 | 4,36 |  | Подземная бесканальная | 2002 г | 1,5 |
| ТК 40 | ТК 41 | 0,040 | 23,00 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК 41 | Ленина 24 | 0,040 | 1,00 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК 15 | Мастерская | 0,040 | 55,00 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК 80 | Суродеева 14 | 0,040 | 1,00 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК 59 | Республиканская 7 | 0,040 | 7,00 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК 3 | ДС красная шапочка | 0,040 | 50,00 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК 27 | Ленина 15 | 0,040 | 5,00 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК 11 | Почта комм1 | 0,040 | 10,00 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК 26 | Ленина 13 | 0,040 | 5,00 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК 56 | Калинина 4 | 0,040 | 16,00 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК 25 | Ленина 14 | 0,040 | 25,94 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК 10 | кс банк комм 1 | 0,040 | 22,00 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК 24 | Ленина 12 | 0,040 | 27,81 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК 78 | Суродеева 8 | 0,040 | 2,00 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК 19 | Калинина 15 | 0,040 | 37,00 |  | Подземная бесканальная | 2018 г. | 1,5 |
| ТК 79 | Суродеева10 | 0,040 | 2,00 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК 48 | Калинина 11 | 0,040 | 1,00 |  | Подземная бесканальная | 2013 г. | 1,5 |
| ТК 49 | Калинина 13 | 0,040 | 2,00 |  | Подземная бесканальная | 2013 г. | 1,5 |
| ТК 60 | Республиканская 9 | 0,040 | 7,00 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК 22 | ДС Красная шапочка(малое здани | 0,040 | 30,00 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК 22 | Ленина 7 | 0,040 | 5,83 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК 44 | Калинина 14 | 0,040 | 1,00 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК 72 | Суродеева 6 | 0,040 | 12,89 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК 81 | Суродеева 16 | 0,040 | 1,00 |  | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| ТК 36 | Ленина 22 | 0,033 | 15,00 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | C 1959 г. по 1989 г. включ. |  |
| ТК 36 | Ленина 20 | 0,033 | 15,00 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | 2019 г. |  |

1.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

На тепловых сетях установлены разные типы регулирующей арматуры:

- вентили – типы 15кч16п (клапан запорный проходной фланцевый) и 15с22нж (клапан запорный фланцевый стальной из нержавеющей стали);

- задвижки – типы 30с41нж (задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая) и 30ч6бр (задвижка чугунная параллельная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая).

1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Строительные конструкции тепловых камер выполнены из кирпича и железобетонных перекрытий. Высота камер в свету от уровня пола до низа выступающих конструкций составляет 1-2 м. Перекрытия большинства тепловых камер железобетонные с одним или двумя люками. Под люками установлены лестницы или скобы. Тепловые камеры снабжены водосборным приямком, через который предусмотрен отвод сточных вод в грунт.

1.3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Регулирование отпуска тепловой энергии производиться по температурным графикам, в зависимости от температуры наружного воздуха и скорости ветра.

Температурные графики для отпуска тепла от энергоисточника были определены при проектировании системы теплоснабжения. Для покрытия тепловых нагрузок котельные работают по температурным графикам 95-70 °С, 105-70 °С, 115-70 °С для отопления, 70-40 °С для горячего водоснабжения.

В котельной №3 г.п. Комсомольский, Микрорайон-2 регулирование отпуска теплоты осуществляется по температурному графику 105/70 оС, вся нагрузка на отопление, гвс отсутствует.

В котельных: здание теплового пункта котельной №3, г.п. Комсомольский, ул. Садовая; здание теплового пункта котельной №3, г.п. Комсомольский, мкр-н 2 и котельная №5 г.п. Комсомольский, Микрорайон-1 регулирование отпуска теплоты осуществляется по температурному графику 70/40 оС, вся нагрузка на гвс.

Регулирование отпуска теплоты по температурному графику 95/70 оС осуществляется в котельной №4 г.п. Комсомольский и котельной №8 г.п. Комсомольский, ул. Суродеева. Для температурного графика 95/70оС минимальная температура сетевой воды в подающей магистрали поддерживается не менее 68-70 °С для обеспечения подогрева горячей воды в водоподогревательных установках потребителя до нормативных требований 60 °С. График 95-70 °С с максимальной температурой в подающем трубопроводе 70 °С.

В котельной №6 г г.п. Комсомольский, Микрорайон-1 регулирование отпуска теплоты осуществляется по температурному графику 115/70 оС, вся нагрузка на отопление, гвс отсутствует.

Температура сетевой воды задается дежурным диспетчером в соответствии со среднесуточной температурой наружного воздуха, определенной по прогнозу погоды, в увязке с температурным графиком. На рисунке 9 приведен расчетный график отпуска тепла.

Рисунок 9 – Среднемесячные температуры наружного воздуха и теплоносителя.

1.3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Для теплоисточников г.п. Комсомольский принят качественный способ регулирования температуры теплоносителя. Действующие температурные графики для теплоисточников разработаны в соответствии с местными климатическими условиями. Регулирование отпуска теплоты осуществляется качественно по температурным графикам 95-70 °С, 105-70 °С, 115-70 °С для отопления, 70-40 °С для горячего водоснабжения.

Фактические режимы отпуска тепла от источника тепловой энергии соответствуют утвержденным графикам регулирования.

1.3.8 Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

Задачей гидравлического расчёта трубопроводов является определение фактического гидравлического сопротивления каждого участка и суммы сопротивлений по участкам, начиная от теплового ввода и до каждого теплопотребителя.

Результаты гидравлического расчета представлены в таблицах 9-15.

Пьезометрические графики тепловых сетей представлены на рисунках 10 -16.

Таблица 9 – Результаты гидравлического расчета тепловых сетей от котельной №3 г.п. Комсомольский микрорайон-2

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ту 21 | садовая жд 19 | 30,22 | 0,04 | 0,04 | Надземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ту 35 | ту 21 | 44,68 | 0,207 | 0,207 | Надземная | 55,4165 | 0,124 | 0,123 | 0,483 | -0,481 | 2598,59 | 2121,53 |
| ту 22 | театр жд 15 | 28,37 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 2,5223 | 0 | 0 | 0,022 | -0,022 | 1672,59 | 720,2 |
| ту 24 | тк 15 | 37 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 14,8049 | 0,366 | 0,365 | 0,573 | -0,572 | 1581,66 | 1318,56 |
| тк 15 | тк 16 | 60,94 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 12,2441 | 0,413 | 0,411 | 0,474 | -0,473 | 2602,79 | 2170,98 |
| тк 15 | театр жд 9 | 8,9 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 2,5602 | 0,003 | 0,003 | 0,099 | -0,099 | 355,62 | 153,29 |
| тк 16 | театр жд 11 | 9,75 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 3,2802 | 0,005 | 0,005 | 0,127 | -0,127 | 388,99 | 167,57 |
| тк 16 | тк 17 | 49,56 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 8,9628 | 0,181 | 0,18 | 0,347 | -0,346 | 2113,11 | 1763,21 |
| ту 26 | садовая жд 15а | 60,55 | 0,069 | 0,069 | Надземная | 4,4805 | 0,421 | 0,42 | 0,377 | -0,376 | 2117,31 | 1772,72 |
| ту 24 | ту 25 | 70,68 | 0,207 | 0,207 | Надземная | 38,0789 | 0,093 | 0,092 | 0,332 | -0,331 | 4106,18 | 3351,93 |
| ту 25 | ту 26 | 2,6 | 0,207 | 0,207 | Надземная | 33,1525 | 0,003 | 0,003 | 0,289 | -0,288 | 150,92 | 123,15 |
| ту 25 | КДЦ | 99,97 | 0,069 | 0,069 | Надземная | 4,9208 | 0,838 | 0,835 | 0,414 | -0,413 | 3495,87 | 2921,49 |
| ту 26 | ту 28 | 98,19 | 0,207 | 0,207 | Надземная | 28,6718 | 0,073 | 0,073 | 0,25 | -0,249 | 5699,21 | 4648,4 |
| ту 28 | садовая жд 15 | 36,67 | 0,04 | 0,04 | Надземная | 0,4001 | 0,045 | 0,045 | 0,109 | -0,109 | 1029,1 | 819,84 |
| ту 28 | ту 29 | 19,56 | 0,207 | 0,207 | Надземная | 28,2639 | 0,014 | 0,014 | 0,247 | -0,246 | 1133,49 | 926,58 |
| ту 29 | тк 22 | 24,7 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 11,6041 | 0,151 | 0,15 | 0,449 | -0,448 | 979,7 | 421,95 |
| тк 22 | тк 23 | 54,63 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 9,8834 | 0,242 | 0,241 | 0,383 | -0,382 | 2177,58 | 931,87 |
| тк 23 | тк 24 | 50,48 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 7,7622 | 0,138 | 0,137 | 0,3 | -0,3 | 2009,2 | 859,53 |
| ту 21 | ту 22 | 58,41 | 0,207 | 0,207 | Надземная | 55,4129 | 0,162 | 0,161 | 0,483 | -0,481 | 3395,84 | 2774,91 |
| ту 22 | ту 24 | 27,09 | 0,207 | 0,207 | Надземная | 52,886 | 0,069 | 0,068 | 0,461 | -0,46 | 1574,18 | 1286,59 |
| тк 17 | театр жд 13 | 7,88 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 2,4001 | 0,002 | 0,002 | 0,093 | -0,093 | 313,66 | 135,06 |
| тк 17 | тк 18 | 29,98 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 6,5618 | 0,059 | 0,058 | 0,254 | -0,253 | 1275,83 | 1065,07 |
| тк 18 | жд 10 респ | 17,68 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1,7203 | 0,002 | 0,002 | 0,067 | -0,066 | 702,26 | 301,44 |
| тк 18 | тк 19 | 39,81 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 4,8409 | 0,323 | 0,322 | 0,407 | -0,406 | 1362,52 | 582,71 |
| тк 19 | тк 21 | 18,22 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 3,6805 | 0,086 | 0,085 | 0,309 | -0,309 | 622,29 | 266,33 |
| тк 21 | жд 12 респ 1 | 13,04 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1,1601 | 0,006 | 0,006 | 0,097 | -0,097 | 444,77 | 190,66 |
| тк 19 | жд 12 респ 2 | 12,24 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1,1601 | 0,006 | 0,006 | 0,097 | -0,097 | 418,05 | 179,35 |
| тк 24 | тк 25 | 30,77 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 4,8411 | 0,033 | 0,033 | 0,187 | -0,187 | 1222,5 | 522,57 |
| тк 25 | тк 26 | 44,76 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,5202 | 0,22 | 0,219 | 0,254 | -0,254 | 1341,7 | 570,22 |
| тк 26 | жд 6 респ | 15,23 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,5201 | 0,075 | 0,074 | 0,254 | -0,254 | 452,72 | 193,81 |
| тк 25 | жд 8 респ | 16,21 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 3,3203 | 0,008 | 0,008 | 0,129 | -0,128 | 642,37 | 275,75 |
| тк 24 | театр жд 4 | 12,32 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 2,9202 | 0,005 | 0,005 | 0,113 | -0,113 | 489,48 | 210,23 |
| тк 23 | театр жд 6 | 13,76 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 2,1202 | 0,003 | 0,003 | 0,082 | -0,082 | 547,67 | 235,25 |
| тк 22 | театр жд 8 | 12,58 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1,7202 | 0,002 | 0,002 | 0,067 | -0,066 | 501,44 | 215,52 |
| ту 29 | тк 27 | 180,29 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 16,6582 | 0,255 | 0,253 | 0,28 | -0,279 | 8722,95 | 7105,85 |
| тк 27 | тк 28 | 57,47 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 14,0502 | 0,058 | 0,057 | 0,236 | -0,235 | 2768,79 | 2263,03 |
| тк 28 | спорт жд 5 | 12,7 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 2,6005 | 0 | 0 | 0,044 | -0,044 | 611 | 263,81 |
| тк 28 | тк 29 | 41,25 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 11,4473 | 0,028 | 0,027 | 0,192 | -0,192 | 1984,16 | 1621,71 |
| тк 29 | тк 32 | 12,54 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 4,2022 | 0,001 | 0,001 | 0,071 | -0,07 | 602,33 | 493,77 |
| тк 32 | спорт жд 3 | 9,87 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1,0404 | 0 | 0 | 0,017 | -0,017 | 473,89 | 203,79 |
| тк 32 | тк 30 | 35 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 3,1613 | 0,016 | 0,016 | 0,122 | -0,122 | 1377,01 | 588,22 |
| тк 30 | жд 2 респ | 21,17 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,6001 | 0,115 | 0,114 | 0,268 | -0,267 | 627,97 | 269,8 |
| тк 30 | жд 4 респ | 66,13 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1,5605 | 0,057 | 0,056 | 0,131 | -0,131 | 2234,54 | 948,77 |
| тк 29 | ту 31 | 40,32 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 7,2434 | 0,096 | 0,096 | 0,28 | -0,28 | 1586,24 | 679,19 |
| ту 31 | Дом детского творчества | 76,04 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 1,3203 | 0,282 | 0,281 | 0,221 | -0,22 | 2338,86 | 1883,68 |
| тк 27 | спорт жд 7 | 13,79 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 2,6006 | 0,001 | 0 | 0,044 | -0,044 | 664,64 | 287,02 |
| ту 31 | тк 31 | 109,37 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 5,9223 | 0,175 | 0,174 | 0,229 | -0,229 | 4298,81 | 1841,24 |
| тк 31 | дюсш | 21,63 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 5,9204 | 0,035 | 0,034 | 0,229 | -0,229 | 849,66 | 363,95 |
| тк 6 | мкр жд 42 | 13,52 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 7,1606 | 0,004 | 0,004 | 0,12 | -0,12 | 668,54 | 286,92 |
| тк 6 | школа(гараж) | 41,93 | 0,027 | 0,027 | Подземная бесканальная | 0,48 | 0,771 | 0,768 | 0,32 | -0,32 | 1039,19 | 435,91 |
| тк 9 | ту 39 | 920,02 | 0,259 | 0,259 | Надземная | 102,4173 | 2,643 | 2,611 | 0,567 | -0,563 | 60209,38 | 50660,02 |
| ту 39 | ту 38 | 101,94 | 0,207 | 0,207 | Надземная | 91,6147 | 0,772 | 0,766 | 0,799 | -0,796 | 5940,77 | 4856,47 |
| ту 39 | тк34 | 32,7 | 0,259 | 0,259 | Надземная | 10,6871 | 0,001 | 0,001 | 0,059 | -0,059 | 2129,94 | 1819,41 |
| ту 2 | мкр жд 38б | 68,01 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | 7,5203 | 8,08 | 8,048 | 1,258 | -1,256 | 1077,64 | 711,17 |
| ту 3 | мкр жд 41.1 | 5,05 | 0,15 | 0,15 | Подвальная | 3,1466 | 0 | 0 | 0,053 | -0,053 | 147,7 | 105,91 |
| ту 4 | мкр жд 41.2 | 5,11 | 0,15 | 0,15 | Подвальная | 3,1466 | 0 | 0 | 0,053 | -0,053 | 149,5 | 107,2 |
| ту 1 | мкр жд 40 | 7,25 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 6,4801 | 0,014 | 0,014 | 0,251 | -0,25 | 166,2 | 115,9 |
| ту 37 | мкр жд 14 | 183,5 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 7,5615 | 3,624 | 3,608 | 0,635 | -0,634 | 6386,85 | 2725,13 |
| ту 6 | ту 37 | 17,92 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 12,0425 | 0,013 | 0,013 | 0,202 | -0,202 | 884,55 | 378,58 |
| ту 12 | Актив банк | 55,7 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1,3205 | 0,034 | 0,034 | 0,111 | -0,111 | 1935,04 | 820,35 |
| ту 12 | ту 11 | 3,79 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 7,6171 | 0,076 | 0,076 | 0,64 | -0,639 | 131,67 | 56,48 |
| ту 11 | мкр жд 30.5 | 5,56 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1,52 | 0,005 | 0,005 | 0,128 | -0,127 | 193,33 | 83,09 |
| ту 11 | ту 10 | 5,55 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 6,0971 | 0,071 | 0,071 | 0,512 | -0,511 | 192,98 | 82,63 |
| ту 10 | мкр жд 30.4 | 4,18 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1,524 | 0,003 | 0,003 | 0,128 | -0,128 | 145,21 | 62,47 |
| ту 10 | ту 9 | 38,56 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 4,573 | 0,279 | 0,278 | 0,384 | -0,383 | 1339,55 | 572,7 |
| ту 9 | мкр жд 30.3 | 2,71 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1,524 | 0 | 0 | 0,059 | -0,059 | 61,86 | 43,11 |
| ту 9 | ту 8 | 29,98 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 3,0486 | 0,097 | 0,097 | 0,256 | -0,256 | 1038,97 | 443,91 |
| ту 8 | мкр жд 30.2 | 3,11 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1,5241 | 0 | 0 | 0,059 | -0,059 | 70,7 | 49,25 |
| ту 8 | мкр жд 30.1 | 36,77 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1,5243 | 0,03 | 0,03 | 0,128 | -0,128 | 1270,4 | 541,24 |
| тк 5 | школа | 27,65 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 20,9202 | 4,166 | 4,15 | 1,758 | -1,755 | 965,36 | 414,7 |
| школа(бакссейн) | тк 5 | 39,66 | 0,027 | 0,027 | Подземная бесканальная | -0,52 | 0,855 | 0,852 | -0,347 | 0,346 | 982,93 | 413,74 |
| тк 5 | ту 6 | 15,87 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 28,3276 | 0,065 | 0,064 | 0,476 | -0,475 | 784,74 | 335,72 |
| ту 40 | мкр жд 15 | 18,46 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 9,4401 | 3,454 | 3,441 | 1,58 | -1,577 | 564,7 | 242,22 |
| тк 8 | тк 1 | 31,63 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 135,0314 | 2,906 | 2,892 | 2,27 | -2,265 | 1565,28 | 670,71 |
| ту 3 | тк 6 | 26,5 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 36,0468 | 0,174 | 0,173 | 0,606 | -0,605 | 1310,78 | 561,59 |
| ту 4 | ту 3 | 30,5 | 0,15 | 0,15 | Подвальная | 39,1946 | 0,237 | 0,236 | 0,659 | -0,658 | 892,31 | 635,64 |
| тк 6 | тк 7 | 57,38 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 28,4051 | 0,235 | 0,234 | 0,478 | -0,477 | 2837,32 | 1215,31 |
| тк 1 | тк 5 | 102,98 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 49,7721 | 1,289 | 1,283 | 0,837 | -0,835 | 5095,26 | 2182,34 |
| тк 3 | ТК-36 | 31,2 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 49,1508 | 0,382 | 0,38 | 0,827 | -0,825 | 1543,39 | 661,93 |
| тк 2 | тк 3 | 66,22 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 58,092 | 1,128 | 1,123 | 0,977 | -0,974 | 3276,44 | 1403,89 |
| тк 1 | тк 2 | 73,12 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 85,258 | 2,681 | 2,668 | 1,434 | -1,43 | 3617,84 | 1550,5 |
| тк 2 | тк 4 | 68,76 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 27,1629 | 2,294 | 2,284 | 1,053 | -1,051 | 2787,81 | 1194,38 |
| тк 4 | мкр жд 35 | 16,06 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 7,7601 | 0,334 | 0,333 | 0,652 | -0,651 | 560,87 | 240,69 |
| тк 4 | ту 15 | 46,56 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 12,1212 | 2,358 | 2,348 | 1,019 | -1,017 | 1626,04 | 695,56 |
| тк 4 | ДС аленький цветочек | 40,48 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 7,2803 | 0,741 | 0,738 | 0,612 | -0,611 | 1413,7 | 605,87 |
| Котельная №3 | тк 9 | 20,18 | 0,259 | 0,259 | Подземная бесканальная | 297,9112 | 0,489 | 0,485 | 1,649 | -1,642 | 1380,5 | 591,63 |
| ту 2 | мкр жд 38а | 3,44 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 7,5201 | 0,009 | 0,009 | 0,291 | -0,291 | 78,69 | 54,87 |
| тк 7 | мкр жд 39 | 41,73 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 6,8803 | 0,683 | 0,68 | 0,578 | -0,577 | 1456,13 | 623,8 |
| тк 7 | ту 1 | 35,87 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 21,5223 | 0,749 | 0,746 | 0,833 | -0,831 | 1452,61 | 622,33 |
| ту 1 | ту 2 | 68,6 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 15,0416 | 0,701 | 0,698 | 0,582 | -0,581 | 2777,1 | 1188,76 |
| тк 8 | ту 5 | 83,25 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 60,4138 | 1,534 | 1,527 | 1,016 | -1,013 | 4119,8 | 1765,75 |
| ту 7 | мкр жд 45 | 68,42 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 6,3606 | 0,957 | 0,953 | 0,535 | -0,533 | 2390,96 | 1021,79 |
| ту 7 | мкр жд 37 | 5,33 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 8,56 | 0,135 | 0,134 | 0,719 | -0,718 | 186,26 | 79,91 |
| тк 9 | тк 8 | 257,63 | 0,309 | 0,309 | Подземная бесканальная | 195,4914 | 1,055 | 1,049 | 0,757 | -0,755 | 19813,57 | 8527,82 |
| ту 37 | мкр жд 11 | 48,44 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 4,4802 | 2,014 | 2,006 | 0,745 | -0,744 | 1480,07 | 635,1 |
| ту 6 | ту 40 | 90,53 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 16,2845 | 0,122 | 0,113 | 0,274 | -0,266 | 4468,63 | 1914,8 |
| ту 40 | мкр жд 16 | 77,19 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 6,8406 | 1,248 | 1,243 | 0,575 | -0,574 | 2689,79 | 1149,51 |
| ту 13 | мкр жд 31 | 4,23 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 4,7001 | 0,004 | 0,004 | 0,182 | -0,182 | 171,45 | 73,56 |
| ту 13 | ту 14 | 45,34 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 4,7004 | 0,347 | 0,346 | 0,395 | -0,394 | 1583,52 | 677,02 |
| ту 14 | мкр жд 31.2 | 3,41 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 4,7 | 0,026 | 0,026 | 0,395 | -0,394 | 118,81 | 50,91 |
| мкр жд 31.2 | мкр жд 31.2 | 0,17 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 4,7 | 0 | 0 | 0,182 | -0,182 | 3,89 | 2,71 |
| ту 15 | мкр жд 34 | 61,85 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 6,5605 | 0,92 | 0,916 | 0,551 | -0,55 | 2155,94 | 922,99 |
| ту 5 | ту 4 | 37,28 | 0,15 | 0,15 | Подвальная | 42,3428 | 0,338 | 0,336 | 0,712 | -0,71 | 1091 | 777,09 |
| ту 5 | ту 7 | 45,97 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 14,921 | 3,526 | 3,512 | 1,254 | -1,251 | 1606,37 | 688,47 |
| ту 5 | мкр жд 41.3 | 4,43 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 3,1466 | 0 | 0 | 0,053 | -0,053 | 219,24 | 94,12 |
| тк 3 | ту 12 | 51,27 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 8,9385 | 0,186 | 0,185 | 0,346 | -0,345 | 2078,25 | 885,9 |
| ту 15 | мкр жд 36 | 42 | 0,069 | 0,069 | Надземная | 5,5603 | 0,449 | 0,448 | 0,467 | -0,466 | 1476,9 | 1238,37 |
| ту 18 | садовая жд27 | 79,36 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1,6414 | 0,01 | 0,01 | 0,064 | -0,063 | 1801,06 | 1236,92 |
| ту 18 | садовая жд 25 | 2,74 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 2,6 | 0,001 | 0,001 | 0,101 | -0,1 | 62,18 | 43,32 |
| ту 36 | ту 19 | 35,4 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 8,9602 | 5,968 | 5,945 | 1,499 | -1,496 | 1076,07 | 461,94 |
| ту 19 | ФПС | 8,11 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 7,72 | 1,015 | 1,011 | 1,292 | -1,289 | 246,93 | 105,83 |
| ту 19 | парковая жд 1 | 5,92 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,24 | 0,019 | 0,019 | 0,207 | -0,207 | 180,25 | 77,15 |
| ту 36 | ледовый | 187,2 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 11,2834 | 1,079 | 1,073 | 0,437 | -0,436 | 7522,81 | 3211,08 |
| ту 38 | ту 36 | 128,59 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 20,2459 | 2,378 | 2,366 | 0,784 | -0,782 | 5511,22 | 4617,96 |
| ту 38 | ту 20 | 168,76 | 0,207 | 0,207 | Надземная | 71,3607 | 0,776 | 0,77 | 0,622 | -0,62 | 9829,72 | 8027,88 |
| тк 10 | тк 11 | 64,83 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 10,1242 | 0,301 | 0,299 | 0,392 | -0,391 | 2774,24 | 2317,56 |
| тк 11 | парковая жд 4 | 16,82 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 3,2803 | 0,008 | 0,008 | 0,127 | -0,127 | 673,22 | 289,37 |
| тк 12 | парковая жд 2 | 17,03 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 4,4803 | 0,016 | 0,016 | 0,173 | -0,173 | 679,89 | 292,18 |
| тк 12 | тк 13 | 34,18 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 2,3615 | 0,009 | 0,009 | 0,091 | -0,091 | 1364,58 | 579,97 |
| тк 13 | жд 16 респ | 17,11 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 0,8003 | 0,001 | 0,001 | 0,031 | -0,031 | 677,43 | 289,41 |
| тк 13 | жд 16 респ 2 | 14,75 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 0,8003 | 0 | 0 | 0,031 | -0,031 | 583,99 | 249,81 |
| тк 13 | жд 16 респ 3 | 17,7 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 0,7603 | 0,001 | 0,001 | 0,029 | -0,029 | 700,79 | 299,13 |
| ту 20 | тк 10 | 18,35 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 13,4446 | 0,15 | 0,149 | 0,52 | -0,519 | 732,16 | 315,44 |
| тк 11 | тк 14 | 31,15 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 6,8427 | 0,066 | 0,066 | 0,265 | -0,264 | 1246,77 | 533,04 |
| тк 14 | тк 12 | 19,37 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 6,8422 | 0,041 | 0,041 | 0,265 | -0,264 | 825,85 | 691,72 |
| ту 20 | ту 35 | 47,24 | 0,207 | 0,207 | Надземная | 57,9027 | 0,143 | 0,142 | 0,505 | -0,503 | 2748,53 | 2243,41 |
| ту 35 | театр жд 17 | 30,69 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 2,4824 | 0 | 0 | 0,022 | -0,022 | 1810,18 | 779,45 |
| тк 21 | тк 20 | 48,07 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,5202 | 0,645 | 0,642 | 0,422 | -0,421 | 1439,32 | 615,11 |
| тк 20 | жд 14 респ | 10,85 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,52 | 0,145 | 0,145 | 0,422 | -0,421 | 323,96 | 138,77 |
| тк34 | садовая жд 23 | 54,35 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 6,4406 | 0,302 | 0,301 | 0,377 | -0,376 | 2012,31 | 863,27 |
| тк34 | ту 18 | 50,81 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 4,2424 | 0,042 | 0,042 | 0,164 | -0,164 | 2042,72 | 871,17 |
| тк 10 | парковая жд 6 | 5 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 3,3201 | 0,003 | 0,003 | 0,129 | -0,128 | 200,55 | 86,42 |
| ТУ-41 | мкр жд 32 | 1 | 0,069 | 0,069 | Подвальная | 7,32 | 0,008 | 0,008 | 0,578 | -0,577 | 12,43 | 8,84 |
| ТУ-41 | ТК-34 | 58 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 32,4243 | 0,385 | 0,384 | 0,769 | -0,767 | 1121,83 | 480,65 |
| ТК-34 | ТК-35 | 90 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 32,4226 | 0,598 | 0,595 | 0,769 | -0,767 | 1740,27 | 745,69 |
| ТК-35 | мкр жд 33а ввод 1 | 22,8 | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная | 16,9465 | 0,384 | 0,383 | 0,943 | -0,942 | 364,54 | 156,23 |
| ТК-35 | мкр жд 33а ввод 2 | 42,5 | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная | 15,4735 | 0,6 | 0,598 | 0,861 | -0,86 | 679,52 | 291,15 |
| ТК-36 | ту 13 | 15 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 9,4008 | 0,06 | 0,06 | 0,364 | -0,363 | 634,92 | 271,9 |
| ТК-36 | ТУ-41 | 106 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 39,7488 | 0,407 | 0,405 | 0,652 | -0,651 | 3101,66 | 1329,09 |

Таблица 10 – Результаты гидравлического расчета тепловых сетей от здания теплового пункта котельной №3, г.п.Комсомольский, ул.Садовая

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТП Садовая ГВС | ТУ-1 | 19,74 | 0,104 | 0,104 | Подземная бесканальная | 0,6836 | 0 | 0 | 0,024 | -0,004 | 482,31 | 209,83 |
| ТУ-1 | жд 23 | 59,38 | 0,051 | 0,051 | Подземная бесканальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТУ-1 | ТУ-2 | 37,58 | 0,104 | 0,104 | Подземная бесканальная | 0,6832 | 0,002 | 0 | 0,024 | -0,004 | 2663,53 | 1245,85 |
| ТУ-2 | жд 27 | 14,38 | 0,104 | 0,104 | Подземная бесканальная | 0,1094 | 0 | 0 | 0,004 | -0,001 | 311,37 | 208,66 |
| ТУ-2 | ТУ-3 | 120,67 | 0,1 | 0,05 | Надземная | 0,3093 | 0 | 0,001 | 0,012 | -0,008 | 4218,12 | 1189,36 |
| ТУ-3 | ТУ-4 | 50,39 | 0,1 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,3072 | 0 | 0 | 0,012 | -0,008 | 1027,5 | 480,4 |
| ТУ-4 | Ледовый дворец | 46,39 | 0,1 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,3063 | 0 | 0 | 0,012 | -0,008 | 1031,8 | 478,48 |
| ТУ-2 | ТУ-1.1 | 68,81 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 0,4193 | 0 | 0 | 0,016 | -0,003 | 960,37 | 329,24 |
| ТУ-1.1 | Садовая, 25 | 1 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 0,2618 | 0 | 0 | 0,01 | -0,002 | 14,62 | 12,32 |

Таблица 11 – Результаты гидравлического расчета тепловых сетей от здание теплового пункта №3, г.п.Комсомольский, мкр-н 2

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-2 | жд 42 | 16,71 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 0,5239 | 0 | 0 | 0,02 | -0,005 | 528,33 | 245,23 |
| ТП Микро-2 ГВС | ТК-1 | 9,84 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 12,3884 | 0,008 | 0 | 0,208 | -0,034 | 406,02 | 174,09 |
| ТК-1 | ТК-3 | 70,87 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 3,5639 | 0,041 | 0,004 | 0,138 | -0,034 | 2134,31 | 955,61 |
| ТК-3 | ТК-2 | 96,15 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 2,5802 | 0,03 | 0,003 | 0,1 | -0,025 | 3025,11 | 1302,88 |
| ТК-3 | жд 45 | 109,72 | 0,051 | 0,051 | Подземная бесканальная | 0,3932 | 0,034 | 0,001 | 0,063 | -0,01 | 2800,6 | 1210,62 |
| ТК-2 | ТК-4 | 54,37 | 0,1 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,0545 | 0,011 | 0,014 | 0,08 | -0,057 | 1719,05 | 732,38 |
| ТК-1 | ТК-5 | 33,33 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 8,8241 | 0,013 | 0 | 0,148 | -0,024 | 1375,91 | 582,5 |
| ТК-5 | ТК-6 | 99,32 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1,7967 | 0,015 | 0,001 | 0,07 | -0,017 | 2954,68 | 1158,12 |
| ТК-6 | ТК-7 | 4,78 | 0,032 | 0,032 | Подземная бесканальная | 0,1528 | 0,003 | 0 | 0,069 | -0,011 | 84,91 | 41,29 |
| ТК-7 | бассейн | 40,73 | 0,032 | 0,032 | Подземная бесканальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-7 | школа 3 | 27,87 | 0,032 | 0,032 | Подземная бесканальная | 0,1528 | 0,019 | 0,001 | 0,069 | -0,011 | 561,68 | 254,16 |
| ТК-6 | ТК-8 | 93,92 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 0,8324 | 0,003 | 0 | 0,032 | -0,008 | 2555,32 | 1207,7 |
| ТК-8 | жд 16 | 76,6 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 0,4377 | 0,001 | 0 | 0,017 | -0,004 | 2298,24 | 1001,8 |
| ТК-8 | жд15 | 14,85 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 0,393 | 0 | 0 | 0,015 | -0,004 | 445,55 | 207,51 |
| ТК-6 | ТК-9 | 28,6 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 0,8097 | 0,001 | 0 | 0,031 | -0,008 | 778,13 | 315,15 |
| ТК-9 | жд 11 | 47,62 | 0,069 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,1749 | 0 | 0 | 0,015 | -0,005 | 993,3 | 519,39 |
| ТК-9 | ТК-10 | 86,45 | 0,069 | 0,05 | Надземная | 0,6342 | 0,013 | 0,001 | 0,053 | -0,017 | 2564,03 | 1815,83 |
| ТК-10 | жд 14 | 97,22 | 0,069 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,6335 | 0,014 | 0,001 | 0,053 | -0,018 | 2263,25 | 1027,14 |
| ТК-5 | ТК-11 | 69,99 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 7,0261 | 0,018 | 0,001 | 0,118 | -0,019 | 2854,09 | 1263,95 |
| ТК-11 | ТК-12 | 68,1 | 0,104 | 0,051 | Подземная бесканальная | 1,7704 | 0,008 | 0,012 | 0,063 | -0,047 | 2306,82 | 995,8 |
| ТК-12 | жд 35 | 16,34 | 0,063 | 0,032 | Подземная бесканальная | 0,5019 | 0,002 | 0,002 | 0,051 | -0,037 | 410,45 | 194,82 |
| ТК-12 | д/с | 37,28 | 0,063 | 0,032 | Подземная бесканальная | 0,5021 | 0,006 | 0,004 | 0,051 | -0,037 | 936,46 | 437,6 |
| ТК-12 | ТК-13 | 45,87 | 0,104 | 0,051 | Подземная бесканальная | 0,7651 | 0,001 | 0,001 | 0,027 | -0,02 | 1565,04 | 618,9 |
| ТК-13 | ТК-14 | 39,5 | 0,051 | 0,051 | Надземная | 0,3494 | 0,01 | 0 | 0,056 | -0,009 | 988,97 | 895,51 |
| ТК-14 | квант | 18,76 | 0,051 | 0,051 | Подземная бесканальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-14 | ТК-15 | 24,19 | 0,051 | 0,051 | Подземная бесканальная | 0,3492 | 0,006 | 0 | 0,056 | -0,009 | 595,02 | 261,43 |
| ТК-15 | жд 36 | 4,19 | 0,051 | 0,051 | Подземная бесканальная | 0,3491 | 0,001 | 0 | 0,056 | -0,009 | 105,66 | 45,47 |
| ТК-11 | ТК-16 | 66,5 | 0,104 | 0,104 | Подземная бесканальная | 5,2527 | 0,068 | 0,002 | 0,188 | -0,031 | 2252,63 | 975,08 |
| ТК-16 | ТК-17 | 57,15 | 0,104 | 0,051 | Подземная бесканальная | 1,4216 | 0,004 | 0,006 | 0,051 | -0,038 | 1955,28 | 857,97 |
| ТК-17 | жд 30.1 | 2,71 | 0,104 | 0,051 | Подземная бесканальная | 0,371 | 0 | 0 | 0,013 | -0,01 | 94,93 | 43,93 |
| ТК-17 | ТК-18 | 19,39 | 0,104 | 0,051 | Подземная бесканальная | 1,0495 | 0,001 | 0,001 | 0,037 | -0,028 | 679,22 | 285,74 |
| ТК-18 | жд 30.2 | 3,2 | 0,104 | 0,051 | Подземная бесканальная | 0,4364 | 0 | 0 | 0,016 | -0,012 | 110,03 | 51,38 |
| ТК-18 | жд 30.3 | 90,8 | 0,104 | 0,051 | Подземная бесканальная | 0,6127 | 0,001 | 0,001 | 0,022 | -0,016 | 3122,16 | 1352,34 |
| ТК-13 | жд 34 | 64,54 | 0,051 | 0,051 | Подземная бесканальная | 0,4148 | 0,022 | 0,001 | 0,067 | -0,011 | 1495,92 | 714,45 |
| ТК-16 | ТК-36 | 38 | 0,104 | 0,051 | Подземная бесканальная | 3,8299 | 0,021 | 0,029 | 0,137 | -0,101 | 1300,1 | 559,03 |
| ТК-19 | жд 32 | 31,85 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,5892 | 0,024 | 0 | 0,099 | -0,016 | 820,06 | 358,29 |
| ТК-4 | жд 39 | 46,09 | 0,069 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,5022 | 0,004 | 0,001 | 0,042 | -0,014 | 1175,26 | 531,1 |
| ТК-4 | ТК-21 | 44,11 | 0,1 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,5514 | 0,005 | 0,007 | 0,06 | -0,043 | 1386,4 | 597,77 |
| ТК-3 | жд 41 | 7,98 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 0,5892 | 0 | 0 | 0,023 | -0,006 | 251,07 | 120,16 |
| ТК-21 | ТК-20 | 63,3 | 0,1 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,1141 | 0,004 | 0,003 | 0,043 | -0,031 | 2001,59 | 857,25 |
| ТК-21 | жд 40 | 3,27 | 0,1 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,4364 | 0 | 0 | 0,017 | -0,012 | 103,4 | 47,31 |
| ТК-20 | жд 38б | 61,06 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,5893 | 0,046 | 0,001 | 0,099 | -0,016 | 1565,34 | 671,21 |
| ТК-20 | Микрорайон-2, 38А | 1,69 | 0,1 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,5237 | 0 | 0 | 0,02 | -0,015 | 53,4 | 23,84 |
| ТК-36 | ТК-19 | 65 | 0,104 | 0,051 | Подземная бесканальная | 0,5905 | 0,001 | 0,001 | 0,021 | -0,016 | 2231,22 | 974,23 |
| ТК-34 | ТК-35 | 98 | 0,11 | 0,063 | Подземная канальная | 3,2318 | 0,028 | 0,017 | 0,103 | -0,054 | 3632,3 | 1580,64 |
| ТК-35 | Микрорайон-2, 33А (2) | 46,72 | 0,063 | 0,04 | Подземная канальная | 1,6149 | 0,071 | 0,026 | 0,164 | -0,073 | 1294,49 | 559,85 |
| ТК-35 | Микрорайон-2, 33А (1) | 40,5 | 0,063 | 0,04 | Подземная канальная | 1,6148 | 0,061 | 0,023 | 0,164 | -0,073 | 1122,15 | 486,11 |
| ТК-36 | ТК-34 | 145,27 | 0,16 | 0,11 | Подземная канальная | 3,2387 | 0,006 | 0,001 | 0,048 | -0,017 | 6203,05 | 2750,9 |

Таблица 12 – Результаты гидравлического расчета тепловых сетей от котельной №4 г. п Комсомольский

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тк 1 | ту 1 | 13,21 | 0,207 | 0,207 | Надземная | 51,261 | 0,032 | 0,448 | -0,446 | 773,51 | 639,26 |
| Котельная 4 | ту 1' | 49,78 | 0,069 | 0,069 | Надземная | 2,0006 | 0,07 | 0,168 | -0,168 | 1756,06 | 1461,52 |
| ту 2 | тк 2 | 22,47 | 0,069 | 0,069 | Надземная | 4,4408 | 0,154 | 0,373 | -0,372 | 791 | 654,1 |
| тк 2 | комсомольская 4а | 29,53 | 0,069 | 0,069 | Надземная | 1,5602 | 0,025 | 0,131 | -0,131 | 1038,05 | 867,68 |
| тк 2 | скорая | 10,21 | 0,069 | 0,069 | Надземная | 1,2401 | 0,006 | 0,104 | -0,104 | 358,9 | 300,88 |
| тк 2 | ту 3 | 52,84 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,6403 | 0,301 | 0,274 | -0,274 | 1605,91 | 681,22 |
| ту 3 | кухня | 2,61 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,32 | 0,001 | 0,054 | -0,053 | 78,51 | 33,84 |
| тк 1 | ту 1 | 22,84 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 10,7225 | 0,119 | 0,415 | -0,414 | 983,95 | 821,87 |
| ту 1 | столловая гараж прачка | 6,38 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 2,4001 | 0,002 | 0,093 | -0,093 | 146,81 | 102,37 |
| тк 1 | тк 3 | 40,94 | 0,207 | 0,207 | Надземная | 40,5374 | 0,061 | 0,354 | -0,353 | 2396,94 | 1983,65 |
| тк 4 | респ 21 | 11,24 | 0,082 | 0,082 | Надземная | 3,0001 | 0,014 | 0,176 | -0,175 | 436,27 | 361,04 |
| тк 3 | тк 5 | 25,32 | 0,207 | 0,207 | Надземная | 31,1336 | 0,022 | 0,272 | -0,271 | 1481,72 | 1225,08 |
| тк 5 | ту 4 | 30,53 | 0,082 | 0,082 | Надземная | 6,0815 | 0,152 | 0,356 | -0,355 | 1191,05 | 973,72 |
| ту 4 | тк 6 | 61,73 | 0,069 | 0,069 | Надземная | 3,0806 | 0,204 | 0,259 | -0,258 | 2172,37 | 1811 |
| тк 6 | респ 23 | 12,56 | 0,069 | 0,069 | Надземная | 3,0801 | 0,041 | 0,259 | -0,258 | 439,51 | 368,92 |
| ту 4 | тк 4 | 33,9 | 0,082 | 0,082 | Надземная | 3,0005 | 0,041 | 0,176 | -0,175 | 1320,45 | 1087,57 |
| тк 9 | морг | 104,28 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,8004 | 0,143 | 0,134 | -0,134 | 3185,57 | 1311 |
| тк 5 | тк 7 | 67,87 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 31,1315 | 0,06 | 0,272 | -0,271 | 4067,24 | 1742,3 |
| тк 7 | тк 9 | 29,36 | 0,082 | 0,082 | Надземная | 7,001 | 0,193 | 0,41 | -0,409 | 1144,05 | 940,33 |
| тк 7 | автоклавная | 107,67 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,4004 | 0,038 | 0,067 | -0,067 | 3295,72 | 1290,23 |
| тк 7 | тк 8 | 91,74 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 15,4042 | 0,111 | 0,259 | -0,258 | 4477,38 | 3712,1 |
| тк 8 | лк 2 | 33,32 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 15,4004 | 1,044 | 0,898 | -0,896 | 1241,79 | 532,04 |
| тк 3 | поликлиника | 7,5 | 0,207 | 0,207 | Надземная | 9,4006 | 0,001 | 0,082 | -0,082 | 438,9 | 365,73 |
| ту 1' | респ 19 а | 5,74 | 0,069 | 0,069 | Подвальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ту 1' | инфекц | 20,03 | 0,069 | 0,069 | Подвальная | 2,0002 | 0,028 | 0,168 | -0,168 | 361,57 | 229,95 |
| ту 1 | ту 2 | 56,01 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 8,322 | 0,176 | 0,322 | -0,321 | 1288,85 | 882,41 |
| ту 2 | нарколог | 18,01 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 3,8801 | 0,094 | 0,326 | -0,325 | 626,39 | 269,66 |
| ту 3 | ту 3' | 29,53 | 0,027 | 0,027 | Подземная бесканальная | 1,3201 | 4,081 | 0,881 | -0,879 | 718,31 | 306,75 |
| ту 3' | аптека | 38,09 | 0,027 | 0,027 | Подземная бесканальная | 0,12 | 0,045 | 0,08 | -0,08 | 923,25 | 363,89 |
| ту 3' | лаборатория | 5,27 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1,2 | 0,058 | 0,327 | -0,326 | 127,74 | 55 |
| тк 9 | детское отделение | 17,52 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 6,2002 | 0,09 | 0,363 | -0,362 | 651,61 | 280,07 |
| тк 7 | лк 1 | 6,58 | 0,207 | 0,207 | Подвальная | 8,3205 | 0 | 0,073 | -0,072 | 223,32 | 164,36 |

Таблица 13 – Результаты гидравлического расчета тепловых сетей от котельной №5 г.п. Комсомольский микрорайон-1

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная 5 ГВС | ТУ-1 | 135,62 | 0,15 | 0,1 | Надземная | 10,9248 | 0,083 | 0,02 | 0,184 | -0,069 | 5725,9 | 4045,64 |
| Котельная 5 ГВС | ТУ-9 | 34,53 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 4,0443 | 0,026 | 0,002 | 0,157 | -0,039 | 1135,27 | 518,79 |
| ТУ-9 | Микрорайон-1, 33 | 38,07 | 0,05 | 0,027 | Надземная | 0,9383 | 0,072 | 0,075 | 0,157 | -0,104 | 989,51 | 705,23 |
| ТУ-9 | ТУ-10 | 105,34 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 3,1054 | 0,047 | 0,004 | 0,12 | -0,03 | 3692,88 | 1574,22 |
| ТУ-10 | Микрорайон-1, 28 | 11,21 | 0,069 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,6983 | 0,002 | 0 | 0,059 | -0,019 | 329,33 | 154,7 |
| ТУ-10 | ТУ-11 | 6,39 | 0,069 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,4052 | 0,013 | 0,002 | 0,202 | -0,066 | 187,73 | 78,45 |
| ТУ-11 | Микрорайон-1, 29 | 20,46 | 0,069 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,8293 | 0,005 | 0,001 | 0,07 | -0,023 | 586,13 | 281,06 |
| ТУ-11 | ТУ-12 | 182,22 | 0,1 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,5759 | 0,021 | 0,028 | 0,061 | -0,043 | 6196 | 2651,04 |
| ТУ-12 | Микрорайон-1, 26 | 11,21 | 0,04 | 0,025 | Подземная бесканальная | 0,5891 | 0,03 | 0,014 | 0,161 | -0,078 | 225,47 | 102,56 |
| ТУ-12 | Микрорайон-1, 23 | 94,99 | 0,1 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,9835 | 0,004 | 0,004 | 0,038 | -0,027 | 3224,56 | 1400,72 |
| ТУ-2 | ГВС МБДОУ Д/с комб.вида "Колокольчик" | 20,31 | 0,05 | 0,027 | Подземная бесканальная | 0,3055 | 0,004 | 0,002 | 0,051 | -0,034 | 488,37 | 214,34 |
| ТУ-1 | ТУ-2 | 106,37 | 0,05 | 0,027 | Подземная бесканальная | 0,306 | 0,022 | 0,012 | 0,051 | -0,034 | 2556,05 | 1096,21 |
| ТУ-1 | ТУ-3 | 9,04 | 0,15 | 0,1 | Подземная бесканальная | 9,6531 | 0,004 | 0,001 | 0,162 | -0,061 | 367,03 | 155,42 |
| ТУ-3 | МБОУ "Комсомольская СОШ №2" | 42,86 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,0656 | 0 | 0 | 0,011 | -0,002 | 1017,63 | 410,02 |
| ТУ-3 | ТУ-4 | 10,86 | 0,15 | 0,1 | Подземная бесканальная | 9,5871 | 0,005 | 0,001 | 0,161 | -0,061 | 435,67 | 187,19 |
| ТУ-4 | ТУ-5 | 47,89 | 0,15 | 0,1 | Подземная бесканальная | 8,2528 | 0,017 | 0,004 | 0,139 | -0,052 | 1926,04 | 833,47 |
| ТУ-5 | ТУ-6 | 83,56 | 0,15 | 0,1 | Подземная бесканальная | 8,2508 | 0,029 | 0,007 | 0,139 | -0,052 | 3393,23 | 1463,2 |
| ТУ-4 | ТУ-7 | 28,52 | 0,082 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,3338 | 0,007 | 0,003 | 0,078 | -0,037 | 836,78 | 348,23 |
| ТУ-7 | ТУ-23 | 7,65 | 0,082 | 0,05 | Надземная | 1,3335 | 0,023 | 0,01 | 0,078 | -0,037 | 3124,98 | 2077,93 |
| ТУ-8 | Микрорайон-1, 36 | 90,86 | 0,05 | 0,027 | Подземная бесканальная | 0,6767 | 0,09 | 0,094 | 0,113 | -0,075 | 2117,36 | 953,39 |
| ТУ-1 | Микрорайон-1, 34 | 36,87 | 0,05 | 0,027 | Подземная бесканальная | 0,9602 | 0,073 | 0,076 | 0,161 | -0,106 | 885,98 | 447,86 |
| ТУ-6 | ТУ-24 | 22,15 | 0,082 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,0491 | 0,014 | 0,004 | 0,061 | -0,029 | 2660,85 | 1224,64 |
| ТУ-6 | ТУ-25 | 25,03 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 7,1983 | 0,23 | 0,019 | 0,279 | -0,069 | 3206,69 | 1376,74 |
| ТУ-13 | МБДОУ "ЦРР-Д/с "Сказка" | 73,86 | 0,05 | 0,027 | Подземная бесканальная | 0,3058 | 0,015 | 0,008 | 0,051 | -0,034 | 1757,42 | 813,39 |
| ТУ-13 | ТУ-27 | 14,29 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 5,9729 | 0,294 | 0,024 | 0,231 | -0,057 | 5847,06 | 2545,48 |
| ТУ-14 | Микрорайон-1, 45 | 8,11 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,4582 | 0,004 | 0 | 0,077 | -0,013 | 191,92 | 94,19 |
| ТУ-14 | ТУ-15 | 120,69 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 4,2869 | 0,102 | 0,009 | 0,166 | -0,041 | 3879,35 | 1660,39 |
| ТУ-15 | Микрорайон-1, 46 | 19,71 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 0,4801 | 0,01 | 0 | 0,08 | -0,013 | 488,28 | 489,8 |
| ТУ-15 | ТУ-16 | 30,75 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 3,8047 | 0,02 | 0,002 | 0,147 | -0,037 | 987,07 | 420,75 |
| ТУ-16 | Микрорайон-1, 47 | 27,04 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,5456 | 0,017 | 0 | 0,091 | -0,015 | 635,58 | 304,91 |
| ТУ-16 | ТУ-17 | 66,82 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 3,2586 | 0,033 | 0,003 | 0,126 | -0,031 | 2133,31 | 907,95 |
| ТУ-17 | ТУ-18 | 29,43 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 3,2574 | 0,014 | 0,001 | 0,126 | -0,031 | 933,06 | 401,64 |
| ТУ-18 | Микрорайон-1, 49(1) | 45,62 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,4802 | 0,023 | 0 | 0,08 | -0,013 | 1069,5 | 498,29 |
| ТУ-18 | ТУ-19 | 96,34 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 2,7767 | 0,034 | 0,003 | 0,107 | -0,027 | 3067,71 | 1325,66 |
| ТУ-19 | Микрорайон-1, 49 (2) | 16,23 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,4582 | 0,007 | 0 | 0,077 | -0,013 | 383,64 | 178,09 |
| ТУ-19 | ТУ-20 | 47,07 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 2,3167 | 0,012 | 0,001 | 0,09 | -0,022 | 1511,23 | 645,02 |
| ТУ-20 | Микрорайон-1, 10 (2) | 16,35 | 0,082 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,6111 | 0,001 | 0 | 0,036 | -0,017 | 474,41 | 219,04 |
| ТУ-20 | ТУ-21 | 34,17 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1,7047 | 0,005 | 0 | 0,066 | -0,016 | 1092,54 | 461,76 |
| ТУ-21 | ТУ-22 | 35,65 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1,7041 | 0,005 | 0 | 0,066 | -0,016 | 1124,07 | 486,64 |
| ТУ-22 | ГВС Микрорайон-1, 9 | 81,97 | 0,1 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,0924 | 0,005 | 0,004 | 0,042 | -0,03 | 2610,7 | 1152,81 |
| ТУ-22 | Микрорайон-1, 10 | 46,49 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,6111 | 0,038 | 0,001 | 0,102 | -0,017 | 1090,13 | 486,34 |
| ТУ-23 | ТУ-8 | 91,51 | 0,082 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,6778 | 0,006 | 0,001 | 0,04 | -0,019 | 2786,4 | 1127,89 |
| ТУ-23 | Микрорайон-1, 32 | 1 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,6545 | 0,001 | 0 | 0,11 | -0,018 | 24,67 | 11,76 |
| ТУ-24 | Микрорайон-1, 35 | 60,8 | 0,082 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,4153 | 0,002 | 0,001 | 0,024 | -0,011 | 1946,16 | 817,36 |
| ТУ-24 | Микрорайон-1, 38 | 1 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,6327 | 0,001 | 0 | 0,106 | -0,018 | 25,97 | 11,73 |
| ТУ-25 | ТУ-26 | 46,6 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 6,6293 | 0,093 | 0,008 | 0,257 | -0,064 | 1533,28 | 649,92 |
| ТУ-26 | ТУ-13 | 38,12 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 6,2794 | 0,068 | 0,006 | 0,243 | -0,06 | 1240,5 | 528 |
| ТУ-27 | ТУ-28 | 49,92 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 5,6424 | 0,072 | 0,006 | 0,218 | -0,054 | 1638,8 | 699,43 |
| ТУ-25 | Микрорайон-1,39 | 1 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | 0,5673 | 0,001 | 0 | 0,095 | -0,016 | 9,79 | 7,11 |
| ТУ-26 | Микрорайон-1, 40 | 1 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | 0,3491 | 0 | 0 | 0,058 | -0,01 | 9,76 | 7,08 |
| ТУ-27 | Микрорайон-1, 42 | 1 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | 0,3273 | 0 | 0 | 0,055 | -0,009 | 9,56 | 6,94 |
| ТУ-28 | ТУ-29 | 48,96 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 5,2051 | 0,061 | 0,005 | 0,202 | -0,05 | 1600,59 | 680,72 |
| ТУ-28 | Микрорайон-1, 43 | 1 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | 0,4364 | 0 | 0 | 0,073 | -0,012 | 9,51 | 6,9 |
| ТУ-29 | ТУ-14 | 50,8 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 4,7461 | 0,052 | 0,004 | 0,184 | -0,046 | 1648 | 699,82 |
| ТУ-29 | Микрорайон-1, 44 | 1 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,4582 | 0 | 0 | 0,077 | -0,013 | 23,88 | 11,74 |

Таблица 14 – Результаты гидравлического расчета тепловых сетей от котельной №6 г.п.Комсомольский микрорайон-1

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК 27 | 10.2 | 65,18 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 3,6786 | 0,119 | 0,118 | 0,215 | -0,214 | 2745,81 | 1174,73 |
| ТК 28 | 9 | 48,18 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 7,4909 | 0,014 | 0,014 | 0,126 | -0,125 | 2693,56 | 1153,07 |
| ТК 31 | 49.1 | 63,42 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 4,3561 | 0,417 | 0,414 | 0,366 | -0,365 | 2488,67 | 1065,07 |
| ТК 31 | ТК 32 | 52,22 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 18,9601 | 0,847 | 0,841 | 0,734 | -0,731 | 2385,88 | 1022,02 |
| ТК 32 | ТК 33 | 53,3 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 12,9131 | 0,402 | 0,399 | 0,5 | -0,498 | 2434,04 | 1042,84 |
| ТК 33 | Техникум | 28,34 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 6,9113 | 0,468 | 0,465 | 0,581 | -0,579 | 1111,21 | 476,36 |
| ТК 33 | 48 | 63,32 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 6,0008 | 0,306 | 0,303 | 0,351 | -0,35 | 2657,62 | 1136,35 |
| ТК 32 | ТК 34 | 48,41 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 6,0462 | 0,024 | 0,024 | 0,148 | -0,147 | 2210,73 | 945,76 |
| ТК 34 | 47 | 41,02 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 6,0448 | 0,518 | 0,515 | 0,508 | -0,506 | 1606,02 | 687,71 |
| ту 3 | ТК 7 | 46,45 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 16,2485 | 0,062 | 0,062 | 0,273 | -0,272 | 2603,46 | 1114,47 |
| ТК 7 | 23.1 | 64,45 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 4,4674 | 0,173 | 0,172 | 0,261 | -0,26 | 2719,53 | 1162,06 |
| ТК 7 | 22 | 5,12 | 0,15 | 0,15 | Подвальная | 4,578 | 0,001 | 0,001 | 0,077 | -0,077 | 184,5 | 108,81 |
| ТК 35 | ту 7 | 23,3 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 13,7128 | 0,198 | 0,197 | 0,531 | -0,529 | 1071,6 | 459,77 |
| ту 7 | ту6 | 49,66 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 7,1123 | 0,114 | 0,113 | 0,275 | -0,274 | 2286,5 | 977,49 |
| ту6 | 31 | 33,44 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 4,2225 | 0,207 | 0,205 | 0,355 | -0,354 | 1319,1 | 564,43 |
| ту6 | 30 | 4,63 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 2,8889 | 0,013 | 0,013 | 0,243 | -0,242 | 182,64 | 78,33 |
| ту 7 | 29 | 2,2 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 6,6 | 0,004 | 0,004 | 0,256 | -0,255 | 101,29 | 43,48 |
| ту 4 | ТК 35 | 9,33 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 29,1386 | 0,357 | 0,354 | 1,128 | -1,124 | 429,35 | 183,9 |
| ту 4 | 28 | 11,91 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 6,0891 | 0,02 | 0,02 | 0,236 | -0,235 | 548,07 | 235,42 |
| ТК 35 | ту 5 | 121,8 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 15,4257 | 3,864 | 3,834 | 0,903 | -0,899 | 5149,98 | 2202,13 |
| ту 5 | 27 | 16,53 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 6,2002 | 0,085 | 0,085 | 0,363 | -0,362 | 697,34 | 299,38 |
| ту 5 | ТК 36 | 51,32 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 9,224 | 0,584 | 0,579 | 0,54 | -0,538 | 2165,01 | 925,87 |
| ТК 36 | 26 | 10,33 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 4,7557 | 0,031 | 0,031 | 0,278 | -0,277 | 434,85 | 186,73 |
| ТК 36 | 23(2) | 91,69 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 4,4678 | 0,246 | 0,244 | 0,261 | -0,26 | 3859,77 | 1645,74 |
| Котельная 6 | ту 1 | 9,61 | 0,207 | 0,207 | Надземная | 188,8602 | 0,309 | 0,306 | 1,647 | -1,639 | 647,58 | 481,65 |
| ту 1 | ТК 8 | 139,8 | 0,207 | 0,207 | Надземная | 66,2628 | 0,555 | 0,549 | 0,578 | -0,575 | 9420,36 | 7006,9 |
| ту 1 | ТК 1 | 83,15 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 122,5967 | 1,126 | 1,115 | 1,069 | -1,064 | 5652,2 | 2422,76 |
| ТК 1 | ТК 2 | 9,73 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 43,2147 | 0,092 | 0,091 | 0,727 | -0,724 | 545,25 | 234,14 |
| ТК 2 | 12 | 44,91 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 4,0448 | 0,255 | 0,253 | 0,34 | -0,339 | 1775,57 | 761,02 |
| ТК 2 | ТК 3 | 27,87 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 39,1694 | 0,216 | 0,214 | 0,659 | -0,656 | 1564,87 | 670,47 |
| ТК 3 | 25 | 28,65 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 4,7336 | 0,222 | 0,221 | 0,398 | -0,396 | 1132,4 | 486,19 |
| ТК 3 | ТК 4 | 38,91 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 34,4347 | 0,233 | 0,232 | 0,579 | -0,577 | 2184,15 | 935,55 |
| ТК 4 | 11 | 55,24 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 4,2449 | 0,345 | 0,343 | 0,357 | -0,355 | 2182,18 | 934,55 |
| ТК 4 | ТК 5 | 94,51 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 30,1882 | 0,436 | 0,433 | 0,508 | -0,506 | 5302,24 | 2270,85 |
| ТК 5 | ту 3 | 17,85 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 20,5606 | 0,038 | 0,038 | 0,346 | -0,344 | 1000,75 | 428,77 |
| ту 3 | 21 | 5,22 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 4,3113 | 0,001 | 0,001 | 0,072 | -0,072 | 292,57 | 125,67 |
| ТК 7 | 24 | 97,25 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 7,2012 | 0,675 | 0,67 | 0,421 | -0,42 | 4103,56 | 1754,08 |
| ТК 5 | ТК 6 | 5,23 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 9,6237 | 0,022 | 0,022 | 0,373 | -0,371 | 240,39 | 103,05 |
| Котельная 6 | ТК 35 | 56,58 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 40,6336 | 0,472 | 0,469 | 0,683 | -0,681 | 3171,65 | 1361,93 |
| ТК 35 | ту 4 | 80,31 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 35,231 | 0,504 | 0,501 | 0,592 | -0,59 | 4510,65 | 1931,93 |
| ТК 35 | 33 | 43,25 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 5,4002 | 2,652 | 2,634 | 0,904 | -0,901 | 1562,59 | 1124,61 |
| ТК 6 | ту 2 | 49,26 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 9,6237 | 0,207 | 0,205 | 0,373 | -0,371 | 2264,63 | 969,84 |
| ту 2 | 14 | 15,26 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 5,2224 | 0,056 | 0,055 | 0,306 | -0,304 | 644,5 | 276,23 |
| ту 2 | 15 | 30,71 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 4,4004 | 0,08 | 0,079 | 0,257 | -0,257 | 1297,02 | 555,04 |
| ТК 22 | ТК 23 | 44,13 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 8,1124 | 0,132 | 0,131 | 0,314 | -0,313 | 2024,87 | 868,17 |
| ТК 23 | 3 | 37,01 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 4,1559 | 0,222 | 0,22 | 0,349 | -0,348 | 1459,13 | 624,4 |
| ТК 23 | 4 | 21,27 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 3,9557 | 0,115 | 0,115 | 0,332 | -0,331 | 838,58 | 359,3 |
| ТК 22 | ТК 24 | 70,25 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 13,1397 | 0,062 | 0,061 | 0,221 | -0,22 | 3931,73 | 1681,82 |
| ТК 24 | 6 | 16,56 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 3,4896 | 0,001 | 0,001 | 0,059 | -0,058 | 925,06 | 396,91 |
| ТК 24 | ТК 25 | 31,64 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 9,6472 | 0,015 | 0,015 | 0,162 | -0,162 | 1767,45 | 756,5 |
| ТК 25 | 5 | 16,13 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 3,1335 | 0,021 | 0,021 | 0,183 | -0,183 | 678,25 | 291,03 |
| ТК 25 | ТК 26 | 36,51 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 6,5124 | 0,07 | 0,07 | 0,252 | -0,251 | 1669,89 | 714,43 |
| ТК 26 | 2 | 32,99 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 2,9336 | 0,099 | 0,098 | 0,247 | -0,246 | 1293,71 | 553,64 |
| ТК 26 | 1 | 38,52 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 3,5781 | 0,171 | 0,17 | 0,301 | -0,3 | 1510,57 | 646,55 |
| ТК 1 | ту 3 | 262,31 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 79,3754 | 1,492 | 1,477 | 0,692 | -0,689 | 17833,7 | 7629,24 |
| ту 9 | 43 | 3,11 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 4,2889 | 0,003 | 0,003 | 0,166 | -0,165 | 142,19 | 61,18 |
| ту 9 | ту 8 | 50,25 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 11,3141 | 0,859 | 0,852 | 0,662 | -0,659 | 2112,23 | 903,31 |
| ту 8 | 44 | 2,71 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 3,5778 | 0,005 | 0,005 | 0,209 | -0,209 | 113,67 | 48,93 |
| ту 8 | ТК 15 | 34,91 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 7,7357 | 0,279 | 0,277 | 0,453 | -0,451 | 1464,31 | 625,88 |
| ТК 15 | ТК 16 | 124,2 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 3,7795 | 0,239 | 0,237 | 0,221 | -0,22 | 5195,68 | 2207,05 |
| ТК 16 | 46 | 29,49 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 3,778 | 0,146 | 0,145 | 0,317 | -0,316 | 1142,33 | 489,09 |
| ТК 15 | 45 | 21,71 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 3,9558 | 0,046 | 0,045 | 0,231 | -0,231 | 908,2 | 390,59 |
| ТК 17 | дс колокольчик | 25,05 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 2,8003 | 0,027 | 0,026 | 0,164 | -0,163 | 1046,74 | 448,07 |
| ТК 8 | ТК 9 | 12,53 | 0,207 | 0,207 | Надземная | 60,8721 | 0,042 | 0,042 | 0,531 | -0,529 | 843,5 | 628,25 |
| ТК 9 | ТК 10 | 13,85 | 0,207 | 0,207 | Надземная | 58,0265 | 0,042 | 0,042 | 0,506 | -0,504 | 932,27 | 694,36 |
| ТК 9 | сош 2 нач | 45,05 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,8446 | 0,769 | 0,764 | 0,476 | -0,474 | 1559,37 | 668,95 |
| ТК 10 | ту 15 | 33,04 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 14,2938 | 0,034 | 0,034 | 0,24 | -0,239 | 1849,74 | 792,64 |
| ту 15 | 37 | 12,14 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 4,2672 | 0,001 | 0,001 | 0,072 | -0,071 | 679,56 | 292,25 |
| ту 15 | ту 16 | 102,38 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 10,0253 | 0,466 | 0,462 | 0,388 | -0,387 | 5065,92 | 3804,53 |
| ту 16 | 32 | 23,19 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 5,556 | 0,033 | 0,032 | 0,215 | -0,214 | 653,97 | 363,61 |
| ту 16 | 35 | 97 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 4,4675 | 0,671 | 0,666 | 0,375 | -0,374 | 3814,2 | 1626,34 |
| ТК 8 | ТК 17 | 100,16 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 2,8015 | 0,106 | 0,106 | 0,164 | -0,163 | 4226,53 | 1793,68 |
| ТК 10 | ТК 11 | 57,28 | 0,207 | 0,207 | Надземная | 43,7316 | 0,099 | 0,098 | 0,381 | -0,38 | 3855,21 | 2873,12 |
| ТК 11 | ТК 12 | 14,09 | 0,207 | 0,207 | Надземная | 43,727 | 0,024 | 0,024 | 0,381 | -0,38 | 947,74 | 706,86 |
| ТК 12 | сказка дс | 168,08 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 5,3141 | 0,217 | 0,215 | 0,206 | -0,205 | 8317,99 | 6233,89 |
| ТК 12 | ТК 13 | 60,82 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 38,4118 | 0,454 | 0,45 | 0,646 | -0,643 | 3404,18 | 1459,92 |
| ТК 13 | ту 13 | 23,44 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 11,1568 | 0,132 | 0,131 | 0,432 | -0,43 | 1076,33 | 461,84 |
| ту 13 | 38 | 5,92 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 4,8445 | 0,019 | 0,019 | 0,283 | -0,282 | 250,22 | 107,36 |
| ту 13 | 36 | 66,38 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 6,3119 | 0,354 | 0,352 | 0,369 | -0,368 | 2805,65 | 1199,52 |
| ТК 13 | ту 12 | 24,87 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 27,2525 | 0,094 | 0,093 | 0,458 | -0,456 | 1392,96 | 596,51 |
| ту 12 | ту 11 | 45,86 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 22,7624 | 0,321 | 0,318 | 0,556 | -0,554 | 2104,18 | 900,87 |
| ту 10 | ту 9 | 53,02 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 15,604 | 0,583 | 0,579 | 0,604 | -0,602 | 2427,78 | 1038,92 |
| ту 12 | 39 | 4,42 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 4,4891 | 0 | 0 | 0,075 | -0,075 | 247,37 | 106,39 |
| ту 11 | 40 | 3,28 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 3,1556 | 0 | 0 | 0,077 | -0,077 | 150,34 | 64,68 |
| ту 10 | 42 | 3,93 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 4,0001 | 0,003 | 0,003 | 0,155 | -0,154 | 179,95 | 77,41 |
| ТК 8 | 34 | 54,32 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,578 | 0,762 | 0,757 | 0,431 | -0,43 | 1879,99 | 805,37 |
| ту 3 | ТК 18 | 20,42 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 36,9266 | 0,141 | 0,14 | 0,621 | -0,618 | 1142,25 | 489,62 |
| ТК 18 | ТК 19 | 42,37 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 12,183 | 0,085 | 0,085 | 0,298 | -0,296 | 1943,44 | 831,48 |
| ТК 19 | ТК 20 | 19,66 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 2,2898 | 0,001 | 0,001 | 0,056 | -0,056 | 900,23 | 386,03 |
| ТК 20 | мвд,8 | 13,02 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 2,2893 | 0,001 | 0,001 | 0,056 | -0,056 | 596,53 | 255,44 |
| ту 6 | дши | 26,61 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1,9556 | 0,77 | 0,765 | 0,532 | -0,531 | 741,18 | 317,5 |
| ТК 21 | сош 2 ср | 69,78 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 7,9346 | 0,199 | 0,198 | 0,307 | -0,306 | 3191,14 | 1365,89 |
| ТК 18 | ТК 22 | 34,5 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 24,7428 | 0,107 | 0,106 | 0,416 | -0,414 | 1930,21 | 827,52 |
| ТК 22 | 7 | 53,3 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 3,4893 | 0,225 | 0,224 | 0,293 | -0,292 | 2100,48 | 899,22 |
| ту 11 | ТК 14 | 39,31 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 19,6054 | 0,204 | 0,202 | 0,479 | -0,477 | 1801,8 | 771,48 |
| ТК 14 | ту 10 | 10,51 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 19,6043 | 0,182 | 0,181 | 0,759 | -0,756 | 481,29 | 206,25 |
| ту 3 | ТК 27 | 114,68 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 42,4279 | 0,187 | 0,185 | 0,37 | -0,368 | 7782,75 | 3332,7 |
| ТК 27 | ТК 28 | 39,19 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 7,4925 | 0,011 | 0,011 | 0,126 | -0,125 | 2190,39 | 938,98 |
| ТК27 | ТК-29 | 61,18 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 31,2478 | 0,302 | 0,3 | 0,525 | -0,523 | 3419,45 | 1464,44 |
| ТК 29 | 10.1 | 17,75 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 3,678 | 0,032 | 0,032 | 0,215 | -0,214 | 747,22 | 321,18 |
| ТК 29 | ТК 30 | 58,18 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 27,5672 | 0,224 | 0,222 | 0,464 | -0,462 | 3249,5 | 1391,45 |
| ТК 30 | 49.2 | 18,24 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 4,2447 | 0,044 | 0,044 | 0,248 | -0,247 | 767,2 | 329,75 |
| ТК 30 | ТК 31 | 95,78 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 23,3202 | 0,264 | 0,262 | 0,392 | -0,39 | 5345,03 | 2287,61 |
| ТК 19 | ту 6 | 80,51 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 9,8919 | 0,357 | 0,354 | 0,383 | -0,381 | 3979,36 | 2989,1 |
| ту 6 | ТК 21 | 16,24 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 7,9349 | 0,046 | 0,046 | 0,307 | -0,306 | 800,46 | 603,21 |

Таблица 15 – Результаты гидравлического расчета тепловых сетей от котельная №8 г.п. Комсомольский, ул. Суродеева

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК 15 | ТК 16 | 12 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 14,0032 | 0,106 | 0,106 | 0,542 | -0,541 | 511,73 | 427,78 |
| ТК 16 | Республиканская 17 | 10 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 3,6 | 0,273 | 0,272 | 0,602 | -0,601 | 310,41 | 253,31 |
| ТК 16 | Лаб корпус | 31,7 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 4,2401 | 1,2 | 1,195 | 0,71 | -0,708 | 956,93 | 411,55 |
| ТК 19 | ТК 43 | 75 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 22,7758 | 0,197 | 0,196 | 0,383 | -0,382 | 3677,88 | 1573,43 |
| ТК 43 | Калинина 16 | 25 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1,5201 | 0,438 | 0,436 | 0,414 | -0,413 | 613,38 | 264,15 |
| ТК 49 | Калинина 13 | 2 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1,24 | 0,023 | 0,023 | 0,338 | -0,337 | 48,31 | 20,7 |
| ТК 43 | ТК 44 | 58,8 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 21,2527 | 0,135 | 0,134 | 0,357 | -0,356 | 2879,33 | 1232,84 |
| ТК 44 | Калинина 14 | 1 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1,44 | 0,016 | 0,016 | 0,392 | -0,391 | 24,51 | 10,6 |
| ТК 44 | ТК 45 | 12 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 19,8102 | 0,024 | 0,024 | 0,333 | -0,332 | 586,87 | 251,33 |
| ТК 45 | ТК 46 | 60 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 8,5624 | 0,2 | 0,199 | 0,331 | -0,331 | 2402,75 | 1030,9 |
| ТК 46 | Калинина 9 | 1 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,36 | 0,012 | 0,012 | 0,395 | -0,394 | 30,33 | 13,06 |
| ТК 46 | ТК 47 | 25 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 6,2013 | 0,332 | 0,331 | 0,521 | -0,52 | 863,62 | 369,25 |
| ТК 47 | ДК Цементник | 70,2 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 4,1206 | 0,413 | 0,412 | 0,346 | -0,346 | 2418,34 | 1035,62 |
| ТК 47 | ТК 48 | 15 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 2,0805 | 0,023 | 0,023 | 0,175 | -0,174 | 516,96 | 220,78 |
| ТК 48 | ТК 49 | 50 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 1,2404 | 0,027 | 0,027 | 0,104 | -0,104 | 1717,18 | 729,13 |
| ТК 48 | Калинина 11 | 1 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 0,84 | 0,005 | 0,005 | 0,229 | -0,228 | 24,38 | 10,51 |
| ТК 45 | ТК 50 | 49 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 11,2473 | 0,032 | 0,031 | 0,189 | -0,189 | 2392,2 | 1022,78 |
| ТК 50 | ТК 51 | 11,6 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1,4805 | 0 | 0 | 0,025 | -0,025 | 567,01 | 244,17 |
| ТК 51 | Калинина 12 | 1 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,48 | 0,005 | 0,005 | 0,248 | -0,247 | 30,36 | 13,01 |
| ТК 50 | ТК 52 | 35 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 9,7648 | 0,017 | 0,017 | 0,164 | -0,164 | 1706,4 | 730,17 |
| ТК 52 | Калинина 8 | 2 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,2 | 0,006 | 0,006 | 0,201 | -0,2 | 60,35 | 26,08 |
| ТК 52 | ТК 53 | 44 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,2402 | 0,467 | 0,465 | 0,375 | -0,374 | 1327,6 | 570,12 |
| ТК 53 | Калинина 5 | 2 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,24 | 0,021 | 0,021 | 0,375 | -0,374 | 60,47 | 25,91 |
| ТК 33 | ТК 34 | 27 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 7,9226 | 0,077 | 0,077 | 0,307 | -0,306 | 1082,17 | 463,56 |
| ТК 34 | Ленина 21 | 28 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1,5601 | 0,516 | 0,514 | 0,425 | -0,424 | 686,1 | 295,32 |
| ТК 34 | ТК 35 | 10 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 6,3621 | 0,018 | 0,018 | 0,246 | -0,246 | 400,61 | 171,4 |
| ТК 35 | ТК 36 | 15 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 4,4807 | 0,014 | 0,014 | 0,173 | -0,173 | 599,9 | 257,2 |
| ТК 36 | Ленина 22 | 15 | 0,03 | 0,03 | Надземная | 1,2 | 0,507 | 0,505 | 0,503 | -0,502 | 362,19 | 292,54 |
| ТК 36 | Ленина 20 | 15 | 0,03 | 0,03 | Надземная | 1,24 | 0,542 | 0,539 | 0,52 | -0,519 | 362,19 | 292,56 |
| ТК 36 | ТК 37 | 80 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 2,0404 | 0,705 | 0,701 | 0,341 | -0,341 | 2492,11 | 2006,55 |
| ТК 37 | ТК 38 | 12 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 1,0201 | 0,027 | 0,027 | 0,171 | -0,17 | 370,14 | 301 |
| ТК 38 | Комсомольская 8.1 | 3 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 1,02 | 0,007 | 0,007 | 0,171 | -0,17 | 92,26 | 75,31 |
| ТК 37 | Комсомольская 8.2 | 3 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 1,02 | 0,007 | 0,007 | 0,171 | -0,17 | 92,53 | 75,52 |
| ТК 35 | ТК 39 | 35,5 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1,8812 | 0,006 | 0,006 | 0,073 | -0,073 | 1417,77 | 604,71 |
| ТК 39 | ТК 40 | 27 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1,8805 | 0,004 | 0,004 | 0,073 | -0,073 | 1074,67 | 459,62 |
| ТК 40 | ТК 41 | 23 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1,8801 | 0,615 | 0,613 | 0,512 | -0,511 | 558,8 | 239,23 |
| ТК 41 | Ленина 24 | 1 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1,88 | 0,027 | 0,027 | 0,512 | -0,511 | 24,27 | 10,4 |
| ТК 40 | ТК 42 | 10 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК 81 | ТК 82 | 73 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 7,0419 | 0,165 | 0,164 | 0,273 | -0,272 | 2927,64 | 1250,45 |
| ТК 82 | Пионерская 34 | 10 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,48 | 0,13 | 0,129 | 0,415 | -0,414 | 302,34 | 130 |
| ТК 82 | ТК 83 | 15 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,3602 | 0,177 | 0,176 | 0,395 | -0,394 | 453,5 | 194,25 |
| ТК 83 | Пионерская 30 | 31,3 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,3601 | 0,369 | 0,367 | 0,395 | -0,394 | 946,72 | 405,15 |
| ТК 82 | ТК 84 | 85 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,2004 | 0,87 | 0,866 | 0,368 | -0,367 | 2569,85 | 1091,94 |
| ТК 84 | Пионерская 26 | 2 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,2 | 0,02 | 0,02 | 0,368 | -0,367 | 59,95 | 25,69 |
| ТК 72 | Суродеева 6 | 12,9 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 0,76 | 0,057 | 0,057 | 0,207 | -0,207 | 318,06 | 136,71 |
| ТК 72 | ТК 73 | 27 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 15,2457 | 0,283 | 0,282 | 0,59 | -0,589 | 1089,21 | 466,58 |
| ТК 73 | ТК 74 | 100 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК 74 | Гаражи Суродеево и лато | 8 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК 74 | ТК 75 | 50 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК 73 | ТК 78 | 33 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 15,2452 | 0,346 | 0,345 | 0,59 | -0,589 | 1330,63 | 570,09 |
| ТК 78 | Суродеева 8 | 2 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1,64 | 0,041 | 0,041 | 0,447 | -0,446 | 49,31 | 21,27 |
| ТК 78 | ТК 79 | 35 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 13,6046 | 0,293 | 0,291 | 0,527 | -0,525 | 1410,83 | 603,96 |
| ТК 79 | Суродеева10 | 2 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 2 | 0,061 | 0,06 | 0,545 | -0,544 | 49,26 | 21,24 |
| ТК 79 | ТК 80 | 76 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 11,604 | 0,463 | 0,461 | 0,449 | -0,448 | 3060,06 | 1308,78 |
| ТК 80 | Суродеева 14 | 1 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 2,24 | 0,038 | 0,038 | 0,61 | -0,609 | 24,58 | 10,59 |
| ТК 80 | ТК 81 | 38 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 9,3626 | 0,151 | 0,15 | 0,362 | -0,362 | 1526,92 | 653,13 |
| ТК 81 | Суродеева 16 | 1 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 2,32 | 0,041 | 0,041 | 0,632 | -0,631 | 24,53 | 10,57 |
| ТК 75 | Гаражи Мордовцемент | 8 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК 52 | ТК 54 | 30 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 6,3232 | 0,055 | 0,054 | 0,245 | -0,244 | 1281,09 | 1062,81 |
| ТК 54 | ТК 55 | 30 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 3,0814 | 0,013 | 0,013 | 0,119 | -0,119 | 1192,73 | 510,76 |
| ТК 55 | Калинина 6 | 17,2 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1,76 | 0,404 | 0,403 | 0,479 | -0,478 | 418,91 | 180,2 |
| ТК 55 | ТК 56 | 45 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1,3208 | 0,004 | 0,004 | 0,051 | -0,051 | 1787,68 | 757,73 |
| ТК 54 | ТК 58 | 84 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 3,2412 | 0,119 | 0,119 | 0,19 | -0,189 | 3075,64 | 1312,87 |
| ТК 58 | Республиканская 5 | 29,6 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1,4801 | 0,491 | 0,489 | 0,403 | -0,402 | 716,23 | 306,29 |
| ТК 58 | ТК 59 | 15 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 1,7601 | 0,016 | 0,016 | 0,148 | -0,148 | 511,82 | 219,19 |
| ТК 59 | Республиканская 7 | 7 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1,76 | 0,164 | 0,164 | 0,479 | -0,478 | 169,43 | 72,59 |
| ТК 59 | ТК 60 | 46 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК 60 | Республиканская 9 | 7 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК 56 | Калинина 4 | 16 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1,32 | 0,212 | 0,211 | 0,359 | -0,359 | 384,52 | 164,62 |
| ТК 56 | Эконом | 30 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная 8 | ТК 70 | 44,5 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 16,0071 | 0,515 | 0,512 | 0,62 | -0,618 | 1917,3 | 1595,62 |
| ТК 70 | Гараж Старая баня | 29,8 | 0,04 | 0,04 | Надземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК 70 | ТК 71 | 7,85 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 16,0063 | 0,091 | 0,09 | 0,62 | -0,618 | 337,9 | 281,52 |
| ТК 71 | Малый гараж | 1 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК 71 | ТК 72 | 23 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 16,0061 | 0,266 | 0,265 | 0,62 | -0,618 | 928,03 | 397,65 |
| ТК 75 | ТК 76 | 20,4 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК 76 | Гаражи Суродеево | 5 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК 76 | ТК 77 | 200 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК 77 | Слесарка , Токарка и Бытовые | 25 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная 8 |  | 10 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Водоканал | 15 | 0,04 | 0,04 | Надземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная 8 | Большойи Гараж | 15 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК 1 | ТК 17 | 14,4 | 0,21 | 0,21 | Подземная бесканальная | 32,7503 | 0,014 | 0,014 | 0,286 | -0,285 | 854,72 | 366,55 |
| ТК 17 | Ленина 5 | 4,36 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1,84 | 0,112 | 0,111 | 0,501 | -0,5 | 107,38 | 46,47 |
| ТК 17 | ТК 18 | 135 | 0,21 | 0,21 | Подземная бесканальная | 30,9091 | 0,117 | 0,116 | 0,27 | -0,269 | 8046,21 | 3443,09 |
| ТК 18 | Калинина 20 | 6 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1,32 | 0,079 | 0,079 | 0,359 | -0,359 | 147,55 | 63,74 |
| ТК 18 | ТК 19 | 17 | 0,21 | 0,21 | Подземная бесканальная | 29,5784 | 0,014 | 0,013 | 0,258 | -0,257 | 1011,68 | 433,36 |
| ТК 19 | Калинина 15 | 37 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1,5601 | 0,683 | 0,68 | 0,425 | -0,424 | 909,41 | 390,86 |
| ТК 19 | ТК 20 | 83 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 5,2411 | 0,306 | 0,305 | 0,307 | -0,306 | 3071,59 | 1318,56 |
| ТК 20 | Калинина 22 | 3 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,48 | 0,039 | 0,039 | 0,415 | -0,414 | 91,34 | 39,17 |
| ТК 20 | ТК 21 | 22 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,7601 | 0,354 | 0,352 | 0,462 | -0,461 | 669,81 | 286,58 |
| ТК 21 | Калинина 17 | 2 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,76 | 0,032 | 0,032 | 0,462 | -0,461 | 60,79 | 26,05 |
| ТК 1 | ТК 22 | 17 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 28,8497 | 0,637 | 0,634 | 1,117 | -1,114 | 684,06 | 294,07 |
| ТК 22 | ДС Красная шапочка(малое здани | 30 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1,2801 | 0,373 | 0,372 | 0,349 | -0,348 | 740,64 | 317,97 |
| ТК 22 | Ленина 7 | 5,83 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1,84 | 0,149 | 0,149 | 0,501 | -0,5 | 143,93 | 62,13 |
| ТК 22 | ТК 23 | 35,4 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 25,7293 | 1,057 | 1,052 | 0,996 | -0,993 | 1430,03 | 612,3 |
| ТК 23 | ТК 24 | 9,79 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 25,7287 | 0,292 | 0,291 | 0,996 | -0,993 | 394,78 | 169,18 |
| ТК 24 | Ленина 12 | 27,8 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК 24 | ТК 25 | 40 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 25,7285 | 1,193 | 1,187 | 0,996 | -0,993 | 1612,91 | 691,09 |
| ТК 1 | ТК 2 | 205 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 26,8646 | 0,75 | 0,744 | 0,452 | -0,45 | 10019,3 | 8147,16 |
| ТК 2 | ТК 3 | 11 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 26,8561 | 0,04 | 0,04 | 0,452 | -0,45 | 536,02 | 437,24 |
| ТК 3 | ДС красная шапочка | 50 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1,7201 | 1,12 | 1,116 | 0,468 | -0,467 | 1224,77 | 527,02 |
| ТК 3 | ТК 4 | 48,8 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 25,1355 | 0,156 | 0,155 | 0,423 | -0,421 | 2376,12 | 1938,66 |
| ТК 4 | ТК 5 | 33 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 25,1335 | 0,106 | 0,105 | 0,423 | -0,421 | 1604,14 | 1310,5 |
| ТК 5 | ТК 6 | 30 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 25,1321 | 0,096 | 0,096 | 0,423 | -0,421 | 1459,77 | 1193,75 |
| ТК 6 | ТК 7 | 10 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 25,1309 | 0,032 | 0,032 | 0,423 | -0,421 | 486,36 | 397,98 |
| ТК 7 | ТК 8 | 30 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 25,1305 | 0,096 | 0,096 | 0,423 | -0,421 | 1458,86 | 1194,53 |
| ТК 8 | ТК 9 | 50 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 25,1293 | 0,16 | 0,159 | 0,423 | -0,421 | 2430,3 | 1992,49 |
| ТК 9 | Республиканская 11 | 17,7 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 0,6001 | 0,014 | 0,014 | 0,1 | -0,1 | 552,4 | 447,8 |
| ТК 9 | ТК 10 | 45 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 24,5271 | 1,22 | 1,214 | 0,95 | -0,947 | 1925,53 | 1604,6 |
| ТК 10 | кс банк комм 1 | 22 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1,6801 | 0,47 | 0,469 | 0,457 | -0,457 | 538,39 | 231,69 |
| ТК 10 | ТК 11 | 29,2 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 22,8463 | 0,687 | 0,684 | 0,884 | -0,882 | 1249,09 | 1041,39 |
| ТК 11 | Почта комм1 | 10 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК 11 | ТК 12 | 9,95 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 20,2057 | 0,183 | 0,182 | 0,782 | -0,78 | 425,3 | 354,35 |
| ТК 12 | ТК 13 | 31,4 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 20,2055 | 0,578 | 0,575 | 0,782 | -0,78 | 1341,07 | 1118,19 |
| ТК 13 | 5 | 45,1 | 0,04 | 0,04 | Надземная | 0,9201 | 0,291 | 0,29 | 0,251 | -0,25 | 1268,98 | 1020,61 |
| ТК 13 | ТК 14 | 30,8 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 19,2848 | 0,516 | 0,514 | 0,747 | -0,745 | 1313,87 | 1097,26 |
| ТК 14 | Республиканская 15 | 10 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 3,28 | 0,227 | 0,226 | 0,549 | -0,548 | 310,84 | 253,64 |
| ТК 11 | Республиканская 13 | 14 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 2,6401 | 0,206 | 0,205 | 0,442 | -0,441 | 436,03 | 355,58 |
| ТК 14 | ТК 15 | 50 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 16,0042 | 0,578 | 0,576 | 0,62 | -0,618 | 2134,5 | 1782,34 |
| ТК 15 | Мастерская | 55 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 2,0001 | 1,665 | 1,658 | 0,545 | -0,544 | 1342,82 | 574,78 |
| ТК 25 | Ленина 14 | 25,9 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК 25 | ТК 26 | 10 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 25,7278 | 0,298 | 0,297 | 0,996 | -0,994 | 403,14 | 172,76 |
| ТК 29 | ТК 30 | 3 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 11,7214 | 0,055 | 0,055 | 0,686 | -0,684 | 111,24 | 47,67 |
| ТК 30 | СОШ 1.2 | 1 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 0,6 | 0 | 0 | 0,035 | -0,035 | 37,08 | 15,92 |
| ТК 30 | ТК 31 | 72,3 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 11,1213 | 1,194 | 1,189 | 0,651 | -0,649 | 2680,88 | 1147,83 |
| ТК 31 | СОШ №1 | 38,7 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 11,1205 | 0,639 | 0,636 | 0,651 | -0,649 | 1433,6 | 614,12 |
| ТК 26 | Ленина 13 | 5 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1,84 | 0,128 | 0,128 | 0,501 | -0,5 | 123,29 | 53,21 |
| ТК 26 | ТК 27 | 36 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 23,8876 | 0,926 | 0,921 | 0,925 | -0,922 | 1451,22 | 621,47 |
| ТК 27 | Ленина 15 | 5 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1,84 | 0,128 | 0,128 | 0,501 | -0,5 | 123,19 | 53,17 |
| ТК 27 | ТК 28 | 36 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 14,1235 | 0,325 | 0,323 | 0,547 | -0,545 | 1451,71 | 622,78 |
| ТК 28 | СОШ 1 начальная | 10 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,4 | 0,122 | 0,121 | 0,402 | -0,401 | 305 | 131,27 |
| ТК 28 | ТК 29 | 120 | 0,08 | 0,08 | Надземная | 11,7228 | 2,201 | 2,191 | 0,686 | -0,684 | 4670,01 | 3839,82 |
| ТК 27 | ТК 32 | 36,5 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 7,9235 | 0,104 | 0,104 | 0,307 | -0,306 | 1471,45 | 627,59 |
| ТК 32 | ТК 33 | 10 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 7,9228 | 0,028 | 0,028 | 0,307 | -0,306 | 400,87 | 171,77 |
| Котельная 8 | ТК 1 | 113 | 0,21 | 0,21 | Надземная | 88,4736 | 0,798 | 0,792 | 0,772 | -0,769 | 6616,68 | 5410,43 |
| тк 4 | республиканская 21 | 11,2 | 0,08 | 0,08 | Надземная | 3,0001 | 0,014 | 0,014 | 0,176 | -0,175 | 431,84 | 357,48 |
| ту 4 | тк 6 | 61,7 | 0,07 | 0,07 | Надземная | 3,0806 | 0,204 | 0,203 | 0,259 | -0,258 | 2144,04 | 1788,06 |
| тк 6 | республиканская 23 | 12,6 | 0,07 | 0,07 | Надземная | 3,0801 | 0,041 | 0,041 | 0,259 | -0,258 | 433,77 | 364,25 |
| ту 4 | ту-5 | 13,9 | 0,08 | 0,08 | Надземная | -3,0806 | 0,018 | 0,018 | -0,18 | 0,18 | 535,12 | 436,77 |
| ту-5 | тк 4 | 20 | 0,08 | 0,08 | Надземная | 3,0804 | 0,026 | 0,026 | 0,18 | -0,18 | 769,95 | 634,14 |
| ТК 16 | ту-5 | 128 | 0,08 | 0,08 | Надземная | 6,1628 | 0,309 | 0,308 | 0,343 | -0,342 | 2689,28 | 2217,39 |
| тк 4 | ИП Богатырев | 20 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 0,0801 | 0,001 | 0,001 | 0,022 | -0,022 | 486,15 | 194,74 |

Рисунок 10 – Пьезометрический график тепловых сетей от котельной №3 г.п. Комсомольский микрорайон-2

Рисунок 11 – Пьезометрический график тепловых сетей от здания теплового пункта котельной №3, г.п.Комсомольский, ул.Садовая

Рисунок 12 – Пьезометрический график тепловых сетей от здания теплового пункта котельной №3, г.п.Комсомольский, мкр-н 2

Рисунок 13 – Пьезометрический график тепловых сетей от котельной №4 г.п. Комсомольский

Рисунок 14 – Пьезометрический график тепловых сетей от котельной №5 г.п. Комсомольский микрорайон-1

Рисунок 15 – Пьезометрический график тепловых сетей от котельной №6 г.п. Комсомольский микрорайон-1

Рисунок 16 – Пьезометрический график тепловых сетей от котельной №8 г.п. Комсомольский, ул. Суродеева

1.3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет

Отказов и аварий на тепловых сетях не происходило.

1.3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Отказов и аварий на тепловых сетях не происходило.

1.3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Для выявления мест утечек теплоносителя из трубопроводов, теплоснабжающие организации применяют следующие методы:

Опресcовка на прочность повышенным давлением. Метод применяется и был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопровода в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Он имел долгий период освоения и внедрения, но в настоящее время показывает низкую эффективность 20 – 40%. То есть только 20% повреждений выявляется в ремонтный период и 80% уходит на период отопления. Метод применяется в комплексе оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов.

Тепловая аэросъемка в ИК-диапазоне. Метод очень эффективен для планирования ремонтов и выявления участков с повышенными тепловыми потерями. Съемку необходимо проводить весной (март-апрель) и осенью (октябрь-ноябрь), когда система отопления работает, но снега на земле нет. Недостатком метода является высокая стоимость проведения обследования.

Метод наземного тепловизионного обследования с помощью тепловизора. При доступной поверхности трассы, желательно с однородным покрытием, наличием точной исполнительной документации, с применением специального программного обеспечения, может очень хорошо показывать состояние обследуемого участка. По вышеназванным условиям применение возможно только на 10% старых прокладок. В некоторых случаях метод эффективен для поиска утечек.

После ремонта в межотопительный период, тепловые сети подвергаются испытаниям в соответствии с существующими техническими регламентами и прочими руководящими документами.

Согласно п. 6.82 МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»:

Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться следующим испытаниям:

- гидравлическим испытаниям с целью проверки прочности и плотности трубопроводов, их элементов и арматуры;

- испытаниям на максимальную температуру теплоносителя (температурным испытаниям) для выявления дефектов трубопроводов и оборудования тепловой сети, контроля за их состоянием, проверки компенсирующей способности тепловой сети;

- испытаниям на тепловые потери для определения фактических тепловых потерь теплопроводами в зависимости от типа строительно-изоляционных конструкций, срока службы, состояния и условий эксплуатации;

- испытаниям на гидравлические потери для получения гидравлических характеристик трубопроводов;

- испытаниям на потенциалы блуждающих токов (электрическим измерениям для определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих токов на трубопроводы подземных тепловых сетей).

1.3.12 Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Летние ремонты производятся в соответствии с главой 9 «Ремонт тепловых сетей» типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей) РД153-34.0-20.507-98.

К методам испытаний тепловых сетей относятся:

- гидравлические испытания, которые должны производиться ежегодно до начала отопительного сезона в целях проверки плотности и прочности трубопроводов и установленной запорной арматуры. Минимальное значение пробного давления составляет 1,25 рабочего давления;

Обслуживающей организацией выполняется опрессовка тепловых сетей насосным оборудованием источника тепловой энергии. Для повышения качества опрессовки, гидравлические испытания трубопроводов проводятся на участках секционирования стационарными насосами опрессовочных узлов или передвижными опрессовочными помпами.

Температурные испытания на тепловых сетях не проводятся.

Ежегодный расчёт тепловых потерь осуществляется в соответствии с действующими методическими указаниями. Испытания тепловых сетей на тепловые потери не проводятся.

1.3.13 Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

К нормативам технологических потерь при передаче тепловой энергии относятся потери и затраты энергетических ресурсов, обусловленные техническим состоянием теплопроводов и оборудования и техническими решениями по надежному обеспечению потребителей тепловой энергией и созданию безопасных условий эксплуатации тепловых сетей, а именно:

1) потери и затраты теплоносителя (м3) в пределах установленных норм;

2) потери тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителя (Гкал);

К нормируемым технологическим затратам теплоносителя относятся:

1) затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей;

2) технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования;

3) технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы.

К нормируемым технологическим потерям теплоносителя относятся технически неизбежные в процессе передачи и распределения тепловой энергии потери теплоносителя с его утечкой через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей.

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, включаемые в расчет отпущенной тепловой энергии представлены в таблице 28.

1.3.14 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года представлена в таблице 16.

Таблица 16 – Оценка тепловых потерь в тепловых сетях по годам

| Наименование котельной | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой отпуск тепла c коллекторов котельной, Гкал/год | Потери тепловой энергии в тепловых сетях |  | Годовой отпуск тепла c коллекторов котельной, Гкал/год | Потери тепловой энергии в тепловых сетях |  | Годовой отпуск тепла c коллекторов котельной, Гкал/год | Потери тепловой энергии в тепловых сетях |  |
|  |  | Гкал/год | % |  | Гкал/год | % |  | Гкал/год | % |
| Котельная №3 г.п. Комсомольский микрорайон-2 | 23 702,717 | 9 167,375 | 38,68 | 15 626,79 | 2 923,28 | 18,71 | 15378,790 | 2923,280 | 19,01 |
| Здание теплового пункта котельной №3, г.п.Комсомольский, ул.Садовая | - | - | - | 337,83 | 133,66 | 39,56 | 327,777 | 133,660 | 40,78 |
| Здание теплового пункта №3, г.п.Комсомольский, мкр-н 2 | - | - | - | 2 737,68 | 1 065,46 | 38,92 | 2476,035 | 1065,455 | 43,03 |
| Котельная №4 г.п. Комсомольский | 4 991,697 | 279,194 | 5,59 | 4 157,55 | 416,10 | 10,01 | 2197,871 | 416,101 | 18,93 |
| Котельная №5 г.п. Комсомольский микрорайон-1 | 4 518,237 | 1 977,030 | 43,76 | 3 637,64 | 1 030,75 | 28,34 | 3569,175 | 1030,754 | 28,88 |
| Котельная №6 г.п. Комсомольский микрорайон-1 | 24 042,639 | 3 204,513 | 13.33 | 20 027,05 | 1 492,56 | 7,45 | 20170,989 | 1492,560 | 7,40 |
| Котельная №8 г.п. Комсомольский,ул. Суродеева | 7 171,971 | 2 860,174 | 39,88 | 6 086,49 | 1 406,79 | 23,11 | 5797,255 | 1406,794 | 24,27 |

1.3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети не выдавались.

1.3.16 Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Тип присоединения потребителей к тепловым сетям отопления – непосредственное, без смешения; горячее водоснабжение осуществляется по зависимой схеме.

1.3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Учет тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети, осуществляется расчетным путем и по ПУТЭ. Данные представлены в таблице 17.

Таблица 17 - Сведения о ПУТЭ по потребителям котельных г.п. Комсомольский

| Наименование объекта | Наличие/марка прибора учета ТЭ | Состояние прибора учета ТЭ |
| --- | --- | --- |
| Котельная №3 г.п. Комсомольский микрорайон-2 |  |  |
| Микрорайон-2, 14 | ТСРВ-024 | в работе |
| Микрорайон-2, 30 | ТСРВ-024 | не в работе |
| Микрорайон-2, 31 | ТСРВ-024 | в работе |
| Микрорайон-2, 32 | ТСРВ-024 | в работе |
| Микрорайон-2, 34 | ТСРВ-024 | не в работе |
| Микрорайон-2, 35 | ТСРВ-024 | в работе |
| Микрорайон-2, 36 | ТСРВ-024 | в работе |
| Микрорайон-2, 37 | ТСРВ-024 | в работе |
| Микрорайон-2, 38А | ТСРВ-024 | в работе |
| Микрорайон-2, 38Б | ТСРВ-024 | в работе |
| Микрорайон-2, 39 | ТСРВ-024 | в работе |
| Микрорайон-2, 40 | ТСРВ-024 | в работе |
| Микрорайон-2, 41 | ТСРВ-024 | не в работе |
| Микрорайон-2, 42 | ТСРВ-024 | в работе |
| Садовая, 23 | ТСРВ-024 | не в работе |
| ГАУ РМ "Ледовый дворец" | есть | - |
| МБДОУ Д/с комб.вида "Аленький цветочек" | есть | - |
| МБОУ ДОД "Дом детского творчества" | есть | - |
| МБОУ ДОД "Комсомольская ДЮСШ" | есть | - |
| МБУ КДЦ "Россия" | есть | - |
| МБОУ "Комсомольская СОШ №3" | есть | - |
| Бассейн МБОУ "Комсомольская СОШ №3" | есть | - |
| Актив БАНК | есть | - |
| ОАО "Ростелеком" | есть | - |
| Лаврушкина | ОДПУ | - |
| ООО"МАГМА-СТРОЙ" ввод1 ж/ч | есть | - |
| ООО"МАГМА-СТРОЙ" ввод2 ж/ч | есть | - |
| ООО"МАГМА-СТРОЙ" ввод 1 встр.неж | есть | - |
| ООО"МАГМА-СТРОЙ" ввод 2 встр.неж | есть | - |
| Здание теплового пункта №3, п.Комсомольский, мкр-н 2 |  |  |
| ГВС Микрорайон-2, 14 | ТСРВ-024 | в работе |
| ГВС Микрорайон-2, 30 | ТСРВ-024 | не в работе |
| ГВС Микрорайон-2, 31 | ТСРВ-024 | не в работе |
| ГВС Микрорайон-2, 32 | ТСРВ-024 | в работе |
| ГВС Микрорайон-2, 34 | ТСРВ-024 | не в работе |
| ГВС Микрорайон-2, 35 | ТСРВ-024 | в работе |
| ГВС Микрорайон-2, 36 | ТСРВ-024 | в работе |
| ГВС Микрорайон-2, 37 | ТСРВ-024 | в работе |
| ГВС Микрорайон-2, 38А | ТСРВ-024 | в работе |
| ГВС Микрорайон-2, 38Б | ТСРВ-024 | не в работе |
| ГВС Микрорайон-2, 39 | ТСРВ-024 | в работе |
| ГВС Микрорайон-2, 40 | ТСРВ-024 | в работе |
| ГВС Микрорайон-2, 41 | ТСРВ-024 | не в работе |
| ГВС Микрорайон-2, 42 | ТСРВ-024 | в работе |
| Котельная №4 г.п. Комсомольский |  |  |
| Поликлиника | есть | - |
| Лечебный корпус №1 | есть | - |
| Лечебный корпус №2 | есть | - |
| Нарологич. отделение | есть | - |
| Инфекционное отделение | есть | - |
| Лаборатория | есть | - |
| Аптека | есть | - |
| Скорая помощь | есть | - |
| Кухня | есть | - |
| Автоклавная | есть | - |
| Морг | есть | - |
| Столовая, прачечная, гараж | есть | - |
| Гараж | есть | - |
| Детское отделение | есть | - |
| Котельная №6 г.п. Комсомольский микрорайон-1 |  |  |
| Микрорайон-1, 11 | ТСРВ-024 | не в работе |
| Микрорайон-1, 12 | ТСРВ-024 | не в работе |
| Микрорайон-1, 14 | ТСРВ-024 | не в работе |
| Микрорайон-1, 15 | ТСРВ-024 | не в работе |
| Микрорайон-1, 21 | ТСРВ-024 | в работе |
| Микрорайон-1, 22 | ТСРВ-024 | в работе |
| Микрорайон-1, 23 | ТСРВ-024 / ТСРВ-033 (034) | не в работе |
| Микрорайон-1, 24 | ТСРВ-024 | не в работе |
| Микрорайон-1, 25 | ТСРВ-024 | не в работе |
| Микрорайон-1, 26 | ТСРВ-024 | не в работе |
| Микрорайон-1, 27 | ТСРВ-024 | в работе |
| Микрорайон-1, 28 | ТСРВ-024 | не в работе |
| Микрорайон-1, 30 | ТСРВ-024 | в работе |
| Микрорайон-1, 31 | ТСРВ-024 | не в работе |
| Микрорайон-1, 32 | ТСРВ-024 | в работе |
| Микрорайон-1, 33 | ТСРВ-024 | не в работе |
| Микрорайон-1, 34 | ТСРВ-024 | не в работе |
| Микрорайон-1, 35 | ТСРВ-024 | не в работе |
| Микрорайон-1, 36 | ТСРВ-024 | не в работе |
| Микрорайон-1, 37 | ТСРВ-024 | не в работе |
| Микрорайон-1, 38 | ТСРВ-024 | не в работе |
| Микрорайон-1, 39 | ТСРВ-024 | не в работе |
| Микрорайон-1, 40 | ТСРВ-024 | не в работе |
| Микрорайон-1, 42 | ТСРВ-024 | не в работе |
| Микрорайон-1, 43 | ТСРВ-024 | не в работе |
| Микрорайон-1, 44 | ТСРВ-024 | не в работе |
| Микрорайон-1, 45 | ТСРВ-024 | в работе |
| Микрорайон-1, 46 | ТСРВ-024 | в работе |
| Микрорайон-1, 47 | ТСРВ-024 | не в работе |
| Микрорайон-1, 48А | ТСРВ-024 | в работе |
| Микрорайон-1, 49 | ТСРВ-024/ТСРВ-024 | не в работе |
| Микрорайон-1, 9 | ТСРВ-024 | не в работе |
| ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) АИ Техникум | есть | в работе |
| МБДОУ "ЦРР-Д/с "Сказка" | есть | в работе |
| МБДОУ Д/с комб.вида "Колокольчик" | есть | в работе |
| МБОУ "Комсомольская СОШ №2" | есть | в работе |
| Начальная школа | есть | в работе |
| ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) АИ Техникум | есть | в работе |
| худ. школа | есть | в работе |
| ММО МВД РФ "Чамзинский" | есть | в работе |
| "Магма-С" | есть | в работе |
| ИП Гарькова К,В. | ОДПУ | в работе |
| ИП Жадеев С.А. | ОДПУ | в работе |
| ИП Кайгородова Е.И. | ОДПУ | в работе |
| Меркискина В.Н. | ОДПУ | в работе |
| Коршунов | есть | в работе |
| Котельная №5 п. Комсомольский, Микрорайон-1 |  |  |
| ГВС Микрорайон-1, 23 | ТСРВ-024/ ТСРВ-033 (034) | не в работе |
| ГВС Микрорайон-1, 26 | ТСРВ-024 | не в работе |
| ГВС Микрорайон-1, 28 | ТСРВ-024 | не в работе |
| ГВС Микрорайон-1, 32 | ТСРВ-024 | не в работе |
| ГВС Микрорайон-1, 33 | ТСРВ-024 | не в работе |
| ГВС Микрорайон-1, 34 | ТСРВ-024 | не в работе |
| ГВС Микрорайон-1, 35 | ТСРВ-024 | не в работе |
| ГВС Микрорайон-1, 36 | ТСРВ-024 | не в работе |
| ГВС Микрорайон-1, 38 | ТСРВ-024 | не в работе |
| ГВС Микрорайон-1, 39 | ТСРВ-024 | не в работе |
| ГВС Микрорайон-1, 40 | ТСРВ-024 | не в работе |
| ГВС Микрорайон-1, 42 | ТСРВ-024 | не в работе |
| ГВС Микрорайон-1, 43 | ТСРВ-024 | не в работе |
| ГВС Микрорайон-1, 44 | ТСРВ-024 | не в работе |
| ГВС Микрорайон-1, 45 | ТСРВ-024 | в работе |
| ГВС Микрорайон-1, 46 | ТСРВ-024 | в работе |
| ГВС Микрорайон-1, 47 | ТСРВ-024 | не в работе |
| ГВС Микрорайон-1, 49 | ТСРВ-024 | не в работе |
| ГВС Микрорайон-1, 9 | ТСРВ-024 | не в работе |
| Лябушева | ОДПУ | в работе |
| Котельная №8 г.п. Комсомольский,ул. Суродеева |  |  |
| Лаб. корпус | есть | в работе |
| д/с "Красная шапочка" | есть | в работе |
| д/с "Красная шапочка" | есть | в работе |
| МБОУ "Комсомольская СОШ №1" ул. Коммунистическая, 11 | есть | в работе |
| МБОУ "Комсомольская СОШ №1" ул. Ленина | есть | в работе |
| МБОУ ДОД "Комсомольская ДМШ" муз.школа | есть | в работе |
| МБУ "ДК Цементник" | есть | в работе |

1.3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Основными целями диспетчерской службы являются контроль и предоставление оперативной информации, дистанционное регулирование параметров работы котельных, оперативное реагирование аварийной бригады на внештатные ситуации, как на котельных, так и на сетях путём проведения аварийно-восстановительных работ.

Режим работы тепловых сетей и взаимодействие с источниками ведет дежурно - диспетчерская служба и руководство теплоснабжающей организации.

1.3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Система централизованного теплоснабжения г.п. Комсомольский функционирует без повысительных и понизительных насосных станций. Районные и групповые тепловые пункты (ЦТП) в системах теплоснабжения не используются.

1.3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Защита тепловых сетей от превышения давления отсутствует.

1.3.21 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Участки тепловых сетей, относящиеся к категории «бесхозяйные» не выявлены.

1.3.22 Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

Энергетические характеристики тепловых сетей приведены в таблице 18.

Таблица 18 – Энергетические характеристики тепловых сетей

| № п/п | Наименование показателя | Котельная №3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Потери в тепловых сетях, Гкал/год | 2923,280 |
| 2 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, кг/Гкал | 174,338 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг/Гкал | 175,871 |
| 4 | Расход воды, тыс. м3 | 3,776 |
| 5 | Удельный расход воды, м3/Гкал | 0,243 |
| 6 | Расход эл.энергии, тыс. кВт.ч. | 593,393 |
| 7 | Удельный расход эл.энергии, кВт.ч./Гкал | 38,249 |
| № п/п | Наименование показателя | Здание ТП ул.Садовая |
| 1 | Потери в тепловых сетях, Гкал/год | 133,660 |
| 2 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, кг/Гкал | 165,452 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг/Гкал | 171,898 |
| 4 | Расход воды, тыс. м3 | 0,108 |
| 5 | Удельный расход воды, м3/Гкал | 0,317 |
| 6 | Расход эл.энергии, тыс. кВт.ч. | 14,556 |
| 7 | Удельный расход эл.энергии, кВт.ч./Гкал | 42,742 |
| № п/п | Наименование показателя | Здание ТП мкр-н 2 |
| 1 | Потери в тепловых сетях, Гкал/год | 1065,455 |
| 2 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, кг/Гкал | 157,527 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг/Гкал | 159,444 |
| 4 | Расход воды, тыс. м3 | 0,612 |
| 5 | Удельный расход воды, м3/Гкал | 0,244 |
| 6 | Расход эл.энергии, тыс. кВт.ч. | 46,766 |
| 7 | Удельный расход эл.энергии, кВт.ч./Гкал | 18,660 |
| № п/п | Наименование показателя | Котельная №4 |
| 1 | Потери в тепловых сетях, Гкал/год | 416,101 |
| 2 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, кг/Гкал | 157,139 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг/Гкал | 159,739 |
| 4 | Расход воды, тыс. м3 | 0,356 |
| 5 | Удельный расход воды, м3/Гкал | 0,159 |
| 6 | Расход эл.энергии, тыс. кВт.ч. | 117,144 |
| 7 | Удельный расход эл.энергии, кВт.ч./Гкал | 52,432 |
| № п/п | Наименование показателя | Котельная №5 |
| 1 | Потери в тепловых сетях, Гкал/год | 1030,754 |
| 2 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, кг/Гкал | 154,922 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг/Гкал | 156,248 |
| 4 | Расход воды, тыс. м3 | 0,613 |
| 5 | Удельный расход воды, м3/Гкал | 0,170 |
| 6 | Расход эл.энергии, тыс. кВт.ч. | 107,100 |
| 7 | Удельный расход эл.энергии, кВт.ч./Гкал | 29,752 |
| № п/п | Наименование показателя | Котельная №6 |
| 1 | Потери в тепловых сетях, Гкал/год | 1492,560 |
| 2 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, кг/Гкал | 161,766 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг/Гкал | 162,894 |
| 4 | Расход воды, тыс. м3 | 1,660 |
| 5 | Удельный расход воды, м3/Гкал | 0,082 |
| 6 | Расход эл.энергии, тыс. кВт.ч. | 573,428 |
| 7 | Удельный расход эл.энергии, кВт.ч./Гкал | 28,232 |
| № п/п | Наименование показателя | Котельная №8 |
| 1 | Потери в тепловых сетях, Гкал/год | 1406,794 |
| 2 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, кг/Гкал | 156,838 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг/Гкал | 158,112 |
| 4 | Расход воды, тыс. м3 | 0,987 |
| 5 | Удельный расход воды, м3/Гкал | 0,169 |
| 6 | Расход эл.энергии, тыс. кВт.ч. | 100,546 |
| 7 | Удельный расход эл.энергии, кВт.ч./Гкал | 17,204 |

1.3.23 Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В 2019 году была проведена замена изношенных тепловых сетей общей протяженностью 1935,74 м., из них 737,81 м. на ГВС, 1197,93 м. на отопление в двухтрубном исчислении.

В 2018 году была проведена замена изношенных тепловых сетей общей протяженностью 634,65 м., из них 204,46 м. на ГВС, 430,19 м. на отопление в двухтрубном исчислении.

Часть 4 «Зоны действия источников тепловой энергии»

Теплоснабжение г.п Комсомольский осуществляется от котельных, работающих на природном газе. Котельные работают в водогрейном режиме. Общая располоагаемая производительность котельных 46,861 Гкал/ч.

Котельные работают локально, на собственную зону теплоснабжения, обеспечивая теплом жилые и общественные здания.

Зона действия источника тепловой энергии представлена на рисунках 1-7, части 1 настоящей схемы.

Часть 5 «Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии»

1.5.1 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления

Значения спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления представлены в таблице 19.

Таблица 19 – Значения спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления

| Наименование | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Потребление тепловой энергии за год, Гкал |
| --- | --- | --- |
| г.п. Комсомольский | 24,20 | 41449,288 |

1.5.2 Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии представлены в таблице 20.

Таблица 20 – Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

| Наименование | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- |
| Котельная №3 г.п. Комсомольский микрорайон-2 | 7,44 |
| - отопление | 7,44 |
| - вентиляция | - |
| - горячее водоснабжение | - |
| Здание теплового пункта котельной №3, г.п.Комсомольский, ул.Садовая |  |
| - отопление | - |
| - вентиляция | - |
| - горячее водоснабжение | 0,058 |
| Здание теплового пункта №3, г.п.Комсомольский, мкр-н 2 |  |
| - отопление | - |
| - вентиляция | - |
| - горячее водоснабжение | 1,234 |
| Котельная №4 г.п. Комсомольский | 1,549 |
| - отопление | 1,333 |
| - вентиляция | - |
| - горячее водоснабжение | 0,216 |
| Котельная №5 г.п. Комсомольский микрорайон-1 | 0,687 |
| - отопление | - |
| - вентиляция | - |
| - горячее водоснабжение | 0,687 |
| Котельная №6 г.п. Комсомольский микрорайон-1 | 10,627 |
| - отопление | 10,627 |
| - вентиляция | - |
| - горячее водоснабжение | - |
| Котельная №8 г.п. Комсомольский,ул. Суродеева | 2,605 |
| - отопление | 2,605 |
| - вентиляция | - |
| - горячее водоснабжение | - |

Перечень тепловых нагрузок потребителей, подключенных к котельным г.п. Комсомольский приведен в таблице 21.

Таблица 21 – Перечень тепловых нагрузок потребителей

| № п/п | Наименование потребителя | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление | ГВС | Всего |
| Котельная №3 г.п. Комсомольский микрорайон-2 |  |  |  |  |
| 1 | Микрорайон-2, 14 | 0,189 | - | 0,189 |
| 2 | Микрорайон-2, 30 | 0,152 | - | 0,152 |
| 3 | Микрорайон-2, 31 | 0,23 | - | 0,23 |
| 4 | Микрорайон-2, 32 | 0,183 | - | 0,183 |
| 5 | Микрорайон-2, 34 | 0,164 | - | 0,164 |
| 6 | Микрорайон-2, 35 | 0,194 | - | 0,194 |
| 7 | Микрорайон-2, 36 | 0,117 | - | 0,117 |
| 8 | Микрорайон-2, 37 | 0,214 | - | 0,214 |
| 9 | Микрорайон-2, 38А | 0,188 | - | 0,188 |
| 10 | Микрорайон-2, 38Б | 0,188 | - | 0,188 |
| 11 | Микрорайон-2, 39 | 0,172 | - | 0,172 |
| 12 | Микрорайон-2, 40 | 0,162 | - | 0,162 |
| 13 | Микрорайон-2, 41 | 0,236 | - | 0,236 |
| 14 | Микрорайон-2, 45 | 0,159 | - | 0,159 |
| 15 | Микрорайон-2, 42 | 0,179 | - | 0,179 |
| 16 | Микрорайон-2, 11 | 0,112 | - | 0,112 |
| 17 | Микрорайон-2, 15 | 0,236 | - | 0,236 |
| 18 | Микрорайон-2, 16 | 0,171 | - | 0,171 |
| 19 | Парковая, 1 | 0,031 | - | 0,031 |
| 20 | Парковая, 2 | 0,109 | - | 0,109 |
| 21 | Парковая, 4 | 0,082 | - | 0,082 |
| 22 | Парковая, 6 | 0,083 | - | 0,083 |
| 23 | Республиканская, 10 | 0,043 | - | 0,043 |
| 24 | Республиканская, 12 | 0,058 | - | 0,058 |
| 25 | Республиканская, 14 | 0,063 | - | 0,063 |
| 26 | Республиканская, 16 | 0,059 | - | 0,059 |
| 27 | Республиканская, 2 | 0,040 | - | 0,040 |
| 28 | Республиканская, 4 | 0,039 | - | 0,039 |
| 29 | Республиканская, 6 | 0,038 | - | 0,038 |
| 30 | Республиканская, 8 | 0,053 | - | 0,053 |
| 31 | Садовая, 15 | 0,010 | - | 0,010 |
| 32 | Садовая, 15А | 0,112 | - | 0,112 |
| 33 | Садовая, 23 | 0,161 | - | 0,161 |
| 34 | Спортивная, 3 | 0,026 | - | 0,026 |
| 35 | Спортивная, 5 | 0,065 | - | 0,065 |
| 36 | Спортивная, 7 | 0,065 | - | 0,065 |
| 37 | Тетральная, 11 | 0,082 | - | 0,082 |
| 38 | Тетральная, 13 | 0,060 | - | 0,060 |
| 39 | Тетральная, 15 | 0,063 | - | 0,063 |
| 40 | Тетральная, 17 | 0,062 | - | 0,062 |
| 41 | Тетральная, 4 | 0,073 | - | 0,073 |
| 42 | Тетральная, 6 | 0,053 | - | 0,053 |
| 43 | Тетральная, 8 | 0,043 | - | 0,043 |
| 44 | Тетральная, 9 | 0,064 | - | 0,064 |
| 45 | Садовая, 25 | 0,065 | - | 0,065 |
| 46 | Садовая, 27 | 0,03 | - | 0,03 |
| 47 | ГАУ РМ "Ледовый дворец" | 0,282 | - | 0,282 |
| 48 | МБДОУ Д/с комб.вида "Аленький цветочек" | 0,182 | - | 0,182 |
| 49 | МБОУ ДОД "Дом детского творчества" | 0,033 | - | 0,033 |
| 50 | МБОУ ДОД "Комсомольская ДЮСШ" | 0,148 | - | 0,148 |
| 51 | МБУ КДЦ "Россия" | 0,123 | - | 0,123 |
| 52 | МБОУ "Комсомольская СОШ №3" | 0,523 | - | 0,523 |
| 53 | Гараж 3 КСШ | 0,012 | - | 0,012 |
| 54 | Бассейн | 0,013 | - | 0,013 |
| 55 | ФГКУ "1 отряд ФПС по РМ" | 0,193 | - | 0,193 |
| 56 | Актив БАНК | 0,033 | - | 0,033 |
| 57 | ИП Глущенко В.А. | 0,005 | - | 0,005 |
| 58 | оптика | 0,010 | - | 0,010 |
| 59 | Пигальцина | 0,004 | - | 0,004 |
| 60 | Чилиуца | 0,002 | - | 0,002 |
| 61 | "Магма-С" | 0,010 | - | 0,010 |
| 62 | Мечта | 0,020 | - | 0,020 |
| 63 | ОАО "Ростелеком" | 0,022 | - | 0,022 |
| 64 | Лаврушкина | 0,001 | - | 0,001 |
| 65 | ООО"МАГМА-СТРОЙ" | 0,347 | - | 0,347 |
| 66 | ООО"МАГМА-СТРОЙ" | 0,299 | - | 0,299 |
| 67 | ООО"МАГМА-СТРОЙ" | 0,076 | - | 0,076 |
| 68 | ООО"МАГМА-СТРОЙ" | 0,088 | - | 0,088 |
| 69 | Предприниматель Плюс (Кузьмичев) | 0,009 | - | 0,009 |
| 70 | Сбербанк России | 0,026 | - | 0,026 |
| Здание теплового пункта котельной №3, г.п.Комсомольский, ул.Садовая |  |  |  |  |
| 1 | ГВС Садовая, 23 | - | 0,027 | 0,027 |
| 2 | ГВС Садовая, 25 | - | 0,012 | 0,012 |
| 3 | ГВС Садовая, 27 | - | 0,005 | 0,005 |
| 4 | ГВС ГАУ РМ "Ледовый дворец" | - | 0,014 | 0,014 |
| Здание теплового пункта №3, г.п.Комсомольский, мкр-н 2 |  |  |  |  |
| 1 | ГВС Микрорайон-2, 14 | - | 0,051 | 0,051 |
| 2 | ГВС Микрорайон-2, 30 | - | 0,065 | 0,065 |
| 3 | ГВС Микрорайон-2, 31 | - | 0,048 | 0,048 |
| 4 | ГВС Микрорайон-2, 32 | - | 0,047 | 0,047 |
| 5 | ГВС Микрорайон-2, 34 | - | 0,034 | 0,034 |
| 6 | ГВС Микрорайон-2, 35 | - | 0,039 | 0,039 |
| 7 | ГВС Микрорайон-2, 36 | - | 0,028 | 0,028 |
| 8 | ГВС Микрорайон-2, 37 | - | 0,042 | 0,042 |
| 9 | ГВС Микрорайон-2, 38А | - | 0,042 | 0,042 |
| 10 | ГВС Микрорайон-2, 38Б | - | 0,047 | 0,047 |
| 11 | ГВС Микрорайон-2, 39 | - | 0,039 | 0,039 |
| 12 | ГВС Микрорайон-2, 40 | - | 0,034 | 0,034 |
| 13 | ГВС Микрорайон-2, 41 | - | 0,047 | 0,047 |
| 14 | ГВС Микрорайон-2, 45 | - | 0,031 | 0,031 |
| 15 | ГВС Микрорайон-2, 42 | - | 0,042 | 0,042 |
| 16 | ГВС Микрорайон-2, 11 | - | 0,013 | 0,013 |
| 17 | ГВС Микрорайон-2, 15 | - | 0,032 | 0,032 |
| 18 | ГВС Микрорайон-2, 16 | - | 0,035 | 0,035 |
| 19 | ГВС МБДОУ Д/с комб.вида "Аленький цветочек" | - | 0,040 | 0,040 |
| 20 | ГВС МБОУ "Комсомольская СОШ №3" | - | 0,011 | 0,011 |
| 21 | ГВС ИП Глущенко В.А. | - | 0,0001 | 0,0001 |
| 22 | ГВС Чилиуца | - | 0,0003 | 0,0003 |
| 23 | ГВС Лаврушкина | - | 0,0001 | 0,0001 |
| 24 | ГВС ООО"МАГМА-СТРОЙ" | - | 0,229 | 0,229 |
| 25 | ГВС ООО"МАГМА-СТРОЙ" | - | 0,236 | 0,236 |
| 26 | ГВС Сбербанк России | - | 0,0001 | 0,0001 |
| 27 | ГВС Контакт К | - | 0,0001 | 0,0001 |
| Котельная №4 г.п. Комсомольский |  |  |  |  |
| 1 | Комсомольская, 4А | 0,039 | - | 0,039 |
| 2 | Поликлиника | 0,235 | - | 0,235 |
| 3 | Лечебный корпус №1 | 0,208 | - | 0,208 |
| 4 | Лечебный корпус №2 | 0,385 | - | 0,385 |
| 5 | Нарологич. отделение | 0,097 | - | 0,097 |
| 6 | Инфекционное отделение | 0,050 | - | 0,050 |
| 7 | Лаборатория | 0,030 | - | 0,030 |
| 8 | Аптека | 0,003 | - | 0,003 |
| 9 | Скорая помощь | 0,031 | - | 0,031 |
| 10 | Кухня | 0,008 | - | 0,008 |
| 11 | Автоклавная | 0,010 | - | 0,010 |
| 12 | Морг | 0,020 | - | 0,020 |
| 13 | Столовая, прачечная, гараж | 0,053 | - | 0,053 |
| 14 | Гараж | 0,007 | - | 0,007 |
| 15 | Детское отделение | 0,155 | - | 0,155 |
| 16 | ГВС ГБУЗ РМ Комсомольская ЦРБ | - | 0,216 | 0,216 |
| Котельная №5 г.п. Комсомольский микрорайон-1 |  |  |  |  |
| 1 | ГВС Микрорайон-1, 10 | - | 0,056 | 0,056 |
| 2 | ГВС Микрорайон-1, 23 | - | 0,045 | 0,045 |
| 3 | ГВС Микрорайон-1, 26 | - | 0,027 | 0,027 |
| 4 | ГВС Микрорайон-1, 28 | - | 0,032 | 0,032 |
| 5 | ГВС Микрорайон-1, 29 | - | 0,038 | 0,038 |
| 6 | ГВС Микрорайон-1, 32 | - | 0,030 | 0,030 |
| 7 | ГВС Микрорайон-1, 33 | - | 0,043 | 0,043 |
| 8 | ГВС Микрорайон-1, 34 | - | 0,044 | 0,044 |
| 9 | ГВС Микрорайон-1, 35 | - | 0,019 | 0,019 |
| 10 | ГВС Микрорайон-1, 36 | - | 0,031 | 0,031 |
| 11 | ГВС Микрорайон-1, 38 | - | 0,029 | 0,029 |
| 12 | ГВС Микрорайон-1, 39 | - | 0,026 | 0,026 |
| 13 | ГВС Микрорайон-1, 40 | - | 0,016 | 0,016 |
| 14 | ГВС Микрорайон-1, 42 | - | 0,015 | 0,015 |
| 15 | ГВС Микрорайон-1, 43 | - | 0,022 | 0,022 |
| 16 | ГВС Микрорайон-1, 44 | - | 0,020 | 0,020 |
| 17 | ГВС Микрорайон-1, 45 | - | 0,021 | 0,021 |
| 18 | ГВС Микрорайон-1, 46 | - | 0,022 | 0,022 |
| 19 | ГВС Микрорайон-1, 47 | - | 0,025 | 0,025 |
| 20 | ГВС Микрорайон-1, 49 | - | 0,043 | 0,043 |
| 21 | ГВС Микрорайон-1, 9 | - | 0,050 | 0,050 |
| 22 | ГВС МБДОУ "ЦРР-Д/с "Сказка" | - | 0,014 | 0,014 |
| 23 | ГВС МБДОУ Д/с комб.вида "Колокольчик" | - | 0,014 | 0,014 |
| 24 | ГВС МБОУ "Комсомольская СОШ №2" | - | 0,003 | 0,003 |
| 25 | Лябушева | - | 0,0003 | 0,0003 |
| 26 | ГВС ИП" Татьяна" | - | 0,0001 | 0,0001 |
| 27 | ГВС Талаева | - | 0,0001 | 0,0001 |
| 28 | ГВС "Магма-С" | - | 0,0001 | 0,0001 |
| 29 | ГВС Тандер | - | 0,0003 | 0,0003 |
| 30 | ГВС ИП Клянчина Л.В. | - | 0,000001 | 0,000001 |
| Котельная №6 г.п. Комсомольский микрорайон-1 |  |  |  |  |
| 1 | Микрорайон-1, 1 | 0,161 | - | 0,161 |
| 2 | Микрорайон-1, 10 | 0,331 | - | 0,331 |
| 3 | Микрорайон-1, 11 | 0,196 | - | 0,196 |
| 4 | Микрорайон-1, 12 | 0,182 | - | 0,182 |
| 5 | Микрорайон-1, 14 | 0,235 | - | 0,235 |
| 6 | Микрорайон-1, 15 | 0,198 | - | 0,198 |
| 7 | Микрорайон-1, 2 | 0,132 | - | 0,132 |
| 8 | Микрорайон-1, 21 | 0,194 | - | 0,194 |
| 9 | Микрорайон-1, 22 | 0,206 | - | 0,206 |
| 10 | Микрорайон-1, 23 | 0,402 | - | 0,402 |
| 11 | Микрорайон-1, 24 | 0,324 | - | 0,324 |
| 12 | Микрорайон-1, 25 | 0,213 | - | 0,213 |
| 13 | Микрорайон-1, 26 | 0,214 | - | 0,214 |
| 14 | Микрорайон-1, 27 | 0,279 | - | 0,279 |
| 15 | Микрорайон-1, 28 | 0,274 | - | 0,274 |
| 15 | Микрорайон-1, 29 | 0,297 | - | 0,297 |
| 17 | Микрорайон-1, 3 | 0,187 | - | 0,187 |
| 18 | Микрорайон-1, 30 | 0,130 | - | 0,130 |
| 19 | Микрорайон-1, 31 | 0,190 | - | 0,190 |
| 20 | Микрорайон-1, 32 | 0,250 | - | 0,250 |
| 21 | Микрорайон-1, 33 | 0,243 | - | 0,243 |
| 22 | Микрорайон-1, 34 | 0,116 | - | 0,116 |
| 23 | Микрорайон-1, 35 | 0,201 | - | 0,201 |
| 24 | Микрорайон-1, 36 | 0,284 | - | 0,284 |
| 25 | Микрорайон-1, 37 | 0,192 | - | 0,192 |
| 26 | Микрорайон-1, 38 | 0,218 | - | 0,218 |
| 27 | Микрорайон-1, 39 | 0,202 | - | 0,202 |
| 28 | Микрорайон-1, 4 | 0,178 | - | 0,178 |
| 29 | Микрорайон-1, 40 | 0,142 | - | 0,142 |
| 30 | Микрорайон-1, 42 | 0,180 | - | 0,180 |
| 31 | Микрорайон-1, 43 | 0,193 | - | 0,193 |
| 32 | Микрорайон-1, 44 | 0,161 | - | 0,161 |
| 33 | Микрорайон-1, 45 | 0,178 | - | 0,178 |
| 34 | Микрорайон-1, 46 | 0,170 | - | 0,170 |
| 35 | Микрорайон-1, 47 | 0,272 | - | 0,272 |
| 36 | Микрорайон-1, 48А | 0,270 | - | 0,270 |
| 37 | Микрорайон-1, 49 | 0,382 | - | 0,382 |
| 38 | Микрорайон-1, 5 | 0,141 | - | 0,141 |
| 39 | Микрорайон-1, 6 | 0,157 | - | 0,157 |
| 40 | Микрорайон-1, 7 | 0,157 | - | 0,157 |
| 41 | Микрорайон-1, 9 | 0,337 | - | 0,337 |
| 42 | ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) АИ Техникум | 0,311 | - | 0,311 |
| 43 | МБДОУ "ЦРР-Д/с "Сказка" | 0,239 | - | 0,239 |
| 44 | МБДОУ Д/с комб.вида "Колокольчик" | 0,126 | - | 0,126 |
| 45 | МБОУ "Комсомольская СОШ №2" | 0,357 | - | 0,357 |
| 46 | Начальная школа | 0,128 | - | 0,128 |
| 47 | Большой гараж (Мастерская) | 0,016 | - | 0,016 |
| 48 | худ. школа | 0,088 | - | 0,088 |
| 49 | ММО МВД РФ "Чамзинский" | 0,103 | - | 0,103 |
| 50 | Ващук | 0,003 | - | 0,003 |
| 51 | ИП" Татьяна" | 0,006 | - | 0,006 |
| 52 | ИП Клянчина Л.В. | 0,014 | - | 0,014 |
| 53 | Красноперов | 0,007 | - | 0,007 |
| 54 | Миннибаева | 0,001 | - | 0,001 |
| 55 | Талаева | 0,001 | - | 0,001 |
| 56 | Пиксаев | 0,011 | - | 0,011 |
| 57 | м-н Вадря | 0,013 | - | 0,013 |
| 58 | Исток | 0,008 | - | 0,008 |
| 59 | "Магма-С" | 0,05 | - | 0,05 |
| 60 | Мануфактура Успех | 0,009 | - | 0,009 |
| 61 | Марта | 0,011 | - | 0,011 |
| 62 | ИП Топтунова О.В. | 0,005 | - | 0,005 |
| 63 | Презент | 0,008 | - | 0,008 |
| 64 | Баймашев | 0,007 | - | 0,007 |
| 65 | КС банк | 0,007 | - | 0,007 |
| 66 | Тандер | 0,05 | - | 0,05 |
| 67 | Фармация | 0,024 | - | 0,024 |
| 68 | ИП Гарькова К,В. | 0,001 | - | 0,001 |
| 69 | ИП Жадеев С.А. | 0,001 | - | 0,001 |
| 70 | ИП Кайгородова Е.И. | 0,001 | - | 0,001 |
| 71 | Меркискина В.Н. | 0,0003 | - | 0,0003 |
| 72 | Коршунов | 0,048 | - | 0,048 |
| Котельная №8 п.г.т. Комсомольский,ул. Суродеева |  |  |  |  |
| 1 | Калинина, 11 | 0,021 | - | 0,021 |
| 2 | Калинина, 12 | 0,037 | - | 0,037 |
| 3 | Калинина, 13 | 0,031 | - | 0,031 |
| 4 | Калинина, 14 | 0,036 | - | 0,036 |
| 5 | Калинина, 15 | 0,039 | - | 0,039 |
| 6 | Калинина, 16 | 0,038 | - | 0,038 |
| 7 | Калинина, 17 | 0,069 | - | 0,069 |
| 8 | Калинина, 20 | 0,033 | - | 0,033 |
| 9 | Калинина, 22 | 0,062 | - | 0,062 |
| 10 | Калинина, 4 | 0,033 | - | 0,033 |
| 11 | Калинина, 5 | 0,056 | - | 0,056 |
| 12 | Калинина, 6 | 0,044 | - | 0,044 |
| 13 | Калинина, 8 | 0,030 | - | 0,030 |
| 14 | Калинина, 9 | 0,059 | - | 0,059 |
| 15 | Ленина, 20 | 0,031 | - | 0,031 |
| 16 | Ленина, 24 | 0,047 | - | 0,047 |
| 17 | Ленина, 22 | 0,030 | - | 0,030 |
| 18 | Ленина, 7 | 0,046 | - | 0,046 |
| 19 | Ленина, 13 | 0,046 | - | 0,046 |
| 20 | Ленина, 15 | 0,046 | - | 0,046 |
| 21 | Ленина, 5 | 0,046 | - | 0,046 |
| 22 | Комсомольская, 8 | 0,051 | - | 0,051 |
| 23 | Пионерская, 26 | 0,055 | - | 0,055 |
| 24 | Пионерская, 30 | 0,059 | - | 0,059 |
| 25 | Пионерская, 34 | 0,062 | - | 0,062 |
| 26 | Республиканская, 11 | 0,015 | - | 0,015 |
| 27 | Республиканская, 13 | 0,066 | - | 0,066 |
| 28 | Республиканская, 15 | 0,082 | - | 0,082 |
| 29 | Республиканская, 17 | 0,090 | - | 0,090 |
| 30 | Республиканская, 5 | 0,037 | - | 0,037 |
| 31 | Республиканская, 7 | 0,044 | - | 0,044 |
| 32 | Суродеева, 10 | 0,050 | - | 0,050 |
| 33 | Суродеева, 14 | 0,056 | - | 0,056 |
| 34 | Суродеева, 16 | 0,058 | - | 0,058 |
| 35 | Суродеева, 8 | 0,041 | - | 0,041 |
| 36 | Республиканская, 21 | 0,074 | - | 0,074 |
| 37 | Республиканская, 23 | 0,077 | - | 0,077 |
| 38 | Лаб. корпус | 0,106 | - | 0,106 |
| 39 | Мастерская | 0,050 | - | 0,050 |
| 40 | Администрация Комс. г/п | 0,042 | - | 0,042 |
| 41 | д/с "Красная шапочка" | 0,043 | - | 0,043 |
| 42 | д/с "Красная шапочка" | 0,032 | - | 0,032 |
| 43 | МБОУ "Комсомольская СОШ №1" | 0,278 | - | 0,278 |
| 44 | МБОУ "Комсомольская СОШ №1" ГАРАЖ | 0,015 | - | 0,015 |
| 45 | МБОУ "Комсомольская СОШ №1" | 0,060 | - | 0,060 |
| 46 | МБОУ ДОД "Комсомольская ДМШ" | 0,023 | - | 0,023 |
| 47 | МБУ "ДК Цементник" | 0,103 | - | 0,103 |
| 48 | МКУ "МФЦ предоставления ГМУ" | 0,008 |  | 0,008 |
| 49 | ИП Богатырев (м-н Гном2) | 0,002 |  | 0,002 |
| 50 | Лукманов | 0,005 |  | 0,005 |
| 51 | Марта | 0,027 | - | 0,027 |
| 52 | ФГУП "Почта России" | 0,004 | - | 0,004 |
| 53 | ООО Дента Смайл" | 0,004 | - | 0,004 |
| 54 | Акимочкин | 0,007 | - | 0,007 |

1.5.3 Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Случаи применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии зафиксированы.

Таблица 22 – Сведения об отказах от СЦТ котельной №3 г.п. Комсомольский микрорайон-2; здания теплового пункта котельной №3, г.п.Комсомольский, ул.Садовая; здания теплового пункта №3, г.п.Комсомольский, мкр-н 2

| № п/п | Наименование потребителя | Площадь здания, м2 | Отказы от СЦТ (индивидуальное отопление), м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ж/д, ул.Республиканская, 2 | 740 | 390,20 |
| 2 | Ж/д, ул.Республиканская, 4 | 644,2 | 321,70 |
| 3 | Ж/д, ул.Республиканская, 6 | 652,17 | 390,30 |
| 4 | Ж/д, ул.Республиканская, 8 | 599,6 | 64,20 |
| 5 | Ж/д, ул.Республиканская, 10 | 748,4 | 431,50 |
| 6 | Ж/д, ул.Республиканская, 12 | 486,3 | 79,40 |
| 7 | Ж/д, ул.Республиканская, 14 | 525,3 | - |
| 8 | Ж/д, ул.Республиканская, 16 | 530,1 | 192,10 |
| 9 | Ж/д, ул.Парковая, 1 | 772,2 | 332,60 |
| 10 | Ж/д, ул.Парковая, 2 | 756,9 | 56,00 |
| 11 | Ж/д, ул.Парковая, 4 | 906,69 | 135,70 |
| 12 | Ж/д, ул.Парковая, 6 | 899,63 | 80,70 |
| 13 | Ж/д, ул.Театральная, 4 | 540,5 | 41,60 |
| 14 | Ж/д, ул.Театральная, 6 | 542 | 108,20 |
| 15 | Ж/д, ул.Театральная, 8 | 531,5 | 203,20 |
| 16 | Ж/д, ул.Театральная, 9 | 536,3 | - |
| 17 | Ж/д, ул.Театральная, 11 | 147 | - |
| 18 | Ж/д, ул.Театральная, 13 | 503,9 | 35,80 |
| 19 | Ж/д, ул.Театральная, 15 | 538,4 | - |
| 20 | Ж/д, ул.Театральная, 17 | 511,1 | 66,20 |
| 21 | Ж/д, ул.Садовая, 15 | 81 | - |
| 22 | Ж/д, ул.Садовая, 15б | - | - |
| 22 | Ж/д, ул.Садовая, 15а | 2038,6 | 810,70 |
| 23 | Ж/д, ул.Садовая, 19 | 186,9 | 139,40 |
| 24 | Ж/д, ул.Садовая, 23 | 3160,8 | 1142,70 |
| 25 | Ж/д, ул.Садовая, 25 | 4241,2 | 3658,40 |
| 26 | Ж/д, ул.Садовая, 27 | 2808,9 | 2533,80 |
| 27 | Ж/д, Микрорайон-2, 11 | 1403,7 | 187,90 |
| 28 | Ж/д, Микрорайон-2, 14 | 4569,6 | 2197,70 |
| 29 | Ж/д, Микрорайон-2, 15 | 2307,7 | 91,00 |
| 29 | Ж/д, Микрорайон-2, 16 | - | 58,50 |
| 30 | Ж/д, Микрорайон-2, 30 | 4586 | 985,60 |
| 31 | Ж/д, Микрорайон-2, 31 | 2287,4 | 105,70 |
| 32 | Ж/д, Микрорайон-2, 32 | 3109,2 | 730,00 |
| 33 | Ж/д, Микрорайон-2, 34 | 2696,5 | 974,10 |
| 34 | Ж/д, Микрорайон-2, 35 | 2712,61 | 665,10 |
| 35 | Ж/д, Микрорайон-2, 36 | 3068,3 | 1458,10 |
| 36 | Ж/д, Микрорайон-2, 37 | 2371,6 | 217,70 |
| 37 | Ж/д, Микрорайон-2, 38 | 6129,1 | 1897,80 |
| 38 | Ж/д, Микрорайон-2, 39 | 3059 | 1221,80 |
| 39 | Ж/д, Микрорайон-2, 40 | 3157 | 1129,90 |
| 40 | Ж/д, Микрорайон-2, 41 | 3895,5 | 1134,60 |
| 41 | Ж/д, Микрорайон-2, 42 | 3071,1 | 854,10 |
| 42 | Ж/д, Микрорайон-2, 45 | 1710,4 | 245,70 |
| 43 | Ж/д, ул.Спортивная, 3 | 528,3 | 159,60 |
| 44 | Ж/д, ул.Спортивная, 5 | 534,73 | - |
| 45 | Ж/д, ул. Спортивная, 7 | 531,2 | - |
| 46 | МДОУ Д/с "Аленький цветочек", Мкр.2, 44 | - | - |
| 47 | МОУ ДОД "Комсомольская ДЮСШ" | - | - |
| 48 | МОУ ДОД "ДДТ", ул. Спортивная, 2 | - | - |
| 49 | МБУ КДЦ "Россия", ул. Театральная, 3 | - | - |
| 50 | МОУ "Комсомольская СОШ №3", Мкр.-2, 13 | - | - |
| 51 | МОУ "Комсомольская СОШ №3", Мкр.-2, 13 (бассейн) | - | - |
| 51 | МОУ "Комсомольская СОШ №3", Мкр.-2, 13 (гараж) | - | - |
| 51 | ГАУ РМ "Ледовый дворец", ул. Республиканская, 33 | - | - |
| 52 | ГУ "1 отряд ФПС по РМ" | - | - |
| 53 | ОАО АКБ "Актив банк" ДО Чамзинка, Микр. 2, 29 | - | - |
|  | Итого: |  | 25529,30 |

Таблица 23 – Сведения об отказах от СЦТ котельной №4 г.п. Комсомольский

| № п/п | Наименование потребителя | Площадь здания, м2 | Отказы от СЦТ (индивидуальное отопление), м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ж/д, ул. Республиканская, 19а | 497,9 | - |
| 2 | Ж/д, ул. Республиканская, 21 | 1050,4 | 416,40 |
| 3 | Ж/д, ул. Республиканская, 23 | 984 | 371,80 |
| 4 | Ж/д, ул. Комсомольская, 4а | 209,7 | 72,50 |
| 5 | Поликлиника (ГБУЗ РМ Комсомольская ЦРБ) | - | - |
| 6 | Лечебный корпус №1 (ГБУЗ РМ Комсомольская ЦРБ) | - | - |
| 7 | Лечебный корпус №2 (ГБУЗ РМ Комсомольская ЦРБ) | - | - |
| 8 | Нарологич. отделение (ГБУЗ РМ Комсомольская ЦРБ) | - | - |
| 9 | Инфекционное отделение (ГБУЗ РМ Комсомольская ЦРБ) | - | - |
| 10 | Лаборатория (ГБУЗ РМ Комсомольская ЦРБ) | - | - |
| 11 | Аптека (ГБУЗ РМ Комсомольская ЦРБ) | - | - |
| 12 | Скорая помощь (ГБУЗ РМ Комсомольская ЦРБ) | - | - |
| 13 | Кухня (ГБУЗ РМ Комсомольская ЦРБ) | - | - |
| 14 | Автоклавная (ГБУЗ РМ Комсомольская ЦРБ) | - | - |
| 15 | Морг (ГБУЗ РМ Комсомольская ЦРБ) | - | - |
| 16 | Столовая, прачечная, гараж (ГБУЗ РМ Комсомольская ЦРБ) | - | - |
| 17 | Гараж (ГБУЗ РМ Комсомольская ЦРБ) | - | - |
|  | Итого: | - | 860,70 |

Таблица 24 – Сведения об отказах от СЦТ котельной №6 г.п. Комсомольский микрорайон-1

| № п/п | Наименование потребителя | Площадь здания, м2 | Отказы от СЦТ (индивидуальное отопление), м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дом №1 (1-й микрорайон) | 2474,84 | 669,50 |
| 2 | Дом №2 (1-й микрорайон) | 2494,5 | 1068,10 |
| 3 | Дом №3 (1-й микрорайон) | 2267,1 | 318,40 |
| 4 | Дом №4 (1-й микрорайон) | 2436,6 | 446,60 |
| 5 | Дом №5 (1-й микрорайон) | 2632 | 1188,20 |
| 6 | Дом №6 (1-й микрорайон) | 3049,9 | 964,60 |
| 7 | Дом №7 (1-й микрорайон) | 2491,7 | 758,50 |
| 8 | Дом №9 (1-й микрорайон) | 7685,3 | 4109,70 |
| 9 | Дом №10 (1) (1-й микрорайон) | 3215,5 | 1218,70 |
| 10 | Дом №10 (2) (1-й микрорайон) | 3215,5 | 1218,70 |
| 11 | Дом №11 (1-й микрорайон) | 3097,1 | 382,40 |
| 12 | Дом №12 (1-й микрорайон) | 2895,3 | 1069,00 |
| 13 | Дом №14 (1-й микрорайон) | 2486,6 | 205,80 |
| 14 | Дом №15 (1-й микрорайон) | 3090,9 | 770,90 |
| 15 | Дом №21 (1-й микрорайон) | 2955,9 | 787,10 |
| 16 | Дом №22 (1-й микрорайон) | 3230,7 | 879,40 |
| 17 | Дом №23 (1) (1-й микрорайон) | 3715,95 | 1677,90 |
| 18 | Дом №23 (2) (1-й микрорайон) | 3715,95 | 1677,90 |
| 19 | Дом №24 (1-й микрорайон) | 4294 | 415,60 |
| 20 | Дом №25 (1-й микрорайон) | 3289,7 | 719,30 |
| 21 | Дом №26 (1-й микрорайон) | 3061,4 | 559,40 |
| 22 | Дом №27 (1-й микрорайон) | 4294 | 918,30 |
| 23 | Дом №28 (1-й микрорайон) | 4325 | 1003,50 |
| 24 | Дом №29 (1-й микрорайон) | 4302,5 | 692,50 |
| 25 | Дом №30 (1-й микрорайон) | 2762,6 | 1321,10 |
| 26 | Дом №31 (1-й микрорайон) | 3100,7 | 784,90 |
| 27 | Дом №32 (1-й микрорайон) | 4088 | 1160,70 |
| 28 | Дом №33 (1-й микрорайон) | 1991,4 | 71,60 |
| 29 | Дом №35 (1-й микрорайон) | 3012,1 | 1200,50 |
| 30 | Дом №36 (1-й микрорайон) | 2990,5 | 151,20 |
| 31 | Дом №37 (1-й микрорайон) | 2717,5 | 757,80 |
| 32 | Дом №38 (1-й микрорайон) | 3464,6 | 551,30 |
| 33 | Дом №39 (1-й микрорайон) | 3502,2 | 830,70 |
| 34 | Дом №40 (1-й микрорайон) | 3058,3 | 1457,30 |
| 35 | Дом №42 (1-й микрорайон) | 3029,8 | 819,10 |
| 36 | Дом №43 (1-й микрорайон) | 3115,1 | 1027,80 |
| 37 | Дом №44 (1-й микрорайон) | 3109,6 | 1466,80 |
| 38 | Дом №45 (1-й микрорайон) | 3108,4 | 1129,80 |
| 39 | Дом №46 (1-й микрорайон) | 3111,3 | 1182,00 |
| 40 | Дом №47 (1-й микрорайон) | 4048 | 1247,20 |
| 41 | Дом №48 Общежитие | 1290,6 | 29,00 |
| 42 | Дом №49 (1-й микрорайон) | 6758 | 2486,80 |
| 43 | ДС Колокольчик, 1 мкр, 17 а | - | - |
| 44 | ДШИ, 1 мкр, 8 | - | - |
| 45 | СОШ2 (н.ш.), С.Давыдова 17 | - | - |
| 46 | СОШ2 (с.ш.), С.Давыдова 17 | - | - |
| 47 | ММО МВД РФ "Чамзинский" 1 мкр,. 8 | - | - |
| 48 | ГБОУ РМ СПО АИ Техникум | - | - |
| 49 | МБДОУ ЦРР-Д/с "Сказка" | - | - |
|  | Итого: | - | 42971,20 |

Таблица 25 – Сведения об отказах от СЦТ котельной №8 г.п. Комсомольский, ул. Суродеева

| № п/п | Наименование потребителя | Площадь здания, м2 | Отказы от СЦТ (индивидуальное отопление), м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ж/д, ул. Калинина, 4 | 357,3 | 39,90 |
| 2 | Ж/д, ул. Калинина, 5 | 523 | 187,10 |
| 3 | Ж/д, ул. Калинина, 6 | 359,1 | - |
| 4 | Ж/д, ул. Калинина, 8 | 501,6 | 251,70 |
| 5 | Ж/д, ул. Калинина, 9 | 579,5 | 196,40 |
| 6 | Ж/д, ул. Калинина, 11 | 362 | 191,20 |
| 7 | Ж/д, ул. Калинина, 12 | 506,2 | 190,10 |
| 8 | Ж/д, ул. Калинина, 13 | 357,1 | 80,00 |
| 9 | Ж/д, ул. Калинина, 14 | 370,5 | 52,20 |
| 10 | Ж/д, ул. Калинина, 15 | 361,8 | - |
| 11 | Ж/д, ул. Калинина, 16 | 359,5 | - |
| 12 | Ж/д, ул. Калинина, 17 | 829,3 | 131,10 |
| 13 | Ж/д, ул. Калинина, 20 | 361,8 | 58,20 |
| 14 | Ж/д, ул. Калинина, 22 | 837,2 | 334,00 |
| 15 | Ж/д, ул. Комсомольская, 8 | 370 | - |
| 16 | Ж/д, ул. Ленина, 12 | 213,7 | - |
| 17 | Ж/д, ул. Ленина, 13 | - | - |
| 18 | Ж/д, ул. Ленина, 14 | 222,1 | - |
| 19 | Ж/д, ул. Ленина, 15 | - | - |
| 20 | Ж/д, ул. Ленина, 19 | 39,6 | 39,60 |
| 21 | Ж/д, ул. Ленина, 20 | 212,2 | 53,80 |
| 22 | Ж/д, ул. Ленина, 22 | 213,4 | 53,30 |
| 23 | Ж/д, ул. Ленина, 24 | 369,1 | 51,60 |
| 24 | Ж/д, ул. Пионерская, 26 | 701,6 | 252,50 |
| 25 | Ж/д, ул. Пионерская, 30 | 698,6 | 166,40 |
| 26 | Ж/д, ул. Пионерская, 34 | 712,5 | 166,90 |
| 27 | Ж/д, ул. Республиканская, 5 | 389,6 | 42,40 |
| 28 | Ж/д, ул. Республиканская, 9 | 373,2 | - |
| 29 | Ж/д, ул. Республиканская, 11 | 672,2 | 573,90 |
| 30 | Ж/д, ул. Республиканская, 13 | 679 | 85,80 |
| 31 | Ж/д, ул. Республиканская, 15 | 659,7 | - |
| 32 | Ж/д, ул. Республиканская, 17 | 594,5 | 56,00 |
| 33 | Ж/д, ул. Суродеева, 8 | 401,4 | - |
| 34 | Ж/д, ул. Суродеева, 10 | 406,1 | - |
| 35 | Ж/д, ул. Суродеева, 14 | 413,7 | - |
| 36 | Ж/д, ул. Суродеева, 16 | 404,7 | - |
| 37 | Ж/д, ул. Суродеева, 6 | 103,8 | - |
| 38 | Ж/д, ул. Ленина, 5 | 368,6 | - |
| 39 | Ж/д, ул. Ленина, 7 | 368,6 | - |
| 40 | ФГУП "Почта России", ООО "РТС Центр", АККСБ "КС Банк"(ОАО), ул. Коммунистическая, 1 | - | - |
| 41 | МБУ "ДК Цементник", ул. Калинина, 7 | - | - |
| 42 | МБОУ ДОД "Комсомольская ДМШ", ул. Коммунистическая, 2 | - | - |
| 43 | МБОУ "Комсомольская СОШ №1", ул. Комсомольская, 3 | - | - |
| 44 | МБОУ "Комсомольская СОШ №1", Начальная школа, ул. Ленина, 16 | - | - |
| 45 | МБДОУ Д/с комб.вида "Красная шапочка", ул. Коммунистическая, 11 | - | - |
| 46 | МБДОУ Д/с комб.вида "Красная шапочка" (малое здание) | - | - |
| 47 | Лаб. корпус (ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) АИ Техникум), ул. Комсомольская, 3 | - | - |
| 48 | Мастерская (ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) АИ Техникум), ул. Комсомольская, 3 | - | - |
| 49 | Адм.зд. (МП "Водоканал"), Суродеева, 2 | - | - |
| 50 | Быт.помещения, (МП "Водоканал"), Суродеева, 2 | - | - |
| 51 | Большой гараж, (МП "Водоканал"), Суродеева, 2 | - | - |
| 52 | Токарка, (МП "Водоканал"), Суродеева, 2 | - | - |
| 53 | Гараж (старая баня), (МП "Водоканал"), Суродеева, 2 | - | - |
| 54 | Малый гараж, (МП "Водоканал"), Суродеева, 2 | - | - |
| 55 | Слесарка, (МП "Водоканал"), Суродеева, 2 | - | - |
| 56 | Гаражи (ОАО "Лато"), ул. Суродеево | - | - |
| 57 | "Эконом", Респ., 3 В (ООО "Миф") | - | - |
| 58 | Гаражи (ОАО "Мордовцемент"), ул. Суродеево | - | - |
| 59 | Гаражи, ул. Суродеево | - | - |
| 60 | База, Респ., склад №2 (ИП Богатырев Е.В.) | - | - |
|  | Итого: | - | 3254,10 |

1.5.4 Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Сведения об объёмах потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом приведены в таблице 26.

Таблица 26 – Сведения об объёмах потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

| № п/п | Элемент территориального деления | Потребление тепловой энергии за год, Гкал/год | Потребление тепловой энергии за отопительный период, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г.п. Комсомольский | 41449,288 | 41449,288 |

1.5.5 Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение населения на отопление и горячее водоснабжение

Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление согласно приказу Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия №165 от 12.12.2019 г. «Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях для населения на территории Республики Мордовия», приведены в таблице 27.

Таблица 27 – Нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление, Гкал/м2

| Категория многоквартирного (жилого) дома | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича | многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков, монолита | многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно |  |  |
| 1 | - | - | - |
| 2 | 0,0294 (кроме Лямбирского, Рузаевского муниципальных районов Республики Мордовия) | 0,0283 | 0,0295 (кроме Лямбирского, Рузаевского муниципальных районов Республики Мордовия) |
| 3 - 4 | 0,0262 | 0,0251 | - |
| 5 - 9 | 0,0232 | 0,0214 | - |
| 10 | 0,0204 | 0,0205 | - |
| 11 | - | - | - |
| 12 | 0,0233 | - | - |
| 13 | - | 0,0233 | - |
| 14 | 0,0233 | - | - |
| 15 | - | - | - |
| 16 и более | 0,0233 | 0,0231 | - |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки |  |  |
| 1 | - | - | - |
| 2 | 0,0270 | - | - |
| 3 | 0,0235 | - | - |
| 4 - 5 | 0,0200 | 0,0183 | - |
| 6 - 7 | 0,0190 | - | - |
| 8 | 0,0200 | - | - |
| 9 | 0,0217 | 0,0188 | - |
| 10 | 0,0219 | 0,0185 | - |
| 11 | - | - | - |
| 12 и более | 0,0224 | - | - |

Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на нужды горячего водоснабжения согласно Приказа Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 18 сентября 2012 г. № 80 "Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг для населения, проживающего на территории Республики Мордовия" - приведены в таблице 28.

Таблица 28 – Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях для населения, проживающего в многоквартирных домах и жилых домах на территории Республики Мордовия.

| № п/п | Описание степени благоустройства многоквартирного дома или жилого дома | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях, куб. метров на 1 человека в месяц |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Горячее водоснабжение |  | Холодное водоснабжение | Водоотведение |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 1. | Жилые помещения в многоквартирных домах и жилых домов при наличии централизованного холодного и горячего водоснабжения, канализованные: |  |  |  |  |
| 1.1. | - с полным набором сантехнического оборудования (мойка кухонная, раковина, туалет, ванна и душ); | 3,19 |  | 4,93 | 8,12 |
| 1.2. | - оборудованные мойкой кухонной, раковиной, туалетом, ванной; | 2,44 |  | 3,85 | 6,29 |
| 1.3. | - оборудованные мойкой кухонной, раковиной, туалетом, душевыми кабинами, с кухней; | 3,19 |  | 4,93 | 8,12 |
| 1.4. | - оборудованные мойкой кухонной, раковиной, без ванн и душа. | 1,46 |  | 3,13 | 4,50 |
| 2. | Общежития и многоквартирные дома коридорного, гостиничного и секционного типа, при наличии централизованного холодного и горячего водоснабжения и канализации: |  |  |  |  |
| 2.1. | - оборудованные душем, без кухни на этаже; | 1,70 |  | 1,95 | 3,65 |
| 2.2. | - оборудованные душем, с кухней на этаже; | 2,80 |  | 2,68 | 5,48 |
| 2.3. | - оборудованные ванной без душа; |  | 2,22 | 4,77 | 6,99 |
| 2.4. | - оборудованные ванной и душем, с кухнями в секции; | 3,19 |  | 4,93 | 8,12 |
| 2.5. | - не оборудованные ванной и душем, с кухнями в секции. | 2,04 |  | 2,71 | 4,75 |
| 3. | Жилые помещения в многоквартирных домах, имеющих статус общежития, при наличии централизованного холодного водоснабжения и канализации. | - |  | 2,74 | 2,74 |
| 4. | Жилые помещения в многоквартирных домах и жилых домов с централизованной системой холодного водоснабжения, канализацией, с газовыми колонками или быстродействующими электрическими водонагревателями (накопительные и проточные) и полным набором сантехнического оборудования (мойка кухонная, раковина, ванна и душ). | - |  | 6,99 | 6,99 |
| 5. | Жилые помещения в многоквартирных домах и жилых домов неблагоустроенные: |  |  |  |  |
| 5.1. | - с обеспечением из водоразборных колонок; |  | - | 1,22 | - |
| 5.2. | - с централизованной системой холодного водоснабжения, неканализованные; |  | - | 2,43 | - |
| 5.3. | - с централизованной системой холодного водоснабжения, выгребными ямами, раковиной и (или) кухонной мойкой, без ванн; |  | - | 3,65 |  |
| 5.4. | - с централизованной системой холодного водоснабжения, газовой колонкой или быстродействующими электрическими водонагревателями (накопительные и проточные), выгребными ямами, с ванной; |  | - | 5,17 | - |
| 5.5. | - с централизованной системой холодного водоснабжения, газовой колонкой или быстродействующими электрическими водонагревателями (накопительные и проточные), с ванной, туалет в доме, выгребная яма; |  | - | 6,39 | - |
| 5.6. | - с централизованной системой холодного водоснабжения, без газовой колонки, выгребными ямами, с ванной; |  | - | 4,74 | - |
| 5.7. | - с централизованной системой холодного водоснабжения и канализацией, без ванны; |  | - | 3,65 | 3,65 |
| 5.8. | - с централизованной системой холодного водоснабжения выгребными ямами, с местными нагревательными приборами на твердом топливе, оборудованные ванной. |  | - | 5,47 | - |
| 6. | Жилые помещения в многоквартирных домах и жилых домов с централизованной системой холодного водоснабжения, канализацией, и индивидуальными тепловыми пунктами и полным набором сантехнического оборудования (мойка, раковина, ванна, душ). |  | 3,19 | 4,93 | 8,12 |

1.5.6 Описание значений тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения

Значения тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения приведены в таблице 20 п. 1.5.2.

1.5.7 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Величины договорных тепловых нагрузок не превышают расчетных (фактических).

1.5.8 Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период с момента утверждения раннее разработанной Схемы теплоснабжения изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения зафиксировано не было.

Часть 6 «Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии»

1.6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии;

Постановление Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе;

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Перечисленные величины указаны в таблице 30.

Таблица 30 – Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по источникам тепловой энергии

| Источник теплоснабжения | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №3 г.п. Комсомольский микрорайон-2 | 16 | 16 | 15,935 | 0,065 | 1,414 | 7,44 | 7,081 |
| Здание теплового пункта №3, г.п.Комсомольский, мкр-н 2 | 1,608 | 1,608 | 1,594 | 0,014 | 0,333 | 1,234 | 0,027 |
| Здание теплового пункта котельной №3, г.п.Комсомольский, ул.Садовая | 0,430 | 0,430 | 0,428 | 0,002 | 0,024 | 0,058 | 0,346 |
| Котельная №4 г.п. Комсомольский | 1,792 | 1,792 | 1,767 | 0,025 | 0,154 | 1,549 | 0,064 |
| Котельная №5 г.п. Комсомольский микрорайон-1 | 1,935 | 1,935 | 1,929 | 0,006 | 0,198 | 0,687 | 1,044 |
| Котельная №6 г.п. Комсомольский микрорайон-1 | 28 | 22 | 21,927 | 0,073 | 0,786 | 10,627 | 10,514 |
| Котельная №8 г.п. Комсомольский,ул. Суродеева | 3,096 | 3,096 | 3,075 | 0,021 | 0,391 | 2,605 | 0,079 |

1.6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии;

В таблице 31 представлены сведения о резерве/дефиците тепловой мощности на источниках теплоснабжения.

Таблица 31 – Резервы и дефициты тепловой мощности нетто

| Источник теплоснабжения | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Резерв (+)/ дефицит(-) тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Котельная №3 г.п. Комсомольский микрорайон-2 | 15,935 | 7,081 |
| Здание теплового пункта котельной №3, г.п.Комсомольский, ул.Садовая | 0,428 | 0,346 |
| Здание теплового пункта №3, г.п.Комсомольский, мкр-н 2 | 1,594 | 0,027 |
| Котельная №4 г.п. Комсомольский | 1,767 | 0,064 |
| Котельная №5 г.п. Комсомольский микрорайон-1 | 1,929 | 1,044 |
| Котельная №6 г.п. Комсомольский микрорайон-1 | 21,927 | 10,514 |
| Котельная №8 г.п. Комсомольский,ул. Суродеева | 3,075 | 0,079 |

Из таблицы 31 можно сделать вывод, что дефицита тепловой мощности котельных г.п. Комсомольский не наблюдается.

1.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю;

При расчёте гидравлического режима тепловой сети решаются следующие задачи:

- определение диаметров трубопроводов;

- определение падения давления-напора;

- определение действующих напоров в различных точках сети;

- определение допустимых давлений в трубопроводах при различных режимах работы и состояниях теплосети.

При проведении гидравлических расчетов используются схемы и геодезический профиль теплотрассы, с указанием размещения источников теплоснабжения, потребителей теплоты и расчетных нагрузок.

При проектировании и в эксплуатационной практике для учета взаимного влияния геодезического профиля района, высоты абонентских систем, действующих напоров в тепловой сети пользуются пьезометрическими графиками. По ним определяется напор (давление) и располагаемое давление в любой точке сети и в абонентской системе для динамического и статического состояния системы.

- Давление (напор) в любой точке обратной магистрали не должно быть выше допускаемого рабочего давления в местных системах.

- Давление в обратном трубопроводе должно обеспечить залив водой верхних линий и приборов местных систем отопления.

- Давление в обратной магистрали во избежание образования вакуума не должно быть ниже 0,05-0,1 МПа (5-10 м вод. ст.).

- Давление на всасывающей стороне сетевого насоса не должно быть ниже 0,05 МПа (5 м вод. ст.).

- Давление в любой точке подающего трубопровода должно быть выше давления вскипания при максимальной температуре теплоносителя.

- Располагаемый напор в конечной точке сети должен быть равен или больше расчетной потери напора на абонентском вводе при расчетном пропуске теплоносителя.

- В летний период давление в подающей и обратной магистралях принимают больше статического давления в системе ГВС.

Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю.

Результаты гидравлического расчета представлены в таблицах 9 - 15.

1.6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения;

Под дефицитом тепловой энергии понимается технологическая невозможность обеспечения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, объема поддерживаемой резервной мощности и подключаемой тепловой нагрузки.

На территории г.п. Комсомольский зоны с дефицитом тепловой мощности не выявлены.

1.6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности.

Возможности расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия источников с дефицитом тепловой мощности отсутствуют.

1.6.6 Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период с момента утверждения раннее разработанной Схемы теплоснабжения изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки не зафиксировано.

Часть 7 «Балансы теплоносителя»

1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть;

Теплоноситель в системе теплоснабжения котельной, как и в каждой системе теплоснабжения, предназначен как для передачи теплоты, так и для подпитки системы теплоснабжения.

В таблице 32 представлены данные о существующих потерях теплоносителя при передаче по тепловым сетям, в таблице 32.1 представлены данные о существующих потерях тепловой энергии при передаче по тепловым сетям.

Таблица 32 – Существующие потери теплоносителя при передаче по тепловым сетям

| Наименование населенного пункта | Наименование системы теплоснабжения | Тип теплоносителя, его параметры | Годовые затраты и потери теплоносителя,м3 (т) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с утечкой | технологические затраты |  |  |  | всего |
|  |  |  |  | на пусковое заполнение | на регламентные испытания | со сливами САРЗ | всего |  |
| г.п. Комсомоль ский | СЦТ от котельной №3 г.п. Комсомольский микрорайон-2 | горячая вода | 3372,47 | 403,79 |  |  | 403,79 | 3776,26 |
| г.п. Комсомоль ский | СЦТ от здания теплового пункта котельной №3, г.п.Комсомольский, ул.Садовая | горячая вода | 101,31 | 6,94 |  |  | 6,94 | 108,25 |
| г.п. Комсомоль ский | СЦТ от здания теплового пункта №3, г.п.Комсомольский, мкр-н 2 | горячая вода | 572,63 | 39,22 |  |  | 39,22 | 611,86 |
| г.п. Комсомоль ский | СЦТ от котельной Котельная №4 г.п. Комсомольский | горячая вода | 321,72 | 33,87 |  |  | 33,87 | 355,59 |
| г.п. Комсомоль ский | СЦТ от котельной №5 г.п. Комсомольский микрорайон-1 | горячая вода | 573,66 | 39,29 |  |  | 39,29 | 612,95 |
| г.п. Комсомоль ский | СЦТ от котельной №6 г.п. Комсомольский микрорайон-1 | горячая вода | 1482,38 | 177,49 |  |  | 177,49 | 1659,86 |
| г.п. Комсомоль ский | СЦТ от котельной №8 г.п. Комсомольский,ул. Суродеева | горячая вода | 881,68 | 105,56 |  |  | 105,56 | 987,24 |
| Итого |  |  | 7305,86 | 806,16 |  |  | 806,16 | 8112,01 |

Таблица 32.1 – Существующие потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям

| Наименование населенного пункта | Наименование системы теплоснабжения | Тип теплоносителя, его параметры | Годовые затраты и потери теплоносителя, Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | через изоляцию | с затратами теплоносителя | всего |
| г.п. Комсомоль ский | СЦТ от котельной №3 г.п. Комсомольский микрорайон-2 | горячая вода | 2744,27 | 179,01 | 2923,28 |
| г.п. Комсомоль ский | СЦТ от здания теплового пункта котельной №3, г.п.Комсомольский, ул.Садовая | горячая вода | 128,00 | 5,66 | 133,66 |
| г.п. Комсомоль ский | СЦТ от здания теплового пункта №3, г.п.Комсомольский, мкр-н 2 | горячая вода | 1033,45 | 32,00 | 1065,46 |
| г.п. Комсомоль ский | СЦТ от котельной Котельная №4 г.п. Комсомольский | горячая вода | 400,16 | 15,94 | 416,10 |
| г.п. Комсомоль ский | СЦТ от котельной №5 г.п. Комсомольский микрорайон-1 | горячая вода | 998,69 | 32,06 | 1030,75 |
| г.п. Комсомоль ский | СЦТ от котельной №6 г.п. Комсомольский микрорайон-1 | горячая вода | 1409,25 | 83,31 | 1492,56 |
| г.п. Комсомоль ский | СЦТ от котельной №8 г.п. Комсомольский,ул. Суродеева | горячая вода | 1362,75 | 44,05 | 1406,79 |
|  | Итого: |  | 8076,57 | 392,04 | 8468,60 |

Как видно из данных таблиц производительности водоподготовительных установок достаточно для покрытия подпитки тепловых сетей.

1.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения.

Аварийный режим работы системы теплоснабжения определяется в соответствии со СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети".

Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать:

- в закрытых системах теплоснабжения - 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5% объема воды в этих трубопроводах;

- в открытых системах теплоснабжения - равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5% объема воды в этих трубопроводах;

- для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения при наличии баков-аккумуляторов - равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2; при отсутствии баков - по максимальному расходу воды на горячее водоснабжение плюс (в обоих случаях) 0,75% фактического объема воды в трубопроводах сетей и присоединенных к ним системах горячего водоснабжения зданий.

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Объем воды в системах теплоснабжения при отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать равным 65 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 на 1 МВт - при открытой системе и 30 на 1 МВт средней нагрузки - при отдельных сетях горячего водоснабжения.

Структура балансов производительности ВПУ теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения представлена в таблице 32.

1.7.3 Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период с момента утверждения раннее разработанной Схемы теплоснабжения изменений в балансах водоподготовительных установок не зафиксировано.

Часть 8 «Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом»

1.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии;

На рассматриваемом источнике теплоснабжения в качестве основного топлива используют природный газ.

Вид используемого топлива, расход натурального и условного топлива за 2020 год приведены в таблице 33.

Таблица 33 – Данные по виду топлива, расходу топлива котельными

| № п/п | Наименование котельной | Основное топливо | Годовой расход условного топлива, т у.т. | Годовой расход натурального топлива (природный газ, тыс.н.м.куб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №3 г.п. Комсомольский микрорайон-2 | газ | 2704,688 | 2311,699 |
| 2 | Здание теплового пункта котельной №3, г.п.Комсомольский, ул.Садовая | газ | 56,345 | 48,158 |
| 3 | Здание теплового пункта №3, г.п.Комсомольский, мкр-н 2 | газ | 394,791 | 337,428 |
| 4 | Котельная №4 г.п. Комсомольский | газ | 351,086 | 300,073 |
| 5 | Котельная №5 г.п. Комсомольский микрорайон-1 | газ | 557,677 | 476,647 |
| 6 | Котельная №6 г.п. Комсомольский микрорайон-1 | газ | 3285,729 | 2808,315 |
| 7 | Котельная №8 г.п. Комсомольский,ул. Суродеева | газ | 916,619 | 783,435 |

Удельные расходы топлива за 2020 год представлены в таблице 34.

Таблица 34 – Удельные расходы топлива на выработку тепловой энергии за 2020 год

| № п/п | Наименование котельной | Удельный расход топлива |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | условного кг.у.т./Гкал | Природного газа, нм.куб./Гкал |
| 1 | Котельная №3 г.п. Комсомольский микрорайон-2 | 174,338 | 149,007 |
| 2 | Здание теплового пункта котельной №3, г.п.Комсомольский, ул.Садовая | 165,452 | 141,412 |
| 3 | Здание теплового пункта №3, г.п.Комсомольский, мкр-н 2 | 157,527 | 134,639 |
| 4 | Котельная №4 г.п. Комсомольский | 157,139 | 134,307 |
| 5 | Котельная №5 г.п. Комсомольский микрорайон-1 | 154,922 | 132,412 |
| 6 | Котельная №6 г.п. Комсомольский микрорайон-1 | 161,766 | 138,262 |
| 7 | Котельная №8 г.п. Комсомольский,ул. Суродеева | 156,838 | 134,050 |

1.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями;

Резервное и аварийное топливо на источнике теплоснабжения не предусмотрено.

1.8.3 Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки;

Поставщиком газа на котельную является ООО «Газпром межрегионгаз Саранск».

Характеристика природного газа при стандартных условия:

- Температура, °С – 20

- Давление кПа,  (мм рт.ст.),  – 101,325(760)

- Влажность, % – 0

- Расчетная теплота сгорания, ккал/м3 – 8174

Поставляемое на котельные топливо соответствует существующим нормам и ГОСТам.

1.8.4 Описание использования местных видов топлива

Местные виды топлива отсутствуют.

1.8.5 Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период с момента утверждения раннее разработанной Схемы теплоснабжения зафиксировано изменение в топливных балансах источника теплоснабжения. В раннее разработанной Схеме теплоснабжения потребление природного газа составляло 7066,75 тыс. м3, по текущему состоянию потребление природного газа – 7065,755 тыс. м3.

Часть 9 «Надежность теплоснабжения»

Под надежностью теплоснабжения понимается возможность системы теплоснабжения бесперебойно снабжать потребителей в необходимом количестве тепловой энергией требуемого качества при полном соблюдении условий безопасности для людей и окружающей среды.

Надёжность работы тепловых сетей обеспечивается двумя путями: первый - повышением качества элементов системы и второй - резервированием элементов.

Вместе с тем, обеспечение надежности теплоснабжения требует существенных затрат. Так, резервирование тепловых сетей увеличивает их стоимость на 35 - 50 %, а обеспечение 100 % отпуска теплоты от источников при выходе из строя наиболее крупного агрегата требует увеличения инвестиций на 25 - 30 %.

Поэтому, учитывая аккумулирующую способность зданий и инерционность процессов в системах теплоснабжения в соответствии с действующими нормами (СНиП 41-052-2003 «Тепловые сети»), допускается снижение отпуска теплоты в аварийных ситуациях до 86 % от расчетной тепловой нагрузки потребителей. При этом продолжительность и глубина снижения отпуска теплоты нормируются.

В тепловых сетях без резервирования отключение любого элемента линейной части сети при его отказе приводит к полному отключению потребителей, расположенных за отказавшим (по ходу теплоносителя) элементом, и к снижению температуры воздуха внутри помещений. Увеличение надежности теплоснабжения в таких тепловых сетях достигается повышением качества элементов и уменьшением времени восстановления отказавших элементов (как правило, теплопроводов).

Основными факторами, определяющими величину времени восстановления теплопроводов, являются: диаметр трубопровода, тип прокладки, характер повреждения, наличие, состав и оснащенность специальной аварийно-восстановительной службы.

Продолжительность пониженного уровня теплоснабжения не должна превышать нормативного времени устранения аварии, что достигается соответствующим составом и технической оснащенностью аварийно-восстановительных служб, внедрением технологий ускоренных ремонтов, тренировками эксплуатационного персонала.

В качестве основных критериев надежности тепловых сетей и системы теплоснабжения приняты:

- вероятность безотказной работы [Р];

- коэффициент готовности системы [Кг];

- живучесть системы [Ж].

Минимально допустимые показатели (критерии) вероятности безотказной работы:

- источника теплоты – Рит=0,97;

- тепловых сетей – Ртс=0,9;

- потребителя теплоты – Рпт=0,99;

- системы в целом – Рсцт=0,86.

Допустимая продолжительность перерыва отопления, установленная постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 307, составляет: не более 16 часов единовременно при изменении температуры воздуха в жилых помещениях от нормативной до 12 °С; не более 8 часов при изменении температуры воздуха в жилых помещениях от 12 °С до 10 °С; не более 4 часов при изменении температуры воздуха в жилых помещениях от 10° С до 8 °С.

Принимая во внимание снижение температуры воздуха в жилых помещениях при полном отключении подачи тепла и расчетной температуре наружного воздуха
(-26С) для зданий с коэффициентом аккумуляции 40 ч, в соответствии с методической документацией МДС-41-6.2000, температура в помещении снизится с +18°С до +8 °С за 7,5 ч.

Для тупиковых нерезервированных сетей можно воспользоваться вероятностным показателем, который отражает совпадение двух событий: отказ элемента сети и попадание этого отказа в период стояния низких температур наружного воздуха. Вероятность отказа в подаче теплоты в этом случае определяется:

P = e-∑λ х nотк,

где ∑λ - сумма параметров потока отказов всех элементов рассчитываемого тупикового ответвления к потребителю;

nотк - длительность стояния температур наружного воздуха ниже расчетной.

Способность системы теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения определяют по трем критериям: вероятность безотказной работы, коэффициент готовности и живучесть системы.

Вероятность безотказной работы системы

Вероятность безотказной работы системы – это способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже установленного нормативами.

Вероятность безотказной работы (Р) определяется по формуле:

Р=е-w,

где w – плотность потока учитываемых отказов, сопровождающихся снижением подачи тепловой энергии потребителям, определяется по формуле:

w=a х m х Kc х d0.208, 1/год*км,

где а – эмпирический коэффициент, при уровне безотказности а=0,00003;

m – эмпирический коэффициент потока отказов, принимается равным 0,5 – при расчете показателя безотказности и 1,0 – при расчете показателя готовности;

Кс – коэффициент, учитывающий старение конкретного участка теплосети.

Коэффициент готовности системы

Коэффициент готовности системы – это вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру.

Коэффициент готовности системы теплоснабжения определяется по формуле:

Кг=(8760-z1-z2-z3-z4)/8760,

где z1 – число часов ожидания неготовности системы централизованного теплоснабжения в период стояния расчетных температур наружного воздуха в данной местности;

z2 – число часов ожидания неготовности источника тепловой энергии;

z2= zоб+ zвпу+ zтсв+ zпар+ zтоп+ zхво+ zэл,

где zоб – число часов ожидания неготовности основного оборудования;

zвпу – число часов ожидания неготовности водоподготовительной установки;

zтсв – число часов ожидания неготовности тракта трубопроводов сетевой воды;

zпар – число часов ожидания неготовности тракта паропроводов;

zтоп – число часов ожидания неготовности топливообеспечения;

zхво – число часов ожидания неготовности водоподготовительной установки и группы подпитки;

zэл – число часов ожидания неготовности электроснабжения;

z3 - число часов ожидания неготовности тепловых сетей;

z4 – число часов ожидания неготовности абонента.

Живучесть системы

Живучесть системы – это способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных условиях, а также после длительных остановов (более 54 часов).

Перечень мер по обеспечению живучести всех элементов систем теплоснабжения включает:

- организацию локальной циркуляции сетевой воды в тепловых сетях;

- прогрев и заполнение тепловых сетей и систем теплоиспользования потребителей во время и после окончания ремонтно – восстановительных работ;

- проверка прочности элементов тепловых сетей на достаточность запаса прочности оборудования и компенсирующих устройств;

- временное использование, при возможности, передвижных источников теплоты.

Данные по расчетам критерий надежности работы сетей отсутствуют

1.9.1 Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Зоны ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения отсутствуют.

1.9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций

Авариями в коммунальных отопительных котельных считаются разрушения (повреждения) зданий, сооружений, паровых и водогрейных котлов, трубопроводов пара и горячей воды, взрывы и воспламенения газа в топках и газоходах котлов, вызвавшие их разрушение, а также разрушения газопроводов и газового оборудования, взрывы в топках котлов, работающих на твердом и жидком топливе, вызвавшие остановку их на ремонт.

Авариями в тепловых сетях считаются разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха. Восстановление работоспособности которых продолжается более 36 часов.

Исходя из этого определения: аварий, влияющих на теплоснабжение, не происходило, аварийные отключения потребителей отсутствовали.

1.9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей

Аварийные ситуации в теплоснабжении не выявлены.

1.9.7 Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период с момента утверждения раннее разработанной Схемы теплоснабжения изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, не зафиксировано.

Часть 10 «Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций»

Согласно Постановлению Правительства РФ №1140 от 30.12.2009 г., «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии», раскрытию подлежит информация:

а)	о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам);

б)	об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности);

в)	об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества;

г)	об инвестиционных программах и отчетах об их реализации;

д)	о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения;

е)	об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг;

ж)	о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе теплоснабжения.

Основные технико-экономические показатели работы теплоснабжающей организации представлены в таблицах 35 и 36.

Из анализа стандартов раскрытия информации, утвержденного Постановлением Правительства РФ №1140 от 30.12.2009 г. и перечня данных представленных в данном документе сделан вывод, что объем и полнота раскрытия информации теплоснабжающей организации соответствует требованиям, установленными Постановлением Правительства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии».

Таблица 35 – Основные технико-экономические показатели работы теплоснабжающей организации МУП ЧМР «Теплоснабжение» на 2022 г.

| Наименование показателя |  |  | Котельная №3 г.п. Комсомольский, Микрорайон-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Основное топливо |  |  | Природный газ |
| Объем произведенной тепловой энергии за год, Гкал |  |  | 15 514,041 |
| Годовой отпуск тепла c коллекторов котельной, Гкал |  |  | 15 378,790 |
| Полезный отпуск тепловой энергии за год, Гкал, в т.ч.: |  |  | 12 455,510 |
| - бюджетные потребители |  |  | 2 647,212 |
| - население |  |  | 8 155,278 |
| - прочие |  |  | 1 653,021 |
| Годовой расход условного топлива, т у.т. |  |  | 2704,688 |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ, тыс.н.м.куб.) |  |  | 2311,699 |
| Удельный расход топлива на производство тепловой энергии |  | условного кг.у.т./Гкал | 174,338 |
|  |  | Природного газа, нм.куб./Гкал | 149,007 |
| Наименование показателя |  |  | Здание теплового пункта котельной №3, г.п. Комсомольский, ул.Садовая |
| Основное топливо |  |  | Природный газ |
| Объем произведенной тепловой энергии за год, Гкал |  |  | 340,547 |
| Годовой отпуск тепла c коллекторов котельной, Гкал |  |  | 327,777 |
| Полезный отпуск тепловой энергии за год, Гкал, в т.ч.: |  |  | 194,117 |
| - бюджетные потребители |  |  | 24,990 |
| - население |  |  | 168,466 |
| - прочие |  |  | 0,661 |
| Годовой расход условного топлива, т у.т. |  |  | 56,345 |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ, тыс.н.м.куб.) |  |  | 48,158 |
| Удельный расход топлива на производство тепловой энергии |  | условного кг.у.т./Гкал | 165,452 |
|  |  | Природного газа, нм.куб./Гкал | 141,412 |
| Наименование показателя |  |  | Здание теплового пункта №3, г.п. Комсомольский, мкр-н 2 |
| Основное топливо |  |  | Природный газ |
| Объем произведенной тепловой энергии за год, Гкал |  |  | 2 506,174 |
| Годовой отпуск тепла c коллекторов котельной, Гкал |  |  | 2 476,035 |
| Полезный отпуск тепловой энергии за год, Гкал, в т.ч.: |  |  | 1 410,580 |
| - бюджетные потребители |  |  | 53,311 |
| - население |  |  | 1 352,076 |
| - прочие |  |  | 5,193 |
| Годовой расход условного топлива, т у.т. |  |  | 394,791 |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ, тыс.н.м.куб.) |  |  | 337,428 |
| Удельный расход топлива на производство тепловой энергии |  | условного кг.у.т./Гкал | 157,527 |
|  |  | Природного газа, нм.куб./Гкал | 134,639 |
| Наименование показателя |  |  | Котельная №4 г.п. Комсомольский |
| Основное топливо |  |  | Природный газ |
| Объем произведенной тепловой энергии за год, Гкал |  |  | 2234,231 |
| Годовой отпуск тепла c коллекторов котельной, Гкал |  |  | 2197,871 |
| Полезный отпуск тепловой энергии за год, Гкал, в т.ч.: |  |  | 1781,770 |
| - бюджетные потребители |  |  | 1749,789 |
| - население |  |  | 31,981 |
| - прочие |  |  | - |
| Годовой расход условного топлива, т у.т. |  |  | 351,086 |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ, тыс.н.м.куб.) |  |  | 300,073 |
| Удельный расход топлива на производство тепловой энергии |  | условного кг.у.т./Гкал | 157,139 |
|  |  | Природного газа, нм.куб./Гкал | 134,307 |
| Наименование показателя |  |  | Котельная №5 г.п. Комсомольский, Микрорайон-1 |
| Основное топливо |  |  | Природный газ |
| Объем произведенной тепловой энергии за год, Гкал |  |  | 3599,725 |
| Годовой отпуск тепла c коллекторов котельной, Гкал |  |  | 3569,175 |
| Полезный отпуск тепловой энергии за год, Гкал, в т.ч.: |  |  | 2538,421 |
| - бюджетные потребители |  |  | 57,925 |
| - население |  |  | 2474,517 |
| - прочие |  |  | 5,979 |
| Годовой расход условного топлива, т у.т. |  |  | 557,677 |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ, тыс.н.м.куб.) |  |  | 476,647 |
| Удельный расход топлива на производство тепловой энергии | условного кг.у.т./Гкал |  | 154,922 |
|  | Природного газа, нм.куб./Гкал |  | 132,412 |
| Наименование показателя |  |  | Котельная №6 г. п. Комсомольский, Микрорайон-1 |
| Основное топливо |  |  | Природный газ |
| Объем произведенной тепловой энергии за год, Гкал |  |  | 20 311,609 |
| Годовой отпуск тепла c коллекторов котельной, Гкал |  |  | 20 170,989 |
| Полезный отпуск тепловой энергии за год, Гкал, в .ч.: |  |  | 18 678,429 |
| - бюджетные потребители |  |  | 2 338,156 |
| - население |  |  | 15 743,683 |
| - прочие |  |  | 596,590 |
| Годовой расход условного топлива, т у.т. |  |  | 3285,729 |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ, тыс.н.м.куб.) |  |  | 2808,315 |
| Удельный расход топлива на производство тепловой энергии |  | условного кг.у.т./Гкал | 161,766 |
|  |  | Природного газа, нм.куб./Гкал | 138,262 |
| Наименование показателя |  |  | Котельная №8 г.п. Комсомольский, ул. Суродеева |
| Основное топливо |  |  | Природный газ |
| Объем произведенной тепловой энергии за год, Гкал |  |  | 5 844,363 |
| Годовой отпуск тепла c коллекторов котельной, Гкал |  |  | 5 797,255 |
| Полезный отпуск тепловой энергии за год, Гкал, в т.ч.: |  |  | 4 390,461 |
| - бюджетные потребители |  |  | 1 398,429 |
| - население |  |  | 2 886,814 |
| - прочие |  |  | 105,218 |
| Годовой расход условного топлива, т у.т. |  |  | 916,619 |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ, тыс.н.м.куб.) |  |  | 783,435 |
| Удельный расход топлива на производство тепловой энергии |  | условного кг.у.т./Гкал | 156,838 |
|  |  | Природного газа, нм.куб./Гкал | 134,050 |

Таблица 36 – Результаты хозяйственной деятельности МУП ЧМР «Теплоснабжение».

| Наименование показателя | Един. Изм. | Факт 2019 | План 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Производство тепловой энергии | Тыс. Гкал | 53,950 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | Тыс. Гкал | 0,711 |  |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях | Тыс. Гкал | 9,096 |  |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 41956,144 |  |
|  | тыс. т.у.т. | 7,540 |  |
| Вода на технологические цели | тыс. руб. | 3733,022 |  |
|  | тыс.м.куб. | 122,221 |  |
| Электроэнергия | тыс. руб. | 7318,489 |  |
|  | тыс.кВтч | 1542,153 |  |
| Покупная тепловая энергия | тыс. руб. | - |  |
|  | Тыс. Гкал | - |  |
| Отпуск тепловой энергии | Тыс. Гкал | 53,238 |  |

Часть 11 «Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения»

1.11.1 Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет;

Динамика тарифов на тепловую энергию представлена на рисунке 17.

Рисунок 17 – Динамика тарифов на тепловую энергию

1.11.2 Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения;

На момент разработки схемы теплоснабжения действующие тарифы для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии, представлены в таблице 37.

Таблица 37 – Тарифы на тепловую энергию

| Наименование теплоснабжающей организации | Год | 2020 г |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.01-30.06.2020 | 01.07-31.12.2020 |
| МУП ЧМР «Теплоснабжение» | Тарифы на тепловую энергию, руб/Гкал | 2113,76 | 2113,76 |

Структура цен представлена на рисунке 14.

1.11.3 Описание платы за подключение к системе теплоснабжения;

Плата за подключение к системе теплоснабжения отсутствует.

1.11.4 Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности отсутствует.

1.11.5 Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период с момента утверждения раннее разработанной Схемы теплоснабжения зафиксировано изменение в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации. В раннее разработанной Схеме теплоснабжения тариф на тепловую энергию составлял 1779,56 руб./Гкал (без НДС), среднегодовой по состоянию на 2020 составил – 2113,76 руб./Гкал.

Часть 12 «Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»

1.12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей);

Из комплекса существующих проблем организации качественно теплоснабжения на территории поселения, можно выделить следующие составляющие:

- износ сетей;

- износ котельного оборудования;

- отсутствие приборов учета у большинства потребителей.

Основными проблемами организации надежного теплоснабжения является устаревшее оборудование котельной, а также высокий износ тепловых сетей, что влечет за собой перерасход топлива, большие потери воды и тепловой энергии, увеличение тарифов на коммунальные услуги и рост аварийности.

Износ сетей – наиболее существенная проблема организации качественного теплоснабжения.

Старение тепловых сетей приводит как к снижению надежности вызванной коррозией и усталостью металла, так и разрушению, или обвисанию изоляции. Разрушение изоляции в свою очередь приводит к тепловым потерям и значительному снижению температуры теплоносителя еще до ввода потребителя. Отложения, образовавшиеся в тепловых сетях за время эксплуатации в результате коррозии, отложений солей жесткости и прочих причин, снижают качество сетевой воды.

Повышение качества теплоснабжения может быть достигнуто путем строительства новых тепловых сетей.

Отсутствие приборов учета на тепловых сетях – не позволяет оценить фактические тепловые потери в сетях.

Отсутствие приборов учета у части потребителей – не позволяет оценить фактическое потребление тепловой энергии каждым жилым домом. Установка приборов учета, позволит производить оплату за фактически потребленное тепло и правильно оценить тепловые характеристики ограждающих конструкций.

1.12.2 Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей);

Основными проблемами организации надежного теплоснабжения является устаревшее оборудование котельной, а также высокий износ тепловых сетей.

Организация надежного и безопасного теплоснабжения г.п. Комсомольский, это комплекс организационно-технических мероприятий, их которых можно выделить:

- оценку остаточного ресурса тепловых сетей;

- план перекладки тепловых сетей на территории поселения;

- диспетчеризацию;

- методы определения мест утечек.

Остаточный ресурс тепловых сетей – коэффициент, характеризующий реальную степень готовности системы и ее элементов к надежной работе в течение заданного временного периода.

План перекладки тепловых сетей – документ, в котором описан перечень участков тепловых сетей, перекладка которых намечена на ближайшую перспективу.

Диспетчеризация – организации круглосуточного контроля за состоянием тепловых сетей и работой оборудования систем теплоснабжения (ИТП). При разработке проектов перекладки, тепловых сетей, рекомендуется применять трубопроводы с системой оперативного дистанционного контроля (ОДК).

1.12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения;

Проблемы развития систем теплоснабжения отсутствуют.

1.12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения;

Исходя из предоставленных данных, проблем в надежном и эффективном снабжении топливом нет.

1.12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения.

Предписания надзорных органов не выдавались.

1.12.6 Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период с момента утверждения раннее разработанной Схемы теплоснабжения изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения не зафиксировано.

Глава 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»

2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения;

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения представлены в таблице 38.

Таблица 38 – Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Потребление тепловой энергии за год, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г.п. Комсомольский | Котельная №3 г.п. Комсомольский микрорайон-2 | 7,44 | 12455,51 |
| 2 | г.п. Комсомольский | Здание теплового пункта котельной №3, г.п. Комсомольский, ул. Садовая | 0,058 | 194,117 |
| 3 | г.п. Комсомольский | Здание теплового пункта №3, г.п. Комсомольский, мкр-н 2 | 1,234 | 1410,580 |
| 4 | г.п. Комсомольский | Котельная №4 г.п. Комсомольский | 1,549 | 1781,770 |
| 5 | г.п. Комсомольский | Котельная №5 г.п. Комсомольский микрорайон-1 | 0,687 | 2538,421 |
| 6 | г.п. Комсомольский | Котельная №6 г.п. Комсомольский микрорайон-1 | 10,627 | 18678,429 |
| 7 | г.п. Комсомольский | Котельная №8 г.п. Комсомольский, ул. Суродеева | 2,605 | 4390,461 |

2.2. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе;

Прогнозы приростов площади строительных фондов в г.п. Комсомольский выполнены в соответствии с данными Проекта генерального плана г.п. Комсомольский.

Генеральный план г.п. Комсомольский является основным документом, определяющим долгосрочную стратегию его градостроительного развития и условия формирования среды жизнедеятельности.

Согласно Градостроительному Кодексу РФ от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ, ст.9, территориальное планирование направлено на определение назначения территории, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Генеральный план разработан в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ и другими действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Республики Мордовия, Чамзинского района, г.п. Комсомольский.

В генеральном плане определены основные параметры развития поселения: перспективная численность населения, объемы жилищного строительства, необходимые для жилищно-гражданского строительства территории, основные направления развития транспортного комплекса и инженерной инфраструктуры.

Планировочные решения генерального плана являются основой для разработки проектной документации последующих уровней, а также программ, осуществление которых необходимо для успешного функционирования поселения.

Прогнозы перспективной застройки жилищного фонда централизованного теплоснабжения на период до 2035 года представлены в таблице 39.

Перспективный спрос на тепловую мощность (на отопительные цели) на период до 2035 года представлены в таблице 40.

Таблица 39 – Прогнозы перспективной застройки жилищного фонда системы централизованного теплоснабжения на период до 2035 года

| Наименование | Базовый год 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2030 г. | Конец периода 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд, тыс. м2 | 176,767 | 176,767 | 180,677 | 181,677 | 182,277 | 182,277 | 182,277 | 182,277 |

Как видно из таблицы 2 планируется прирост объемов жилой застройки в 2022 г. на 3,91 м2, в 2023 г. на 1 м2,  в 2024 г. на 0,6 м2 в связи с планируемым вводом в эксплуатацию  жилых домов на период 2022-2024 годы.

Таблица 40 – Перспективный спрос на тепловую мощность (на отопительные цели) на период до 2035 года

| Наименование | Базовый год 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2030 г. | Конец периода 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Административно-бытовые здания, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общеобразовательные школы и детские дошкольные учреждения, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объекты здравоохранения, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Требования к энергетической эффективности жилых и общественных зданий приведены в ФЗ №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ФЗ № 190 «О теплоснабжении».

В соответствии с указанными документами, проектируемые и реконструируемые жилые, общественные и промышленные здания, должны проектироваться согласно СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

Данные строительные нормы и правила устанавливают требования к тепловой защите зданий в целях экономии энергии при обеспечении санитарно-гигиенических и оптимальных параметров микроклимата помещений и долговечности ограждающих конструкций зданий и сооружений.

Удельные укрупненные показатели тепловой нагрузки на обеспечение теплоснабжения 1 м² площади строений, для определения перспективной тепловой нагрузки и уровня теплопотребления для новой застройки, приведены в таблице 27 п.1.5.5.

2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Прирост объемов потребления тепловой мощности и теплоносителя в зоне действия централизованного теплоснабжения генеральным планом не предусматривается.

2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Перспективные нагрузки индивидуальных источников теплоснабжения на цели отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, рассчитаны по укрупненным показателям потребности в тепловой энергии на основании площадей планируемой застройки.

Рекомендуется проводить актуализацию приведенных значений после разработки проектов планировки отдельных участков.

При разработке проектов планировки и проектов застройки для малоэтажной жилой застройки и застройки индивидуальными жилыми домами, необходимо предусматривать теплоснабжение от автономных газовых источников. Централизованное теплоснабжение малоэтажной застройки и индивидуальной застройки нецелесообразно по причине малых нагрузок и малой плотности застройки, ввиду чего требуется строительство тепловых сетей малых диаметров, но большой протяженности.

Прогнозный прирост нагрузки индивидуальных источников теплоснабжения представлен в таблице 41.

Прогнозы ежегодного потребления тепловой энергии от индивидуальных источников теплоснабжения с учетом приростов до 2035 года представлены в таблице 42.

Таблица 41 – Прогнозы нагрузок индивидуальных источников теплоснабжения с учетом приростов до 2035 года

| Наименование | базовый период 2020 год | Год реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Жилые здания (ИЖС) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отопление | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| вентиляция | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| гор. водоснабжение (макс.ч.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 42 – Прогнозы ежегодного потребления тепловой энергии от индивидуальных источников теплоснабжения с учетом приростов до 2035 года

| Наименование | Ед. измерения | базовый период 2020 год | Год реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Жилые здания (ИЖС) | тыс.Гкал/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отопление | тыс.Гкал/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| вентиляция | тыс.Гкал/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| гор. водоснабжение | тыс.Гкал/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.

Приросты объемов потребления тепловой энергии на территории г.п. Комсомольский в производственных зонах отсутствуют.

Глава 3 «Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»

3.1. Общее назначение электронной модели системы теплоснабжения г.п. Комсомольский

Электронная модель системы теплоснабжения г.п. Комсомольский на базе информационно-графической системы «Zulu» (далее по тексту - электронная модель) разрабатывалась в целях: повышения эффективности информационного обеспечения процессов принятия решений в области текущего функционирования и перспективного развития системы теплоснабжения города; разработка мер для повышения надежности системы теплоснабжения;

Разработанная электронная модель предназначена для решения следующих задач: создания электронной схемы существующих и перспективных тепловых сетей, и объектов системы теплоснабжения г.п. Комсомольский, привязанных к карте городского поселения; сведения балансов тепловой энергии; оптимизация гидравлических режимов, определение оптимальных диаметров, проектируемых и реконструируемых тепловых сетей.

3.2. Расчетные модули ГИС «ZULU»

Электронная модель системы теплоснабжения г.п. Комсомольский разработана в составе основных модулей:

– ГИС «Zulu 8.0» («Зулу 8.0»);

– ГИС «ZuluServer 8.0» («ЗулуСервер 8.0»);

– программно-расчетный комплекс «ZuluThermo» («ЗулуТермо»).

Электронная модель разработана на базе геоинформационной системы Zulu 8.0. Для выполнения работ также была использована сетевая версия («ZuluServer»). Непосредственно для создания модели системы теплоснабжения использован программно-расчетный комплекс «ZuluThermo». Подробное описание основных функций программного комплекса приводится в Инструкции пользователя ГИС «ZuluThermo» и ГИС «Zulu 8.0» (прил. электр. форм.).

## 3.3.  ГИС «ZULU»

ГИС «Zulu» представляет собой функциональную платформу и пользовательскую среду, включающую в себя:

– ГИС-компоненту с многооконным интерфейсом, послойным представлением объектов и полным набором функций, присущих ГИС и обеспечивающих топологически корректный ввод, корректировку, визуализацию и обработку данных;

– многокритериальный информационно-поисковый функционал;

– инструментарий для графического, топологического и семантического описания сетей инженерных коммуникаций, представляющего собой единую информационно-аналитическую модель;

– специальным образом сконфигурированную многопользовательскую базу данных открытого формата, содержащую всю информацию, необходимую для функционирования комплекса - от графических данных до паспортов оборудования сетей;

– аналитический инструментарий, включающий в себя как графические (раскраски, выделения, подписи), так и табличные (справки, запросы, отчеты, документы) методы анализа данных;

– инструментарий для каталогизации «внешних» документов и мультимедийных данных (фотоизображения, видеофрагменты, документы Office и т.п.) с привязкой их к конкретным объектам сетей;

– средства для межсистемного обмена графической информацией со сторонними ГИС с использованием стандартных обменных форматов.

Система предоставляет широкие возможности:

– Создавать карты местности в различных географических системах координат и картографических проекциях, отображать векторные графические данные со сглаживанием и без;

– Осуществлять обработку растровых изображений форматов BMP, TIFF, PCX, JPG, GIF, PNG при помощи встроенного графического редактора;

–  Пользоваться данными с серверов, поддерживающих спецификацию WMS (Web Map Service);

– С помощью создаваемых векторных слоев с собственным бинарным форматом, обеспечивающим высокую скорость работы, векторизовать растровые изображения;

– При векторизации использовать как примитивные объекты (символьные, текстовые, линейные, площадные) так и типовые объекты, описываемые самостоятельно в структуре слоя;

– Выполнять запросы к базам данных с отображением результатов на карте (поиск определенной информации, нахождение суммы, максимального, минимального значения, и т.д.);

– Выполнять пространственные запросы по объектам карты в соответствии со спецификациями OGC;

– Отображать объекты слоя в формате псевдо-3D позволяющем визуализироваться относительные высоты объектов (например, высоты зданий);

– Создавать и использовать библиотеку графических элементов систем тепло-, водо-, парогазоснабжения и режимов их функционирования;

– Создавать расчетные схемы инженерных коммуникаций с автоматическим формированием топологии сети и соответствующих баз данных;

– Изменять топологию сетей и режимы работы ее элементов;

– Решать топологические задачи (изменение состояния объектов (переключения), поиск отключающих устройств, поиск кратчайших путей, поиск связанных объектов, поиск колец);

– Решать транспортные задачи с учетом правил дорожного движения;

– Для быстрого перемещения в нужное место карты устанавливать закладки (закладка на точку на местности с определенным масштабом и отображения, и закладка на определенный объект слоя (весьма удобно, если объект - движущийся по карте));

– Осуществлять программный доступ к данным через объектную модель для написания собственных конвертеров;

– Создавать собственные приложения, работающие под управлением Zulu.

## 3.4.  Программно-расчетный комплекс «ZuluThermo»

Программно-расчетный комплекс включает в себя полный набор функциональных компонент и соответствующие им информационные структуры базы данных, необходимых для гидравлического расчета и моделирования тепловых сетей.

3.5.  Построение расчетной модели тепловой сети

При работе в геоинформационной системе сеть достаточно просто и быстро заносится с помощью манипулятора-мыши или по координатам. При этом сразу формируется расчетная модель.

3.6.  Наладочный расчет тепловой сети

Целью наладочного расчета является обеспечение потребителей расчетным количеством воды и тепловой энергии. В результате расчета осуществляется подбор элеваторов и их сопел, производится расчет смесительных и дросселирующих устройств, определяется количество и место установки дроссельных шайб. Расчет может производиться при известном располагаемом напоре на источнике и его автоматическом подборе в случае, если заданного напора недостаточно.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), величина избыточного напора у потребителей, температура внутреннего воздуха.

Дросселирование избыточных напоров на абонентских вводах производят с помощью сопел элеваторов и дроссельных шайб. Дроссельные шайбы перед абонентскими вводами устанавливаются автоматически на подающем, обратном или обоих трубопроводах в зависимости от необходимого для системы гидравлического режима. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

3.7.  Поверочный расчет тепловой сети

Целью поверочного расчета является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы системы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей. Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), температуры внутреннего воздуха у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

3.8.  Конструкторский расчет тепловой сети

Целью конструкторского расчета является определение диаметров трубопроводов тупиковой и кольцевой тепловой сети при пропуске по ним расчетных расходов при заданном (или неизвестном) располагаемом напоре на источнике.

Данная задача может быть использована при выдаче разрешения на подключение потребителей к тепловой сети, так как в качестве источника может выступать любой узел системы теплоснабжения, например, тепловая камера. Для более гибкого решения данной задачи предусмотрена возможность изменения скорости движения воды по участкам тепловой сети, что приводит к изменению диаметров трубопровода, а значит и располагаемого напора в точке подключения.

В результате расчета определяются диаметры трубопроводов тепловой сети, располагаемый напор в точке подключения, расходы, потери напора и скорости движения воды на участках сети, располагаемые напоры на потребителях.

3.9. Расчет требуемой температуры на источнике

Целью задачи является определение минимально необходимой температуры теплоносителя на выходе из источника для обеспечения у заданного потребителя температуры внутреннего воздуха не ниже расчетной.

3.10. Коммутационные задачи

Анализ отключений, переключений, поиск ближайшей запорной арматуры, отключающей участок от источников, или полностью изолирующей участок и т.д.

3.11. Пьезометрический график

Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация результатов гидравлического расчета (наладочного, поверочного, конструкторского). Это основной аналитический инструмент специалиста по гидравлическим расчетам тепловых сетей. При этом на экран выводятся: линия давления в подающем трубопроводе; линия давления в обратном трубопроводе; линия поверхности земли; линия потерь напора на шайбе; высота здания; линия вскипания; линия статического напора, цвет и стиль линий задается пользователем.

В таблице под графиком выводятся для каждого узла сети наименование, геодезическая отметка, высота потребителя, напоры в подающем и обратном трубопроводах, величина дросселируемого напора на шайбах у потребителей, потери напора по участкам тепловой сети, скорости движения воды на участках тепловой сети и т.д. Количество выводимой под графиком информации настраивается пользователем.

Построению пьезометрического графика предшествует выбор искомого пути. Для этой цели на схеме тепловой сети отмечаются не менее двух узлов, через которые должен пройти выбранный путь. В общем случае, с учетом закольцованности тепловых сетей, может существовать более одного пути, соединяющего заданные точки. В этом случае для однозначного определения результата можно указать промежуточные точки, либо изменить критерий поиска пути (это может быть минимизация количества участков, минимизация гидравлического сопротивления либо минимизация суммарной длины, поиск по линиям подающей или обратной магистрали). Путь строится программой автоматически, найденный путь "подсвечивается" на экране цветом выделения.

После выбора требуемого пути одним кликом мыши строится пьезометрический график. Состав отображаемой на нем информации, легенда и масштаб представления легко настраиваются пользователем в удобном для него виде. График может быть при необходимости распечатан либо экспортирован в другие приложения через буфер обмена Windows.

Пьезометрический график является незаменимым инструментом при калибровке гидравлической модели тепловой сети, поскольку графическая интерпретация гидравлического режима позволяет одновременно качественно и количественно оценить поправки, которые необходимо внести в расчетную модель, чтобы она наиболее адекватно повторяла "гидравлическое поведение" реальной тепловой сети в эксплуатации.

3.12. Расчет нормативных потерь тепла через изоляцию

Целью данного расчета является определение нормативных тепловых потерь через изоляцию трубопроводов. Тепловые потери определяются суммарно за год с разбивкой по месяцам. Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому пункту (ЦТП). Расчет может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь.

3.13. База данных электронной модели системы теплоснабжения г.п. Комсомольский

Графическая база данных по векторным слоям представляет собой семейство двоичных файлов, находящихся в одном каталоге и имеющих одно имя и разные расширения.

Для каждого векторного графического слоя обязательно должны существовать файлы с расширением B00 и B01, содержащие метрическую информацию об объектах слоя.

Хранение семантической информации в системе «Zulu» осуществляется в соответствии с реляционной моделью данных. Вся семантическая информация содержится в таблицах. База данных представляет собой группу таблиц, между которыми установлены связи. Это означает, что одной записи в какой-либо из таблиц реляционной базы данных может соответствовать одна или несколько записей другой таблицы этой базы данных, в зависимости от типа связи между этими двумя таблицами.

Описание набора таблиц и связей между ними определяет структуру базы данных. Изменяя структуру, можно получать различные базы данных как из разных, так и из одних и тех же исходных таблиц. Каждая структура базы данных «Zulu» хранится в отдельном файле описания с расширением ZB (Zulu Base). Подключая к графическому слою ту или иную структуру базы данных, пользователь тем самым подключает к слою текущие правила выполнения запросов к семантической базе.

Это дает возможность иметь для одного графического слоя и для каждого типа несколько баз данных с различной структурой, подключая их попеременно, в зависимости от решаемой пользователем задачи.

Существует, однако, одно принципиальное ограничение, касающееся структуры базы данных, подключаемой к графическому слою. Привязать семантическую базу данных к графическому слою означает задать соответствие между объектами из графического слоя и записями из семантической базы данных. Исходя из этого, одна из связей в базе не является связью «таблица-таблица», а является связью «слой-таблица». Поле связи с графическим слоем – это поле базовой таблицы (обязательно числовое), значения которого соответствуют значениям ключей объектов слоя. Таким образом, из всех таблиц, входящих в состав семантической базы данных, только одна (базовая) таблица имеет непосредственную связь со слоем.

«Zulu» поддерживает работу с реляционными базами данных, используя сервис Borland Database Engine (BDE) компании Inprise. Основным объектом, с которым оперирует BDE, является база данных. Это может быть действительная база данных, например, Microsoft SQL Server или база данных Microsoft Access, а может быть совокупность таблиц Paradox или dBase. Система Zulu также оперирует понятием база данных, однако, здесь под этим термином подразумевается совокупность таблиц и связей между ними, объединенных для выполнения запроса к реальной базе данных с целью получить заданный пользователем срез информации. База данных Zulu задается файломописателем базы данных, имеющим расширение ZB и именуемым в дальнейшем zb-файлом.

Описатель базы данных Zulu хранит следующую информацию: список таблиц, участвующих в запросе; список таблиц-справочников; набор запросов, задающих правила выборки данных из таблиц; набор сменных форм для отображения разного представления информации.

3.14 Этапы создания электронной модели системы теплоснабжения г.п. Комсомольский

На этапе описания объектов системы теплоснабжения г.п. Комсомольский было проведено информационно-графическое описание существующих объектов системы.

- состав плана городского поселения входят следующие слои: улицы; дома; поселковая черта; границы кварталов; названия улиц; подписи районов; границы водных объектов.

- качестве исходного материала для позиционирования объектов системы теплоснабжения (источники тепловой энергии, тепловые сети, потребители) на карте посёлка были использованы схемы тепловых сетей теплоисточников.

- электронной модели тепловая сеть состоит из узлов и ветвей, связывающих эти узлы. К узлам относятся следующие объекты: источники, насосные станции, тепловые камеры, задвижки, потребители и т.д. Ряд элементов, такие как тепловые камеры, потребители и т.д., допускают дальнейшую классификацию.

Параллельно данному этапу проводился этап информационного описания объектов системы теплоснабжения: источники тепловой энергии, потребители, участки тепловых сетей.

Основой семантических данных об объектах системы теплоснабжения были базы данных по нагрузкам потребителей, а также информация по участкам тепловых сетей, источникам, потребителям.

- существующей базе данных электронной модели описаны следующие паспортные характеристики по приведенным ниже типам объектов системы теплоснабжения. Состав информации по каждому типу объектов носит как справочный характер (например: материал камеры, балансовая принадлежность и т.д.), так и необходим для функционирования расчетной модели. Полнота заполнения базы данных по параметрам зависела от наличия исходных данных.

Таким образом, в результате выполнения данного этапа работ была создана карта городского поселения, выполнена привязка всех объектов системы теплоснабжения к карте, сформирована база данных по объектам.

Общий вид разработанной электронной модели системы теплоснабжения г.п. Комсомольский представлен на рисунке 8.

3.15. Описание топологической связности объектов системы теплоснабжения

На данном этапе была описана топологическая связность объектов системы теплоснабжения (источники тепловой энергии, тепловые камеры, участки тепловых сетей, потребители). Описание топологической связности представляет собой описание гидравлической структуры узлов системы. В результате выполнения данного этапа работ была создана гидравлическая модель системы теплоснабжения, отражающая существующее положение системы теплоснабжения города.

3.16. Отладка и калибровка электронной модели

В рамках данного этапа была выполнена отладка работы расчетных математических модулей путем выявления ошибок в исходных данных.

На этапе отладки электронной модели был проведен анализ полноты внесенных исходных данных. Инструментарием для анализа и выявления ошибок во введенных исходных данных являются сгенерированные отчеты об объектах из созданной базы данных.

Дальнейшем разработанная электронная модель была использована в качестве основного инструментария для разработки сценариев развития системы теплоснабжения г.п. Комсомольский

3.17.  Электронная модель перспективной системы теплоснабжения города

Моделирование перспективных вариантов развития системы теплоснабжения (строительство новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии, перераспределение тепловых нагрузок между источниками, определение возможности подключения новых потребителей тепловой энергии, определение оптимальных вариантов

качественного и надежного обеспечения тепловой энергией новых потребителей и т.д.) осуществляется через механизм создания и администрирования специальных "модельных" баз - наборов данных, клонируемых из основной (контрольной) базы данных описания тепловой сети, на которых можно производить любые манипуляции без риска исказить или повредить контрольную базу.

- электронной модели системы теплоснабжения представлены следующие слои баз данных для различных расчетных периодов:

– Существующее состояние системы теплоснабжения;

– Перспективное состояние системы теплоснабжения на 2021-2025 г.г.;

– Перспективное состояние системы теплоснабжения на 2026-2035 г.г;

В расчетных слоях созданы предложения по реконструкции тепловых сетей.

Результаты гидравлических расчетов представлены в таблицах 9-15. Схемы разработанных систем теплоснабжения г.п. Комсомольский представлены на риунках 1-7.

# Глава 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»

## 4.1. Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки

Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки приведены в таблице 43.

Таблица 43 – Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки, Гкал/ч

| Наименование источника теплоснабжения, период | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |  |  | Резерв (+)/Дефицит (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | отопление и вентиляция | ГВС | Всего |  |
| Котельная №3 г.п. Комсомольский микрорайон-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 16 | 16 | 15,935 | 0,065 | 1,414 | 7,44 | - | 7,44 | 7,081 |
| 2021 | 16 | 16 | 15,935 | 0,065 | 1,414 | 7,44 | - | 7,44 | 7,081 |
| 2022 | 16 | 16 | 15,935 | 0,065 | 1,414 | 7,44 | - | 7,44 | 7,081 |
| 2023 | 16 | 16 | 15,935 | 0,065 | 1,414 | 7,44 | - | 7,44 | 7,081 |
| 2024 | 16 | 16 | 15,935 | 0,065 | 1,414 | 7,44 | - | 7,44 | 7,081 |
| 2025 | 16 | 16 | 15,935 | 0,065 | 1,414 | 7,44 | - | 7,44 | 7,081 |
| В период 2026-2030 гг. | 16 | 16 | 15,935 | 0,065 | 1,414 | 7,44 | - | 7,44 | 7,081 |
| В период 2031-2035 гг. | 16 | 16 | 15,935 | 0,065 | 1,414 | 7,44 | - | 7,44 | 7,081 |
| Здание теплового пункта №3, г.п. Комсомольский, мкр-н 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 1,608 | 1,608 | 1,594 | 0,014 | 0,333 | - | 1,234 | 1,234 | 0,027 |
| 2021 | 1,608 | 1,608 | 1,594 | 0,014 | 0,333 | - | 1,234 | 1,234 | 0,027 |
| 2022 | 1,608 | 1,608 | 1,594 | 0,014 | 0,333 | - | 1,234 | 1,234 | 0,027 |
| 2023 | 1,608 | 1,608 | 1,594 | 0,014 | 0,333 | - | 1,234 | 1,234 | 0,027 |
| 2024 | 1,608 | 1,608 | 1,594 | 0,014 | 0,333 | - | 1,234 | 1,234 | 0,027 |
| 2025 | 1,608 | 1,608 | 1,594 | 0,014 | 0,333 | - | 1,234 | 1,234 | 0,027 |
| В период 2026-2030 гг. | 1,608 | 1,608 | 1,594 | 0,014 | 0,333 | - | 1,234 | 1,234 | 0,027 |
| В период 2031-2035 гг. | 1,608 | 1,608 | 1,594 | 0,014 | 0,333 | - | 1,234 | 1,234 | 0,027 |
| Здание теплового пункта котельной №3, г.п. Комсомольский, ул. Садовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0,430 | 0,430 | 0,428 | 0,002 | 0,024 | - | 0,058 | 0,058 | 0,346 |
| 2021 | 0,430 | 0,430 | 0,428 | 0,002 | 0,024 | - | 0,058 | 0,058 | 0,346 |
| 2022 | 0,430 | 0,430 | 0,428 | 0,002 | 0,024 | - | 0,058 | 0,058 | 0,346 |
| 2023 | 0,430 | 0,430 | 0,428 | 0,002 | 0,024 | - | 0,058 | 0,058 | 0,346 |
| 2024 | 0,430 | 0,430 | 0,428 | 0,002 | 0,024 | - | 0,058 | 0,058 | 0,346 |
| 2025 | 0,430 | 0,430 | 0,428 | 0,002 | 0,024 | - | 0,058 | 0,058 | 0,346 |
| В период 2026-2030 гг. | 0,430 | 0,430 | 0,428 | 0,002 | 0,024 | - | 0,058 | 0,058 | 0,346 |
| В период 2031-2035 гг. | 0,430 | 0,430 | 0,428 | 0,002 | 0,024 | - | 0,058 | 0,058 | 0,346 |
| Котельная №4 г.п. Комсомольский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 1,792 | 1,792 | 1,767 | 0,025 | 0,154 | 1,333 | 0,216 | 1,549 | 0,064 |
| 2021 | 1,792 | 1,792 | 1,767 | 0,025 | 0,154 | 1,333 | 0,216 | 1,549 | 0,064 |
| 2022 | 1,792 | 1,792 | 1,767 | 0,025 | 0,154 | 1,333 | 0,216 | 1,549 | 0,064 |
| 2023 | 1,792 | 1,792 | 1,767 | 0,025 | 0,154 | 1,333 | 0,216 | 1,549 | 0,064 |
| 2024 | 1,792 | 1,792 | 1,767 | 0,025 | 0,154 | 1,333 | 0,216 | 1,549 | 0,064 |
| 2025 | 1,792 | 1,792 | 1,767 | 0,025 | 0,154 | 1,333 | 0,216 | 1,549 | 0,064 |
| В период 2026-2030 гг. | 1,792 | 1,792 | 1,767 | 0,025 | 0,154 | 1,333 | 0,216 | 1,549 | 0,064 |
| В период 2031-2035 гг. | 1,792 | 1,792 | 1,767 | 0,025 | 0,154 | 1,333 | 0,216 | 1,549 | 0,064 |
| Котельная №5 г.п. Комсомольский микрорайон-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 1,935 | 1,935 | 1,929 | 0,006 | 0,198 | - | 0,687 | 0,687 | 1,044 |
| 2021 | 1,935 | 1,935 | 1,929 | 0,006 | 0,198 | - | 0,687 | 0,687 | 1,044 |
| 2022 | 1,935 | 1,935 | 1,929 | 0,006 | 0,198 | - | 0,687 | 0,687 | 1,044 |
| 2023 | 1,935 | 1,935 | 1,929 | 0,006 | 0,198 | - | 0,687 | 0,687 | 1,044 |
| 2024 | 1,935 | 1,935 | 1,929 | 0,006 | 0,198 | - | 0,687 | 0,687 | 1,044 |
| 2025 | 1,935 | 1,935 | 1,929 | 0,006 | 0,198 | - | 0,687 | 0,687 | 1,044 |
| В период 2026-2030 гг. | 1,935 | 1,935 | 1,929 | 0,006 | 0,198 | - | 0,687 | 0,687 | 1,044 |
| В период 2031-2035 гг. | 1,935 | 1,935 | 1,929 | 0,006 | 0,198 | - | 0,687 | 0,687 | 1,044 |
| Котельная №6 г.п. Комсомольский микрорайон-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 28 | 22 | 21,927 | 0,073 | 0,786 | 10,627 | - | 10,627 | 10,514 |
| 2021 | 28 | 22 | 21,927 | 0,073 | 0,786 | 10,627 | - | 10,627 | 10,514 |
| 2022 | 28 | 22 | 21,927 | 0,073 | 0,786 | 10,627 | - | 10,627 | 10,514 |
| 2023 | 28 | 22 | 21,927 | 0,073 | 0,786 | 10,627 | - | 10,627 | 10,514 |
| 2024 | 28 | 22 | 21,927 | 0,073 | 0,786 | 10,627 | - | 10,627 | 10,514 |
| 2025 | 28 | 22 | 21,927 | 0,073 | 0,786 | 10,627 | - | 10,627 | 10,514 |
| В период 2026-2030 гг. | 28 | 22 | 21,927 | 0,073 | 0,786 | 10,627 | - | 10,627 | 10,514 |
| В период 2031-2035 гг. | 28 | 22 | 21,927 | 0,073 | 0,786 | 10,627 | - | 10,627 | 10,514 |
| Котельная №8 г.п. Комсомольский ул. Суродеева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 3,096 | 3,096 | 3,075 | 0,021 | 0,391 | 2,605 | - | 2,605 | 0,079 |
| 2021 | 3,096 | 3,096 | 3,075 | 0,021 | 0,391 | 2,605 | - | 2,605 | 0,079 |
| 2022 | 3,096 | 3,096 | 3,075 | 0,021 | 0,391 | 2,605 | - | 2,605 | 0,079 |
| 2023 | 3,096 | 3,096 | 3,075 | 0,021 | 0,391 | 2,605 | - | 2,605 | 0,079 |
| 2024 | 3,096 | 3,096 | 3,075 | 0,021 | 0,391 | 2,605 | - | 2,605 | 0,079 |
| 2025 | 3,096 | 3,096 | 3,075 | 0,021 | 0,391 | 2,605 | - | 2,605 | 0,079 |
| В период 2026-2030 гг. | 3,096 | 3,096 | 3,075 | 0,021 | 0,391 | 2,605 | - | 2,605 | 0,079 |
| В период 2031-2035 гг. | 3,096 | 3,096 | 3,075 | 0,021 | 0,391 | 2,605 | - | 2,605 | 0,079 |

Из таблицы 43 видно, что что увеличение тепловой нагрузки на рассматриваемый период не предусматривается. На основании проведенных гидравлических расчетов и анализа тепловых нагрузок в зоне действия энергоисточника определено, что для обеспечения тепловых нагрузок не требуется модернизация котельных.

Рекомендации по переходу на индивидуальное отопление не предусматриваются схемой теплоснабжения, за исключением следующих потребителей: ул. Калинина д.11, ул. Республиканская д.2, д.4, д.6, д.11, ул. Комсомольская д.4а, ул. Садовая д.15, д.25, д.27 в виду того, что 50-90% потребителей имеют индивидуальное отопление.

Расчет баланса располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки выполнен с учетом сокращения тепловых потерь в сетях за счет реализации мероприятий по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса (Глава 8).

4.2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

Результаты гидравлического расчета передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода от котельных г.п. Комсомольский представлены в таблицах 9 - 15.

Анализ результатов расчета показывает, что существующие сети в основном обеспечивают тепловой энергией потребителей в необходимых параметрах. Сети, имеющие наибольший износ планируется заменить в период 2021 – 2025 гг.

4.3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

На рассматриваемый период не планируется прирост перспективной тепловой нагрузки потребителей.

Каждая котельная, предлагаемая к размещению на территории г.п. Комсомольский, будет обеспечивать теплом локальную зону теплоснабжения в полном объеме.

Глава 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»

5.1. Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Для повышения эффективности работы централизованной системы теплоснабжения в составе настоящей Схемы рассматриваются следующие варианты ее развития:

- Строительство, реконструкция тепловых сетей, в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения.

5.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

В рассматриваемой схеме теплоснабжения рекомендуется вариант развития, в соответствии с которым предлагается провести строительство, реконструкцию участков тепловых сетей общей протяженностью 2195 метра, затраты которого составляют – 51549,17 тыс. руб. (с учетом НДС).

Оценка стоимости капитальных вложений в строительство, реконструкцию тепловых сетей осуществлялась по укрупненной стоимости строительства согласно МДС 81-02-12-2011 с использованием государственных сметных нормативов-укрупненных нормативов цены строительства ГСН НЦС 81-02-2017.

Полная сметная стоимость каждого проекта приведена в таблице 44.

Таблица 44 - Финансовые потребности в реализацию проектов по развитию системы теплоснабжения части тепловых сетей (руб. с учетом НДС)

| Наименование проекта | Мероприятия | Период реализации проекта | Стоимость мероприятия, с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство новых тепловых сетей | - | - | - |
| Строительство тепловых сетей с оптимизацией диаметров трубопровода | - | - | - |
| Строительство, реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | Реконструкция участка тепловой сети от ТУ-21 до ТУ-22, вид прокладки-надземный. ДУ 219 мм, протяженность 74 метра Реконструкция участка тепловой сети от ТУ-24 до ТУ-25, вид прокладки-надземный. ДУ 219 мм, протяженность 75 метров Реконструкция участка тепловой сети от ТУ-29 до ТУ-27, вид прокладки-надземный. ДУ 159 мм, протяженность 184 метра Реконструкция участка тепловой сети от ТУ-37(около жд 11) до ж/д №14 в Микрорайоне-2, вид прокладки-подземный канальный. ДУ 76 мм, протяженность 203 метра Реконструкция участка тепловой сети от ТУ-24 до ТУ-18, вид прокладки-надземный. ДУ 108 мм, протяженность 192 метра Реконструкция участка тепловой сети от ТК-10 (около начального корпуса СОШ№2) до ж/д №37 в Микрорайоне-1, вид прокладки-подземный канальный. ДУ 159 мм, протяженность 30 метров Реконструкция участка тепловой сети от ТК-7 (у дома №22 в Микрорайоне-1) до ж/д №23 в Микрорайоне-1, вид прокладки-подземный канальный. ДУ 89 мм, протяженность 65 метров Реконструкция участка тепловой сети от ТК-22 до ТК-26, вид прокладки-подземный канальный. ДУ 159 мм, протяженность 55 метров Реконструкция участка тепловой сети от ТК-32 до ТК-35, вид прокладки-подземный канальный. ДУ 159 мм, протяженность 47 метров Реконструкция тепловой сети от ТК-2 до ТК-4 (Дн108, 84 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Республиканская Реконструкция тепловой сети от ТК-34 до ТК-35 (Дн133, 90 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Республиканская Реконструкция тепловой сети от ТУ-20 до ТК-12 (Дн108, 91 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Парковая Реконструкция тепловой сети от ТУ-24 до ТК-17 (Дн108, 156 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Парковая Реконструкция тепловой сети от ТУ-29 до ТК-25 (Дн108, 138 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Театральная Реконструкция тепловой сети от ТУ-29 до ТК-30 (Дн108, 35 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Спортивная Реконструкция тепловой сети от ТУ-4 до ТУ-6 (Дн108, 96 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ 1 микрорайон дом №3 Реконструкция тепловой сети от ТК-45 до ТУ-5 (Дн89, 118 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ 1 микрорайон дом №28 Реконструкция тепловой сети от ТУ-12 до ТК-14 (Дн133, 105 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ 1 микрорайон дом №40 Реконструкция тепловой сети от ТК-14 до ТУ-9 (Дн108, 116 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ 1 микрорайон дом №28 Реконструкция тепловой сети от ТУ-9 до ТК-16 (Дн89, 241 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ 1 микрорайон дом № 44 | 2022 г. 2022 г. 2023 г. 2023 г. 2023 г. 2022 г. 2022 г. 2022 г. 2022 г 2025 г. 2025 г. 2027 г. 2027 г. 2029 г. 2029 г. 2031 г. 2031 г. 2033 г. 2033 г. 2035 г. | 1620,15 1637,61 2146,92 2007,27 1668,20 1232,26 926,40 1483,83 1403,28 2223,82 2698,25 2548,29 4368,51 4071,47 1032,62 2975,81 3027,96 3872,48 3777,80 6826,26 |
| ИТОГО: |  |  | 51549,17 |

5.3. Описание изменений в мастер-плане развития системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В ранее разработанной схеме теплоснабжения мастер-план развития системы теплоснабжения включал те же направления.

# Глава 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах»

## 6.1. Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

Теплоноситель в системе теплоснабжения котельной, предназначен как для передачи теплоты (теплоносителя), так и для восполнения утечек теплоносителя, за счет подпитки тепловой сети.

При эксплуатации тепловых сетей утечка теплоносителя не должна превышать норму, которая составляет 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных к ней системах теплопотребления в час.

Для систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции.

Выполнен расчет нормативной и аварийной подпитки тепловых сетей котельными поселения. Перспективный баланс теплоносителя системы теплоснабжения и подпитки тепловых сетей на период 2021 – 2035 гг. представлены в таблице 45.

Таблица 45 – Перспективный баланс теплоносителя системы теплоснабжения

| Показатель | Единицы измерения | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2030 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона действия котельной №3 г.п. Комсомольский микрорайон-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч | тонн/год | 3776,26 | 3776,26 | 3776,26 | 3776,26 | 3776,26 | 3776,26 | 3776,26 |
| На пусковое заполнение | тонн/год | 403,79 | 403,79 | 403,79 | 403,79 | 403,79 | 403,79 | 403,79 |
| Годовые затраты и потери теплоносителя с утечками | тонн/год | 3372,47 | 3372,47 | 3372,47 | 3372,47 | 3372,47 | 3372,47 | 3372,47 |
| Зона действия Здание теплового пункта котельной №3, г.п.Комсомольский, ул.Садовая |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч | тонн/год | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 |
| На пусковое заполнение | тонн/год | 6,94 | 6,94 | 6,94 | 6,94 | 6,94 | 6,94 | 6,94 |
| Годовые затраты и потери теплоносителя с утечками | тонн/год | 101,31 | 101,31 | 101,31 | 101,31 | 101,31 | 101,31 | 101,31 |
| Зона действия Здание теплового пункта №3, г.п.Комсомольский, мкр-н 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч | тонн/год | 611,86 | 611,86 | 611,86 | 611,86 | 611,86 | 611,86 | 611,86 |
| На пусковое заполнение | тонн/год | 39,22 | 39,22 | 39,22 | 39,22 | 39,22 | 39,22 | 39,22 |
| Годовые затраты и потери теплоносителя с утечками | тонн/год | 572,63 | 572,63 | 572,63 | 572,63 | 572,63 | 572,63 | 572,63 |
| Зона действия котельной №4 г.п. Комсомольский |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч | тонн/год | 355,59 | 355,59 | 355,59 | 355,59 | 355,59 | 355,59 | 355,59 |
| На пусковое заполнение | тонн/год | 33,87 | 33,87 | 33,87 | 33,87 | 33,87 | 33,87 | 33,87 |
| Годовые затраты и потери теплоносителя с утечками | тонн/год | 321,72 | 321,72 | 321,72 | 321,72 | 321,72 | 321,72 | 321,72 |
| Зона действия котельной №5 г.п. Комсомольский микрорайон-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч | тонн/год | 612,95 | 612,95 | 612,95 | 612,95 | 612,95 | 612,95 | 612,95 |
| На пусковое заполнение | тонн/год | 39,29 | 39,29 | 39,29 | 39,29 | 39,29 | 39,29 | 39,29 |
| Годовые затраты и потери теплоносителя с утечками | тонн/год | 573,66 | 573,66 | 573,66 | 573,66 | 573,66 | 573,66 | 573,66 |
| Зона действия котельной №6 г.п. Комсомольский микрорайон-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч | тонн/год | 1659,86 | 1659,86 | 1659,86 | 1659,86 | 1659,86 | 1659,86 | 1659,86 |
| На пусковое заполнение | тонн/год | 177,49 | 177,49 | 177,49 | 177,49 | 177,49 | 177,49 | 177,49 |
| Годовые затраты и потери теплоносителя с утечками | тонн/год | 1482,38 | 1482,38 | 1482,38 | 1482,38 | 1482,38 | 1482,38 | 1482,38 |
| Зона действия котельной №8 г.п. Комсомольский,ул. Суродеева |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч | тонн/год | 987,24 | 987,24 | 987,24 | 987,24 | 987,24 | 987,24 | 987,24 |
| На пусковое заполнение | тонн/год | 105,56 | 105,56 | 105,56 | 105,56 | 105,56 | 105,56 | 105,56 |
| Годовые затраты и потери теплоносителя с утечками | тонн/год | 881,68 | 881,68 | 881,68 | 881,68 | 881,68 | 881,68 | 881,68 |

Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии»

7.1. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления производится в соответствии с пп. 91-93 раздела VI. Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения. Предложения по реконструкции существующих котельных рекомендуется разрабатывать с использованием расчетов радиуса эффективного теплоснабжения с учетом следующего:

- на первом этапе рассчитывается перспективный (с учетом приростов тепловой нагрузки) радиус эффективного теплоснабжения изолированных зон действия, образованных на базе существующих источников тепловой энергии (котельных);

- если рассчитанный радиус эффективного теплоснабжения больше существующей зоны действия котельной, то возможно увеличение тепловой мощности котельной и расширение зоны ее действия с выводом из эксплуатации котельных, расположенных в радиусе эффективного теплоснабжения;

- если рассчитанный перспективный радиус эффективного теплоснабжения изолированных зон действия существующих котельных меньше, чем существующий радиус теплоснабжения, то расширение зоны действия котельной не целесообразно;

- в первом случае осуществляется реконструкция котельной с увеличением ее мощности;

- во втором случае осуществляется реконструкция котельной без увеличения (возможно со снижением, в зависимости от перспективных балансов установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки) тепловой мощности.

Предложения по организации индивидуального, в том числе поквартирного теплоснабжения в блокированных жилых зданиях, осуществляются только в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га.

В основу проектных предложений по развитию теплоэнергетической системы городского поселения заложена следующая концепция теплоснабжения:

- многоквартирная жилая застройка и общественные здания обеспечиваются теплоэнергией от теплоисточников различных типов и мощности, в т.ч. отдельно стоящих котельных, задействованных в системе централизованного теплоснабжения, автономных котельных, предназначенных для одиночных зданий в районах малоэтажной застройки в условиях отсутствия централизованных теплоисточников;

- теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется за счёт индивидуальных теплоисточников, работающих на газовом топливе.

7.2. Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Указанные объекты на территории г.п. Комсомольский отсутствуют.

7.3. Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Указанные объекты на территории г.п. Комсомольский отсутствуют.

7.4. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Настоящей схемой строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, не предусматривается.

7.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

На территории г.п. Комсомольский, источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

7.6. Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Проведение реконструкции для перевода котельной в комбинированный режим выработки требует высоких капиталовложений. Настоящей схемой не предусмотрен перевод котельных в режим комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

7.7. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

На территории г.п. Комсомольский действует семь источников тепловой энергии, работающих локально, на собственную зону теплоснабжения, обеспечивая теплом жилые и общественные здания.

7.8. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Настоящей схемой перевод источника тепловой энергии в пиковый режим работы не предусматривается.

7.9. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

На территории г.п. Комсомольский, источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

7.10. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Настоящей схемой данные мероприятия не предусматриваются.

7.11. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения

Предложения по организации индивидуального теплоснабжения рекомендуется разрабатывать в зонах застройки малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га.

При разработке проектов планировки и проектов застройки для малоэтажной жилой застройки и застройки индивидуальными жилыми домами, необходимо предусматривать теплоснабжение от автономных источников тепловой энергии. Централизованное теплоснабжение малоэтажной застройки и индивидуальной застройки нецелесообразно по причине малых нагрузок и малой плотности застройки, ввиду чего требуется строительство тепловых сетей малых диаметров, но большой протяженности.

7.12. Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Изменение балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения обусловлены предлагаемыми к реализации мероприятиями по строительству новых источников тепловой энергии и строительству тепловых сетей. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения представлены в Главе 3 настоящей схемы.

7.13. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Указанные мероприятия настоящей схемой не планируются.

7.14. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа, города федерального значения

Указанные мероприятия не планируются из-за отсутствия источников теплоснабжения в производственных зонах.

7.15. Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

В Федеральном законе от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» используется понятие:

«радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе централизованного теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».

До настоящего момента не разработаны и не введены в действие методические рекомендации и разъяснения по трактовке, определению и расчету «радиуса эффективного теплоснабжения». Учитывая данное обстоятельство, в Схеме теплоснабжения, предложен вариант расчета радиуса эффективного теплоснабжения, выполненный в соответствии с нижеприведенными формулами и зависимостями.

Расчет оптимального радиуса теплоснабжения, применяемого в качестве определяющего параметра, позволяет ограничить зону централизованного теплоснабжения теплоисточника по основной функции - минимума себестоимости на транспорт реализованного тепла.

Экономически целесообразный радиус теплоснабжения должен формировать решения при реконструкции существующих систем теплоснабжения в направлении централизации или частичной децентрализации зон теплоснабжения и организации новых систем теплоснабжения. Оптимальный радиус теплоснабжения определялся из условия минимума «удельных стоимостей сооружения тепловых сетей».

S=A+Z→min (руб./Гкал/ч), где:

A – удельная стоимость сооружения тепловой сети, руб./Гкал/ч;

Z – удельная стоимость сооружения котельной, руб./Гкал/ч.

При этом использовались следующие аналитические выражения для связи себестоимости производства и транспорта теплоты с предельным радиусом теплоснабжения:

S=b+30∙108∙ωR2∙П+95∙R0.86∙B0.26∙SП0.62∙П0.19∆τ0.38,

где, R - радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

H - потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м.вод. ст.;

b - эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб/Гкал/ч;

s - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб/м2;

B - cреднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 1/км2;

П - теплоплотность района, Гкал/чкм2;

  - - расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °С;

- - поправочный коэффициент, принимаемый равным 1,3 для ТЭЦ и 1 для котельных.

Дифференцируя полученное соотношение по параметру R, и приравнивая к нулю производную, можно получить формулу для определения эффективного радиуса теплоснабжения в виде:

Rэ=563∙φS0.35∙H0.07B0.09∙(∆τП)0.13,

Удельная тепловая характеристика:

μ=MQсуммр;м2Гкал/ч,

где, М - материальная характеристика тепловой сети, м2;

Qсуммр – суммарная тепловая нагрузка, присоединенная к источнику, Гкал/ч.

Удельная длина тепловой сети:

λ=LQсуммр;мГкал/ч,

где, L– суммарная длина трубопроводов тепловой сети, м.

Теоретический оборот тепла:

Zm=i=1n(Qip∙li) Гкал·м/ч,

где, Qip – расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч;

li – расстояние от источника тепла до потребителя, м.

Средний радиус теплоснабжения:

Rср=i=1n(Qip∙li) i=1nQip ;  м

Этот параметр характеризует среднюю удаленность потребителей от источника тепла. Радиус эффективного теплоснабжения котельных г.п. Комсомольский представлен в таблицах 46 - 52.

Таблица 46 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения котельной №3 г.п. Комсомольский микрорайон-2

| № п/п | Наименование потребителя | Расчетная тепловая нагрузка, Qчас, Гкал/ч | Вектор (расстояние от источника тепла до точки ее присоединения), li , м | Момент тепловой нагрузки относительно источника теплоснабжения, ZT, Гкал·км/ч | Средний радиус теплоснабжения, Rср, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №3 г.п. Комсомольский микрорайон-2 |  |  |  |  |  |
| 1 | Микрорайон-2, 14 | 0,189 | 629,7 | 119,013 | 860,529 860,529 860,529 |
| 2 | Микрорайон-2, 30 | 0,152 | 614,7 | 93,434 |  |
| 3 | Микрорайон-2, 31 | 0,23 | 499,2 | 114,816 |  |
| 4 | Микрорайон-2, 32 | 0,183 | 587 | 107,421 |  |
| 5 | Микрорайон-2, 34 | 0,164 | 559,7 | 91,791 |  |
| 6 | Микрорайон-2, 35 | 0,194 | 467,4 | 90,676 |  |
| 7 | Микрорайон-2, 36 | 0,117 | 539,9 | 63,168 |  |
| 8 | Микрорайон-2, 37 | 0,214 | 412,4 | 88,254 |  |
| 9 | Микрорайон-2, 38А | 0,188 | 620,6 | 116,673 |  |
| 10 | Микрорайон-2, 38Б | 0,188 | 685,2 | 128,818 |  |
| 11 | Микрорайон-2, 39 | 0,172 | 554,5 | 95,374 |  |
| 12 | Микрорайон-2, 40 | 0,162 | 555,8 | 90,040 |  |
| 13 | Микрорайон-2, 41 | 0,236 | 365,5 | 86,258 |  |
| 14 | Микрорайон-2, 45 | 0,159 | 475,5 | 75,605 |  |
| 15 | Микрорайон-2, 42 | 0,179 | 468,9 | 83,933 |  |
| 16 | Микрорайон-2, 11 | 0,112 | 494,7 | 55,406 |  |
| 17 | Микрорайон-2, 15 | 0,236 | 537,3 | 126,803 |  |
| 18 | Микрорайон-2, 16 | 0,171 | 596 | 101,916 |  |
| 19 | Парковая, 1 | 0,031 | 1212,1 | 37,575 |  |
| 20 | Парковая, 2 | 0,109 | 1361,6 | 148,414 |  |
| 21 | Парковая, 4 | 0,082 | 1310,9 | 107,494 |  |
| 22 | Парковая, 6 | 0,083 | 1234,3 | 102,447 |  |
| 23 | Республиканская, 10 | 0,043 | 1583,5 | 68,091 |  |
| 24 | Республиканская, 12 | 0,058 | 1636,9 | 94,940 |  |
| 25 | Республиканская, 14 | 0,063 | 1682,8 | 106,016 |  |
| 26 | Республиканская, 16 | 0,059 | 1396,5 | 82,394 |  |
| 27 | Республиканская, 2 | 0,04 | 1927,1 | 77,084 |  |
| 28 | Республиканская, 4 | 0,039 | 1972 | 76,908 |  |
| 29 | Республиканская, 6 | 0,038 | 1799,9 | 68,396 |  |
| 30 | Республиканская, 8 | 0,053 | 1756,1 | 93,073 |  |
| 31 | Садовая, 15 | 0,01 | 1596,5 | 15,965 |  |
| 32 | Садовая, 15А | 0,112 | 1522,2 | 170,486 |  |
| 33 | Садовая, 23 | 0,161 | 1027,3 | 165,395 |  |
| 34 | Спортивная, 3 | 0,026 | 1880,8 | 48,901 |  |
| 35 | Спортивная, 5 | 0,065 | 1829,8 | 118,937 |  |
| 36 | Спортивная, 7 | 0,065 | 1733,4 | 112,671 |  |
| 37 | Тетральная, 11 | 0,082 | 1496 | 122,672 |  |
| 38 | Тетральная, 13 | 0,06 | 1543,7 | 92,622 |  |
| 39 | Тетральная, 15 | 0,063 | 100 | 6,300 |  |
| 40 | Тетральная, 17 | 0,062 | 1288,8 | 79,906 |  |
| 41 | Тетральная, 4 | 0,073 | 1721,5 | 125,670 |  |
| 42 | Тетральная, 6 | 0,053 | 1672,4 | 88,637 |  |
| 43 | Тетральная, 8 | 0,043 | 1616,6 | 69,514 |  |
| 44 | Тетральная, 9 | 0,064 | 1434,2 | 91,789 |  |
| 45 | Садовая, 25 | 0,065 | 1357,9 | 88,264 |  |
| 46 | Садовая, 27 | 0,03 | 1026,5 | 30,795 |  |
| 47 | ГАУ РМ "Ледовый дворец" | 0,282 | 1103,1 | 311,074 |  |
| 48 | МБДОУ Д/с комб.вида "Аленький цветочек" | 0,182 | 491,8 | 89,508 |  |
| 49 | МБОУ ДОД "Дом детского творчества" | 0,033 | 1974,7 | 65,165 |  |
| 50 | МБОУ ДОД "Комсомольская ДЮСШ" | 0,148 | 2029,7 | 300,396 |  |
| 51 | МБУ КДЦ "Россия" | 0,123 | 1559 | 191,757 |  |
| 52 | МБОУ "Комсомольская СОШ №3" | 0,523 | 440,1 | 230,172 |  |
| 53 | Гараж 3 КСШ | 0,012 | 497,3 | 5,968 |  |
| 54 | Бассейн | 0,013 | 452,1 | 5,877 |  |
| 55 | ФГКУ "1 отряд ФПС по РМ" | 0,193 | 1214,2 | 234,341 |  |
| 56 | Актив БАНК | 0,033 | 555,8 | 18,341 |  |
| 57 | ИП Глущенко В.А. | 0,005 | 499,2 | 2,496 |  |
| 58 | оптика | 0,01 | 1756,1 | 17,561 |  |
| 59 | Пигальцина | 0,004 | 1361,6 | 5,446 |  |
| 60 | Чилиуца | 0,002 | 614,7 | 1,229 |  |
| 61 | "Магма-С" | 0,01 | 1103,1 | 11,031 |  |
| 62 | Мечта | 0,02 | 1756,1 | 35,122 |  |
| 63 | ОАО "Ростелеком" | 0,022 | 539,9 | 11,878 |  |
| 64 | Лаврушкина | 0,001 | 550,7 | 0,551 |  |
| 65 | ООО"МАГМА-СТРОЙ" | 0,347 | 776,5 | 269,446 |  |
| 66 | ООО"МАГМА-СТРОЙ" | 0,299 | 776,5 | 232,174 |  |
| 67 | ООО"МАГМА-СТРОЙ" | 0,076 | 756,8 | 57,517 |  |
| 68 | ООО"МАГМА-СТРОЙ" | 0,088 | 756,8 | 66,598 |  |
| 69 | Предприниматель Плюс (Кузьмичев) | 0,009 | 509,4 | 4,585 |  |
| 70 | Сбербанк России | 0,026 | 513,6 | 13,354 |  |
|  | Итого: | 7,44 | 73974,1 | 6402,338 |  |

Из данных этой таблицы видно, что суммарная присоединенная к тепловым сетям нагрузка составляет Q_сумм^Р= 7,44 Гкал/ч, а суммарный момент (теоретический оборот тепла) при данном расположении тепловых потребителей относительно источника составляет Z_T= 6402,338 Гкал/ч. Средний радиус теплоснабжения такой схемы может быть определен как результат деления теоретического оборота тепла на присоединенную нагрузку всех потребителей. В данной конкретной схеме средний радиус теплоснабжения составляет:

(R_ср ) ̅=Z_T⁄(Q_сумм^р )=6402,338/7,44=860,529 м.

Максимальный фактический радиус теплоснабжения схемы определяется по самому удаленному вектору, т.е. равному 2029,7 м (МБОУ ДОД "Комсомольская ДЮСШ").

Таблица 47 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения Здания теплового пункта котельной №3, г.п.Комсомольский, ул.Садовая

| № п/п | Наименование потребителя | Расчетная тепловая нагрузка, Qчас, Гкал/ч | Вектор (расстояние от источника тепла до точки ее присоединения), li , м | Момент тепловой нагрузки относительно источника теплоснабжения, ZT, Гкал·км/ч | Средний радиус теплоснабжения, Rср, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Здание теплового пункта котельной №3, г.п. Комсомольский, ул. Садовая |  |  |  |  |  |
| 1 | ГВС Садовая, 23 | 0,027 | 0 | 0 | 133,017 |
| 2 | ГВС Садовая, 25 | 0,012 | 128,1 | 1,537 |  |
| 3 | ГВС Садовая, 27 | 0,005 | 175.5 | 0,878 |  |
| 4 | ГВС ГАУ РМ "Ледовый дворец" | 0,014 | 378,6 | 5,300 |  |
|  | Итого: | 0,058 | 682,2 | 7,715 |  |

Из данных этой таблицы видно, что суммарная присоединенная к тепловым сетям нагрузка составляет Q_сумм^Р= 0,058 Гкал/ч, а суммарный момент (теоретический оборот тепла) при данном расположении тепловых потребителей относительно источника составляет Z_T=7,715 Гкал/ч. Средний радиус теплоснабжения такой схемы может быть определен как результат деления теоретического оборота тепла на присоединенную нагрузку всех потребителей. В данной конкретной схеме средний радиус теплоснабжения составляет:

(R_ср ) ̅=Z_T⁄(Q_сумм^р )=7,715/0,058=133,017 м.

Максимальный фактический радиус теплоснабжения схемы определяется по самому удаленному вектору, т.е. равному 378,6 м (ГВС ГАУ РМ "Ледовый дворец").

Таблица 48 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения Здания теплового пункта №3, г.п.Комсомольский, мкр-н 2

| № п/п | Наименование потребителя | Расчетная тепловая нагрузка, Qчас, Гкал/ч | Вектор (расстояние от источника тепла до точки ее присоединения), li , м | Момент тепловой нагрузки относительно источника теплоснабжения, ZT, Гкал·км/ч | Средний радиус теплоснабжения, Rср, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Здание теплового пункта №3, г.п. Комсомольский, мкр-н 2 |  |  |  |  |  |
| 1 | ГВС Микрорайон-2, 14 | 0,051 | 354,8 | 18,095 | 353,862 353,862 |
| 2 | ГВС Микрорайон-2, 30 | 0,065 | 259,4 | 16,861 |  |
| 3 | ГВС Микрорайон-2, 31 | 0,048 | 347 | 16,656 |  |
| 4 | ГВС Микрорайон-2, 32 | 0,047 | 314,5 | 14,782 |  |
| 5 | ГВС Микрорайон-2, 34 | 0,034 | 291,7 | 9,918 |  |
| 6 | ГВС Микрорайон-2, 35 | 0,039 | 197,6 | 7,706 |  |
| 7 | ГВС Микрорайон-2, 36 | 0,028 | 295 | 8,260 |  |
| 8 | ГВС Микрорайон-2, 37 | 0,042 | 131,7 | 5,531 |  |
| 9 | ГВС Микрорайон-2, 38А | 0,042 | 340,3 | 14,293 |  |
| 10 | ГВС Микрорайон-2, 38Б | 0,047 | 399,7 | 18,786 |  |
| 11 | ГВС Микрорайон-2, 39 | 0,039 | 277,3 | 10,815 |  |
| 12 | ГВС Микрорайон-2, 40 | 0,034 | 278,6 | 9,472 |  |
| 13 | ГВС Микрорайон-2, 41 | 0,047 | 88,7 | 4,169 |  |
| 14 | ГВС Микрорайон-2, 45 | 0,031 | 190,4 | 5,902 |  |
| 15 | ГВС Микрорайон-2, 42 | 0,042 | 193,6 | 8,131 |  |
| 16 | ГВС Микрорайон-2, 11 | 0,013 | 218,7 | 2,843 |  |
| 17 | ГВС Микрорайон-2, 15 | 0,032 | 251,3 | 8,042 |  |
| 18 | ГВС Микрорайон-2, 16 | 0,035 | 313 | 10,955 |  |
| 19 | ГВС МБДОУ Д/с комб.вида "Аленький цветочек" | 0,040 | 218,5 | 8,740 |  |
| 20 | ГВС МБОУ "Комсомольская СОШ №3" | 0,011 | 175,1 | 1,926 |  |
| 21 | ГВС ИП Глущенко В.А. | 0,0001 | 347 | 0,035 |  |
| 22 | ГВС Чилиуца | 0,0003 | 239,5 | 0,072 |  |
| 23 | ГВС Лаврушкина | 0,0001 | 239,5 | 0,024 |  |
| 24 | ГВС ООО"МАГМА-СТРОЙ" | 0,229 | 507,7 | 116,263 |  |
| 25 | ГВС ООО"МАГМА-СТРОЙ" | 0,236 | 501,4 | 118,330 |  |
| 26 | ГВС Сбербанк России | 0,0001 | 239,5 | 0,024 |  |
| 27 | ГВС Контакт К | 0,0001 | 347 | 0,035 |  |
|  | Итого: | 1,234 | 7558,5 | 436,666 |  |

Из данных этой таблицы видно, что суммарная присоединенная к тепловым сетям нагрузка составляет Q_сумм^Р= 1,234 Гкал/ч, а суммарный момент (теоретический оборот тепла) при данном расположении тепловых потребителей относительно источника составляет Z_T= 436,666 Гкал/ч. Средний радиус теплоснабжения такой схемы может быть определен как результат деления теоретического оборота тепла на присоединенную нагрузку всех потребителей. В данной конкретной схеме средний радиус теплоснабжения составляет:

(R_ср ) ̅=Z_T⁄(Q_сумм^р )=436,666/1,234= 353,862.

Максимальный фактический радиус теплоснабжения схемы определяется по самому удаленному вектору, т.е. равному 507,7 м (ГВС ООО"МАГМА-СТРОЙ").

Таблица 49 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения котельной №4 г.п. Комсомольский

| № п/п | Наименование потребителя | Расчетная тепловая нагрузка, Qчас, Гкал/ч | Вектор (расстояние от источника тепла до точки ее присоединения), li , м | Момент тепловой нагрузки относительно источника теплоснабжения, ZT, Гкал·км/ч | Средний радиус теплоснабжения, Rср, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №4 г.п. Комсомольский |  |  |  |  |  |
| 1 | Комсомольская, 4А | 0,039 | 124,7 | 4,863 | 164,190 164,190 |
| 3 | Поликлиника | 0,235 | 61,6 | 14,476 |  |
| 4 | Лечебный корпус №1 | 0,208 | 153,9 | 32,0112 |  |
| 5 | Лечебный корпус №2 | 0,385 | 272,4 | 104,874 |  |
| 6 | Нарологич. отделение | 0,097 | 110,1 | 10,6797 |  |
| 7 | Инфекционное отделение | 0,050 | 69,8 | 3,49 |  |
| 8 | Лаборатория | 0,030 | 202,2 | 6,066 |  |
| 9 | Аптека | 0,003 | 235 | 0,705 |  |
| 10 | Скорая помощь | 0,031 | 124,7 | 3,8657 |  |
| 11 | Кухня | 0,008 | 170 | 1,36 |  |
| 12 | Автоклавная | 0,010 | 255 | 2,55 |  |
| 13 | Морг | 0,020 | 281 | 5,62 |  |
| 14 | Столовая, прачечная, гараж | 0,053 | 42,4 | 2,2472 |  |
| 15 | Гараж | 0,007 | 42,4 | 0,2968 |  |
| 16 | Детское отделение | 0,155 | 194,2 | 30,101 |  |
| 17 | ГВС ГБУЗ РМ Комсомольская ЦРБ | 0,216 | 144,1 | 31,1256 |  |
|  | Итого: | 1,549 | 2483,500 | 254,331 |  |

Из данных этой таблицы видно, что суммарная присоединенная к тепловым сетям нагрузка составляет QсуммР= 1,549 Гкал/ч, а суммарный момент (теоретический оборот тепла) при данном расположении тепловых потребителей относительно источника составляет ZT= 254,331 Гкал/ч. Средний радиус теплоснабжения такой схемы может быть определен как результат деления теоретического оборота тепла на присоединенную нагрузку всех потребителей. В данной конкретной схеме средний радиус теплоснабжения составляет:

Rср=ZTQсуммр=254,331/1,549=164,190 м.

Максимальный фактический радиус теплоснабжения схемы определяется по самому удаленному вектору, т.е. равному 281 м (Морг).

Таблица 50 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения котельной №5 г.п. Комсомольский микрорайон-1

| № п/п | Наименование потребителя | Расчетная тепловая нагрузка, Qчас, Гкал/ч | Вектор (расстояние от источника тепла до точки ее присоединения), li , м | Момент тепловой нагрузки относительно источника теплоснабжения, ZT, Гкал·км/ч | Средний радиус теплоснабжения, Rср, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №5 г.п. Комсомольский микрорайон-2 |  |  |  |  |  |
| 1 | Микрорайон-1, 10 | 0,056 | 548,7 | 30,727 | 416,331 416,331 |
| 2 | Микрорайон-1, 23 | 0,045 | 411 | 18,495 |  |
| 3 | Микрорайон-1, 26 | 0,027 | 329,6 | 8,899 |  |
| 4 | Микрорайон-1, 28 | 0,032 | 148,8 | 4,762 |  |
| 5 | Микрорайон-1, 29 | 0,038 | 171,7 | 6,525 |  |
| 6 | Микрорайон-1, 32 | 0,030 | 334,4 | 10,032 |  |
| 7 | Микрорайон-1, 33 | 0,043 | 99,8 | 4,291 |  |
| 8 | Микрорайон-1, 34 | 0,044 | 203,7 | 8,963 |  |
| 9 | Микрорайон-1, 35 | 0,019 | 408,2 | 7,756 |  |
| 10 | Микрорайон-1, 36 | 0,031 | 397,8 | 12,332 |  |
| 11 | Микрорайон-1, 38 | 0,029 | 337,3 | 9,782 |  |
| 12 | Микрорайон-1, 39 | 0,026 | 337,3 | 8,770 |  |
| 13 | Микрорайон-1, 40 | 0,016 | 382 | 6,112 |  |
| 14 | Микрорайон-1, 42 | 0,015 | 432,5 | 6,488 |  |
| 15 | Микрорайон-1, 43 | 0,022 | 484,7 | 10,663 |  |
| 16 | Микрорайон-1, 44 | 0,020 | 534,5 | 10,690 |  |
| 17 | Микрорайон-1, 45 | 0,021 | 588,4 | 12,356 |  |
| 18 | Микрорайон-1, 46 | 0,022 | 720,4 | 15,849 |  |
| 19 | Микрорайон-1, 47 | 0,025 | 826,5 | 20,663 |  |
| 20 | Микрорайон-1, 49 | 0,043 | 748,3 | 32,177 |  |
| 21 | Микрорайон-1, 9 | 0,050 | 557,1 | 27,855 |  |
| 22 | МБДОУ "ЦРР-Д/с "Сказка" | 0,014 | 415,2 | 5,813 |  |
| 23 | МБДОУ Д/с комб.вида "Колокольчик" | 0,014 | 274,6 | 3,844 |  |
| 24 | МБОУ "Комсомольская СОШ №2" | 0,003 | 584,4 | 1,753 |  |
| 25 | Лябушева | 0,0003 | 548,7 | 0,165 |  |
| 26 | ГВС ИП" Татьяна" | 0,0001 | 397,8 | 0,040 |  |
| 27 | ГВС Талаева | 0,0001 | 99,8 | 0,010 |  |
| 28 | ГВС "Магма-С" | 0,0001 | 411 | 0,041 |  |
| 29 | ГВС Тандер | 0,0003 | 557,1 | 0,167 |  |
| 30 | ГВС ИП Клянчина Л.В. | 0,000001 | 408,2 | 0 |  |
|  | Итого: | 0,687 | 21530,300 | 286,019 |  |

Из данных этой таблицы видно, что суммарная присоединенная к тепловым сетям нагрузка составляет Q_сумм^Р= 0,687 Гкал/ч, а суммарный момент (теоретический оборот тепла) при данном расположении тепловых потребителей относительно источника составляет Z_T= 286,019 Гкал/ч. Средний радиус теплоснабжения такой схемы может быть определен как результат деления теоретического оборота тепла на присоединенную нагрузку всех потребителей. В данной конкретной схеме средний радиус теплоснабжения составляет:

(R_ср ) ̅=Z_T⁄(Q_сумм^р )=286,019/0,687= 416,331 м.

Максимальный фактический радиус теплоснабжения схемы определяется по самому удаленному вектору, т.е. равному 826,5 м (Микрорайон-1, 47).

Таблица 51 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения котельной №6 г.п. Комсомольский микрорайон-1

| № п/п | Наименование потребителя | Расчетная тепловая нагрузка, Qчас, Гкал/ч | Вектор (расстояние от источника тепла до точки ее присоединения), li , м | Момент тепловой нагрузки относительно источника теплоснабжения, ZT, Гкал·км/ч | Средний радиус теплоснабжения, Rср, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №6 г.п. Комсомольский микрорайон-2 |  |  |  |  |  |
| 1 | Микрорайон-1, 1 | 0,161 | 607,3 | 97,775 | 459,626 459,626 459,626 |
| 2 | Микрорайон-1, 10 | 0,331 | 548,7 | 212,347 |  |
| 3 | Микрорайон-1, 11 | 0,196 | 224,5 | 44,002 |  |
| 4 | Микрорайон-1, 12 | 0,182 | 147,4 | 26,827 |  |
| 5 | Микрорайон-1, 14 | 0,235 | 333,5 | 78,373 |  |
| 6 | Микрорайон-1, 15 | 0,198 | 349,0 | 69,102 |  |
| 7 | Микрорайон-1, 2 | 0,132 | 581,4 | 76,745 |  |
| 8 | Микрорайон-1, 21 | 0,194 | 286,9 | 55,659 |  |
| 9 | Микрорайон-1, 22 | 0,206 | 333,2 | 68,639 |  |
| 10 | Микрорайон-1, 23 | 0,402 | 411 | 183,717 |  |
| 11 | Микрорайон-1, 24 | 0,324 | 425,3 | 137,797 |  |
| 12 | Микрорайон-1, 25 | 0,213 | 159 | 33,867 |  |
| 13 | Микрорайон-1, 26 | 0,214 | 329,6 | 79,434 |  |
| 14 | Микрорайон-1, 27 | 0,279 | 284,6 | 79,403 |  |
| 15 | Микрорайон-1, 28 | 0,274 | 148,8 | 45,533 |  |
| 16 | Микрорайон-1, 29 | 0,297 | 171,7 | 57,520 |  |
| 17 | Микрорайон-1, 3 | 0,187 | 491,1 | 91,836 |  |
| 18 | Микрорайон-1, 30 | 0,130 | 223,8 | 29,094 |  |
| 19 | Микрорайон-1, 31 | 0,190 | 252,6 | 47,994 |  |
| 20 | Микрорайон-1, 32 | 0,250 | 334,4 | 93,632 |  |
| 21 | Микрорайон-1, 33 | 0,243 | 99,8 | 28,543 |  |
| 22 | Микрорайон-1, 34 | 0,116 | 203,7 | 32,592 |  |
| 23 | Микрорайон-1, 35 | 0,201 | 408,2 | 89,804 |  |
| 24 | Микрорайон-1, 36 | 0,284 | 397,8 | 125,307 |  |
| 25 | Микрорайон-1, 37 | 0,192 | 221 | 42,432 |  |
| 26 | Микрорайон-1, 38 | 0,218 | 337,3 | 83,313 |  |
| 27 | Микрорайон-1, 39 | 0,202 | 337,3 | 76,904 |  |
| 28 | Микрорайон-1, 4 | 0,178 | 475,4 | 84,621 |  |
| 29 | Микрорайон-1, 40 | 0,142 | 382 | 60,356 |  |
| 30 | Микрорайон-1, 42 | 0,180 | 432,5 | 84,338 |  |
| 31 | Микрорайон-1, 43 | 0,193 | 484,7 | 104,211 |  |
| 32 | Микрорайон-1, 44 | 0,161 | 534,5 | 96,745 |  |
| 33 | Микрорайон-1, 45 | 0,178 | 588,4 | 117,092 |  |
| 34 | Микрорайон-1, 46 | 0,170 | 720,4 | 138,317 |  |
| 35 | Микрорайон-1, 47 | 0,272 | 826,5 | 245,471 |  |
| 36 | Микрорайон-1, 48А | 0,270 | 853,7 | 230,499 |  |
| 37 | Микрорайон-1, 49 | 0,382 | 748,3 | 318,028 |  |
| 38 | Микрорайон-1, 5 | 0,141 | 528 | 74,448 |  |
| 39 | Микрорайон-1, 6 | 0,157 | 496,8 | 77,998 |  |
| 40 | Микрорайон-1, 7 | 0,157 | 463,3 | 72,738 |  |
| 41 | Микрорайон-1, 9 | 0,337 | 557,1 | 215,598 |  |
| 42 | ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) АИ Техникум | 0,311 | 818,7 | 254,616 |  |
| 43 | МБДОУ "ЦРР-Д/с "Сказка" | 0,239 | 415,2 | 105,046 |  |
| 44 | МБДОУ Д/с комб.вида "Колокольчик" | 0,126 | 274,6 | 38,444 |  |
| 45 | МБОУ "Комсомольская СОШ №2" | 0,357 | 584,4 | 210,384 |  |
| 46 | Начальная школа | 0,128 | 207 | 26,496 |  |
| 47 | МБОУ ДОД "Комсомольская ДШИ" | 0,088 | 525 | 46,200 |  |
| 48 | ММО МВД РФ "Чамзинский" | 0,103 | 450,5 | 46,402 |  |
| 49 | Большой гараж (Мастерская) | 0,016 | 584,4 | 9,350 |  |
| 50 | Ващук | 0,003 | 528 | 1,584 |  |
| 51 | ИП" Татьяна" | 0,006 | 397,8 | 2,387 |  |
| 52 | ИП Клянчина Л.В. | 0,014 | 408,2 | 5,715 |  |
| 53 | Красноперов | 0,007 | 581,4 | 4,070 |  |
| 54 | Миннибаева | 0,001 | 99,8 | 0,100 |  |
| 55 | Талаева | 0,001 | 99,8 | 0,100 |  |
| 56 | Пиксаев | 0,011 | 475,4 | 5,229 |  |
| 57 | м-н Вадря | 0,013 | 284,6 | 3,700 |  |
| 58 | Исток | 0,008 | 607,3 | 4,858 |  |
| 59 | "Магма-С" | 0,050 | 411 | 20,550 |  |
| 60 | Мануфактура Успех | 0,009 | 147,4 | 1,327 |  |
| 61 | Марта | 0,011 | 491,1 | 5,402 |  |
| 62 | ИП Топтунова О.В. | 0,005 | 224,5 | 1,123 |  |
| 63 | Презент | 0,008 | 607,3 | 4,858 |  |
| 64 | Баймашев | 0,007 | 252,6 | 1,768 |  |
| 65 | КС банк | 0,007 | 581,4 | 4,070 |  |
| 66 | Тандер | 0,050 | 557,1 | 27,855 |  |
| 67 | Фармация | 0,024 | 286,9 | 6,886 |  |
| 68 | ИП Гарькова К,В. | 0,001 | 475,4 | 0,475 |  |
| 69 | ИП Жадеев С.А. | 0,001 | 349,0 | 0,349 |  |
| 70 | ИП Кайгородова Е.И. | 0,001 | 534,5 | 0,535 |  |
| 71 | Меркискина В.Н. | 0,000 | 528 | 0,000 |  |
| 72 | Коршунов | 0,048 | 748,3 | 35,918 |  |
|  | Итого: | 10,627 | 30277,1 | 4884,448 |  |

Из данных этой таблицы видно, что суммарная присоединенная к тепловым сетям нагрузка составляет Q_сумм^Р = 10,627 Гкал/ч, а суммарный момент (теоретический оборот тепла) при данном расположении тепловых потребителей относительно источника составляет Z_T= 4884,448 Гкал/ч. Средний радиус теплоснабжения такой схемы может быть определен как результат деления теоретического оборота тепла на присоединенную нагрузку всех потребителей. В данной конкретной схеме средний радиус теплоснабжения составляет:

(R_ср ) ̅=Z_T⁄(Q_сумм^р ) = 4884,448/10,627=459,626 м.

Максимальный фактический радиус теплоснабжения схемы определяется по самому удаленному вектору, т.е. равному 853,7 м (Микрорайон-1, 48А).

Таблица 52 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения котельной №8 г.п. Комсомольский, ул. Суродеева

| № п/п | Наименование потребителя | Расчетная тепловая нагрузка, Qчас, Гкал/ч | Вектор (расстояние от источника тепла до точки ее присоединения), li , м | Момент тепловой нагрузки относительно источника теплоснабжения, ZT, Гкал·км/ч | Средний радиус теплоснабжения, Rср, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №8 г.п. Комсомольский, ул. Суродеева |  |  |  |  |  |
| 1 | Калинина, 11 | 0,021 | 526,2 | 11,050 | 408,076 408,076 |
| 2 | Калинина, 12 | 0,037 | 486,8 | 18,012 |  |
| 3 | Калинина, 13 | 0,031 | 577,2 | 17,893 |  |
| 4 | Калинина, 14 | 0,036 | 414,2 | 14,911 |  |
| 5 | Калинина, 15 | 0,039 | 316,4 | 12,340 |  |
| 6 | Калинина, 16 | 0,038 | 379,4 | 14,417 |  |
| 7 | Калинина, 17 | 0,069 | 749 | 51,681 |  |
| 8 | Калинина, 20 | 0,033 | 268,4 | 8,857 |  |
| 9 | Калинина, 22 | 0,062 | 365,4 | 22,655 |  |
| 10 | Калинина, 4 | 0,033 | 630,1 | 20,793 |  |
| 11 | Калинина, 5 | 0,056 | 555,1 | 31,086 |  |
| 12 | Калинина, 6 | 0,044 | 586,4 | 25,802 |  |
| 13 | Калинина, 8 | 0,030 | 511,1 | 15,333 |  |
| 14 | Калинина, 9 | 0,059 | 486,2 | 28,686 |  |
| 15 | Ленина, 20 | 0,031 | 374,7 | 11,616 |  |
| 16 | Ленина, 24 | 0,047 | 431,2 | 20,266 |  |
| 17 | Ленина, 22 | 0,030 | 374,4 | 11,232 |  |
| 18 | Ленина, 7 | 0,046 | 135,8 | 6,247 |  |
| 19 | Ленина, 13 | 0,046 | 230,2 | 10,589 |  |
| 20 | Ленина, 15 | 0,046 | 266,2 | 12,245 |  |
| 21 | Ленина, 5 | 0,046 | 131,7 | 6,058 |  |
| 22 | Комсомольская, 8 | 0,051 | 454,7 | 23,190 |  |
| 23 | Пионерская, 26 | 0,055 | 444,3 | 24,437 |  |
| 24 | Пионерская, 30 | 0,059 | 103,7 | 6,118 |  |
| 25 | Пионерская, 34 | 0,062 | 367,3 | 22,773 |  |
| 26 | Республиканская, 11 | 0,015 | 548,5 | 8,227 |  |
| 27 | Республиканская, 13 | 0,066 | 548,5 | 36,201 |  |
| 28 | Республиканская, 15 | 0,082 | 618,9 | 50,750 |  |
| 29 | Республиканская, 17 | 0,090 | 687 | 61,830 |  |
| 30 | Республиканская, 5 | 0,037 | 749 | 27,713 |  |
| 31 | Республиканская, 7 | 0,044 | 652,7 | 28,719 |  |
| 32 | Суродеева, 10 | 0,050 | 645,1 | 32,255 |  |
| 33 | Суродеева, 14 | 0,056 | 172,3 | 9,649 |  |
| 34 | Суродеева, 16 | 0,058 | 247,3 | 14,343 |  |
| 35 | Суродеева, 8 | 0,041 | 285,3 | 11,697 |  |
| 36 | Республиканская, 21 | 0,075 | 898,3 | 5,052 |  |
| 37 | Республиканская, 23 | 0,077 | 955,2 | 73,550 |  |
| 38 | Лаб. корпус | 0,106 | 137,3 | 14,554 |  |
| 39 | Мастерская | 0,050 | 88,2 | 4,410 |  |
| 40 | Администрация Комс. г/п | 0,042 | 770,7 | 32,369 |  |
| 41 | д/с "Красная шапочка" | 0,043 | 782 | 33,626 |  |
| 42 | д/с "Красная шапочка" | 0,032 | 120 | 3,840 |  |
| 43 | МБОУ "Комсомольская СОШ №1" | 0,278 | 160 | 44,480 |  |
| 44 | МБОУ "Комсомольская СОШ №1" ГАРАЖ | 0,015 | 379 | 5,685 |  |
| 45 | МБОУ "Комсомольская СОШ №1" | 0,060 | 531,3 | 31,878 |  |
| 42 | МБОУ ДОД "Комсомольская ДМШ" | 0,023 | 250,5 | 5,762 |  |
| 47 | МБУ "ДК Цементник" | 0,103 | 421,3 | 43,394 |  |
| 48 | МКУ "МФЦ предоставления ГМУ" | 0,008 | 597,7 | 4,782 |  |
| 49 | ИП Богатырев (м-н Гном2) | 0,002 | 907 | 1,814 |  |
| 50 | Лукманов | 0,005 | 898,3 | 4,492 |  |
| 51 | Марта | 0,027 | 486,2 | 13,127 |  |
| 52 | ФГУП "Почта России" | 0,004 | 597,7 | 2,391 |  |
| 53 | ООО Дента Смайл" | 0,004 | 898,3 | 3,593 |  |
| 54 | Акимочкин | 0,007 | 652,7 | 4,569 |  |
| 56 | Итого: | 2,605 | 25852,4 | 1063,039 |  |

Из данных этой таблицы видно, что суммарная присоединенная к тепловым сетям нагрузка составляет Q_сумм^Р= 2,605 Гкал/ч, а суммарный момент (теоретический оборот тепла) при данном расположении тепловых потребителей относительно источника составляет Z_T= 1063,039 Гкал/ч. Средний радиус теплоснабжения такой схемы может быть определен как результат деления теоретического оборота тепла на присоединенную нагрузку всех потребителей. В данной конкретной схеме средний радиус теплоснабжения составляет:

(R_ср ) ̅=Z_T⁄(Q_сумм^р )=1063,039/2,605=408,076 м.

Максимальный фактический радиус теплоснабжения схемы определяется по самому удаленному вектору, т.е. равному 898,3 м (ООО Дента Смайл", Республиканская, 21).

7.16. Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение источников тепловой энергии

За период с момента утверждения ранее разработанной схемы теплоснабжения ввод в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение источников теплоснабжения, не зафиксирован.

Глава 8 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей»

8.1. Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

На территории г.п. Комсомольский действует семь источников тепловой энергии, работающих локально, на собственную зону теплоснабжения, обеспечивая теплом жилые и общественные здания.

8.2. Предложений по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

На рассматриваемый период строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения настоящей схемой не предусматривается.

8.3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

На территории г.п. Комсомольский действует семь источников тепловой энергии, работающих локально, на собственную зону теплоснабжения, обеспечивая теплом жилые и общественные здания.

8.4. Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных не предусмотрено.

8.5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Для повышения эффективности функционирования и обеспечения нормативной надежности системы теплоснабжения рекомендуется модернизация тепловых сетей с заменой существующих трубопроводов, в т. ч. выработавших свой ресурс. Замена трубопроводов на новые приведет к снижению потерь тепловой энергии за счет более эффективной теплоизоляции и минимизации утечек на тепловых сетях.

С целью обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения потребителей тепловой энергии в качестве первоочередных мероприятий предусмотрено строительство участков тепловых сетей, имеющих значительный износ.

8.6. Предложений по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок не требуется.

8.7. Предложений по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

В ходе анализа характеристик тепловых сетей, а также визуального осмотра установлен эксплуатационный ресурс тепловых сетей (год ввода или последней перекладки).

В связи с этим на данный период разработан проект по строительству тепловых сетей с исчерпанием эксплуатационного ресурса. Участки и их характеристики представлены в таблице 53.

Таблица 53 – Реестр мероприятий проекта развития тепловых сетей г.п. Чамзинка

| Мероприятия | Характеристики | Период реконструкции |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Котельная №3 п. Комсомольский, Микрорайон-2 |  |  |
| Реконструкция участка тепловой сети от ТУ-21 до ТУ-22, вид прокладки-надземный. ДУ 219 мм, протяженность 74 метра Реконструкция участка тепловой сети от ТУ-24 до ТУ-25, вид прокладки-надземный. ДУ 219 мм, протяженность 75 метров Реконструкция участка тепловой сети от ТУ-29 до ТУ-27, вид прокладки-надземный. ДУ 159 мм, протяженность 184 метра Реконструкция участка тепловой сети от ТУ-37(около жд 11) до ж/д №14 в Микрорайоне-2, вид прокладки-подземный канальный. ДУ 76 мм, протяженность 203 метра Реконструкция участка тепловой сети от ТУ-24 до ТУ-18, вид прокладки-надземный. ДУ 108 мм, протяженность 192 метра Реконструкция тепловой сети от ТК-2 до ТК-4 (Дн108, 84 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Республиканская Реконструкция тепловой сети от ТК-34 до ТК-35 (Дн133, 90 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Республиканская Реконструкция тепловой сети от ТУ-20 до ТК-12 (Дн108, 91 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Парковая Реконструкция тепловой сети от ТУ-24 до ТК-17 (Дн108, 156 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Парковая Реконструкция тепловой сети от ТУ-29 до ТК-25 (Дн108, 138 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Театральная Реконструкция тепловой сети от ТУ-29 до ТК-30 (Дн108, 35 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Спортивная | Реконструкция, 74 м, Ду 219 мм, изоляция минераловаты в оболочке из оцинкованной стали Реконструкция, 75 м, Ду 219 мм, изоляция минераловаты в оболочке из оцинкованной стали Реконструкция, 184 м, Ду 159 мм, изоляция минераловаты в оболочке из оцинкованной стали Реконструкция, 203 м, Ду 76 мм, изоляция ППУ-ПЭ Реконструкция, 192 м, Ду 108 мм, изоляция минераловаты в оболочке из оцинкованной стали Реконструкция, 84 м, Ду 108 мм, изоляция ППУ-ПЭ ул. Республиканская Реконструкция, 90 м, Ду 133 мм, изоляция ППУ-ПЭ ул. Республиканская Реконструкция, 91 м, Ду 108 мм, изоляция ППУ-ПЭ ул. Парковая Реконструкция, 156 м, Ду 108 мм, изоляция ППУ-ПЭ ул. Парковая Реконструкция, 138 м, Ду 108 мм, изоляция ППУ-ПЭ ул. Театральная Реконструкция, 35 м, Ду 108 мм, изоляция ППУ-ПЭ ул. Спортивная | 2022 г. 2022 г. 2023 г. 2023 г. 2023 г. 2025 г. 2025 г. 2027 г. 2027 г. 2029 г. 2029 г. |
| Котельная №6 п. Комсомольский, Микрорайон-1 |  |  |
| Реконструкция участка тепловой сети от ТК-10 (около начального корпуса СОШ№2) до ж/д №37 в Микрорайоне-1, вид прокладки-подземный канальный. ДУ 159 мм, протяженность 30 метров Реконструкция участка тепловой сети от ТК-7 (у дома №22 в Микрорайоне-1) до ж/д №23 в Микрорайоне-1, вид прокладки-подземный канальный. ДУ 89 мм, протяженность 65 метров Реконструкция тепловой сети от ТУ-4 до ТУ-6 (Дн108, 96 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ 1 микрорайон дом №3 Реконструкция тепловой сети от ТК-45 до ТУ-5 (Дн89, 118 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ 1 микрорайон дом №28 Реконструкция тепловой сети от ТУ-12 до ТК-14 (Дн133, 105 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ 1 микрорайон дом №40 Реконструкция тепловой сети от ТК-14 до ТУ-9 (Дн108, 116 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ 1 микрорайон дом №28 Реконструкция тепловой сети от ТУ-9 до ТК-16 (Дн89, 241 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ 1 микрорайон дом № 44 | Реконструкция, 30 м, Ду 159 мм, изоляция ППУ-ПЭ Реконструкция, 65 м, Ду 89 мм, изоляция ППУ-ПЭ Реконструкция, 96 м, Ду 108 мм, изоляция ППУ-ПЭ 1 микрорайон дом №3 Реконструкция, 118 м, Ду 89 мм, изоляция ППУ-ПЭ 1 микрорайон дом №28 Реконструкция, 105 м, Ду 133 мм, изоляция ППУ-ПЭ 1 микрорайон дом №40 Реконструкция, 116 м, Ду 108 мм, изоляция ППУ-ПЭ 1 микрорайон дом №28 Реконструкция, 241 м, Ду 89 мм, изоляция ППУ-ПЭ 1 микрорайон дом №44 | 2022 г. 2022 г. 2031 г. 2031 г. 2033 г. 2033 г. 2035 г. |
| Котельная №8 п. Комсомольский, ул. Суродеева |  |  |
| Реконструкция участка тепловой сети от ТК-22 до ТК-26, вид прокладки-подземный канальный. ДУ 159 мм, протяженность 55 метров Реконструкция участка тепловой сети от ТК-32 до ТК-35, вид прокладки-подземный канальный. ДУ 159 мм, протяженность 47 метров | Реконструкция, 55 м, Ду 159 мм, изоляция ППУ-ПЭ Реконструкция, 47 м, Ду 159 мм, изоляция ППУ-ПЭ | 2022 г. 2022 г. |

8.8. Предложений по строительству и реконструкции насосных станций

Циркуляция в системе теплоснабжения г.п. Комсомольский обеспечивается насосами на источнике тепловой энергии. Предложений по строительству и реконструкции насосных станций на рассматриваемый период не планируется.

Глава 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения»

9.1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

На территории г.п. Комсомольский потребители, подключенные к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отсутствуют.

9.2. Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии – качественный, выбор температурного графика обусловлен тепловой нагрузкой и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям.

9.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения

На территории г.п. Комсомольский теплоснабжение осуществляется по закрытой системе горячего водоснабжения.

9.4. Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

На территории г.п. Комсомольский теплоснабжение осуществляется по закрытой системе горячего водоснабжения.

9.5. Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения

На территории г.п. Комсомольский теплоснабжение осуществляется по закрытой системе горячего водоснабжения.

Целевые показатели системы горячего водоснабжения приведены в таблице 53.

Таблица 53 – Целевые показатели системы горячего водоснабжения

| № п/п | Источник системы горячего водоснабжения | Присоединенная нагрузка ГВС, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №3 г.п.Комсомольский микрорайон-2 | - |
| 2 | Здание теплового пункта котельной №3, г.п.Комсомольский, ул.Садовая | 0,058 |
| 3 | Здание теплового пункта №3, г.п.Комсомольский, мкр-н 2 | 1,234 |
| 4 | Котельная №4 г.п.Комсомольский | 0,216 |
| 5 | Котельная №5 г.п.Комсомольский микрорайон-1 | 0,687 |
| 6 | Котельная №6 г.п.Комсомольский микрорайон-1 | - |
| 7 | Котельная №8 г.п.Комсомольский,ул. Суродеева | - |

9.6. Предложения по источникам инвестиций

На территории г.п. Комсомольский теплоснабжение осуществляется по закрытой системе горячего водоснабжения. Инвестиции не требуются.

Глава 10 «Перспективные топливные балансы»

10.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения

Прогнозы по отпускаемой тепловой энергии и топливопотреблению рассматривались по котельным, которые задействованы в схеме теплоснабжения, со следующим допущением: производство тепловой энергии ведомственной котельной остаётся на уровне базового года. Перспективное значение удельных расходов топлива на отпуск тепловой энергии приведено на рисунке 18 и в таблице 54.

Рисунок 18 - Динамика НУР топлива на период 2021-2035 г.г

Таблица 54 - Перспективные плановые значения удельных расходов топлива на производство тепловой энергии

| Показатель | Единицы измерения | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2030 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №3 п. Комсомольский, Микрорайон-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 15514,041 | 15514,041 | 15514,041 | 15514,041 | 15514,041 | 15514,041 | 15514,041 |
| НУР топлива | кг.у.т. | 174,338 | 174,338 | 174,338 | 174,338 | 174,338 | 174,338 | 174,338 |
| Зона действия Здание теплового пункта котельной №3, г.п. Комсомольский, ул.Садовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 340,547 | 340,547 | 340,547 | 340,547 | 340,547 | 340,547 | 340,547 |
| НУР топлива | кг.у.т. | 165,452 | 165,452 | 165,452 | 165,452 | 165,452 | 165,452 | 165,452 |
| Зона действия Здание теплового пункта №3, г.п .Комсомольский, мкр-н 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 2506,174 | 2506,174 | 2506,174 | 2506,174 | 2506,174 | 2506,174 | 2506,174 |
| НУР топлива | кг.у.т. | 157,527 | 157,527 | 157,527 | 157,527 | 157,527 | 157,527 | 157,527 |
| Зона действия котельной №4 г.п. Комсомольский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 2234,231 | 2234,231 | 2234,231 | 2234,231 | 2234,231 | 2234,231 | 2234,231 |
| НУР топлива | кг.у.т. | 157,139 | 157,139 | 157,139 | 157,139 | 157,139 | 157,139 | 157,139 |
| Зона действия котельной №5 г.п. Комсомольский, Микрорайон-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 3599,725 | 3599,725 | 3599,725 | 3599,725 | 3599,725 | 3599,725 | 3599,725 |
| НУР топлива | кг.у.т. | 154,922 | 154,922 | 154,922 | 154,922 | 154,922 | 154,922 | 154,922 |
| Котельная №6 п. Комсомольский, Микрорайон-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 20311,609 | 20311,609 | 20311,609 | 20311,609 | 20311,609 | 20311,609 | 20311,609 |
| НУР топлива | кг.у.т. | 161,766 | 161,766 | 161,766 | 161,766 | 161,766 | 161,766 | 161,766 |
| Зона действия котельной №8 г.п. Комсомольский, ул. Суродеева |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 5844,363 | 5844,363 | 5844,363 | 5844,363 | 5844,363 | 5844,363 | 5844,363 |
| НУР топлива | кг.у.т. | 156,838 | 156,838 | 156,838 | 156,838 | 156,838 | 156,838 | 156,838 |

10.2. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Резервное и аварийное топливо на источниках теплоснабжения не предусмотрено.

10.3. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

В качестве основного вида топлива планируется использовать природный газ.

10.4. Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии

В ранее разработанной Схеме теплоснабжения суммарный расход природного газа составлял 7066,75 тыс. м3 (на 2034 г.), в настоящей схеме расход природного газа (на 2035 г.) составляет 7065,755 тыс. м3.

Глава 11 «Оценка надежности теплоснабжения»

11.1. Методика расчета вероятности безотказной работы тепловых объектов

Оценка надежности теплоснабжения разрабатываются в соответствии с подпунктом «и» пункта 19 и пункта 46 Требований к схемам теплоснабжения. Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети» в части пунктов 6.27-6.31 раздела «Надежность».

  - СНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж].

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

- источника теплоты Рит = 0,97; - тепловых сетей Ртс = 0,9;

- потребителя теплоты Рпт = 0,99;

- СЦТ в целом Рсцт = 0,9-0,97-0,99 = 0,86.

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:

- установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

- местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

- достаточностью диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

- необходимость замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей и теплопроводов на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или тоннельную прокладку;

- очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течении отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.

Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 0,97.

Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:

- готовностью СЦТ к отопительному сезону;

- достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

- максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты. Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на две категории:

Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494.

Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилых и общественных зданий до 12 °С;

- промышленных зданий до 8 °С.

Термины и определения, используемые в данном разделе, соответствуют определениям ГОСТ 27.002-89 «Надежность в технике».

Надежность - свойство участка тепловой сети или элемента тепловой сети сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность обеспечивать передачу теплоносителя в заданных режимах и условиях применения и технического обслуживания. Надежность тепловой сети и системы теплоснабжения является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения объекта и условий его применения может включать безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость или определенные сочетания этих свойств.

- Безотказность - свойство тепловой сети непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение некоторого времени или наработки;

- Долговечность - свойство тепловой сети или объекта тепловой сети сохранять работоспособное состояние до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта;

  - Ремонтопригодность - свойство элемента тепловой сети, заключающееся в приспособленности к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем технического обслуживания и ремонта;

  - Исправное состояние - состояние элемента тепловой сети и тепловой сети в целом, при котором он соответствует всем требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

  - Неисправное состояние - состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором он не соответствует хотя бы одному из требований нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

  - Работоспособное состояние - состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

  - Неработоспособное состояние - состояние элемента тепловой сети, при котором значение хотя бы одного параметра, характеризующего способность выполнять заданные функции, не соответствует требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации. Для сложных объектов возможно деление их неработоспособных состояний. При этом из множества неработоспособных состояний выделяют частично неработоспособные состояния, при которых тепловая сеть способна частично выполнять требуемые функции;

  - Предельное состояние - состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно;

  - Критерий предельного состояния - признак или совокупность признаков предельного состояния элемента тепловой сети, установленные нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документацией. В зависимости от условий эксплуатации для одного и того же элемента тепловой сети могут быть установлены два и более критериев предельного состояния;

  - Дефект - по ГОСТ 15467;

  - Повреждение - событие, заключающееся в нарушении исправного состояния объекта при сохранении работоспособного состояния;

  - Отказ - событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния элемента тепловой сети или тепловой сети в целом;

  - Критерий отказа - признак или совокупность признаков нарушения работоспособного состояния тепловой сети, установленные в нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации.

Для целей перспективной схемы теплоснабжения термин «отказ» будет использован в следующих интерпретациях:

  - отказ участка тепловой сети - событие, приводящие к нарушению его работоспособного состояния (т.е. прекращению транспорта теплоносителя по этому участку в связи с нарушением герметичности этого участка);

  - отказ теплоснабжения потребителя - событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СНиП 41-02-2003. Тепловые сети).

При разработке схемы теплоснабжения для описания надежности термины «повреждение» «инцидент» будут употребляться только в отношении событий, к которым может быть применена процедура отложенного ремонта, потому что в соответствии с ГОСТ 27.002-89 эти события не приводят к нарушению работоспособности участка тепловой сети и, следовательно, не требуют выполнения незамедлительных ремонтных работ с целью восстановления его работоспособности. К таким событиям относятся зарегистрированные «свищи» на прямом или обратном теплопроводах тепловых сетей. Тем не менее, ремонтные работы по ликвидации свищей требуют прерывания теплоснабжения (если нет вариантов подключения резервных теплопроводов), и в этом смысле они аналогичны «отложенным» отказам.

Мы также не будем употреблять термин «авария», так как это характеристика «тяжести» отказа и возможных последствие его устранения. Все упомянутые в этом абзаце термины устанавливают лишь градацию (шкалу) отказов.

В соответствии со СНиП 41-02-2003 расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать (пункт «6.28») для:

- источника теплоты Рит = 0,97;

- тепловых сетей Ртс = 0,9;

- потребителя теплоты Рпт = 0,99;

- СЦТ в целом Рсцт = 0, 9-0, 97-0, 99 = 0, 86.

Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю осуществляется по следующему алгоритму:

  - Определяется путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

  - На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.

  - Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

  - На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

- λ0 средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов - участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет (1/км/год); - средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет; средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет; - средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети; средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети в зависимости от диаметра участка;

Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя λi, который имеет размерность [1/км/год] или [1/км/час]. Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу все системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов будет равна произведению вероятностей безотказной работы:

Pc=i=li=NPi=e-λ1L1t×e-λ2L2t×…×e-λnLnt=e-t×i=li=NλiLi=eλct

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участкеλc=L1λ1+L2λ2+…+Lnλn, [1/час],

где Li протяженность каждого участка, [км]. И, таким образом, чем выше значение интенсивности отказов системы, тем меньше вероятность безотказной работы. Параметр времени в этих выражениях всегда равен одному отопительному периоду, т.е. значение вероятности безотказной работы вычисляется как некоторая вероятность в конце каждого рабочего цикла (перед следующим ремонтным периодом).

Интенсивность отказов каждого конкретного участка может быть разной, но самое главное, она зависит от времени эксплуатации участка (важно: не в процессе одного отопительного периода, а времени от начала его ввода в эксплуатацию). В нашей практике для описания параметрической зависимости интенсивности отказов мы применяем зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла:

λt=λ0(0.1τ)a-1

где τ – срок эксплуатации участка [лет].

Характер изменения интенсивности отказов зависит от параметра α: при α < 1, она монотонно убывает, при α > 1 - возрастает; при α = 1 функция принимает вид λt=λ0=Const. А λ0 - это средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов в конкретной системе теплоснабжения.

Обработка значительного количества данных по отказам, позволяет использовать следующую зависимость для параметра формы интенсивности отказов:

α=0,8∙при∙0<τ≤31∙при∙3<τ≤170,5×e(t/20)∙при∙τ>17

5. По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения

тепловых сетей принимают по данным СНиП 2.01.01.82 или Справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».

6. С использованием данных о теплоаккумулирующей способности абонентских установок определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя - событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СНиП 41-02-2003. Тепловые сети). Например, для расчета времени снижения температуры в жилом здании используют формулу:

tв=tн+Q0q0V+tв,-tн-Q0q0Vexp⁡(z/β),

где tв – внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время z в часах, после наступления исходного события, °С;

z – время, отсчитываемое после начала исходного события, ч; t’в – температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, °С;

tн – температура наружного воздуха, усредненная на периоде времени z, °С;

Qо – подача теплоты в помещение, Дж/ч;

qоV – удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(чх°С); β – коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч.

Для расчет времени снижения температуры в жилом задании до +12 °С при внезапном прекращении теплоснабжения эта формула при Q0q0V=0 имеет следующий вид:

z=β×1n(tв-tн)(tв,а-tн),

где tва – внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12 °С для жилых зданий).

Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха, например, для города Саранска при коэффициенте аккумуляции жилого здания β= 40 часов.

7. На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя. В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей используют эмпирическую зависимость для времени, необходимом для ликвидации повреждения, предложенную Е.Я. Соколовым:

zp=a1+b+clc.3D1,2,

где, a, b, c - постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода (подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ;

lсз – расстояние между секционирующими задвижками, м;

D - условный диаметр трубопровода, м.

Расчет выполняется для каждого участка и/или элемента, входящего в путь от источника до абонента:

- по уравнению 9.5 вычисляется время ликвидации повреждения на i -том участке;

- по каждой градации повторяемости температур с использованием уравнения 9.4 вычисляется допустимое время проведения ремонта;

- вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время снижения температуры до критических значений меньше чем время ремонта повреждения;

- вычисляются относительные доли (см. уравнение 9.6) и поток отказов (см. уравнение 9.7.) участка тепловой сети, способный привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры в +12 град Ц.

z=1-zi,jzp×τjτon  ,

ωi=λiLi×j=1j=Nzi,j  ,

- вычисляется вероятность безотказной работы участка тепловой сети относительно абонента

pi=exp⁡(-ωi)

11.2. Расчет надежности теплоснабжения для резервированных участков тепловой сети

В системах теплоснабжения одним из самых распространенных способов повышения надежности является резервирование участков, суммы участков, целых магистральных выводов или насосных агрегатов, секционирующих задвижек и т.д. А наиболее часто применяемым способом расчета систем теплоснабжения с резервированием - приведение реальной системы теплоснабжения к эквивалентной модели параллельных или последовательно-параллельных соединений участков тепловой сети. Этот метод, конечно, является не единственным, но значительно более простым чем, например, «метод минимальных путей - минимальных сечений».

Однако, в любом случае, прежде чем решать задачу эквивалентирования схемы необходимо выполнить структурный анализ тепловой сети, который заключается в том, чтобы определить весь набор путей передачи теплоносителя от источника тепловой мощности к потребителю (узлу «сброса» (иногда «стока») тепловой нагрузки). Выявленные пути и их совместное рассмотрение позволяют свести схему к параллельному или последовательно параллельному соединению участков тепловой сети.

Все эти приемы и методы хорошо известны и широко применяются при структурном анализе сложных схем электрических сетей и неоднократно апробированы при анализе надежности схем теплоснабжения. Алгоритм решения задачи расчета надежности резервированных тепловых сетей сводится к следующим простым шагам и вычислениям.

Шаг 1. Выделяется потребитель, относительно которого выполняется расчет надежности вероятности безотказной работы теплоснабжения

Шаг 2. Выполняется структурный анализ тепловой сети, позволяющий выделить все пути, по которым можно осуществить передачу теплоносителя от источника до выделенного потребителя. В некоторых специализированных программных комплексах (например, «Теплограф», «Zulu») эта процедура осуществляется автоматически, что значительно сокращает время на структурный анализ тепловой сети.

Шаг 3. Составляется эквивалентная схема путей для расчета надежности теплоснабжения. Она будет состоять из параллельно-последовательных или последовательно-параллельных участков тепловой сети (в смысле надежности).

Шаг 4. Для всех последовательных участков пути, также как для не резервированных участков, рассчитывается их вероятность безотказной работы, в соответствии с методом, приведенным в разделе 2.2.1. По результатам расчетов определяются:

вероятность безотказной работы эквивалентного нерезервированного j –того пути

pej=i=1nPj  ,

вероятность отказа эквивалентного нерезервированного j -того пути

qej=1-i=1nPj  ,

параметр потока отказов эквивалентного нерезервированного j -того пути

ωej=λiLi×j=1j=Nzi,k  ,

среднее время безотказной работы эквивалентного нерезервированного j-того пути

Tбр.ej=1ωej  ,

среднее время восстановления (ремонта) эквивалентного нерезервированного j -того пути

Tвс.ej=qejωej  ,

При этом

qej=λej×Tвс.ej  ,

Шаг 5. После сведения всех показателей надежности нерезервированных участков пути к эквивалентным значениям рассчитываются показатели надежности параллельных соединений участков пути, состоящих из эквивалентных последовательных:

вероятность безотказной работы эквивалентного резервированного k –того пути

pek=1-j=1mqej  ,

вероятность отказа эквивалентного резервированного k -того пути

qek=j=1mqej  ,

параметр потока отказов эквивалентного резервированного k -того пути

ωek=j=1mωejl=1l≠jm-1ωelTej  ,

среднее время безотказной работы эквивалентного резервированного k –того пути

Tбр.ek=j=1mωejl=1l≠jm-1ωelTej-1  ,

среднее время восстановления (ремонта) эквивалентного резервированного k -того пути

Tek=j=1mωejTejj=1mωejl=1l≠jm-1ωelTej  ,

Шаг 6. Процедура расчета повторяется для последовательных (в смысле надежности) эквивалентных путей.

11.3.  Оценка недоотпуска тепла потребителям

Выполнив оценку вероятности безотказной работы каждого магистрального теплопровода, легко определить средний (как вероятностную меру) недоотпуск тепла для каждого потребителя, присоединенного к этому магистральному теплопроводу.

Вычислив вероятность безотказной работы теплопровода относительно выбранного потребителя и, соответственно, вероятность отказа теплопровода относительно выбранного потребителя недоотпуск рассчитывается как:

∆Qn=Qпр×Ton×qmn , Гкал

где,  Qпр - среднегодовая тепловая мощность теплопотребляющих установок потребителя (либо, по другому, тепловая нагрузка потребителя), Гкал/ч; np Q

Топ – продолжительность отопительного периода, час;

qmn – вероятность отказа теплопровода.

11.4. Результаты расчетов

Как было показано выше, реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием физического ресурса действующих магистральных теплопроводов необходима для обеспечения теплоснабжения потребителей с надежностью, характеризующейся нормативными показателями, принятыми при их проектировании. К 2020 году эксплуатационная надежность тепловых сетей г.п. Комсомольский в целом обеспечивалась за счет напряженной работы котельных МУП ЧМР «Теплоснабжение» по текущей ликвидации возникающих повреждений в тепловых сетях и недопущению их развития в серьезные аварии с тяжелыми последствиями.

Проведенный расчет надежности по некоторым путям магистральных теплопроводов показал результат ВБР, не превышающий 0,3, а на некоторых и менее (при нормативном значении равном 0,9). Такие результаты эксплуатационной надежности объясняются, прежде всего, практически полным исчерпанием физического ресурса тепловых сетей. Средневзвешенный срок их эксплуатации приближается к критическому, свыше 20 лет. Если не предпринять действенных мер долгосрочного характера по восстановлению эксплуатационного ресурса, то в ближайшие пять лет поток отказов на тепловых сетях зоны действия удвоится, и справляться с их своевременным устранением будет практически невозможно.

Вероятности безотказной работы на не резервируемых участков тепловой сети в модели первого уровня рассчитываются относительно тепловых камер, в которых к магистральным теплопроводам присоединены ответвления, обеспечивающие передачу тепловой энергии от магистральных теплопроводов г.п. Комсомольский.

Вероятности безотказной работы рассчитываются для всех магистральных теплопроводов (как не резервируемых теплопроводов), реестр которых установлен в электронной модели теплоснабжения г.п. Комсомольский.

По варианту развития зоны действия теплоисточника г.п. Комсомольский, при условии реализации предлагаемых мероприятий по реконструкции трубопроводов тепловых сетей с целью повышения показателей надежности, к концу рассматриваемого периода показатели вероятности безотказной работы потребителей будет соответствовать нормативной величине, требуемой в СНиП 41-02-2003.

С учетом представленных выше результатов расчетов была сформирована программа по реконструкции трубопроводов тепловых сетей с целью повышения показателей вероятности безотказной работы потребителей до нормативной величины, требуемой в СНиП 41 -02-2003. Капитальные затраты на осуществление рекомендуемых мероприятий г. были оценены в соответствии методикой, приведенной в разделе. «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них».

Глава 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение»

12.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Для повышения уровня надежности теплоснабжения предлагается производить замену изношенных участков тепловых сетей.

В ходе анализа характеристик тепловых сетей, отчетности по проведению ремонтов, а также визуального осмотра установлен эксплуатационный ресурс тепловых сетей (год ввода или последней перекладки). Тепловые сети, не увлеченные в проекты практически за период 2021-2035 г. отработают плановый ресурс 25 и более лет. В связи с этим на данный период разработан проект по строительству, реконструкции тепловых сетей общей протяженностью 2195 м.

Финансовые потребности, необходимые на выполнение работ по новому строительству тепловых сетей, по годам рассматриваемого периода представлены в таблице 56.

Оценка стоимости капитальных вложений в строительство, реконструкцию тепловых сетей осуществлялась по укрупненной стоимости строительства согласно МДС 81-02-12-2011 с использованием государственных сметных нормативов-укрупненных нормативов цены строительства ГСН НЦС 81-02-2017.

В качестве источника финансирования проектов по согласованию с организацией предусматривается плата за технологическое подключение, ремонтный фонд в тарифе, надбавка к тарифу, амортизационные отчисления.

Инвестиционные затраты в свою очередь представляют собой капиталовложения, проиндексированные с помощью соответствующих коэффициентов ежегодной инфляции инвестиций по годам освоения, с учетом НДС.

Таблица 55 – Перечень мероприятий и объемы инвестиций в тепловые сети

| Наименование котельной | Год реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего тыс. руб. с учетом НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |  |
| Строительство, реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 г.п. Комсомольский микрорайон-2 | 0 | 3257,76 | 5822,39 | 0 | 4922,07 | 0 | 6916,80 | 0 | 5104,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26023,09 |
| Здание теплового пункта котельной №3, г.п. Комсомольский, ул. Садовая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Здание теплового пункта №3 г.п. Комсомольский, Микрорайон-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №4 г.п. Комсомольский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №5 г.п. Комсомольский микрорайон-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №6 г.п. Комсомольский микрорайон-1 | 0 | 2158,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6003,77 | 0 | 7650,28 | 0 | 6826,26 | 22638,97 |
| Котельная №8 г.п. Комсомольский,ул. Суродеева | 0 | 2887,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2887,11 |
| Итого: | 0 | 8303,53 | 5822,39 | 0 | 4922,07 | 0 | 6916,80 | 0 | 5104,08 | 0 | 6003,77 | 0 | 7650,28 | 0 | 6826,26 | 51549,17 |

12.2. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Возможно рассмотрение следующих источников финансирования, обеспечивающих реализацию проектов:

- включение капитальных затрат в тариф на тепловую энергию;

- финансирование из бюджетов различных уровней.

Для компенсации затрат на строительство тепловых сетей за счет средств теплоснабжающих организаций произойдет резкий рост тарифа на тепловую энергию. Единовременное, резкое, повышение тарифа на тепловую энергию скажется на благосостоянии жителей поселения.

Строительство новых тепловых сетей рекомендуется производить с привлечением денег из Федерального, местного бюджета, а также с привлечением долгосрочных кредитов (Фонд содействия реформированию ЖКХ).

На рассматриваемый период предлагается следующая структура источников финансирования проектов, рассмотренных в схеме теплоснабжения:

- дооборудование котельной и строительство новых тепловых сетей осуществить за счет бюджетных средств различных уровней. Наиболее оптимальным вариантом в этом случае представляется включение данных расходов в областную или федеральную целевую программу с использованием средств Фонда содействия реформирования ЖКХ.

12.3. Расчеты экономической эффективности инвестиций

Оценка эффективности реализации проектов по строительству новых тепловых сетей на перспективу до 2035 года выполнена на основании критериев эффективности.

Рассматриваемые критерии эффективности, основаны на изменении величины стоимости финансовых ресурсов во времени, которые определяются путем дисконтирования.

Критерии эффективности:

Чистый дисконтированный доход (NVP – Net Present Value) накопленный дисконтированный эффект, т.е. сальдо потоков денежных средств, за расчетный период. Для признания проекта эффективным, с позиции инвестора, необходимо, чтобы его ЧДД был положительным; при рассмотрении альтернативных проектов предпочтение должно отдаваться проекту с большим значением ЧДД (при условии, что он положителен).

Внутренняя норма доходности (IRR – Internal Rate of Return) – это внутренняя норма дисконта при которой накопленное сальдо денежных потоков по проекту равно нулю, т. е. величина при которой NPV=0. Внутренняя норма доходности показывает максимальную ставку дисконта, при которой проект еще реализуем.

Срок окупаемости с учетом дисконтирования – продолжительность наименьшего периода, по истечении которого текущий чистый дисконтированный доход становится и в дальнейшем остается неотрицателен. По окончании срока окупаемости, инвестор начинает получать доход в виде прибыли от проекта.

12.4. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения

Проекты строительства и последующей эксплуатации теплоэнергетических объектов является общественно значимым, поскольку направлены на удовлетворение нужд населения в части теплоснабжения. Основные социально–экономические результаты, которых удается достичь, при реализации теплоэнергетических проектов, являются:

- обеспечение потребителей качественным теплоснабжением, отвечающим нормативным требованиям;

- повышение надежности и качества теплоснабжения;

- улучшение экологической обстановки, поскольку применяется современное, энергоэффективное оборудование.

Основным показателем, определяющим осуществимость реализации проекта, является прогнозная величина тарифа тепловой энергии, которая в значительной степени определяет коммерческую эффективность проекта.

Оптимальным источником финансирования развития системы теплоснабжения является финансирования за счет бюджетных средств различных уровней. Наиболее оптимальным вариантом в этом случае представляется включение данных расходов в областную или федеральную целевую программу.

12.5. Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности

Настоящей Схемой суммарные инвестиции в строительство, реконструкцию тепловых сетей составляют 51549,17 тыс. руб с учетом НДС.

# Глава 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»

Индикаторы развития систем теплоснабжения представлены в таблице 56.

Таблица 56 - Индикаторы развития систем теплоснабжения

| № п/п | Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения | Ед.изм. | Существующее положение (факт 2020 год) | Ожидаемые показатели (2035 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | 0 | 0 |
| 2 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. | 0 | 0 |
| 3 | удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных) | кг.у.т./ Гкал | 164,187 | 164,187 |
| 4 | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал / м∙м | 1,774 | 1,774 |
| 5 | коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 45,781 | 45,781 |
| 6 | удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м∙м/Гкал/ч | - | - |
| 7 | доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа) | % | 0 | 0 |
| 8 | удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | кг.у.т./ кВт | - | - |
| 9 | коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | - | - |
| 10 | доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 32,9 | - |
| 11 | средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 35 | - |
| 12 | отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа) | % | 0 | 0 |
| 13 | отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа) | % | 0 | 0 |

## 13.1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

Указанные сведения представлены в таблице 56.

## 13.2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

Указанные сведения представлены в таблице 56.

## 13.3. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

Указанные сведения представлены в таблице 56.

## 13.4. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Указанные сведения представлены в таблице 56.

## 13.5. Коэффициент использования установленной тепловой мощности

Указанные сведения представлены в таблице 56.

## 13.6. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

Указанные сведения представлены в таблице 56.

## 13.7. Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)

Указанные сведения представлены в таблице 56.

## 13.8. Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

Указанные сведения представлены в таблице 56.

## 13.9. Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Указанные сведения представлены в таблице 56.

## 13.10. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

Указанные сведения представлены в таблице 56.

## 13.11. Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Указанные сведения представлены в таблице 56.

## 13.12. Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения)

Указанные сведения представлены в таблице 56.

## 13.13. Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения)

Указанные сведения представлены в таблице 56.

Глава 14 «Ценовые (тарифные) последствия»

14.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

В раннее разработанной Схеме теплоснабжения прогнозный тариф не был указан.

Глава 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций»

15.1. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

На территории г.п. Комсомольский можно выделить семь существующих зон действия централизованных источников тепловой энергии. Графически зона действия представлена на Рисунках 1-7. Теплоснабжающая организация, действующая на территории г.п. Комсомольский - МУП ЧМР «Теплоснабжение».

15.2. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации;

Единая теплоснабжающая организация, действующая на территории г.п. Комсомольский - МУП ЧМР «Теплоснабжение».

15.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации в соответствии Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства РФ от 08 августа 2012 г. № 808.

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

В настоящее время МУП ЧМР «Теплоснабжение» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации.

15.4. Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;

В рамках разработки проекта схемы теплоснабжения, заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации отсутствовали.

15.5. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций).

Зона действия МУП ЧМР «Теплоснабжение» располагается в границах г.п. Комсомольский. Зона деятельности единой теплоснабжающей организации МУП ЧМР «Теплоснабжение» представлена на Рисунках 1-7.

15.6. Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений

За период с момента утверждения ранее разработанной схемы теплоснабжения изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций не выявлено.

Глава 16 «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения»

16.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии

На рассматриваемый период мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии не планируются.

16.2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них

Для повышения уровня надежности теплоснабжения, сокращения тепловых потерь в сетях предлагается во время проведения ремонтных компаний производить замену изношенных участков тепловых сетей, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс.

Объемы реконструкции тепловых сетей определены на основании сроков ввода в эксплуатацию существующих тепловых сетей исходя из расчетного срока службы тепловых сетей не менее 20 лет и предусматривает поэтапную перекладку тепловых сетей в период до 2035 года.

Протяженности и диаметры предлагаемых к реконструкции тепловых сетей представлены в таблице 57.

Таблица 57 – Протяженности и диаметры предлагаемых к реконструкции тепловых сетей

| Наименование котельной | Вид мероприятий | Период проведения мероприятия |
| --- | --- | --- |
| Котельная №3 г.п. Комсомольский, Микрорайон-2 | Реконструкция участка тепловой сети от ТУ-21 до ТУ-22, вид прокладки-надземный. ДУ 219 мм, протяженность 74 метра | 2022 г. 2022 г. 2023 г. 2023 г. 2023 г. 2025 г. 2025 г. 2027 г. 2027 г. 2029 г. 2029 г. |
|  | Реконструкция участка тепловой сети от ТУ-24 до ТУ-25, вид прокладки-надземный. ДУ 219 мм, протяженность 75 метров |  |
|  | Реконструкция участка тепловой сети от ТУ-29 до ТУ-27, вид прокладки-надземный. ДУ 159 мм, протяженность 184 метра |  |
|  | Реконструкция участка тепловой сети от ТУ-37(около жд 11) до ж/д №14 в Микрорайоне-2, вид прокладки-подземный канальный. ДУ 76 мм, протяженность 203 метра |  |
|  | Реконструкция участка тепловой сети от ТУ-24 до ТУ-18, вид прокладки-надземный. ДУ 108 мм, протяженность 192 метра |  |
|  | Реконструкция тепловой сети от ТК-2 до ТК-4 (Дн108, 84 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Республиканская |  |
|  | Реконструкция тепловой сети от ТК-34 до ТК-35 (Дн133, 90 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Республиканская |  |
|  | Реконструкция тепловой сети от ТУ-20 до ТК-12 (Дн108, 91 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Парковая |  |
|  | Реконструкция тепловой сети от ТУ-24 до ТК-17 (Дн108, 156 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Парковая |  |
|  | Реконструкция тепловой сети от ТУ-29 до ТК-25 (Дн108, 138 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Театральная |  |
|  | Реконструкция тепловой сети от ТУ-29 до ТК-30 (Дн108, 35 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Спортивная |  |
| Котельная №6 г.п. Комсомольский микрорайон-1 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-10 (около начального корпуса СОШ№2) до ж/д №37 в Микрорайоне-1, вид прокладки-подземный канальный. ДУ 159 мм, протяженность 30 метров | 2022 г. 2022 г. 2031 г. 2031 г. 2033 г. 2033 г. 2035 г. |
|  | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-7 (у дома №22 в Микрорайоне-1) до ж/д №23 в Микрорайоне-1, вид прокладки-подземный канальный. ДУ 89 мм, протяженность 65 метров |  |
|  | Реконструкция тепловой сети от ТУ-4 до ТУ-6 (Дн108, 96 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ 1 микрорайон дом №3 |  |
|  | Реконструкция тепловой сети от ТК-45 до ТУ-5 (Дн89, 118 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ 1 микрорайон дом №28 |  |
|  | Реконструкция тепловой сети от ТУ-12 до ТК-14 (Дн133, 105 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ 1 микрорайон дом №40 |  |
|  | Реконструкция тепловой сети от ТК-14 до ТУ-9 (Дн108, 116 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ 1 микрорайон дом №28 |  |
|  | Реконструкция тепловой сети от ТУ-9 до ТК-16 (Дн89, 241 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ 1 микрорайон дом № 44 |  |
| Котельная №8 г.п. Комсомольский,ул. Суродеева | Реконструкция участка тепловой сети от ТУ-29 до ТУ-27, вид прокладки-надземный. ДУ 159 мм, протяженность 184 метра | 2022 г. 2022 г. |
|  | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-32 до ТК-35, вид прокладки-подземный канальный. ДУ 159 мм, протяженность 47 метров |  |

16.3. Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

На территории г.п. Комсомольский теплоснабжение осуществляется по закрытой системе горячего водоснабжения. Мероприятия не требуются.

Глава 17 «Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения»

17.1. Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

17.2. Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

17.3. Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

Глава 18 «Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения»

Реестр изменений, внесенных в доработанную и актуализированную схему теплоснабжения представлен в таблице 58.

Таблица 58 – Реестр изменений, внесенных в доработанную и актуализированную схему теплоснабжения

| № п/п | Показатель | Ед.изм. | Схема теплоснабжения Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на период до 2034 г. | Схема теплоснабжения Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на период с 2021 - 2035 г.г. | изменения + / - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная мощность источников тепловой энергии | Гкал/ч | 52,319 | 52,861 | + 0,542 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 23,439 | 24,200 | + 0,761 |
| 3 | Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии | т.у.т. | 10002,328 | 8266,935 | - 1735,393 |
| 4 | Удельный расход условного топлива | кг у.т./Гкал | 164,88 | 164,187 | - 0,693 |
| 5 | Объем произведенной тепловой энергии за год | Гкал | 50350,690 | 50350,690 | 0 |