Республика Мордовия

Чамзинский муниципальный район

Совет депутатов Алексеевского сельского поселения

РЕШЕНИЕ

п. Алексеевка

(15 -я внеочередная сессия )

« 06 » декабря 2013 года                                                                                №  57

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения  Алексеевского сельского поселения

На основании Федерального закона от 07.12.2011 года № 416 -ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 29 декабря 1980 г. N 208 (СН 531-80), Уставом Алексеевского сельского  поселения,

Совет депутатов Алексеевского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить схему водоснабжения и  водоотведения Алексеевского сельского поселения, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение  в Информационном бюллетене  Алексеевского сельского поселения.

Председатель Совета депутатов

Алексеевского сельского поселения                                     Е.И.Бочкарева

# Приложение

к Решению Совета депутатов

Алексеевского сельского поселения

от 06.12.2013г. № 57

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения Алексеевского сельского поселения Чамзинского  муниципального района является:

- Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416 -ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

-     Генеральный план поселения.

- Общие положения

Схема  водоснабжения и водоотведения поселения — документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность  расширения и реконструкции существующих  сетей водоснабжения, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики села и надежности водоснабжения потребителей.

II.      Цель и задачи

Целью выполнения работ по разработке схемы водоснабжения Алексеевского сельского поселения на период до 2022 г.    является выработка технических решений, направленных на обеспечение наиболее экономичным (оптимальным) образом качественного и надежного водоснабжения потребителей при минимальном негативном воздействии на окружающую среду.

Основными задачами при разработке схемы водоснабжения на период до 2022 г. являются:

- обследование системы водоснабжения  и анализ существующей ситуации в  водоснабжении Алексеевского сельского поселения;

- выявление дефицита в водоснабжении и формирование вариантов развития системы водоснабжения для ликвидации данного дефицита;

- выбор оптимального варианта развития водоснабжения и основные рекомендации по развитию системы водоснабжения Алексеевского сельского поселения  до 2022 года.

III. Пояснительная записка

Алексеевское сельское поселение является муниципальным образованием и входит в состав Чамзинского муниципального района Республики Мордовия. В состав Алексеевского сельского поселения входят два населенных пункта: поселок Алексеевка и село Киржеманы.    Административный центр – п. Алексеевка.

п. Алексеевка находится в 5 км от райцентра и ж.д. станции Чамзинка, в 3 км от железнодорожной станции Нуя.

Территория Алексеевского сельского поселения занимает площадь – 3954 кв. км. Численность населения, чел. – 998 чел.

Климат умеренно континентальный, с теплым летом и умеренно суровой зимой. Среднегодовая температура воздуха изменяется от +3,5˚С до +4,0˚С. Средняя температура самого холодного месяца (января) изменяется в пределах от -11,5˚С до -12,3˚С, отмечаются понижения температуры до -47˚С. Средняя температура самого теплого месяца (июля) от +18,9˚С до +19,8˚С, максимальная +37˚С.

Население Алексеевского сельского поселения в настоящее время стабилизировалось и в перспективе расчетного срока (2030 г.) и 1-ой очереди (2015 г.) будет составлять, соответственно, 1100 и 1010 человек.

Алексеевское сельское поселение застроено домами усадебного типа. Железная дорога, проходит по границе с Комсомольским городским поселением.

Частный жилой фонд состоит из 552 индивидуальных домов. Площадь жилищного фонда Алексеевского сельского поселения составляет: индивидуальные жилые дома – 33530 кв.м., двухэтажные жилые дома – 1551 кв.м. Общая протяженность улиц – 16,5 км.

Как центры обслуживания местных систем расселения, предполагается в перспективе, что населенные пункты  должны располагать всеми основными учреждениями обслуживания населения, в том числе: административно-управленческими, общественно-деловыми и коммерческими объектами; культурно-просветительными и культурно-развлекательными объектами; объектами торговли, объектами образования и здравоохранения; физкультурно-спортивными сооружениями.

Алексеевское сельское поселение  имеет в настоящее время газо-, тепло -, электро - системы инженерного обеспечения (в перспективе реконструируются, модернизируются  и расширяются с учетом развития населенных пунктов).

IV. Водоснабжение

Существующее положение

Источником водоснабжения Алексеевского сельского поселения являются подземные воды.

Система централизованного водоснабжения развита слабо. Основная часть жителей п. Алексеевка и с. Киржеманы пользуется водой из индивидуальных колодцев.

Водозабор расположен в западно-восточной части Алексеевского сельского поселения  и состоит из следующих сооружений:

- 2 артскважины,   производительностью 25 м3/ч каждая. Глубина скважин 295…330 м. Скважины работают попеременно. Расчетное потребление воды 600 м3/сут.  Фактическое потребление воды населенным пунктом составляет 500 м3/сут.

Протяженность водопроводных сетей 3,8 км.

Существующие сети водоснабжения имеют  тупиковые ответвления.

Изношенность существующих водопроводных сетей составляет 80%.

Сети водопровода требуют реконструкции Ø 100 – 3,8 км.

Проектное решение

Основные показатели по системам водопровода для первой очереди строительства и по расчетному сроку сведены в таблице 2. Для первой очереди строительства в таблице 3, для расчетного срока в таблице 4.

Определение расчетных расходов воды выполнено согласно СНиП 2.04.02-84*.

При определении расходов приняты проектируемые здания и сооружения:

1. Усадебная застройка оборудуется  центральным водопроводом, горячим водоснабжением от местных водонагревателей и выгребной ямой. Норма водопотребления принимается 210 л/сут на человека.

2. Детские дошкольные учреждения с дневным пребыванием детей со столовыми, работающими на сырье. Норма водопотребления принимается 12 л/сут (1 ребенок, 1 работник)

3. Общеобразовательные школы с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на сырье. Норма водопотребления принимается 12 л/сут (1 учащийся, 1 преподаватель).

4. Магазины продовольственные. Норма водопотребления принимается 12 л/сут на 1 работающего в смену.

5. Расход воды на полив зеленых насаждений принимается 50 л/сут на человека в соответствии со СНиП  2.04.02.-84, пункт 2.3 прим. 1. Полив один раз в сутки.

6. Расход воды на наружное пожаротушение – 1 пожар с расходом воды  5л/сек. согласно СНиП 2.04.02-84*.

7.Расход воды на внутреннее пожаротушение принят – 1 струя по 2,5л/сек. согласно СНиП 2.04.01-84*.

Нормы потребления определены в соответствии с Приказом Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 18.09.2012 года № 80 «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг для населения, проживающего на территории Республики Мордовия»

Потребители (1 очередь строительства и расчетный срок):

1. Усадебная застройка (1010 чел.)

2. Детские дошкольные учреждения (20 детей, 6 работников)

3. Общеобразовательная школа (70 учащихся, 17 преподавателей)

4. Магазины (9 работающих в смену)

Потребители (1 очередь строительства):

1. Усадебная застройка (430 чел.)

2. Детские дошкольные учреждения (15 детей, 6 работников)

3. Общеобразовательная школа (60 учащихся, 14 преподавателей)

Потребители (расчетный срок):

1. Усадебная застройка (580 чел.)

2. Детские дошкольные учреждения (5 детей)

3. Общеобразовательная школа (10 учащихся, 3 преподавателей)

4. Магазин «Нуя» (6 работающих в смену)

5. Магазин «ИП Горбатов»  (3 работающих в смену)

Проектное предложение

В Алексеевском сельском поселении водоснабжение предлагается осуществлять по двум вариантам:

1.Строительство централизованной системы водоснабжения. (Бурение артезианских скважин, строительство устройств разводящих водопроводные сети).

2.Владельцы (застройщики) по согласованию с органами надзора при получении разрешительных документов могут заказать и выполнить работы по сооружению артскважин для группы домов или индивидуально на своих участках.

Существующие сети водопровода по мере их износа подлежат перекладке с заменой трубы.

По скважинам, качество воды в которых не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, должны быть разработаны и реализованы меры по достижению показателей качества воды, соответствующих указанному документу.

На территории поселения и территории сельскохозяйственных предприятий, необходимо соорудить пожарные резервуары емкостью 25-30 м3 для хранения неприкосновенного запаса воды на пожаротушение.

V. Водоотведение

Существующее положение

Система централизованного водоотведения в Алексеевском сельском поселении отсутствует. Жилая застройка населенных пунктов в основном оборудована выносными туалетами с выгребными ямами. Сточные воды от частных жилых домов и общественных зданий, имеющих водопроводные вводы от уличных сетей, отводятся в выгреба на приусадебных участках или непосредственно на рельеф в пониженные места. То же относится и к жилым домам, снабжающимся водой водоразборных колонок или шахтных колодцев. Стоки от предприятий поступают в накопители (выгреба) и спецмашинами вывозятся в отстойники.

Проектное решение

Основные показатели по системам канализации для первой очереди строительства и по расчетному сроку сведены в таблице 5. Для первой очереди строительства в таблице 6,  для расчетного срока в таблице 7.

При определении расходов  водоотведения принято, что водоотведение равно водопотреблению.

Производительность проектируемых канализационных станций, диаметры проектируемых сетей канализации будут определены на последующих этапах проектирования.

Проектное предложение

На расчетный срок в связи с повышением степени комфортности существующей жилой застройки и планируемой застройки жилыми домами, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, принимается увеличение водоотведения бюджетными организациями, промышленными предприятиями и частными предпринимателями на 15% в соответствии со СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения» (п.2.9).

На перспективу в п.Алексеевка, с.Киржеманы проектом предлагается создание централизованной системы водоотведения. Для этого необходимо строительство биологических очистных сооружений производительностью не менее 150м3/сут, устройство канализационных сетей с подключением выпусков от жилых домов, с последующим сбросом очищенных стоков, при этом не исключено строительство канализационной станции.

Существующие приусадебные выгреба, сливные емкости должны быть реконструированы и выполнены из водонепроницаемых материалов с гидроизоляцией, а также оборудованы вентиляционными стояками.

В целях сохранности чистоты водоемов необходимо очистку сточных вод перед сбросом в водоемы довести до уровня, отвечающего требованиям и нормам «Правил охраны поверхностных сточных вод от загрязнения сточными водами».

На территории сельхозпредприятий для отвода сточных вод должны быть предусмотрены канализационные сети и отстойники (септики) с последующим вывозом стоков на очистные сооружения ближайших населенных пунктов.

Таблица1

Объемы работ по водоснабжению и канализации

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Прокладка проектируемой водопроводной сети ф150-ф200 | км | 16,5 |  |
| 2 | Реконструкция существующей водопроводной сети | км | 3,8 |  |
| 3 | Строительство канализационной насосной станции | комплекс | 4 | Уточняется на последующих стадиях проектирования |
| 4 | Прокладка проектируемой сети канализации ф150-ф200 | км | 16,5 |  |

Таблица 2

Водопотребление (1 очередь строительства и расчетный срок)

| Наименование водопотребителей | Ед.изм. | Кол-во | Норма водо-потр. л/сут. | Среднесут. расход, м3 | Макс. суточ-ный расход, м3 | К-т часов. неравном. | Средне-часов. расход, м3 | Мак-сим. часовой расход, м3 | Секундный расход,л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.Усадебная застройка | чел. | 1010 | 210 | 190,92 | 212,1 | 1.31 | 8,37 | 13,32 | - |
| 2. Детские дошкольные учреждения | 1 ребе-нок, 1 рабочий | 32 | 12 | 0,35 | 0,382 | 2.08 | 0,015 | 0,042 | - |
| 3. Общеобразова- тельные школы | 1 уч-ся, 1 пре- под. | 87 | 12 | 0,94 | 1,05 | 5.79 | 0.046 | 0,334 | - |
| 4. Магазины | 1 рабо-таю-щий | 9 | 12 | 0,101 | 0,112 | 3,26 | 0,005 | 0,022 | - |
| 5. Полив зеленых насаждений | чел. | 1440 | 50 | 72,0 | 72,0 | - | - | - | - |
| 6. Наружное пожаротушение 2 пожара с расходами 15л/с в течение 3 часов | - | - | - | 324.00 | 324.0 | - | 108.00 | 108.00 | 30.00 |
| 7. Внутреннее пожаротушение 1 струя по 2.5л/с в течение 3 часов | - | - | - | 27.00 | 27.00 | - | 9,00 | 9.00 | 2.50 |
| ИТОГО: |  |  |  | 615,31 | 636,64 | 1,41 | 125,44 | 130,72 | 32,5 |
| ИТОГО(без учета пожаротушения): |  |  |  | 264,31 | 285,64 | 1,20 | 8,44 | 13,72 | - |

Таблица 3

Водопотребление (1 очередь строительства)

| Наименование водопотребителей | Ед.изм. | Кол-во | Норма водо-потр. л/сут. | Среднесут. расход, м3 | Макс. суточный расход, м3 | К-т часовой неравном. | Средне-часовой расход, м3 | Мак-сим. Часо-вой расход, м3 | Секунд-ный расход,л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Усадебная застройка | чел. | 430 | 210 | 81,3 | 90,3 | 1.82 | 3,8 | 6,92 | - |
| 2. Детские дошкольные учреждения | 1 ребенок, 1 работник | 15+6=21 | 12 | 0,23 | 0,25 | 2.62 | 0,01 | 0,03 | - |
| 3. Общеобразова- тельные школы | 1 уч-ся, 1 пре- под. | 60+ 14= 74 | 12 | 0,80 | 0,89 | 7.18 | 0,04 | 0,29 | - |
| 4. Полив зеленых насаждений | чел. | 430 | 50 | 21,5 | 21,5 | - | - | - | - |
| 5. Наружное пожаротушение 2 пожара с расходами 15л/сек. в течение 3 часов | - | - | - | 324.00 | 324.00 | - | 108.00 | 108.00 | 30.00 |
| 6. Внутреннее пожаротушение 1 струя по 2.5л/сек. в течение 3 часов | - | - | - | 27.00 | 27.00 | - | 9.00 | 9.00 | 2.50 |
| ИТОГО: | - | - | - | 454,83 | 463,94 | - | 120,85 | 124,24 | 32,5 |

Таблица 4

Водопотребление (расчетный срок)

| Наименование водопотребителей | Ед.изм. | Кол-во | Норма водо-потр. л/сут. | Среднесут. расход, м3 | Макс. суточный расход, м3 | К-т часов. неравном. | Средне-часовой расход, м3 | Мак-сим. часов. расход, м3 | Секунд-ный расход, л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.Усадебная застройка | чел. | 580 | 210 | 109,62 | 121,8 | 1.40 | 4,57 | 6,4 | - |
| 2. Детские дошкольные учреждения | 1 ребе-нок, 1 работник | 11 | 12 | 0,12 | 0,132 | 2.30 | 0,005 | 0,012 | - |
| 3. Общеобразова- тельные школы | 1 уч-ся, 1 пре- под. | 10+ 3= 13 | 12 | 0,14 | 0,16 | 7.31 | 0,006 | 0,044 | - |
| 4. Магазин «Нуя» | 1 рабо-таю-щий | 6 | 12 | 0,065 | 0,072 | 4,43 | 0,003 | 0,013 | - |
| 5. Магазин «ИП Горбатов» | 1 рабо-таю-щий | 3 | 12 | 0,036 | 0,04 | 4.43 | 0.002 | 0,009 | - |
| 6. Полив зеленых насаждений | чел. | 1010 | 50 | 50,5 | 50,5 | - | - | - | - |
| 7. Наружное пожаротушение 2 пожара с расходами 15л/с в течение 3 часов | - | - | - | 324.00 | 324.00 | - | 108.0 | 108.00 | 30.00 |
| 8. Внутреннее пожаротушение 1 струя по 2.5л/с в течение 3 часов | - | - | - | 27.00 | 27.00 | - | 9.00 | 9.00 | 2.50 |
| ИТОГО: | - | - | - | 511,48 | 524,35 | - | 121,59 | 123,48 | 32,50 |
| ИТОГО (без учета пожаротушения): |  |  |  | 160,48 | 173,35 | - | 4,59 | 6,48 | - |

Таблица 5

Водоотведение (1 очередь строительства и расчетный срок)

| Наименование водопотребителей | Ед.изм. | Кол-во | Норма водо-потр. л/сут. | Среднесут. расход, м3 | Макс. суточный расход, м3 | К-т часовой неравном. | Средне-часовой расход, м3 | Мак-сим. Часо-вой расход, м3 | Секундный расход, л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Усадебная застройка | чел. | 1010 | 210 | 190,92 | 212,1 | 1.31 | 8,37 | 13,32 | - |
| 2. Детские дошкольные учреждения | 1 ребе-нок, 1 рабочий | 32 | 12 | 0,35 | 0,382 | 2.08 | 0,015 | 0,042 | - |
| 3. Общеобразова- тельные школы | 1 уч-ся, 1 пре- под. | 87 | 12 | 0,94 | 1,05 | 5.79 | 0.046 | 0,334 | - |
| 4. Магазины | 1 рабо-таю-щий | 9 | 12 | 0,101 | 0,112 | 3,26 | 0,005 | 0,022 | - |
| ИТОГО: | - | 1138 | - | 192,311 | 213,65 | - | 8,85 | 13,916 | - |

Таблица 6

Водоотведение (1 очередь строительства)

| Наименование водопотребителей | Ед.изм. | Кол-во | Норма водо-потр. л/сут. | Среднесут. расход, м3 | Макс. суточ-ный расход, м3 | К-т часов. неравном. | Средне-часовой расход, м3 | Мак-сим. часо-вой расход, м3 | Секундный расход, л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Усадебная застройка | чел. | 430 | 210 | 81,3 | 90,3 | 1.82 | 3,8 | 6,92 | - |
| 2. Детские дошкольные учреждения | 1 ребенок, 1 работник | 21 | 12 | 0,23 | 0,25 | 2.62 | 0,01 | 0,03 | - |
| 3. Общеобразова- тельные школы | 1 уч-ся, 1 пре- под. | 74 | 12 | 0,80 | 0,89 | 7.18 | 0,04 | 0,29 | - |
| ИТОГО: | - | 525 | - | 82,33 | 91,44 | - | 3,85 | 7,24 | - |

Таблица 7

Водоотведение (расчетный срок)

| Наименование водопотребителей | Ед.изм. | Кол-во | Норма водо-потр. л/сут. | Среднесут. расход, м3 | Макс. суточный расход, м3 | К-т часовой неравном. | Средне-часовой расход, м3 | Мак-сим. Часо-вой расход, м3 | Секундный расход, л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Усадебная застройка | чел. | 580 | 210 | 109,62 | 121,8 | 1.40 | 4,57 | 6,4 | - |
| 2. Детские дошкольные учреждения | 1 ребе-нок, 1 работник | 11 | 12 | 0,12 | 0,132 | 2.30 | 0,005 | 0,012 | - |
| 3. Общеобразова- тельные школы | 1 уч-ся, 1 пре- под. | 13 | 12 | 0,14 | 0,16 | 7.31 | 0,006 | 0,044 | - |
| 4. Магазин «Нуя» | 1 рабо-тающий | 6 | 12 | 0,065 | 0,072 | 4,43 | 0,003 | 0,013 | - |
| 5. Магазин «ИП Горбатов» | 1 рабо-тающий | 3 | 12 | 0,036 | 0,04 | 4.43 | 0.002 | 0,009 | - |
| ИТОГО: | - | 613 | - | 109,981 | 122,204 | - | 4,586 | 6,586 | - |