ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Отрадненского сельского поселения

Чамзинского муниципального района

Является официальным печатным изданием

Отрадненского сельского поселения

Чамзинского муниципального района

12 мая 2015года                                                                                                     №17
В связи с произошедшей трагедией при пожаре в торговом комплексе «Адмирал» в г. Казани, унесшей жизни 17 человек, прокуратурой района по заданию прокуратуры Республики Мордовия проведена проверка исполнения требований законодательства о пожарной безопасности на рынке «Рождественский» ООО «Меридиан», в торговых центрах «Галерея» ООО «Торговый дом Вектор-С» и «Родник» ООО «Магма-С», в ходе которой выявлены нарушения указанного законодательства.

В частности, огнетушители, установленные в торговом центре «Галерея» ООО «Торговый дом «Вектор-С», имеют истекший срок эксплуатации; на рынке «Рождественский» в помещении электрощитовой эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем); огнетушители в помещении крытого рынка расположены на высоте более 1,5 метра от пола; в помещениях рынка на обеспечено наличие знаков пожарной безопасности «курение табака и пользование открытым огнем запрещено». В торговом центре «Родник» поэтажные планы эвакуации людей при пожаре не соответствуют стандарту, на них отсутствуют обозначения мест хранения первичных средств пожаротушения; в правом крыле здания под лестничным маршем устроено подсобное помещение; на цокольном этаже объекта огнетушители установлены таким образом, что расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя превышает 20 метров; в помещениях торгового центра отсутствуют знаки пожарной безопасности, обозначающие пути эвакуации; отсутствуют таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны; в помещении электрощитовой на цокольном этаже складированы горючие материалы.

По результатам проверки в отношении руководителей указанных предприятий прокуратурой района возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 и 3 ст. 20.4 КоАП РФ, в их адрес внесены представления с требованием устранить отмеченные нарушения. Исполнения актов реагирования находится на контроле прокуратуры района.

Глава 

Отрадненского сельского поселения                               В.В.Кудрявкина


Информационный бюллетень Отрадненского сельского поселения Чамзинского муниципального района, №  17 от 12.05. 2015 г.
Учредитель: Совет депутатов Отрадненского сельского поселения Чамзинского муниципального района

Тираж  3  экз.

